## 前提条件
北海道電力ネットワーク
本データは2024年度の系統WGにおける出力制御見通しのうち、2023年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2024年度供給計画における2033年度の想定値としており、系統WGで示した出力制御見通しは
2024年3月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2024年度供給計画における2033年度の年間需要電力量を満足するように2023年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬した上で、更なる需要増（1.1倍）を考慮しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2024年度供給計画2033年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2023実績（供計2033補正）×1.1倍）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去11年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は266万kW、風力設備容量は200万kW（太陽光・風力ともに2024年度供給計画における2033年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2023年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2023年度ベースにおける需要1.1倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2023年度ベースにおける需要1.1倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
・諸元の基とした2023年度はうるう日を含むため、他年度との整合性を考慮し3月31日を除外※しています。
※曜日の連続性を考慮し、2月29日ではなく3月31日を控除
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 357 | 168 | 71 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 357
4 | 1 | 1 | 368 | 168 | 68 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 12 | 368
4 | 1 | 2 | 381 | 168 | 62 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 11 | 381
4 | 1 | 3 | 393 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 9 | 393
4 | 1 | 4 | 400 | 168 | 65 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 11 | 400
4 | 1 | 5 | 391 | 168 | 61 | 61 | 5 | 32 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 12 | 391
4 | 1 | 6 | 384 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 41 | 0 | 38 | 0 | 0 | -9 | 384
4 | 1 | 7 | 379 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 88 | 0 | 40 | 0 | 0 | -44 | 379
4 | 1 | 8 | 396 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 127 | 0 | 44 | -11 | 0 | -59 | 396
4 | 1 | 9 | 409 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 154 | -29 | 48 | 0 | 0 | -59 | 409
4 | 1 | 10 | 406 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 169 | -50 | 51 | 0 | 0 | -59 | 406
4 | 1 | 11 | 409 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 172 | -4 | 58 | -54 | 0 | -58 | 409
4 | 1 | 12 | 388 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 161 | -14 | 66 | -61 | 0 | -59 | 388
4 | 1 | 13 | 380 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 142 | -4 | 74 | -68 | 0 | -59 | 380
4 | 1 | 14 | 373 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 122 | 0 | 76 | -61 | 0 | -59 | 373
4 | 1 | 15 | 367 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 80 | 0 | 73 | -21 | 0 | -60 | 367
4 | 1 | 16 | 378 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 34 | 0 | 61 | 0 | 0 | -12 | 378
4 | 1 | 17 | 394 | 168 | 63 | 55 | 5 | 32 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 11 | 394
4 | 1 | 18 | 412 | 168 | 86 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 10 | 412
4 | 1 | 19 | 408 | 168 | 91 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 408
4 | 1 | 20 | 392 | 168 | 86 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 392
4 | 1 | 21 | 374 | 168 | 80 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 374
4 | 1 | 22 | 362 | 168 | 96 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 362
4 | 1 | 23 | 366 | 168 | 90 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 366
4 | 2 | 0 | 358 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 358
4 | 2 | 1 | 369 | 168 | 60 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 369
4 | 2 | 2 | 381 | 168 | 87 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 381
4 | 2 | 3 | 392 | 168 | 100 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 392
4 | 2 | 4 | 398 | 168 | 109 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 398
4 | 2 | 5 | 391 | 168 | 99 | 68 | 5 | 32 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 391
4 | 2 | 6 | 375 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | -8 | 375
4 | 2 | 7 | 357 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 108 | -17 | 12 | 0 | 0 | -58 | 357
4 | 2 | 8 | 365 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 156 | -40 | 12 | 0 | 0 | -58 | 365
4 | 2 | 9 | 380 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 186 | -54 | 11 | 0 | 0 | -58 | 380
4 | 2 | 10 | 377 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 197 | -69 | 12 | 0 | 0 | -58 | 377
4 | 2 | 11 | 370 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 201 | -84 | 17 | 0 | 0 | -59 | 370
4 | 2 | 12 | 352 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 200 | -102 | 18 | 0 | 0 | -59 | 352
4 | 2 | 13 | 328 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 184 | -110 | 17 | 0 | 0 | -58 | 328
4 | 2 | 14 | 308 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 155 | -96 | 16 | -4 | 0 | -58 | 308
4 | 2 | 15 | 307 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 106 | -52 | 16 | 0 | 0 | -58 | 307
4 | 2 | 16 | 328 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 48 | 0 | 18 | 0 | 0 | -33 | 328
4 | 2 | 17 | 358 | 168 | 77 | 43 | 5 | 32 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 358
4 | 2 | 18 | 393 | 168 | 120 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 393
4 | 2 | 19 | 395 | 168 | 117 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 395
4 | 2 | 20 | 385 | 168 | 117 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 385
4 | 2 | 21 | 369 | 168 | 110 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 369
4 | 2 | 22 | 348 | 168 | 106 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 348
4 | 2 | 23 | 351 | 168 | 99 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 351
4 | 3 | 0 | 347 | 168 | 97 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 347
4 | 3 | 1 | 366 | 168 | 116 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 366
4 | 3 | 2 | 384 | 168 | 137 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 384
4 | 3 | 3 | 395 | 168 | 187 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 395
4 | 3 | 4 | 402 | 168 | 127 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 402
4 | 3 | 5 | 399 | 168 | 121 | 65 | 5 | 32 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 399
4 | 3 | 6 | 399 | 168 | 87 | 55 | 5 | 32 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 399
4 | 3 | 7 | 393 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 108 | 0 | 4 | 0 | 0 | -15 | 393
4 | 3 | 8 | 406 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 165 | -1 | 5 | 0 | 0 | -59 | 406
4 | 3 | 9 | 424 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 215 | -32 | 4 | 0 | 0 | -59 | 424
4 | 3 | 10 | 428 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 236 | -50 | 3 | 0 | 0 | -57 | 428
4 | 3 | 11 | 424 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 239 | -58 | 5 | 0 | 0 | -58 | 424
4 | 3 | 12 | 396 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 231 | -78 | 6 | 0 | 0 | -59 | 396
4 | 3 | 13 | 395 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 209 | -58 | 6 | 0 | 0 | -58 | 395
4 | 3 | 14 | 378 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 169 | -35 | 7 | 0 | 0 | -59 | 378
4 | 3 | 15 | 368 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 109 | 0 | 8 | 0 | 0 | -45 | 368
4 | 3 | 16 | 385 | 168 | 79 | 48 | 5 | 32 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 385
4 | 3 | 17 | 395 | 168 | 118 | 60 | 5 | 32 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 395
4 | 3 | 18 | 417 | 168 | 138 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 417
4 | 3 | 19 | 409 | 168 | 132 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 409
4 | 3 | 20 | 394 | 168 | 119 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 394
4 | 3 | 21 | 378 | 168 | 101 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 378
4 | 3 | 22 | 358 | 168 | 90 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 358
4 | 3 | 23 | 359 | 168 | 89 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 359
4 | 4 | 0 | 355 | 168 | 103 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 355
4 | 4 | 1 | 369 | 168 | 90 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 369
4 | 4 | 2 | 382 | 168 | 77 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 382
4 | 4 | 3 | 393 | 168 | 67 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 393
4 | 4 | 4 | 400 | 168 | 64 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 400
4 | 4 | 5 | 398 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 7 | 0 | 66 | 0 | 0 | -7 | 398
4 | 4 | 6 | 398 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 48 | 0 | 68 | 0 | 0 | -40 | 398
4 | 4 | 7 | 392 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 103 | 0 | 67 | -16 | 0 | -58 | 392
4 | 4 | 8 | 418 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 154 | 0 | 70 | -43 | 0 | -59 | 418
4 | 4 | 9 | 439 | 168 | 59 | 33 | 5 | 32 | 188 | 0 | 76 | -64 | 0 | -58 | 439
4 | 4 | 10 | 431 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 206 | -19 | 83 | -77 | 0 | -58 | 431
4 | 4 | 11 | 424 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 200 | -20 | 83 | -77 | 0 | -58 | 424
4 | 4 | 12 | 387 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 188 | -45 | 89 | -82 | 0 | -59 | 387
4 | 4 | 13 | 401 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 162 | -6 | 98 | -90 | 0 | -59 | 401
4 | 4 | 14 | 390 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 125 | 0 | 101 | -74 | 0 | -58 | 390
4 | 4 | 15 | 388 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 76 | 0 | 100 | -26 | 0 | -58 | 388
4 | 4 | 16 | 395 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 32 | 0 | 96 | 0 | 0 | -53 | 395
4 | 4 | 17 | 402 | 168 | 88 | 67 | 5 | 32 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | -58 | 402
4 | 4 | 18 | 417 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -9 | 417
4 | 4 | 19 | 409 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -19 | 409
4 | 4 | 20 | 392 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -21 | 392
4 | 4 | 21 | 372 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -27 | 372
4 | 4 | 22 | 352 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -22 | 352
4 | 4 | 23 | 350 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -14 | 350
4 | 5 | 0 | 348 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -23 | 348
4 | 5 | 1 | 361 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -6 | 361
4 | 5 | 2 | 373 | 168 | 65 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 373
4 | 5 | 3 | 386 | 168 | 82 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 386
4 | 5 | 4 | 390 | 168 | 91 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 390
4 | 5 | 5 | 390 | 168 | 88 | 72 | 5 | 32 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 390
4 | 5 | 6 | 396 | 168 | 79 | 62 | 5 | 32 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 396
4 | 5 | 7 | 377 | 168 | 60 | 33 | 5 | 32 | 54 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 377
4 | 5 | 8 | 405 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 405
4 | 5 | 9 | 418 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 124 | 0 | 13 | 0 | 0 | -15 | 418
4 | 5 | 10 | 425 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 138 | 0 | 10 | 0 | 0 | -19 | 425
4 | 5 | 11 | 423 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 136 | 0 | 14 | 0 | 0 | -23 | 423
4 | 5 | 12 | 394 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | -46 | 394
4 | 5 | 13 | 395 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 120 | 0 | 20 | 0 | 0 | -41 | 395
4 | 5 | 14 | 381 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 106 | 0 | 25 | 0 | 0 | -46 | 381
4 | 5 | 15 | 372 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 72 | 0 | 28 | 0 | 0 | -24 | 372
4 | 5 | 16 | 383 | 168 | 73 | 50 | 5 | 32 | 32 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 383
4 | 5 | 17 | 392 | 168 | 97 | 62 | 5 | 32 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 392
4 | 5 | 18 | 410 | 168 | 110 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 410
4 | 5 | 19 | 399 | 168 | 114 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 399
4 | 5 | 20 | 381 | 168 | 93 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 381
4 | 5 | 21 | 363 | 168 | 75 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 363
4 | 5 | 22 | 347 | 168 | 65 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 347
4 | 5 | 23 | 351 | 168 | 64 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 351
4 | 6 | 0 | 343 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -6 | 343
4 | 6 | 1 | 347 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -4 | 347
4 | 6 | 2 | 361 | 168 | 68 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 361
4 | 6 | 3 | 375 | 168 | 85 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 375
4 | 6 | 4 | 383 | 168 | 79 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 383
4 | 6 | 5 | 381 | 168 | 66 | 58 | 5 | 32 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 381
4 | 6 | 6 | 386 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 32 | 0 | 49 | 0 | 0 | -6 | 386
4 | 6 | 7 | 379 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 48 | 0 | 47 | 0 | 0 | -15 | 379
4 | 6 | 8 | 405 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 83 | 0 | 60 | 0 | 0 | -37 | 405
4 | 6 | 9 | 424 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 105 | 0 | 66 | 0 | 0 | -46 | 424
4 | 6 | 10 | 424 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 116 | 0 | 60 | 0 | 0 | -51 | 424
4 | 6 | 11 | 433 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 122 | 0 | 65 | 0 | 0 | -53 | 433
4 | 6 | 12 | 406 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 105 | 0 | 64 | -4 | 0 | -58 | 406
4 | 6 | 13 | 415 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 72 | 0 | 58 | 0 | 0 | -14 | 415
4 | 6 | 14 | 419 | 168 | 59 | 36 | 5 | 32 | 46 | 0 | 63 | 0 | 0 | 10 | 419
4 | 6 | 15 | 421 | 168 | 80 | 41 | 5 | 32 | 25 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 421
4 | 6 | 16 | 425 | 168 | 70 | 54 | 5 | 32 | 9 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 425
4 | 6 | 17 | 423 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 423
4 | 6 | 18 | 429 | 168 | 74 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 429
4 | 6 | 19 | 418 | 168 | 64 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 12 | 418
4 | 6 | 20 | 397 | 168 | 65 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 397
4 | 6 | 21 | 374 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -7 | 374
4 | 6 | 22 | 357 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -16 | 357
4 | 6 | 23 | 358 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -47 | 358
4 | 7 | 0 | 347 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -64 | 347
4 | 7 | 1 | 355 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -39 | 355
4 | 7 | 2 | 364 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -32 | 364
4 | 7 | 3 | 376 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -18 | 376
4 | 7 | 4 | 385 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -14 | 385
4 | 7 | 5 | 383 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 6 | 0 | 67 | 0 | 0 | -20 | 383
4 | 7 | 6 | 392 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 30 | 0 | 67 | 0 | 0 | -25 | 392
4 | 7 | 7 | 394 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 37 | 0 | 60 | 0 | 0 | -3 | 394
4 | 7 | 8 | 430 | 168 | 77 | 37 | 5 | 32 | 49 | 0 | 64 | 0 | 0 | -2 | 430
4 | 7 | 9 | 455 | 168 | 109 | 37 | 5 | 32 | 48 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 455
4 | 7 | 10 | 451 | 168 | 112 | 37 | 5 | 32 | 42 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 451
4 | 7 | 11 | 451 | 168 | 125 | 37 | 5 | 32 | 44 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 451
4 | 7 | 12 | 432 | 168 | 111 | 37 | 5 | 32 | 42 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 432
4 | 7 | 13 | 440 | 168 | 147 | 37 | 5 | 32 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | -17 | 440
4 | 7 | 14 | 441 | 168 | 148 | 37 | 5 | 32 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 441
4 | 7 | 15 | 432 | 168 | 132 | 50 | 5 | 32 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 432
4 | 7 | 16 | 428 | 168 | 134 | 60 | 5 | 32 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 428
4 | 7 | 17 | 424 | 168 | 129 | 67 | 5 | 32 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 424
4 | 7 | 18 | 428 | 168 | 132 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 428
4 | 7 | 19 | 418 | 168 | 130 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 418
4 | 7 | 20 | 393 | 168 | 104 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 393
4 | 7 | 21 | 374 | 168 | 79 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 374
4 | 7 | 22 | 359 | 168 | 70 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 359
4 | 7 | 23 | 362 | 168 | 60 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 362
4 | 8 | 0 | 349 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -9 | 349
4 | 8 | 1 | 351 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -4 | 351
4 | 8 | 2 | 367 | 168 | 63 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 367
4 | 8 | 3 | 381 | 168 | 79 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 381
4 | 8 | 4 | 389 | 168 | 91 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 389
4 | 8 | 5 | 384 | 168 | 81 | 75 | 5 | 32 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 384
4 | 8 | 6 | 381 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 381
4 | 8 | 7 | 366 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 | 366
4 | 8 | 8 | 376 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 76 | 0 | 5 | 0 | 0 | -16 | 376
4 | 8 | 9 | 383 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 105 | 0 | 5 | 0 | 0 | -26 | 383
4 | 8 | 10 | 381 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 133 | 0 | 5 | 0 | 0 | -56 | 381
4 | 8 | 11 | 376 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 141 | -19 | 13 | 0 | 0 | -58 | 376
4 | 8 | 12 | 369 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 150 | -43 | 22 | 0 | 0 | -59 | 369
4 | 8 | 13 | 372 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 132 | -25 | 24 | 0 | 0 | -58 | 372
4 | 8 | 14 | 358 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 94 | 0 | 35 | -12 | 0 | -58 | 358
4 | 8 | 15 | 357 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 52 | 0 | 38 | 0 | 0 | -32 | 357
4 | 8 | 16 | 367 | 168 | 66 | 36 | 5 | 32 | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 367
4 | 8 | 17 | 381 | 168 | 79 | 50 | 5 | 32 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11 | 381
4 | 8 | 18 | 396 | 168 | 90 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 396
4 | 8 | 19 | 391 | 168 | 87 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 391
4 | 8 | 20 | 375 | 168 | 74 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 375
4 | 8 | 21 | 357 | 168 | 65 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 11 | 357
4 | 8 | 22 | 348 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4 | 348
4 | 8 | 23 | 352 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -10 | 352
4 | 9 | 0 | 345 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -27 | 345
4 | 9 | 1 | 352 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -22 | 352
4 | 9 | 2 | 366 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -22 | 366
4 | 9 | 3 | 377 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -27 | 377
4 | 9 | 4 | 382 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -14 | 382
4 | 9 | 5 | 376 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 7 | 0 | 83 | 0 | 0 | -24 | 376
4 | 9 | 6 | 377 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 29 | 0 | 87 | 0 | 0 | -39 | 377
4 | 9 | 7 | 358 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 43 | 0 | 76 | -2 | 0 | -58 | 358
4 | 9 | 8 | 358 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 83 | 0 | 74 | -40 | 0 | -58 | 358
4 | 9 | 9 | 358 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 124 | -13 | 77 | -71 | 0 | -58 | 358
4 | 9 | 10 | 358 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 154 | -43 | 76 | -70 | 0 | -58 | 358
4 | 9 | 11 | 359 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 178 | -66 | 77 | -71 | 0 | -58 | 359
4 | 9 | 12 | 363 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 187 | -70 | 72 | -67 | 0 | -58 | 363
4 | 9 | 13 | 353 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 162 | -56 | 81 | -75 | 0 | -58 | 353
4 | 9 | 14 | 339 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 123 | -32 | 88 | -82 | 0 | -57 | 339
4 | 9 | 15 | 337 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 70 | 0 | 100 | -73 | 0 | -59 | 337
4 | 9 | 16 | 351 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 29 | 0 | 100 | -45 | 0 | -59 | 351
4 | 9 | 17 | 377 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 5 | 0 | 87 | 0 | 0 | -51 | 377
4 | 9 | 18 | 406 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -9 | 406
4 | 9 | 19 | 403 | 168 | 67 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -4 | 403
4 | 9 | 20 | 391 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 6 | 391
4 | 9 | 21 | 371 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -9 | 371
4 | 9 | 22 | 357 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -16 | 357
4 | 9 | 23 | 359 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -27 | 359
4 | 10 | 0 | 349 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -36 | 349
4 | 10 | 1 | 360 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -40 | 360
4 | 10 | 2 | 377 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -38 | 377
4 | 10 | 3 | 388 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -31 | 388
4 | 10 | 4 | 395 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -25 | 395
4 | 10 | 5 | 388 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 10 | 0 | 84 | 0 | 0 | -45 | 388
4 | 10 | 6 | 397 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 52 | 0 | 88 | -25 | 0 | -57 | 397
4 | 10 | 7 | 403 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 100 | 0 | 92 | -64 | 0 | -59 | 403
4 | 10 | 8 | 423 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 143 | 0 | 102 | -88 | 0 | -58 | 423
4 | 10 | 9 | 436 | 168 | 59 | 36 | 5 | 32 | 178 | 0 | 106 | -91 | 0 | -57 | 436
4 | 10 | 10 | 437 | 168 | 59 | 36 | 5 | 32 | 203 | -17 | 111 | -102 | 0 | -58 | 437
4 | 10 | 11 | 425 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 209 | -33 | 105 | -97 | 0 | -58 | 425
4 | 10 | 12 | 398 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 206 | -57 | 101 | -93 | 0 | -58 | 398
4 | 10 | 13 | 400 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 187 | -36 | 105 | -97 | 0 | -58 | 400
4 | 10 | 14 | 390 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 152 | -12 | 117 | -108 | 0 | -58 | 390
4 | 10 | 15 | 377 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 98 | 0 | 116 | -79 | 0 | -58 | 377
4 | 10 | 16 | 382 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 43 | 0 | 104 | -13 | 0 | -58 | 382
4 | 10 | 17 | 392 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 6 | 0 | 95 | 0 | 0 | -25 | 392
4 | 10 | 18 | 412 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -8 | 412
4 | 10 | 19 | 407 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -3 | 407
4 | 10 | 20 | 386 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4 | 386
4 | 10 | 21 | 365 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 365
4 | 10 | 22 | 350 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -11 | 350
4 | 10 | 23 | 348 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -28 | 348
4 | 11 | 0 | 336 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -51 | 336
4 | 11 | 1 | 345 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -43 | 345
4 | 11 | 2 | 361 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -29 | 361
4 | 11 | 3 | 374 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -32 | 374
4 | 11 | 4 | 381 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -41 | 381
4 | 11 | 5 | 377 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 11 | 0 | 96 | 0 | 0 | -62 | 377
4 | 11 | 6 | 384 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 52 | 0 | 100 | -31 | 0 | -59 | 384
4 | 11 | 7 | 395 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 97 | 0 | 106 | -54 | 0 | -59 | 395
4 | 11 | 8 | 417 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 125 | 0 | 115 | -69 | 0 | -59 | 417
4 | 11 | 9 | 424 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 149 | 0 | 110 | -81 | 0 | -59 | 424
4 | 11 | 10 | 417 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 169 | -7 | 103 | -95 | 0 | -58 | 417
4 | 11 | 11 | 413 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 171 | -12 | 105 | -97 | 0 | -59 | 413
4 | 11 | 12 | 396 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 152 | -10 | 103 | -95 | 0 | -59 | 396
4 | 11 | 13 | 412 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 129 | 0 | 106 | -69 | 0 | -59 | 412
4 | 11 | 14 | 409 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 102 | 0 | 111 | -49 | 0 | -60 | 409
4 | 11 | 15 | 401 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 62 | 0 | 109 | -37 | 0 | -58 | 401
4 | 11 | 16 | 399 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 22 | 0 | 106 | -6 | 0 | -58 | 399
4 | 11 | 17 | 399 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 3 | 0 | 112 | 0 | 0 | -51 | 399
4 | 11 | 18 | 409 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -40 | 409
4 | 11 | 19 | 401 | 168 | 78 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -58 | 401
4 | 11 | 20 | 381 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -55 | 381
4 | 11 | 21 | 358 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -13 | 0 | -62 | 358
4 | 11 | 22 | 340 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -32 | 0 | -62 | 340
4 | 11 | 23 | 345 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | -48 | 0 | -62 | 345
4 | 12 | 0 | 339 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | -29 | 0 | -58 | 339
4 | 12 | 1 | 340 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | -29 | 0 | -57 | 340
4 | 12 | 2 | 352 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -25 | 0 | -58 | 352
4 | 12 | 3 | 369 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | -21 | 0 | -58 | 369
4 | 12 | 4 | 374 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | -9 | 0 | -58 | 374
4 | 12 | 5 | 380 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 8 | 0 | 112 | -18 | 0 | -58 | 380
4 | 12 | 6 | 394 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 23 | 0 | 117 | -14 | 0 | -58 | 394
4 | 12 | 7 | 388 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 26 | 0 | 114 | -1 | 0 | -59 | 388
4 | 12 | 8 | 403 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 49 | 0 | 115 | -8 | 0 | -58 | 403
4 | 12 | 9 | 402 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 90 | 0 | 126 | -60 | 0 | -59 | 402
4 | 12 | 10 | 422 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 133 | 0 | 132 | -89 | 0 | -59 | 422
4 | 12 | 11 | 404 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 157 | -10 | 123 | -114 | 0 | -57 | 404
4 | 12 | 12 | 374 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 168 | -52 | 126 | -116 | 0 | -57 | 374
4 | 12 | 13 | 390 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 169 | -36 | 127 | -117 | 0 | -58 | 390
4 | 12 | 14 | 384 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 137 | -10 | 127 | -117 | 0 | -58 | 384
4 | 12 | 15 | 377 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 91 | 0 | 124 | -86 | 0 | -57 | 377
4 | 12 | 16 | 383 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 45 | 0 | 121 | -50 | 0 | -59 | 383
4 | 12 | 17 | 392 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 7 | 0 | 129 | -22 | 0 | -58 | 392
4 | 12 | 18 | 411 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -57 | 411
4 | 12 | 19 | 406 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 137 | -1 | 0 | -66 | 406
4 | 12 | 20 | 386 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | -19 | 0 | -67 | 386
4 | 12 | 21 | 366 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | -36 | 0 | -58 | 366
4 | 12 | 22 | 346 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | -41 | 0 | -58 | 346
4 | 12 | 23 | 349 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | -37 | 0 | -58 | 349
4 | 13 | 0 | 342 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | -28 | 0 | -59 | 342
4 | 13 | 1 | 348 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | -17 | 0 | -57 | 348
4 | 13 | 2 | 365 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -3 | 0 | -59 | 365
4 | 13 | 3 | 377 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -2 | 0 | -59 | 377
4 | 13 | 4 | 380 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | -2 | 0 | -59 | 380
4 | 13 | 5 | 384 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 11 | 0 | 100 | -4 | 0 | -59 | 384
4 | 13 | 6 | 403 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 56 | 0 | 103 | -30 | 0 | -58 | 403
4 | 13 | 7 | 397 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 106 | 0 | 110 | -83 | 0 | -58 | 397
4 | 13 | 8 | 429 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 158 | 0 | 123 | -106 | 0 | -58 | 429
4 | 13 | 9 | 449 | 168 | 60 | 44 | 5 | 32 | 185 | 0 | 128 | -116 | 0 | -57 | 449
4 | 13 | 10 | 442 | 168 | 59 | 43 | 5 | 32 | 186 | -3 | 129 | -119 | 0 | -58 | 442
4 | 13 | 11 | 445 | 168 | 59 | 43 | 5 | 32 | 194 | -9 | 139 | -128 | 0 | -58 | 445
4 | 13 | 12 | 409 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 183 | -33 | 143 | -132 | 0 | -58 | 409
4 | 13 | 13 | 413 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 168 | -12 | 140 | -129 | 0 | -60 | 413
4 | 13 | 14 | 403 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 134 | 0 | 130 | -108 | 0 | -59 | 403
4 | 13 | 15 | 395 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 91 | 0 | 112 | -55 | 0 | -59 | 395
4 | 13 | 16 | 398 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 43 | 0 | 96 | 0 | 0 | -53 | 398
4 | 13 | 17 | 400 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 6 | 0 | 86 | 0 | 0 | -20 | 400
4 | 13 | 18 | 417 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -9 | 417
4 | 13 | 19 | 411 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 10 | 411
4 | 13 | 20 | 392 | 168 | 121 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -58 | 392
4 | 13 | 21 | 369 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 369
4 | 13 | 22 | 351 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -25 | 351
4 | 13 | 23 | 353 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -17 | 353
4 | 14 | 0 | 344 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -37 | 344
4 | 14 | 1 | 352 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -23 | 352
4 | 14 | 2 | 367 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -3 | 367
4 | 14 | 3 | 381 | 168 | 63 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 11 | 381
4 | 14 | 4 | 385 | 168 | 62 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 11 | 385
4 | 14 | 5 | 379 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 379
4 | 14 | 6 | 392 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 64 | 0 | 21 | 0 | 0 | -23 | 392
4 | 14 | 7 | 394 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 123 | -11 | 20 | 0 | 0 | -58 | 394
4 | 14 | 8 | 421 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 169 | -14 | 18 | 0 | 0 | -59 | 421
4 | 14 | 9 | 437 | 168 | 59 | 44 | 5 | 32 | 197 | -28 | 19 | 0 | 0 | -59 | 437
4 | 14 | 10 | 439 | 168 | 59 | 44 | 5 | 32 | 212 | -49 | 27 | 0 | 0 | -59 | 439
4 | 14 | 11 | 448 | 168 | 60 | 44 | 5 | 32 | 203 | -41 | 36 | 0 | 0 | -59 | 448
4 | 14 | 12 | 423 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 191 | -55 | 39 | 0 | 0 | -59 | 423
4 | 14 | 13 | 426 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 161 | -20 | 36 | 0 | 0 | -58 | 426
4 | 14 | 14 | 419 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 | -41 | 419
4 | 14 | 15 | 410 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 77 | 0 | 44 | 0 | 0 | -18 | 410
4 | 14 | 16 | 402 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 35 | 0 | 44 | 0 | 0 | -5 | 402
4 | 14 | 17 | 398 | 168 | 66 | 75 | 5 | 32 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | 398
4 | 14 | 18 | 413 | 168 | 96 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 413
4 | 14 | 19 | 411 | 168 | 101 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 411
4 | 14 | 20 | 392 | 168 | 97 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 392
4 | 14 | 21 | 374 | 168 | 95 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 374
4 | 14 | 22 | 360 | 168 | 93 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 360
4 | 14 | 23 | 363 | 168 | 163 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -59 | 363
4 | 15 | 0 | 353 | 168 | 82 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 353
4 | 15 | 1 | 360 | 168 | 88 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 360
4 | 15 | 2 | 373 | 168 | 154 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 373
4 | 15 | 3 | 381 | 168 | 155 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -59 | 381
4 | 15 | 4 | 386 | 168 | 83 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 386
4 | 15 | 5 | 377 | 168 | 63 | 77 | 5 | 32 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 377
4 | 15 | 6 | 370 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 66 | 0 | 6 | 0 | 0 | -32 | 370
4 | 15 | 7 | 362 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 126 | -23 | 7 | 0 | 0 | -59 | 362
4 | 15 | 8 | 377 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 176 | -60 | 11 | 0 | 0 | -57 | 377
4 | 15 | 9 | 401 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 204 | -62 | 10 | 0 | 0 | -58 | 401
4 | 15 | 10 | 394 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 211 | -77 | 11 | 0 | 0 | -58 | 394
4 | 15 | 11 | 384 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 200 | -82 | 18 | 0 | 0 | -59 | 384
4 | 15 | 12 | 368 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 191 | -93 | 22 | 0 | 0 | -59 | 368
4 | 15 | 13 | 360 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 162 | -73 | 22 | 0 | 0 | -58 | 360
4 | 15 | 14 | 354 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 120 | -37 | 22 | 0 | 0 | -58 | 354
4 | 15 | 15 | 350 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 72 | 0 | 28 | 0 | 0 | -57 | 350
4 | 15 | 16 | 352 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 29 | 0 | 38 | 0 | 0 | -45 | 352
4 | 15 | 17 | 364 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | -30 | 364
4 | 15 | 18 | 387 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -9 | 387
4 | 15 | 19 | 386 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -23 | 386
4 | 15 | 20 | 373 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -46 | 373
4 | 15 | 21 | 354 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -8 | 0 | -59 | 354
4 | 15 | 22 | 344 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -19 | 0 | -58 | 344
4 | 15 | 23 | 342 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -30 | 0 | -59 | 342
4 | 16 | 0 | 342 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -8 | 0 | -58 | 342
4 | 16 | 1 | 355 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | -4 | 0 | -58 | 355
4 | 16 | 2 | 364 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -7 | 0 | -59 | 364
4 | 16 | 3 | 377 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -48 | 377
4 | 16 | 4 | 381 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -41 | 381
4 | 16 | 5 | 377 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 8 | 0 | 89 | 0 | 0 | -59 | 377
4 | 16 | 6 | 373 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 17 | 0 | 92 | -6 | 0 | -59 | 373
4 | 16 | 7 | 365 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 21 | 0 | 94 | -2 | 0 | -59 | 365
4 | 16 | 8 | 383 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 28 | 0 | 98 | 0 | 0 | -54 | 383
4 | 16 | 9 | 392 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 31 | 0 | 101 | 0 | 0 | -51 | 392
4 | 16 | 10 | 388 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 40 | 0 | 94 | 0 | 0 | -57 | 388
4 | 16 | 11 | 392 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 41 | 0 | 86 | 0 | 0 | -46 | 392
4 | 16 | 12 | 390 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 38 | 0 | 78 | 0 | 0 | -37 | 390
4 | 16 | 13 | 381 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 31 | 0 | 71 | 0 | 0 | -32 | 381
4 | 16 | 14 | 373 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 29 | 0 | 72 | 0 | 0 | -39 | 373
4 | 16 | 15 | 366 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 25 | 0 | 87 | 0 | 0 | -57 | 366
4 | 16 | 16 | 371 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 15 | 0 | 99 | -4 | 0 | -59 | 371
4 | 16 | 17 | 387 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 4 | 0 | 112 | -1 | 0 | -58 | 387
4 | 16 | 18 | 404 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -50 | 404
4 | 16 | 19 | 404 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -37 | 404
4 | 16 | 20 | 391 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -58 | 391
4 | 16 | 21 | 373 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | -22 | 0 | -58 | 373
4 | 16 | 22 | 357 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | -31 | 0 | -59 | 357
4 | 16 | 23 | 358 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | -32 | 0 | -59 | 358
4 | 17 | 0 | 354 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 133 | -56 | 0 | -58 | 354
4 | 17 | 1 | 365 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | -34 | 0 | -58 | 365
4 | 17 | 2 | 378 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | -20 | 0 | -58 | 378
4 | 17 | 3 | 392 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | -8 | 0 | -58 | 392
4 | 17 | 4 | 397 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -56 | 397
4 | 17 | 5 | 399 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 12 | 0 | 118 | 0 | 0 | -54 | 399
4 | 17 | 6 | 407 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 36 | 0 | 115 | 0 | 0 | -55 | 407
4 | 17 | 7 | 402 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 65 | 0 | 116 | -32 | 0 | -58 | 402
4 | 17 | 8 | 436 | 168 | 59 | 48 | 5 | 32 | 104 | 0 | 111 | -33 | 0 | -58 | 436
4 | 17 | 9 | 469 | 168 | 62 | 48 | 5 | 32 | 121 | 0 | 104 | -13 | 0 | -58 | 469
4 | 17 | 10 | 468 | 168 | 61 | 48 | 5 | 32 | 119 | 0 | 93 | 0 | 0 | -58 | 468
4 | 17 | 11 | 458 | 168 | 61 | 48 | 5 | 32 | 109 | 0 | 85 | 0 | 0 | -50 | 458
4 | 17 | 12 | 429 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 100 | 0 | 90 | -15 | 0 | -57 | 429
4 | 17 | 13 | 443 | 168 | 59 | 48 | 5 | 32 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | -41 | 443
4 | 17 | 14 | 438 | 168 | 59 | 48 | 5 | 32 | 69 | 0 | 82 | 0 | 0 | -25 | 438
4 | 17 | 15 | 434 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 51 | 0 | 84 | 0 | 0 | -16 | 434
4 | 17 | 16 | 435 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 23 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 435
4 | 17 | 17 | 438 | 168 | 67 | 77 | 5 | 32 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 10 | 438
4 | 17 | 18 | 446 | 168 | 93 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 446
4 | 17 | 19 | 440 | 168 | 93 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 440
4 | 17 | 20 | 419 | 168 | 70 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 | 419
4 | 17 | 21 | 392 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -3 | 392
4 | 17 | 22 | 373 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -17 | 373
4 | 17 | 23 | 371 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -21 | 371
4 | 18 | 0 | 363 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -3 | 363
4 | 18 | 1 | 373 | 168 | 60 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 10 | 373
4 | 18 | 2 | 386 | 168 | 73 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 386
4 | 18 | 3 | 399 | 168 | 95 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 399
4 | 18 | 4 | 403 | 168 | 76 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 10 | 403
4 | 18 | 5 | 395 | 168 | 70 | 68 | 5 | 32 | 17 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 395
4 | 18 | 6 | 394 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 73 | 0 | 38 | 0 | 0 | -38 | 394
4 | 18 | 7 | 391 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 137 | -42 | 42 | 0 | 0 | -58 | 391
4 | 18 | 8 | 415 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 194 | -74 | 41 | 0 | 0 | -58 | 415
4 | 18 | 9 | 436 | 168 | 59 | 49 | 5 | 32 | 228 | -88 | 41 | 0 | 0 | -58 | 436
4 | 18 | 10 | 438 | 168 | 59 | 49 | 5 | 32 | 242 | -91 | 32 | 0 | 0 | -58 | 438
4 | 18 | 11 | 435 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 242 | -109 | 48 | 0 | 0 | -58 | 435
4 | 18 | 12 | 415 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 232 | -115 | 44 | 0 | 0 | -58 | 415
4 | 18 | 13 | 414 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 207 | -89 | 42 | 0 | 0 | -58 | 414
4 | 18 | 14 | 396 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 167 | -64 | 40 | 0 | 0 | -59 | 396
4 | 18 | 15 | 381 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 107 | 0 | 41 | -18 | 0 | -61 | 381
4 | 18 | 16 | 390 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 47 | 0 | 36 | 0 | 0 | -24 | 390
4 | 18 | 17 | 395 | 168 | 72 | 78 | 5 | 32 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 395
4 | 18 | 18 | 412 | 168 | 102 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 412
4 | 18 | 19 | 410 | 168 | 115 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 410
4 | 18 | 20 | 391 | 168 | 100 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 391
4 | 18 | 21 | 368 | 168 | 77 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 368
4 | 18 | 22 | 345 | 168 | 63 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 345
4 | 18 | 23 | 347 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 347
4 | 19 | 0 | 337 | 168 | 108 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 337
4 | 19 | 1 | 347 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -8 | 347
4 | 19 | 2 | 359 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -5 | 359
4 | 19 | 3 | 373 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 373
4 | 19 | 4 | 382 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 9 | 382
4 | 19 | 5 | 382 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 382
4 | 19 | 6 | 387 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 387
4 | 19 | 7 | 380 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 57 | 0 | 14 | 0 | 0 | -4 | 380
4 | 19 | 8 | 414 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 414
4 | 19 | 9 | 439 | 168 | 59 | 50 | 5 | 32 | 130 | 0 | 9 | 0 | 0 | -14 | 439
4 | 19 | 10 | 439 | 168 | 59 | 50 | 5 | 32 | 145 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 439
4 | 19 | 11 | 422 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 144 | 0 | 15 | 0 | 0 | -50 | 422
4 | 19 | 12 | 403 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 130 | 0 | 15 | 0 | 0 | -55 | 403
4 | 19 | 13 | 412 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 116 | 0 | 14 | 0 | 0 | -31 | 412
4 | 19 | 14 | 406 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 92 | 0 | 13 | 0 | 0 | -12 | 406
4 | 19 | 15 | 397 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 63 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 397
4 | 19 | 16 | 397 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 397
4 | 19 | 17 | 401 | 168 | 66 | 79 | 5 | 32 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 401
4 | 19 | 18 | 417 | 168 | 109 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 417
4 | 19 | 19 | 413 | 168 | 104 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 413
4 | 19 | 20 | 394 | 168 | 75 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 394
4 | 19 | 21 | 372 | 168 | 61 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 372
4 | 19 | 22 | 348 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -3 | 348
4 | 19 | 23 | 349 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -18 | 349
4 | 20 | 0 | 341 | 168 | 83 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -58 | 341
4 | 20 | 1 | 350 | 168 | 90 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -58 | 350
4 | 20 | 2 | 364 | 168 | 96 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -58 | 364
4 | 20 | 3 | 379 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 379
4 | 20 | 4 | 385 | 168 | 62 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 385
4 | 20 | 5 | 373 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 17 | 0 | 46 | 0 | 0 | -24 | 373
4 | 20 | 6 | 378 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 64 | 0 | 51 | -3 | 0 | -58 | 378
4 | 20 | 7 | 377 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 116 | 0 | 49 | -44 | 0 | -59 | 377
4 | 20 | 8 | 411 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 160 | -58 | 52 | 0 | 0 | -58 | 411
4 | 20 | 9 | 455 | 168 | 60 | 52 | 5 | 32 | 174 | 0 | 60 | -38 | 0 | -58 | 455
4 | 20 | 10 | 457 | 168 | 60 | 52 | 5 | 32 | 148 | 0 | 58 | -9 | 0 | -57 | 457
4 | 20 | 11 | 451 | 168 | 60 | 52 | 5 | 32 | 110 | 0 | 71 | 0 | 0 | -47 | 451
4 | 20 | 12 | 414 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 80 | 0 | 79 | -1 | 0 | -59 | 414
4 | 20 | 13 | 432 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 66 | 0 | 83 | 0 | 0 | -32 | 432
4 | 20 | 14 | 420 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 47 | 0 | 94 | 0 | 0 | -36 | 420
4 | 20 | 15 | 417 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 32 | 0 | 110 | 0 | 0 | -46 | 417
4 | 20 | 16 | 415 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 16 | 0 | 106 | 0 | 0 | -41 | 415
4 | 20 | 17 | 410 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 4 | 0 | 107 | 0 | 0 | -45 | 410
4 | 20 | 18 | 422 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -28 | 422
4 | 20 | 19 | 414 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -28 | 414
4 | 20 | 20 | 393 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -50 | 393
4 | 20 | 21 | 370 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -54 | 370
4 | 20 | 22 | 351 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -11 | 0 | -59 | 351
4 | 20 | 23 | 351 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | -27 | 0 | -58 | 351
4 | 21 | 0 | 341 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | -35 | 0 | -58 | 341
4 | 21 | 1 | 345 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | -36 | 0 | -59 | 345
4 | 21 | 2 | 365 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | -26 | 0 | -59 | 365
4 | 21 | 3 | 378 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | -32 | 0 | -58 | 378
4 | 21 | 4 | 384 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | -32 | 0 | -58 | 384
4 | 21 | 5 | 383 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 17 | 0 | 133 | -52 | 0 | -58 | 383
4 | 21 | 6 | 392 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 69 | 0 | 139 | -90 | 0 | -59 | 392
4 | 21 | 7 | 391 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 126 | -4 | 140 | -130 | 0 | -57 | 391
4 | 21 | 8 | 412 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 186 | -43 | 146 | -135 | 0 | -58 | 412
4 | 21 | 9 | 433 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 227 | -65 | 150 | -138 | 0 | -57 | 433
4 | 21 | 10 | 433 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 242 | -79 | 146 | -134 | 0 | -58 | 433
4 | 21 | 11 | 433 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 242 | -79 | 148 | -137 | 0 | -57 | 433
4 | 21 | 12 | 412 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 232 | -89 | 148 | -136 | 0 | -59 | 412
4 | 21 | 13 | 419 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 207 | -57 | 141 | -130 | 0 | -58 | 419
4 | 21 | 14 | 402 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 166 | -32 | 138 | -127 | 0 | -59 | 402
4 | 21 | 15 | 393 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 108 | 0 | 151 | -124 | 0 | -58 | 393
4 | 21 | 16 | 395 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 50 | 0 | 148 | -82 | 0 | -58 | 395
4 | 21 | 17 | 395 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 10 | 0 | 156 | -59 | 0 | -59 | 395
4 | 21 | 18 | 412 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 160 | -37 | 0 | -58 | 412
4 | 21 | 19 | 412 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 163 | -39 | 0 | -59 | 412
4 | 21 | 20 | 391 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 155 | -53 | 0 | -58 | 391
4 | 21 | 21 | 372 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | -49 | 0 | -59 | 372
4 | 21 | 22 | 354 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | -33 | 0 | -58 | 354
4 | 21 | 23 | 354 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | -29 | 0 | -58 | 354
4 | 22 | 0 | 344 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | -52 | 0 | -58 | 344
4 | 22 | 1 | 354 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | -63 | 0 | -59 | 354
4 | 22 | 2 | 365 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | -61 | 0 | -58 | 365
4 | 22 | 3 | 380 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 144 | -53 | 0 | -57 | 380
4 | 22 | 4 | 382 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | -46 | 0 | -58 | 382
4 | 22 | 5 | 375 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 15 | 0 | 143 | -71 | 0 | -58 | 375
4 | 22 | 6 | 372 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 49 | 0 | 151 | -109 | 0 | -58 | 372
4 | 22 | 7 | 372 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 82 | 0 | 148 | -131 | 0 | -58 | 372
4 | 22 | 8 | 394 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 111 | -4 | 139 | -128 | 0 | -58 | 394
4 | 22 | 9 | 403 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 121 | 0 | 140 | -123 | 0 | -59 | 403
4 | 22 | 10 | 397 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 123 | 0 | 129 | -116 | 0 | -59 | 397
4 | 22 | 11 | 390 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 132 | -14 | 129 | -119 | 0 | -58 | 390
4 | 22 | 12 | 375 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 138 | -35 | 127 | -117 | 0 | -58 | 375
4 | 22 | 13 | 374 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 117 | -13 | 121 | -112 | 0 | -59 | 374
4 | 22 | 14 | 365 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 88 | 0 | 101 | -86 | 0 | -58 | 365
4 | 22 | 15 | 358 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 67 | 0 | 105 | -75 | 0 | -59 | 358
4 | 22 | 16 | 362 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 38 | 0 | 93 | -34 | 0 | -58 | 362
4 | 22 | 17 | 371 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 8 | 0 | 83 | 0 | 0 | -56 | 371
4 | 22 | 18 | 389 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -33 | 389
4 | 22 | 19 | 394 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -7 | 394
4 | 22 | 20 | 379 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 379
4 | 22 | 21 | 361 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -9 | 361
4 | 22 | 22 | 349 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -25 | 349
4 | 22 | 23 | 353 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -29 | 353
4 | 23 | 0 | 342 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -44 | 342
4 | 23 | 1 | 353 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -42 | 353
4 | 23 | 2 | 366 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -33 | 366
4 | 23 | 3 | 377 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -41 | 377
4 | 23 | 4 | 377 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -45 | 377
4 | 23 | 5 | 368 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 18 | 0 | 81 | -8 | 0 | -58 | 368
4 | 23 | 6 | 360 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 63 | 0 | 83 | -48 | 0 | -59 | 360
4 | 23 | 7 | 345 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 112 | -36 | 80 | -73 | 0 | -59 | 345
4 | 23 | 8 | 364 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 150 | -55 | 85 | -78 | 0 | -59 | 364
4 | 23 | 9 | 384 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 158 | -43 | 87 | -80 | 0 | -59 | 384
4 | 23 | 10 | 366 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 160 | -64 | 94 | -87 | 0 | -58 | 366
4 | 23 | 11 | 366 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 158 | -62 | 101 | -94 | 0 | -58 | 366
4 | 23 | 12 | 364 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 149 | -56 | 104 | -96 | 0 | -58 | 364
4 | 23 | 13 | 350 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 127 | -49 | 110 | -101 | 0 | -58 | 350
4 | 23 | 14 | 339 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 103 | -35 | 106 | -98 | 0 | -58 | 339
4 | 23 | 15 | 334 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 71 | -8 | 107 | -99 | 0 | -58 | 334
4 | 23 | 16 | 340 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 35 | 0 | 106 | -73 | 0 | -58 | 340
4 | 23 | 17 | 358 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 6 | 0 | 104 | -33 | 0 | -59 | 358
4 | 23 | 18 | 387 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -2 | 0 | -58 | 387
4 | 23 | 19 | 391 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -39 | 391
4 | 23 | 20 | 378 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -42 | 378
4 | 23 | 21 | 359 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -54 | 359
4 | 23 | 22 | 342 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | -11 | 0 | -58 | 342
4 | 23 | 23 | 341 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | -9 | 0 | -58 | 341
4 | 24 | 0 | 332 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | -15 | 0 | -58 | 332
4 | 24 | 1 | 343 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | -3 | 0 | -58 | 343
4 | 24 | 2 | 357 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -48 | 357
4 | 24 | 3 | 371 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -32 | 371
4 | 24 | 4 | 376 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -26 | 376
4 | 24 | 5 | 375 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 18 | 0 | 60 | 0 | 0 | -40 | 375
4 | 24 | 6 | 378 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 68 | 0 | 65 | -25 | 0 | -57 | 378
4 | 24 | 7 | 389 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 120 | 0 | 67 | -61 | 0 | -58 | 389
4 | 24 | 8 | 428 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 159 | 0 | 76 | -70 | 0 | -58 | 428
4 | 24 | 9 | 453 | 168 | 60 | 58 | 5 | 32 | 169 | 0 | 84 | -65 | 0 | -58 | 453
4 | 24 | 10 | 449 | 168 | 60 | 58 | 5 | 32 | 167 | 0 | 96 | -79 | 0 | -58 | 449
4 | 24 | 11 | 435 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 149 | 0 | 107 | -84 | 0 | -58 | 435
4 | 24 | 12 | 411 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 137 | 0 | 106 | -94 | 0 | -59 | 411
4 | 24 | 13 | 410 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 117 | 0 | 107 | -76 | 0 | -59 | 410
4 | 24 | 14 | 406 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 99 | 0 | 121 | -76 | 0 | -59 | 406
4 | 24 | 15 | 395 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 77 | 0 | 125 | -70 | 0 | -58 | 395
4 | 24 | 16 | 393 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 43 | 0 | 123 | -45 | 0 | -59 | 393
4 | 24 | 17 | 394 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 10 | 0 | 117 | -16 | 0 | -58 | 394
4 | 24 | 18 | 410 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -55 | 410
4 | 24 | 19 | 414 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -35 | 414
4 | 24 | 20 | 395 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -61 | 395
4 | 24 | 21 | 376 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | -15 | 0 | -61 | 376
4 | 24 | 22 | 354 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | -34 | 0 | -58 | 354
4 | 24 | 23 | 353 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | -53 | 0 | -59 | 353
4 | 25 | 0 | 340 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | -56 | 0 | -59 | 340
4 | 25 | 1 | 344 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | -52 | 0 | -61 | 344
4 | 25 | 2 | 362 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | -27 | 0 | -61 | 362
4 | 25 | 3 | 374 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | -9 | 0 | -62 | 374
4 | 25 | 4 | 375 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -11 | 0 | -61 | 375
4 | 25 | 5 | 376 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 20 | 0 | 90 | -21 | 0 | -62 | 376
4 | 25 | 6 | 385 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 80 | 0 | 87 | -69 | 0 | -58 | 385
4 | 25 | 7 | 386 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 143 | -41 | 84 | -78 | 0 | -57 | 386
4 | 25 | 8 | 412 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 198 | -55 | 85 | -79 | 0 | -58 | 412
4 | 25 | 9 | 436 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 232 | -67 | 88 | -82 | 0 | -56 | 436
4 | 25 | 10 | 434 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 244 | -148 | 75 | 0 | 0 | -58 | 434
4 | 25 | 11 | 428 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 243 | -146 | 68 | 0 | 0 | -58 | 428
4 | 25 | 12 | 398 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 236 | -145 | 65 | -19 | 0 | -60 | 398
4 | 25 | 13 | 401 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 214 | -132 | 62 | -5 | 0 | -59 | 401
4 | 25 | 14 | 385 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 174 | -97 | 46 | 0 | 0 | -59 | 385
4 | 25 | 15 | 373 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 111 | -10 | 47 | -43 | 0 | -59 | 373
4 | 25 | 16 | 378 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 51 | 0 | 38 | 0 | 0 | -50 | 378
4 | 25 | 17 | 380 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 380
4 | 25 | 18 | 398 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -3 | 398
4 | 25 | 19 | 397 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -27 | 397
4 | 25 | 20 | 377 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -48 | 377
4 | 25 | 21 | 355 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -17 | 0 | -59 | 355
4 | 25 | 22 | 339 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -26 | 0 | -58 | 339
4 | 25 | 23 | 336 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | -15 | 0 | -58 | 336
4 | 26 | 0 | 319 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -29 | 0 | -58 | 319
4 | 26 | 1 | 327 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | -23 | 0 | -58 | 327
4 | 26 | 2 | 342 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -20 | 0 | -57 | 342
4 | 26 | 3 | 356 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | -2 | 0 | -58 | 356
4 | 26 | 4 | 363 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -52 | 363
4 | 26 | 5 | 372 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 10 | 0 | 74 | 0 | 0 | -49 | 372
4 | 26 | 6 | 378 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 18 | 0 | 76 | 0 | 0 | -37 | 378
4 | 26 | 7 | 381 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 25 | 0 | 77 | 0 | 0 | -42 | 381
4 | 26 | 8 | 416 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 37 | 0 | 70 | 0 | 0 | -12 | 416
4 | 26 | 9 | 440 | 168 | 70 | 58 | 5 | 32 | 44 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 440
4 | 26 | 10 | 442 | 168 | 72 | 58 | 5 | 32 | 44 | 0 | 51 | 0 | 0 | 12 | 442
4 | 26 | 11 | 439 | 168 | 72 | 58 | 5 | 32 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 12 | 439
4 | 26 | 12 | 415 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 44 | 0 | 45 | 0 | 0 | -10 | 415
4 | 26 | 13 | 430 | 168 | 64 | 83 | 5 | 32 | 38 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 430
4 | 26 | 14 | 426 | 168 | 72 | 87 | 5 | 32 | 30 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 426
4 | 26 | 15 | 416 | 168 | 76 | 87 | 5 | 32 | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 416
4 | 26 | 16 | 416 | 168 | 84 | 87 | 5 | 32 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 416
4 | 26 | 17 | 409 | 168 | 71 | 87 | 5 | 32 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 409
4 | 26 | 18 | 415 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 415
4 | 26 | 19 | 409 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -17 | 409
4 | 26 | 20 | 388 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -51 | 388
4 | 26 | 21 | 367 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | -21 | 0 | -58 | 367
4 | 26 | 22 | 344 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | -31 | 0 | -61 | 344
4 | 26 | 23 | 340 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -26 | 0 | -59 | 340
4 | 27 | 0 | 327 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -39 | 0 | -58 | 327
4 | 27 | 1 | 336 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | -25 | 0 | -58 | 336
4 | 27 | 2 | 350 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | -13 | 0 | -58 | 350
4 | 27 | 3 | 363 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -5 | 0 | -58 | 363
4 | 27 | 4 | 367 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -23 | 0 | -58 | 367
4 | 27 | 5 | 366 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 19 | 0 | 102 | -47 | 0 | -58 | 366
4 | 27 | 6 | 371 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 72 | -1 | 107 | -99 | 0 | -58 | 371
4 | 27 | 7 | 374 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 138 | -55 | 123 | -114 | 0 | -58 | 374
4 | 27 | 8 | 405 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 191 | -59 | 139 | -129 | 0 | -59 | 405
4 | 27 | 9 | 430 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 223 | -66 | 142 | -131 | 0 | -60 | 430
4 | 27 | 10 | 431 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 236 | -80 | 146 | -135 | 0 | -58 | 431
4 | 27 | 11 | 424 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 242 | -91 | 142 | -132 | 0 | -59 | 424
4 | 27 | 12 | 399 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 235 | -110 | 144 | -134 | 0 | -58 | 399
4 | 27 | 13 | 398 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 215 | -91 | 140 | -130 | 0 | -58 | 398
4 | 27 | 14 | 384 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 180 | -70 | 151 | -140 | 0 | -59 | 384
4 | 27 | 15 | 370 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 123 | -27 | 150 | -139 | 0 | -59 | 370
4 | 27 | 16 | 375 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 60 | -1 | 146 | -95 | 0 | -58 | 375
4 | 27 | 17 | 377 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 12 | 0 | 138 | -55 | 0 | -58 | 377
4 | 27 | 18 | 397 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | -17 | 0 | -66 | 397
4 | 27 | 19 | 405 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | -7 | 0 | -66 | 405
4 | 27 | 20 | 385 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | -26 | 0 | -67 | 385
4 | 27 | 21 | 361 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | -46 | 0 | -66 | 361
4 | 27 | 22 | 344 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | -53 | 0 | -65 | 344
4 | 27 | 23 | 344 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | -54 | 0 | -65 | 344
4 | 28 | 0 | 332 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -29 | 0 | -59 | 332
4 | 28 | 1 | 335 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | -20 | 0 | -59 | 335
4 | 28 | 2 | 353 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | -10 | 0 | -59 | 353
4 | 28 | 3 | 365 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -63 | 365
4 | 28 | 4 | 369 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -46 | 369
4 | 28 | 5 | 366 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 20 | 0 | 54 | 0 | 0 | -55 | 366
4 | 28 | 6 | 380 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 78 | 0 | 48 | -25 | 0 | -58 | 380
4 | 28 | 7 | 388 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 130 | -45 | 40 | 0 | 0 | -59 | 388
4 | 28 | 8 | 408 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 173 | -66 | 37 | 0 | 0 | -58 | 408
4 | 28 | 9 | 420 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 204 | -85 | 37 | 0 | 0 | -58 | 420
4 | 28 | 10 | 417 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 220 | -103 | 36 | 0 | 0 | -58 | 417
4 | 28 | 11 | 426 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 218 | -85 | 29 | 0 | 0 | -58 | 426
4 | 28 | 12 | 399 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 188 | -79 | 26 | 0 | 0 | -58 | 399
4 | 28 | 13 | 405 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 152 | -35 | 24 | 0 | 0 | -58 | 405
4 | 28 | 14 | 406 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 100 | 0 | 27 | 0 | 0 | -43 | 406
4 | 28 | 15 | 397 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 60 | 0 | 28 | 0 | 0 | -32 | 397
4 | 28 | 16 | 392 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -12 | 392
4 | 28 | 17 | 387 | 168 | 60 | 88 | 5 | 32 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 387
4 | 28 | 18 | 393 | 168 | 89 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 393
4 | 28 | 19 | 389 | 168 | 86 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 389
4 | 28 | 20 | 368 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 368
4 | 28 | 21 | 348 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -21 | 348
4 | 28 | 22 | 329 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -45 | 329
4 | 28 | 23 | 325 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -62 | 325
4 | 29 | 0 | 315 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | -27 | 0 | -26 | 321
4 | 29 | 1 | 321 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | -30 | 0 | -31 | 325
4 | 29 | 2 | 334 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -28 | 0 | -24 | 339
4 | 29 | 3 | 346 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | -27 | 0 | -11 | 352
4 | 29 | 4 | 347 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -25 | 0 | -10 | 352
4 | 29 | 5 | 344 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 24 | -4 | 34 | -33 | 0 | -21 | 349
4 | 29 | 6 | 327 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 46 | -15 | 36 | -35 | 0 | -38 | 333
4 | 29 | 7 | 323 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 82 | -59 | 27 | -5 | 0 | -38 | 329
4 | 29 | 8 | 341 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 116 | -80 | 25 | -1 | 0 | -35 | 347
4 | 29 | 9 | 350 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 141 | -94 | 25 | -1 | 0 | -37 | 356
4 | 29 | 10 | 358 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 151 | -103 | 30 | -1 | 0 | -35 | 364
4 | 29 | 11 | 344 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 145 | -105 | 39 | -2 | 0 | -49 | 350
4 | 29 | 12 | 335 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 143 | -103 | 38 | -2 | 0 | -57 | 341
4 | 29 | 13 | 335 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 133 | -96 | 36 | -2 | 0 | -52 | 341
4 | 29 | 14 | 335 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 98 | -71 | 26 | -1 | 0 | -33 | 341
4 | 29 | 15 | 335 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 59 | -27 | 20 | -20 | 0 | -21 | 339
4 | 29 | 16 | 343 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 30 | -3 | 25 | -1 | 0 | -49 | 343
4 | 29 | 17 | 357 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 8 | -1 | 27 | -1 | 0 | -23 | 361
4 | 29 | 18 | 373 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | -2 | 0 | -5 | 378
4 | 29 | 19 | 374 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -2 | 0 | -13 | 378
4 | 29 | 20 | 358 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | -3 | 0 | -49 | 358
4 | 29 | 21 | 344 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | -42 | 0 | -20 | 349
4 | 29 | 22 | 330 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | -38 | 0 | -32 | 336
4 | 29 | 23 | 327 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -45 | 0 | -57 | 332
4 | 30 | 0 | 320 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -66 | 0 | -57 | 325
4 | 30 | 1 | 325 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -63 | 0 | -57 | 330
4 | 30 | 2 | 341 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | -55 | 0 | -57 | 346
4 | 30 | 3 | 351 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -40 | 0 | -57 | 356
4 | 30 | 4 | 352 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 1 | 0 | 99 | -35 | 0 | -57 | 358
4 | 30 | 5 | 352 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 15 | -1 | 106 | -53 | 0 | -57 | 357
4 | 30 | 6 | 339 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 18 | -2 | 101 | -53 | 0 | -57 | 344
4 | 30 | 7 | 329 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 22 | -2 | 93 | -52 | 0 | -57 | 334
4 | 30 | 8 | 339 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 32 | -3 | 94 | -51 | 0 | -57 | 345
4 | 30 | 9 | 339 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 46 | -4 | 99 | -69 | 0 | -57 | 345
4 | 30 | 10 | 317 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 66 | -19 | 72 | -70 | 0 | -57 | 322
4 | 30 | 11 | 317 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 104 | -74 | 63 | -60 | 0 | -40 | 323
4 | 30 | 12 | 320 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 129 | -79 | 73 | -71 | 0 | -57 | 325
4 | 30 | 13 | 308 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 130 | -93 | 83 | -80 | 0 | -57 | 313
4 | 30 | 14 | 312 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 119 | -79 | 114 | -110 | 0 | -57 | 317
4 | 30 | 15 | 319 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 76 | -29 | 125 | -121 | 0 | -57 | 324
4 | 30 | 16 | 326 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 37 | -4 | 128 | -103 | 0 | -57 | 331
4 | 30 | 17 | 337 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 9 | -1 | 130 | -80 | 0 | -57 | 341
4 | 30 | 18 | 356 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | -56 | 0 | -57 | 362
4 | 30 | 19 | 369 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | -27 | 0 | -57 | 374
4 | 30 | 20 | 352 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -45 | 0 | -57 | 357
4 | 30 | 21 | 334 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -63 | 0 | -57 | 339
4 | 30 | 22 | 315 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | -72 | 0 | -57 | 321
4 | 30 | 23 | 313 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | -105 | 0 | -28 | 317
5 | 1 | 0 | 301 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | -102 | 0 | -57 | 306
5 | 1 | 1 | 305 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | -96 | 0 | -57 | 310
5 | 1 | 2 | 318 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | -90 | 0 | -45 | 323
5 | 1 | 3 | 329 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -63 | 0 | -57 | 335
5 | 1 | 4 | 330 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 2 | 0 | 101 | -51 | 0 | -57 | 336
5 | 1 | 5 | 335 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 29 | -3 | 96 | -56 | 0 | -56 | 340
5 | 1 | 6 | 337 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 82 | -16 | 89 | -86 | 0 | -57 | 342
5 | 1 | 7 | 337 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 135 | -68 | 75 | -72 | 0 | -57 | 343
5 | 1 | 8 | 358 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 184 | -96 | 76 | -73 | 0 | -57 | 364
5 | 1 | 9 | 374 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 207 | -103 | 76 | -73 | 0 | -57 | 380
5 | 1 | 10 | 377 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 213 | -151 | 51 | -3 | 0 | -57 | 383
5 | 1 | 11 | 373 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 206 | -139 | 40 | -2 | 0 | -57 | 378
5 | 1 | 12 | 359 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 191 | -136 | 40 | -4 | 0 | -57 | 364
5 | 1 | 13 | 354 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 168 | -120 | 37 | -1 | 0 | -57 | 360
5 | 1 | 14 | 349 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 137 | -94 | 27 | -1 | 0 | -57 | 355
5 | 1 | 15 | 343 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 90 | -37 | 34 | -33 | 0 | -57 | 348
5 | 1 | 16 | 350 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 47 | -4 | 27 | -8 | 0 | -57 | 356
5 | 1 | 17 | 356 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 12 | -1 | 22 | -1 | 0 | -27 | 356
5 | 1 | 18 | 363 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | 2 | 367
5 | 1 | 19 | 367 | 168 | 60 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 372
5 | 1 | 20 | 350 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -8 | 355
5 | 1 | 21 | 334 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -30 | 338
5 | 1 | 22 | 320 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | -1 | 0 | -47 | 324
5 | 1 | 23 | 315 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | -1 | 0 | -51 | 320
5 | 2 | 0 | 304 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | -21 | 0 | -47 | 309
5 | 2 | 1 | 310 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | -25 | 0 | -41 | 316
5 | 2 | 2 | 325 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | -2 | 0 | -53 | 325
5 | 2 | 3 | 334 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | -2 | 0 | -36 | 338
5 | 2 | 4 | 337 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 2 | 0 | 18 | -1 | 0 | -30 | 342
5 | 2 | 5 | 342 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 26 | -5 | 11 | -1 | 0 | -42 | 342
5 | 2 | 6 | 335 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 69 | -55 | 9 | -1 | 0 | -35 | 340
5 | 2 | 7 | 327 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 129 | -98 | 12 | -1 | 0 | -52 | 333
5 | 2 | 8 | 343 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 188 | -146 | 20 | -2 | 0 | -43 | 348
5 | 2 | 9 | 363 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 223 | -175 | 27 | -2 | 0 | -35 | 369
5 | 2 | 10 | 366 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 236 | -189 | 32 | -3 | 0 | -37 | 370
5 | 2 | 11 | 365 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 238 | -190 | 56 | -23 | 0 | -42 | 370
5 | 2 | 12 | 348 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 230 | -184 | 66 | -32 | 0 | -57 | 354
5 | 2 | 13 | 345 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 210 | -135 | 74 | -74 | 0 | -55 | 351
5 | 2 | 14 | 334 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 174 | -109 | 84 | -84 | 0 | -57 | 339
5 | 2 | 15 | 329 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 121 | -72 | 87 | -87 | 0 | -45 | 335
5 | 2 | 16 | 343 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 67 | -35 | 84 | -84 | 0 | -24 | 348
5 | 2 | 17 | 346 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 18 | -3 | 86 | -83 | 0 | -15 | 353
5 | 2 | 18 | 353 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -71 | 0 | -5 | 359
5 | 2 | 19 | 362 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -70 | 0 | 0 | 367
5 | 2 | 20 | 345 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -73 | 0 | -14 | 351
5 | 2 | 21 | 332 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -71 | 0 | -26 | 338
5 | 2 | 22 | 319 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -72 | 0 | -34 | 325
5 | 2 | 23 | 319 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -81 | 0 | -33 | 325
5 | 3 | 0 | 307 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -89 | 0 | -29 | 313
5 | 3 | 1 | 313 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -89 | 0 | -21 | 319
5 | 3 | 2 | 326 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -95 | 0 | -19 | 331
5 | 3 | 3 | 336 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | -104 | 0 | -18 | 342
5 | 3 | 4 | 334 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 3 | 0 | 111 | -109 | 0 | -22 | 340
5 | 3 | 5 | 331 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 31 | -21 | 110 | -110 | 0 | -31 | 336
5 | 3 | 6 | 326 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 80 | -59 | 110 | -110 | 0 | -37 | 331
5 | 3 | 7 | 326 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 126 | -94 | 104 | -104 | 0 | -34 | 332
5 | 3 | 8 | 334 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 142 | -107 | 106 | -106 | 0 | -30 | 339
5 | 3 | 9 | 332 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 136 | -102 | 108 | -108 | 0 | -31 | 337
5 | 3 | 10 | 328 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 141 | -106 | 101 | -101 | 0 | -36 | 333
5 | 3 | 11 | 321 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 149 | -113 | 102 | -102 | 0 | -44 | 326
5 | 3 | 12 | 321 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 150 | -113 | 108 | -108 | 0 | -45 | 326
5 | 3 | 13 | 309 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 152 | -114 | 114 | -114 | 0 | -57 | 315
5 | 3 | 14 | 310 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 135 | -101 | 116 | -116 | 0 | -52 | 316
5 | 3 | 15 | 312 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 92 | -68 | 114 | -113 | 0 | -41 | 318
5 | 3 | 16 | 322 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 52 | -37 | 112 | -112 | 0 | -23 | 328
5 | 3 | 17 | 331 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 14 | -7 | 112 | -112 | 0 | -17 | 337
5 | 3 | 18 | 344 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | -107 | 0 | -11 | 350
5 | 3 | 19 | 352 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | -104 | 0 | -3 | 357
5 | 3 | 20 | 336 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | -97 | 0 | -18 | 342
5 | 3 | 21 | 326 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -87 | 0 | -28 | 332
5 | 3 | 22 | 314 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | -90 | 0 | -40 | 320
5 | 3 | 23 | 311 | 168 | 58 | 89 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | -94 | 0 | -39 | 316
5 | 4 | 0 | 304 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -99 | 0 | -39 | 309
5 | 4 | 1 | 308 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -99 | 0 | -35 | 313
5 | 4 | 2 | 326 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | -101 | 0 | -24 | 331
5 | 4 | 3 | 331 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | -98 | 0 | -26 | 336
5 | 4 | 4 | 329 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 3 | -2 | 105 | -105 | 0 | -12 | 335
5 | 4 | 5 | 326 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 31 | -25 | 105 | -105 | 0 | -10 | 332
5 | 4 | 6 | 324 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 63 | -50 | 103 | -103 | 0 | -18 | 330
5 | 4 | 7 | 320 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 102 | -82 | 99 | -99 | 0 | -30 | 325
5 | 4 | 8 | 330 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 141 | -113 | 100 | -100 | 0 | -29 | 334
5 | 4 | 9 | 333 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 154 | -123 | 99 | -99 | 0 | -28 | 338
5 | 4 | 10 | 334 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 159 | -127 | 100 | -100 | 0 | -28 | 339
5 | 4 | 11 | 333 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 149 | -119 | 96 | -96 | 0 | -27 | 338
5 | 4 | 12 | 328 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 119 | -95 | 97 | -97 | 0 | -26 | 333
5 | 4 | 13 | 319 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 101 | -81 | 96 | -96 | 0 | -31 | 324
5 | 4 | 14 | 315 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 79 | -63 | 102 | -102 | 0 | -31 | 320
5 | 4 | 15 | 310 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 60 | -48 | 105 | -105 | 0 | -32 | 315
5 | 4 | 16 | 322 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 36 | -7 | 101 | -93 | 0 | -57 | 328
5 | 4 | 17 | 328 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 11 | -9 | 99 | -99 | 0 | -27 | 333
5 | 4 | 18 | 339 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | -97 | 0 | -14 | 344
5 | 4 | 19 | 344 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -92 | 0 | -9 | 349
5 | 4 | 20 | 330 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | -91 | 0 | -23 | 335
5 | 4 | 21 | 319 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -81 | 0 | -34 | 324
5 | 4 | 22 | 302 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | -75 | 0 | -51 | 307
5 | 4 | 23 | 301 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | -67 | 0 | -51 | 307
5 | 5 | 0 | 295 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -68 | 0 | -58 | 301
5 | 5 | 1 | 298 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | -63 | 0 | -56 | 303
5 | 5 | 2 | 313 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | -62 | 0 | -41 | 318
5 | 5 | 3 | 321 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | -52 | 0 | -32 | 327
5 | 5 | 4 | 321 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 3 | 0 | 29 | -6 | 0 | -57 | 328
5 | 5 | 5 | 322 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 27 | -22 | 16 | -16 | 0 | -36 | 326
5 | 5 | 6 | 310 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 63 | -50 | 18 | -18 | 0 | -45 | 315
5 | 5 | 7 | 306 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 111 | -89 | 18 | -18 | 0 | -46 | 312
5 | 5 | 8 | 319 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 154 | -123 | 17 | -17 | 0 | -42 | 325
5 | 5 | 9 | 326 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 182 | -145 | 19 | -19 | 0 | -41 | 332
5 | 5 | 10 | 329 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 207 | -165 | 29 | -29 | 0 | -43 | 335
5 | 5 | 11 | 333 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 213 | -170 | 30 | -30 | 0 | -40 | 339
5 | 5 | 12 | 329 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 197 | -157 | 29 | -29 | 0 | -41 | 335
5 | 5 | 13 | 322 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 174 | -139 | 24 | -24 | 0 | -43 | 328
5 | 5 | 14 | 313 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 136 | -109 | 14 | -14 | 0 | -45 | 318
5 | 5 | 15 | 303 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 87 | -70 | 13 | -13 | 0 | -45 | 308
5 | 5 | 16 | 319 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 42 | -34 | 9 | -9 | 0 | -20 | 324
5 | 5 | 17 | 328 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 10 | -8 | 9 | -9 | 0 | -18 | 333
5 | 5 | 18 | 338 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | -15 | 344
5 | 5 | 19 | 341 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -13 | 346
5 | 5 | 20 | 333 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -21 | 338
5 | 5 | 21 | 320 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -26 | 325
5 | 5 | 22 | 308 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -28 | 313
5 | 5 | 23 | 303 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -28 | 309
5 | 6 | 0 | 294 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 | -52 | 301
5 | 6 | 1 | 298 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | -52 | 305
5 | 6 | 2 | 310 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | -6 | 0 | -41 | 318
5 | 6 | 3 | 319 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | -9 | 0 | -34 | 326
5 | 6 | 4 | 317 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 2 | 0 | 25 | -16 | 0 | -41 | 325
5 | 6 | 5 | 318 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 15 | 0 | 26 | -23 | 0 | -38 | 325
5 | 6 | 6 | 313 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 20 | -1 | 27 | -25 | 0 | -39 | 321
5 | 6 | 7 | 309 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 32 | -7 | 24 | -22 | 0 | -48 | 318
5 | 6 | 8 | 327 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 42 | -13 | 23 | -21 | 0 | -36 | 334
5 | 6 | 9 | 325 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 54 | -17 | 25 | -23 | 0 | -44 | 334
5 | 6 | 10 | 325 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 79 | -49 | 22 | -2 | 0 | -56 | 333
5 | 6 | 11 | 335 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 90 | -56 | 27 | -4 | 0 | -54 | 342
5 | 6 | 12 | 329 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 82 | -29 | 31 | -29 | 0 | -57 | 337
5 | 6 | 13 | 322 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 67 | -22 | 31 | -28 | 0 | -57 | 330
5 | 6 | 14 | 318 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 55 | -18 | 26 | -24 | 0 | -52 | 326
5 | 6 | 15 | 320 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 36 | -5 | 37 | -34 | 0 | -45 | 328
5 | 6 | 16 | 327 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 20 | 0 | 38 | -12 | 0 | -57 | 334
5 | 6 | 17 | 335 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 8 | 0 | 39 | -2 | 0 | -57 | 343
5 | 6 | 18 | 348 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -32 | 355
5 | 6 | 19 | 352 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -15 | 360
5 | 6 | 20 | 341 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -23 | 349
5 | 6 | 21 | 326 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -36 | 334
5 | 6 | 22 | 312 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -50 | 320
5 | 6 | 23 | 310 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -54 | 317
5 | 7 | 0 | 302 | 168 | 58 | 91 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | -4 | 0 | -57 | 309
5 | 7 | 1 | 306 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | -1 | 0 | -57 | 312
5 | 7 | 2 | 318 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | -47 | 324
5 | 7 | 3 | 329 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | -34 | 335
5 | 7 | 4 | 326 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 4 | -1 | 13 | -1 | 0 | -40 | 331
5 | 7 | 5 | 325 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 29 | -5 | 12 | -3 | 0 | -57 | 332
5 | 7 | 6 | 310 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 58 | -40 | 6 | 0 | 0 | -57 | 318
5 | 7 | 7 | 300 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 109 | -87 | 4 | -2 | 0 | -57 | 308
5 | 7 | 8 | 310 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 161 | -128 | 4 | -1 | 0 | -57 | 319
5 | 7 | 9 | 322 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 202 | -159 | 4 | 0 | 0 | -57 | 330
5 | 7 | 10 | 331 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 221 | -173 | 7 | -1 | 0 | -57 | 337
5 | 7 | 11 | 329 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 219 | -175 | 13 | -3 | 0 | -57 | 337
5 | 7 | 12 | 320 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 205 | -164 | 15 | -12 | 0 | -57 | 327
5 | 7 | 13 | 310 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 176 | -141 | 15 | -15 | 0 | -58 | 317
5 | 7 | 14 | 298 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 143 | -114 | 16 | -16 | 0 | -63 | 306
5 | 7 | 15 | 296 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 103 | -82 | 20 | -20 | 0 | -58 | 303
5 | 7 | 16 | 308 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 59 | -35 | 20 | -20 | 0 | -57 | 315
5 | 7 | 17 | 325 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 17 | -3 | 20 | -2 | 0 | -57 | 331
5 | 7 | 18 | 340 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 1 | 0 | 25 | -10 | 0 | -24 | 348
5 | 7 | 19 | 352 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | -3 | 0 | -31 | 357
5 | 7 | 20 | 338 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -3 | 0 | -47 | 342
5 | 7 | 21 | 323 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | -4 | 0 | -57 | 330
5 | 7 | 22 | 309 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -17 | 0 | -57 | 317
5 | 7 | 23 | 304 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -12 | 0 | -57 | 311
5 | 8 | 0 | 295 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | -18 | 0 | -58 | 302
5 | 8 | 1 | 304 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | -8 | 0 | -57 | 312
5 | 8 | 2 | 319 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -46 | 327
5 | 8 | 3 | 329 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -43 | 336
5 | 8 | 4 | 333 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | -32 | 340
5 | 8 | 5 | 333 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | -45 | 339
5 | 8 | 6 | 332 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | -45 | 339
5 | 8 | 7 | 343 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 41 | 0 | 22 | 0 | 0 | -52 | 351
5 | 8 | 8 | 369 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | -40 | 375
5 | 8 | 9 | 387 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 71 | 0 | 11 | 0 | 0 | -27 | 395
5 | 8 | 10 | 382 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | -40 | 389
5 | 8 | 11 | 377 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | -51 | 384
5 | 8 | 12 | 367 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 81 | -3 | 14 | 0 | 0 | -57 | 375
5 | 8 | 13 | 378 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 65 | 0 | 17 | 0 | 0 | -37 | 385
5 | 8 | 14 | 377 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 53 | 0 | 20 | 0 | 0 | -29 | 384
5 | 8 | 15 | 374 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -34 | 382
5 | 8 | 16 | 377 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 26 | 0 | 29 | 0 | 0 | -28 | 384
5 | 8 | 17 | 370 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | -19 | 378
5 | 8 | 18 | 377 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 385
5 | 8 | 19 | 382 | 168 | 63 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 388
5 | 8 | 20 | 365 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -9 | 373
5 | 8 | 21 | 346 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -24 | 355
5 | 8 | 22 | 332 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -36 | 339
5 | 8 | 23 | 325 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -42 | 333
5 | 9 | 0 | 316 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -38 | 323
5 | 9 | 1 | 321 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -44 | 328
5 | 9 | 2 | 338 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -56 | 345
5 | 9 | 3 | 347 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | -14 | 0 | -58 | 354
5 | 9 | 4 | 348 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 4 | 0 | 77 | -25 | 0 | -58 | 355
5 | 9 | 5 | 357 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 36 | 0 | 95 | -67 | 0 | -57 | 364
5 | 9 | 6 | 365 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 73 | 0 | 104 | -94 | 0 | -57 | 373
5 | 9 | 7 | 358 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 116 | -42 | 111 | -102 | 0 | -57 | 366
5 | 9 | 8 | 388 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 163 | -60 | 119 | -110 | 0 | -57 | 395
5 | 9 | 9 | 400 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 190 | -75 | 117 | -108 | 0 | -57 | 407
5 | 9 | 10 | 404 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 208 | -89 | 109 | -101 | 0 | -57 | 410
5 | 9 | 11 | 401 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 208 | -92 | 109 | -100 | 0 | -57 | 408
5 | 9 | 12 | 387 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 194 | -91 | 110 | -101 | 0 | -57 | 395
5 | 9 | 13 | 397 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 156 | -43 | 103 | -95 | 0 | -57 | 404
5 | 9 | 14 | 383 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 114 | -12 | 67 | -61 | 0 | -57 | 391
5 | 9 | 15 | 370 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 76 | 0 | 60 | -42 | 0 | -57 | 377
5 | 9 | 16 | 374 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 49 | 0 | 54 | -12 | 0 | -57 | 381
5 | 9 | 17 | 369 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 16 | 0 | 52 | 0 | 0 | -48 | 377
5 | 9 | 18 | 373 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -29 | 380
5 | 9 | 19 | 378 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -9 | 385
5 | 9 | 20 | 361 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -35 | 368
5 | 9 | 21 | 342 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -53 | 349
5 | 9 | 22 | 329 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -57 | 337
5 | 9 | 23 | 325 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | -19 | 0 | -58 | 333
5 | 10 | 0 | 316 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | -38 | 0 | -59 | 322
5 | 10 | 1 | 319 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -2 | 0 | -59 | 325
5 | 10 | 2 | 332 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -47 | 339
5 | 10 | 3 | 344 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 352
5 | 10 | 4 | 344 | 168 | 92 | 92 | 5 | 32 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 351
5 | 10 | 5 | 347 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | -28 | 354
5 | 10 | 6 | 348 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | -52 | 357
5 | 10 | 7 | 358 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 94 | -20 | 8 | 0 | 0 | -57 | 366
5 | 10 | 8 | 377 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 137 | -46 | 10 | 0 | 0 | -57 | 385
5 | 10 | 9 | 392 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 162 | -56 | 9 | 0 | 0 | -57 | 399
5 | 10 | 10 | 384 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 166 | -71 | 13 | 0 | 0 | -57 | 392
5 | 10 | 11 | 386 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 159 | -67 | 17 | 0 | 0 | -57 | 393
5 | 10 | 12 | 369 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 158 | -88 | 22 | 0 | 0 | -57 | 376
5 | 10 | 13 | 378 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 128 | -51 | 24 | 0 | 0 | -57 | 385
5 | 10 | 14 | 365 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 114 | -52 | 26 | 0 | 0 | -57 | 372
5 | 10 | 15 | 360 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 85 | -34 | 26 | 0 | 0 | -57 | 367
5 | 10 | 16 | 366 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 48 | 0 | 21 | 0 | 0 | -54 | 372
5 | 10 | 17 | 362 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | -23 | 370
5 | 10 | 18 | 367 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -3 | 375
5 | 10 | 19 | 375 | 168 | 125 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 381
5 | 10 | 20 | 359 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -4 | 367
5 | 10 | 21 | 342 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -24 | 349
5 | 10 | 22 | 330 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -33 | 337
5 | 10 | 23 | 325 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -38 | 333
5 | 11 | 0 | 316 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -32 | 323
5 | 11 | 1 | 319 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -32 | 326
5 | 11 | 2 | 333 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -35 | 340
5 | 11 | 3 | 344 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -31 | 351
5 | 11 | 4 | 346 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | -32 | 353
5 | 11 | 5 | 349 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | -45 | 356
5 | 11 | 6 | 348 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 74 | -28 | 23 | 0 | 0 | -57 | 355
5 | 11 | 7 | 358 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 125 | -72 | 26 | 0 | 0 | -57 | 365
5 | 11 | 8 | 386 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 161 | -88 | 33 | 0 | 0 | -57 | 392
5 | 11 | 9 | 408 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 177 | -87 | 39 | 0 | 0 | -57 | 415
5 | 11 | 10 | 408 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 178 | -96 | 48 | 0 | 0 | -57 | 416
5 | 11 | 11 | 398 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 182 | -112 | 54 | -5 | 0 | -57 | 405
5 | 11 | 12 | 374 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 184 | -113 | 60 | -36 | 0 | -57 | 381
5 | 11 | 13 | 382 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 168 | -70 | 61 | -56 | 0 | -57 | 389
5 | 11 | 14 | 371 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 142 | -55 | 62 | -57 | 0 | -57 | 378
5 | 11 | 15 | 367 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 100 | -21 | 56 | -52 | 0 | -57 | 374
5 | 11 | 16 | 378 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 56 | 0 | 46 | -19 | 0 | -57 | 384
5 | 11 | 17 | 377 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 17 | 0 | 38 | 0 | 0 | -29 | 384
5 | 11 | 18 | 382 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 389
5 | 11 | 19 | 391 | 168 | 132 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 398
5 | 11 | 20 | 374 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 381
5 | 11 | 21 | 357 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -19 | 364
5 | 11 | 22 | 346 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -25 | 353
5 | 11 | 23 | 344 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -28 | 350
5 | 12 | 0 | 332 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 338
5 | 12 | 1 | 336 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -9 | 344
5 | 12 | 2 | 348 | 168 | 104 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 355
5 | 12 | 3 | 361 | 168 | 62 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 368
5 | 12 | 4 | 367 | 168 | 62 | 95 | 5 | 32 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 374
5 | 12 | 5 | 373 | 168 | 85 | 95 | 5 | 32 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | -47 | 380
5 | 12 | 6 | 370 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -45 | 377
5 | 12 | 7 | 378 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 90 | -14 | 23 | 0 | 0 | -57 | 385
5 | 12 | 8 | 392 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 118 | -30 | 25 | 0 | 0 | -57 | 399
5 | 12 | 9 | 411 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 148 | -43 | 27 | 0 | 0 | -57 | 418
5 | 12 | 10 | 414 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 156 | -44 | 23 | 0 | 0 | -57 | 421
5 | 12 | 11 | 409 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 152 | -50 | 27 | 0 | 0 | -57 | 415
5 | 12 | 12 | 391 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 147 | -63 | 29 | 0 | 0 | -57 | 399
5 | 12 | 13 | 404 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 131 | -42 | 36 | 0 | 0 | -57 | 411
5 | 12 | 14 | 388 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 107 | -1 | 39 | -36 | 0 | -57 | 395
5 | 12 | 15 | 386 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 76 | 0 | 47 | -16 | 0 | -57 | 393
5 | 12 | 16 | 383 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 48 | 0 | 46 | 0 | 0 | -52 | 390
5 | 12 | 17 | 374 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 18 | 0 | 42 | 0 | 0 | -37 | 381
5 | 12 | 18 | 377 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | -16 | 384
5 | 12 | 19 | 386 | 168 | 61 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 392
5 | 12 | 20 | 368 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 376
5 | 12 | 21 | 351 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -41 | 357
5 | 12 | 22 | 337 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -57 | 345
5 | 12 | 23 | 335 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | -20 | 0 | -59 | 342
5 | 13 | 0 | 327 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | -36 | 0 | -60 | 327
5 | 13 | 1 | 331 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | -29 | 0 | -61 | 331
5 | 13 | 2 | 343 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | -6 | 0 | -60 | 343
5 | 13 | 3 | 357 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -4 | 0 | -53 | 357
5 | 13 | 4 | 355 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 5 | -1 | 60 | -6 | 0 | -61 | 355
5 | 13 | 5 | 350 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 38 | -7 | 60 | -38 | 0 | -61 | 350
5 | 13 | 6 | 339 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 86 | -47 | 65 | -65 | 0 | -58 | 339
5 | 13 | 7 | 331 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 136 | -95 | 64 | -64 | 0 | -58 | 331
5 | 13 | 8 | 348 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 187 | -124 | 64 | -64 | 0 | -58 | 348
5 | 13 | 9 | 360 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 216 | -173 | 62 | -29 | 0 | -59 | 360
5 | 13 | 10 | 362 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 230 | -184 | 58 | -27 | 0 | -58 | 362
5 | 13 | 11 | 359 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 234 | -187 | 58 | -31 | 0 | -58 | 359
5 | 13 | 12 | 348 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 225 | -180 | 59 | -41 | 0 | -58 | 348
5 | 13 | 13 | 344 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 204 | -163 | 52 | -34 | 0 | -58 | 344
5 | 13 | 14 | 334 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 162 | -129 | 40 | -23 | 0 | -59 | 334
5 | 13 | 15 | 330 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 108 | -65 | 47 | -47 | 0 | -58 | 330
5 | 13 | 16 | 338 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 59 | -18 | 40 | -40 | 0 | -58 | 338
5 | 13 | 17 | 342 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 19 | -4 | 39 | -5 | 0 | -63 | 342
5 | 13 | 18 | 351 | 168 | 65 | 95 | 5 | 32 | 1 | 0 | 42 | -3 | 0 | -54 | 351
5 | 13 | 19 | 359 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -3 | 0 | -38 | 359
5 | 13 | 20 | 345 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | -4 | 0 | -51 | 345
5 | 13 | 21 | 331 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | -5 | 0 | -64 | 331
5 | 13 | 22 | 325 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | -21 | 0 | -61 | 325
5 | 13 | 23 | 320 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -56 | 0 | -61 | 320
5 | 14 | 0 | 313 | 168 | 58 | 91 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | -94 | 0 | -59 | 313
5 | 14 | 1 | 317 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | -88 | 0 | -58 | 317
5 | 14 | 2 | 328 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -68 | 0 | -61 | 328
5 | 14 | 3 | 336 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | -67 | 0 | -60 | 336
5 | 14 | 4 | 337 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 5 | -1 | 101 | -66 | 0 | -60 | 337
5 | 14 | 5 | 333 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 34 | -6 | 88 | -76 | 0 | -58 | 333
5 | 14 | 6 | 325 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 76 | -36 | 76 | -76 | 0 | -59 | 325
5 | 14 | 7 | 322 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 125 | -88 | 66 | -66 | 0 | -58 | 322
5 | 14 | 8 | 329 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 166 | -122 | 64 | -64 | 0 | -58 | 329
5 | 14 | 9 | 338 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 186 | -136 | 70 | -70 | 0 | -58 | 338
5 | 14 | 10 | 335 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 200 | -160 | 61 | -59 | 0 | -58 | 335
5 | 14 | 11 | 337 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 200 | -160 | 60 | -48 | 0 | -58 | 337
5 | 14 | 12 | 334 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 186 | -149 | 56 | -44 | 0 | -58 | 334
5 | 14 | 13 | 326 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 167 | -133 | 50 | -42 | 0 | -59 | 326
5 | 14 | 14 | 318 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 136 | -109 | 42 | -36 | 0 | -58 | 318
5 | 14 | 15 | 315 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 95 | -65 | 48 | -48 | 0 | -58 | 315
5 | 14 | 16 | 325 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 50 | -10 | 48 | -48 | 0 | -58 | 325
5 | 14 | 17 | 336 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 14 | -3 | 46 | -6 | 0 | -63 | 336
5 | 14 | 18 | 346 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 1 | 0 | 55 | -4 | 0 | -64 | 346
5 | 14 | 19 | 356 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | -4 | 0 | -53 | 356
5 | 14 | 20 | 342 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | -7 | 0 | -64 | 342
5 | 14 | 21 | 326 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | -25 | 0 | -58 | 326
5 | 14 | 22 | 313 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -38 | 0 | -57 | 313
5 | 14 | 23 | 310 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | -45 | 0 | -58 | 310
5 | 15 | 0 | 303 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | -45 | 0 | -59 | 303
5 | 15 | 1 | 308 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -51 | 0 | -59 | 308
5 | 15 | 2 | 324 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -58 | 0 | -58 | 324
5 | 15 | 3 | 334 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | -40 | 0 | -59 | 334
5 | 15 | 4 | 334 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 4 | 0 | 64 | -27 | 0 | -60 | 334
5 | 15 | 5 | 337 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 22 | 0 | 62 | -39 | 0 | -58 | 337
5 | 15 | 6 | 337 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 36 | 0 | 62 | -46 | 0 | -58 | 337
5 | 15 | 7 | 347 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 59 | -1 | 60 | -55 | 0 | -59 | 347
5 | 15 | 8 | 372 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 84 | -1 | 62 | -57 | 0 | -59 | 372
5 | 15 | 9 | 391 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 101 | 0 | 69 | -64 | 0 | -58 | 391
5 | 15 | 10 | 397 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 113 | -7 | 74 | -68 | 0 | -58 | 397
5 | 15 | 11 | 393 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 109 | -7 | 76 | -70 | 0 | -58 | 393
5 | 15 | 12 | 360 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 95 | -27 | 88 | -82 | 0 | -57 | 360
5 | 15 | 13 | 374 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 88 | -5 | 95 | -88 | 0 | -59 | 374
5 | 15 | 14 | 379 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 72 | 0 | 102 | -79 | 0 | -59 | 379
5 | 15 | 15 | 377 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 49 | 0 | 96 | -56 | 0 | -59 | 377
5 | 15 | 16 | 378 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 26 | 0 | 98 | -44 | 0 | -59 | 378
5 | 15 | 17 | 373 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 8 | 0 | 98 | -31 | 0 | -60 | 373
5 | 15 | 18 | 378 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -14 | 0 | -58 | 378
5 | 15 | 19 | 377 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -51 | 377
5 | 15 | 20 | 358 | 168 | 63 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -57 | 358
5 | 15 | 21 | 340 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -58 | 340
5 | 15 | 22 | 325 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -15 | 0 | -59 | 325
5 | 15 | 23 | 321 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | -42 | 0 | -59 | 321
5 | 16 | 0 | 311 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -49 | 0 | -59 | 311
5 | 16 | 1 | 316 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -41 | 0 | -59 | 316
5 | 16 | 2 | 329 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | -26 | 0 | -60 | 329
5 | 16 | 3 | 341 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | -9 | 0 | -59 | 341
5 | 16 | 4 | 343 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 4 | 0 | 41 | -1 | 0 | -59 | 343
5 | 16 | 5 | 341 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 25 | 0 | 45 | -25 | 0 | -60 | 341
5 | 16 | 6 | 341 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 40 | 0 | 52 | -39 | 0 | -58 | 341
5 | 16 | 7 | 348 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 63 | -5 | 62 | -57 | 0 | -58 | 348
5 | 16 | 8 | 371 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 89 | -8 | 74 | -68 | 0 | -59 | 371
5 | 16 | 9 | 389 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 113 | -15 | 79 | -73 | 0 | -58 | 389
5 | 16 | 10 | 386 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 130 | -34 | 67 | -62 | 0 | -58 | 386
5 | 16 | 11 | 387 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 140 | -43 | 66 | -61 | 0 | -58 | 387
5 | 16 | 12 | 368 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 136 | -59 | 70 | -64 | 0 | -58 | 368
5 | 16 | 13 | 373 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 129 | -46 | 63 | -58 | 0 | -58 | 373
5 | 16 | 14 | 367 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 100 | -21 | 35 | -32 | 0 | -58 | 367
5 | 16 | 15 | 370 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 71 | 0 | 38 | -24 | 0 | -58 | 370
5 | 16 | 16 | 375 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 41 | 0 | 37 | 0 | 0 | -51 | 375
5 | 16 | 17 | 367 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 13 | 0 | 31 | 0 | 0 | -35 | 367
5 | 16 | 18 | 369 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -22 | 369
5 | 16 | 19 | 375 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -12 | 375
5 | 16 | 20 | 360 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -28 | 360
5 | 16 | 21 | 340 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -51 | 340
5 | 16 | 22 | 328 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -56 | 328
5 | 16 | 23 | 324 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | -4 | 0 | -59 | 324
5 | 17 | 0 | 314 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | -1 | 0 | -60 | 314
5 | 17 | 1 | 317 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -9 | 0 | -61 | 317
5 | 17 | 2 | 329 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -8 | 0 | -60 | 329
5 | 17 | 3 | 339 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -6 | 0 | -60 | 339
5 | 17 | 4 | 337 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 5 | 0 | 55 | -20 | 0 | -62 | 337
5 | 17 | 5 | 338 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 32 | -3 | 59 | -40 | 0 | -59 | 338
5 | 17 | 6 | 338 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 58 | -7 | 61 | -59 | 0 | -58 | 338
5 | 17 | 7 | 346 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 95 | -36 | 48 | -46 | 0 | -58 | 346
5 | 17 | 8 | 370 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 135 | -52 | 47 | -45 | 0 | -58 | 370
5 | 17 | 9 | 385 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 167 | -111 | 46 | -2 | 0 | -58 | 385
5 | 17 | 10 | 382 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 193 | -138 | 43 | -2 | 0 | -57 | 382
5 | 17 | 11 | 381 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 205 | -147 | 58 | -20 | 0 | -58 | 381
5 | 17 | 12 | 366 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 206 | -147 | 52 | -30 | 0 | -58 | 366
5 | 17 | 13 | 377 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 191 | -101 | 65 | -63 | 0 | -58 | 377
5 | 17 | 14 | 373 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 158 | -72 | 64 | -62 | 0 | -58 | 373
5 | 17 | 15 | 369 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 109 | -32 | 57 | -55 | 0 | -58 | 369
5 | 17 | 16 | 377 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 61 | -6 | 47 | -25 | 0 | -58 | 377
5 | 17 | 17 | 367 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 19 | -2 | 62 | -12 | 0 | -59 | 367
5 | 17 | 18 | 364 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 2 | 0 | 59 | -2 | 0 | -54 | 364
5 | 17 | 19 | 372 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | -1 | 0 | -18 | 372
5 | 17 | 20 | 357 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | -1 | 0 | -28 | 357
5 | 17 | 21 | 335 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | -1 | 0 | -50 | 335
5 | 17 | 22 | 322 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | -1 | 0 | -60 | 322
5 | 17 | 23 | 319 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -13 | 0 | -61 | 319
5 | 18 | 0 | 309 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | -23 | 0 | -58 | 309
5 | 18 | 1 | 314 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -22 | 0 | -59 | 314
5 | 18 | 2 | 330 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | -2 | 0 | -58 | 330
5 | 18 | 3 | 340 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -53 | 340
5 | 18 | 4 | 338 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | -54 | 338
5 | 18 | 5 | 334 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 35 | -1 | 21 | -13 | 0 | -59 | 334
5 | 18 | 6 | 333 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 68 | -35 | 23 | -9 | 0 | -57 | 333
5 | 18 | 7 | 343 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 111 | -72 | 21 | -2 | 0 | -58 | 343
5 | 18 | 8 | 366 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 149 | -90 | 23 | 0 | 0 | -59 | 366
5 | 18 | 9 | 381 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 188 | -114 | 21 | 0 | 0 | -57 | 381
5 | 18 | 10 | 388 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 216 | -131 | 18 | 0 | 0 | -58 | 388
5 | 18 | 11 | 396 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 225 | -133 | 20 | 0 | 0 | -59 | 396
5 | 18 | 12 | 384 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 216 | -140 | 23 | 0 | 0 | -58 | 384
5 | 18 | 13 | 396 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 185 | -103 | 29 | 0 | 0 | -58 | 396
5 | 18 | 14 | 382 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 145 | -84 | 36 | -1 | 0 | -57 | 382
5 | 18 | 15 | 374 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 98 | -40 | 31 | 0 | 0 | -58 | 374
5 | 18 | 16 | 378 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 58 | -2 | 29 | 0 | 0 | -57 | 378
5 | 18 | 17 | 372 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 19 | -1 | 24 | 0 | 0 | -29 | 372
5 | 18 | 18 | 371 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | -9 | 371
5 | 18 | 19 | 376 | 168 | 64 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 376
5 | 18 | 20 | 355 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 355
5 | 18 | 21 | 336 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -28 | 336
5 | 18 | 22 | 324 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -37 | 324
5 | 18 | 23 | 322 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -31 | 322
5 | 19 | 0 | 313 | 168 | 81 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 313
5 | 19 | 1 | 317 | 168 | 85 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 317
5 | 19 | 2 | 334 | 168 | 96 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 334
5 | 19 | 3 | 347 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 347
5 | 19 | 4 | 345 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 | 345
5 | 19 | 5 | 342 | 168 | 76 | 88 | 5 | 32 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | -55 | 342
5 | 19 | 6 | 338 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | -54 | 338
5 | 19 | 7 | 341 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 68 | -14 | 3 | 0 | 0 | -60 | 341
5 | 19 | 8 | 361 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 96 | -17 | 2 | 0 | 0 | -64 | 361
5 | 19 | 9 | 376 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 121 | -27 | 3 | 0 | 0 | -65 | 376
5 | 19 | 10 | 388 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 144 | -46 | 4 | 0 | 0 | -58 | 388
5 | 19 | 11 | 389 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 139 | -34 | 5 | 0 | 0 | -65 | 389
5 | 19 | 12 | 359 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 123 | -48 | 5 | 0 | 0 | -65 | 359
5 | 19 | 13 | 369 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 106 | -21 | 6 | 0 | 0 | -66 | 369
5 | 19 | 14 | 375 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 87 | -3 | 9 | 0 | 0 | -64 | 375
5 | 19 | 15 | 369 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 59 | 0 | 10 | 0 | 0 | -56 | 369
5 | 19 | 16 | 368 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | -38 | 368
5 | 19 | 17 | 363 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -21 | 363
5 | 19 | 18 | 362 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -11 | 362
5 | 19 | 19 | 369 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -9 | 369
5 | 19 | 20 | 355 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -21 | 355
5 | 19 | 21 | 334 | 168 | 78 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 334
5 | 19 | 22 | 326 | 168 | 69 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 326
5 | 19 | 23 | 325 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -43 | 325
5 | 20 | 0 | 312 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | -2 | 0 | -57 | 318
5 | 20 | 1 | 313 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | -9 | 0 | -57 | 319
5 | 20 | 2 | 328 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | -2 | 0 | -57 | 332
5 | 20 | 3 | 337 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | -3 | 0 | -51 | 337
5 | 20 | 4 | 333 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 5 | -1 | 34 | -3 | 0 | -57 | 337
5 | 20 | 5 | 333 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 30 | -6 | 34 | -13 | 0 | -57 | 337
5 | 20 | 6 | 324 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 51 | -9 | 35 | -34 | 0 | -57 | 330
5 | 20 | 7 | 320 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 86 | -48 | 36 | -36 | 0 | -57 | 325
5 | 20 | 8 | 332 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 130 | -104 | 39 | -14 | 0 | -57 | 338
5 | 20 | 9 | 341 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 167 | -133 | 38 | -11 | 0 | -57 | 348
5 | 20 | 10 | 340 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 198 | -158 | 40 | -21 | 0 | -57 | 346
5 | 20 | 11 | 347 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 220 | -176 | 40 | -19 | 0 | -57 | 352
5 | 20 | 12 | 341 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 223 | -178 | 39 | -24 | 0 | -57 | 347
5 | 20 | 13 | 342 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 200 | -160 | 39 | -19 | 0 | -57 | 347
5 | 20 | 14 | 332 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 155 | -124 | 43 | -24 | 0 | -57 | 337
5 | 20 | 15 | 320 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 107 | -69 | 46 | -46 | 0 | -57 | 325
5 | 20 | 16 | 327 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 61 | -21 | 55 | -55 | 0 | -57 | 332
5 | 20 | 17 | 330 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 19 | -3 | 65 | -48 | 0 | -57 | 335
5 | 20 | 18 | 336 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 1 | 0 | 72 | -34 | 0 | -57 | 341
5 | 20 | 19 | 343 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -42 | 0 | -57 | 348
5 | 20 | 20 | 330 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -55 | 0 | -57 | 335
5 | 20 | 21 | 316 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -73 | 0 | -57 | 321
5 | 20 | 22 | 306 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | -80 | 0 | -57 | 312
5 | 20 | 23 | 297 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | -76 | 0 | -57 | 304
5 | 21 | 0 | 291 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -85 | 0 | -59 | 296
5 | 21 | 1 | 295 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -84 | 0 | -59 | 301
5 | 21 | 2 | 307 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -71 | 0 | -57 | 313
5 | 21 | 3 | 321 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | -53 | 0 | -57 | 327
5 | 21 | 4 | 321 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 4 | -1 | 84 | -62 | 0 | -57 | 328
5 | 21 | 5 | 314 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 19 | -3 | 85 | -73 | 0 | -57 | 321
5 | 21 | 6 | 312 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 28 | -5 | 81 | -73 | 0 | -57 | 319
5 | 21 | 7 | 319 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 36 | -7 | 67 | -60 | 0 | -57 | 324
5 | 21 | 8 | 330 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 39 | -7 | 63 | -47 | 0 | -57 | 336
5 | 21 | 9 | 338 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 33 | -6 | 67 | -37 | 0 | -57 | 345
5 | 21 | 10 | 342 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 36 | -7 | 68 | -37 | 0 | -57 | 348
5 | 21 | 11 | 346 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 38 | -7 | 67 | -34 | 0 | -57 | 352
5 | 21 | 12 | 343 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 36 | -7 | 61 | -30 | 0 | -57 | 348
5 | 21 | 13 | 332 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 35 | -6 | 68 | -46 | 0 | -57 | 339
5 | 21 | 14 | 330 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 31 | -6 | 74 | -50 | 0 | -57 | 337
5 | 21 | 15 | 326 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 28 | -5 | 74 | -53 | 0 | -57 | 332
5 | 21 | 16 | 332 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 20 | -4 | 79 | -50 | 0 | -57 | 338
5 | 21 | 17 | 341 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 9 | -2 | 87 | -50 | 0 | -57 | 347
5 | 21 | 18 | 347 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 1 | 0 | 76 | -27 | 0 | -57 | 353
5 | 21 | 19 | 357 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | -5 | 0 | -57 | 362
5 | 21 | 20 | 344 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | -7 | 0 | -57 | 350
5 | 21 | 21 | 332 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | -16 | 0 | -57 | 338
5 | 21 | 22 | 315 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | -31 | 0 | -57 | 320
5 | 21 | 23 | 309 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | -31 | 0 | -57 | 316
5 | 22 | 0 | 299 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | -27 | 0 | -57 | 305
5 | 22 | 1 | 301 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | -19 | 0 | -57 | 307
5 | 22 | 2 | 318 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -8 | 0 | -57 | 324
5 | 22 | 3 | 330 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -9 | 0 | -57 | 335
5 | 22 | 4 | 331 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 5 | 0 | 46 | -13 | 0 | -57 | 336
5 | 22 | 5 | 332 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 37 | 0 | 51 | -39 | 0 | -57 | 337
5 | 22 | 6 | 336 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 75 | -24 | 49 | -45 | 0 | -57 | 342
5 | 22 | 7 | 341 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 114 | -58 | 45 | -42 | 0 | -57 | 346
5 | 22 | 8 | 368 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 165 | -102 | 53 | -30 | 0 | -57 | 373
5 | 22 | 9 | 394 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 198 | -122 | 56 | -20 | 0 | -57 | 399
5 | 22 | 10 | 408 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 213 | -131 | 51 | -6 | 0 | -57 | 414
5 | 22 | 11 | 411 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 205 | -126 | 51 | -1 | 0 | -57 | 416
5 | 22 | 12 | 384 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 169 | -104 | 47 | -9 | 0 | -57 | 390
5 | 22 | 13 | 386 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 133 | -70 | 42 | 0 | 0 | -57 | 392
5 | 22 | 14 | 375 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 105 | -54 | 34 | 0 | 0 | -57 | 381
5 | 22 | 15 | 368 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 76 | -7 | 46 | -43 | 0 | -57 | 374
5 | 22 | 16 | 370 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 47 | 0 | 50 | -23 | 0 | -57 | 376
5 | 22 | 17 | 363 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 17 | 0 | 48 | 0 | 0 | -56 | 368
5 | 22 | 18 | 367 | 168 | 88 | 96 | 5 | 32 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 372
5 | 22 | 19 | 376 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 381
5 | 22 | 20 | 361 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -8 | 366
5 | 22 | 21 | 341 | 168 | 90 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -57 | 346
5 | 22 | 22 | 332 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -34 | 338
5 | 22 | 23 | 324 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -42 | 329
5 | 23 | 0 | 315 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -34 | 320
5 | 23 | 1 | 316 | 168 | 81 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 321
5 | 23 | 2 | 328 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -29 | 334
5 | 23 | 3 | 339 | 168 | 92 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 345
5 | 23 | 4 | 340 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | -26 | 345
5 | 23 | 5 | 344 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | -48 | 350
5 | 23 | 6 | 340 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 56 | -11 | 8 | 0 | 0 | -57 | 345
5 | 23 | 7 | 347 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 89 | -31 | 8 | 0 | 0 | -57 | 353
5 | 23 | 8 | 372 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 119 | -36 | 8 | 0 | 0 | -57 | 378
5 | 23 | 9 | 376 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 144 | -58 | 8 | 0 | 0 | -57 | 381
5 | 23 | 10 | 375 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 162 | -81 | 13 | 0 | 0 | -57 | 381
5 | 23 | 11 | 378 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 170 | -91 | 17 | 0 | 0 | -57 | 383
5 | 23 | 12 | 357 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 168 | -104 | 25 | -13 | 0 | -57 | 363
5 | 23 | 13 | 370 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 144 | -81 | 26 | 0 | 0 | -57 | 376
5 | 23 | 14 | 361 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 108 | -53 | 25 | 0 | 0 | -57 | 367
5 | 23 | 15 | 357 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 72 | 0 | 29 | -26 | 0 | -57 | 362
5 | 23 | 16 | 371 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 43 | 0 | 23 | 0 | 0 | -42 | 377
5 | 23 | 17 | 367 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | -25 | 373
5 | 23 | 18 | 368 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | -8 | 372
5 | 23 | 19 | 378 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 384
5 | 23 | 20 | 360 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -10 | 365
5 | 23 | 21 | 341 | 168 | 88 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 346
5 | 23 | 22 | 326 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -40 | 331
5 | 23 | 23 | 321 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -42 | 326
5 | 24 | 0 | 307 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -47 | 312
5 | 24 | 1 | 314 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -44 | 320
5 | 24 | 2 | 328 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -32 | 335
5 | 24 | 3 | 340 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -22 | 346
5 | 24 | 4 | 341 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | -25 | 347
5 | 24 | 5 | 339 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 37 | -3 | 8 | 0 | 0 | -57 | 344
5 | 24 | 6 | 336 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 80 | -37 | 7 | 0 | 0 | -57 | 342
5 | 24 | 7 | 336 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 129 | -83 | 9 | 0 | 0 | -57 | 341
5 | 24 | 8 | 367 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 181 | -107 | 12 | 0 | 0 | -57 | 372
5 | 24 | 9 | 386 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 206 | -118 | 18 | -1 | 0 | -57 | 391
5 | 24 | 10 | 388 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 221 | -134 | 20 | -1 | 0 | -57 | 392
5 | 24 | 11 | 384 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 222 | -141 | 23 | -1 | 0 | -57 | 389
5 | 24 | 12 | 367 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 216 | -150 | 29 | -8 | 0 | -57 | 373
5 | 24 | 13 | 372 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 198 | -137 | 32 | -1 | 0 | -57 | 378
5 | 24 | 14 | 361 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 164 | -114 | 34 | -3 | 0 | -57 | 367
5 | 24 | 15 | 355 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 115 | -73 | 33 | -1 | 0 | -57 | 360
5 | 24 | 16 | 365 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 68 | -5 | 28 | -12 | 0 | -57 | 371
5 | 24 | 17 | 363 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 22 | -2 | 25 | -1 | 0 | -40 | 363
5 | 24 | 18 | 362 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 1 | 0 | 26 | -1 | 0 | -18 | 367
5 | 24 | 19 | 373 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | -1 | 0 | -11 | 378
5 | 24 | 20 | 357 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -1 | 0 | -37 | 363
5 | 24 | 21 | 337 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | -2 | 0 | -61 | 341
5 | 24 | 22 | 323 | 168 | 58 | 89 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -16 | 0 | -57 | 329
5 | 24 | 23 | 316 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -43 | 0 | -57 | 322
5 | 25 | 0 | 306 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | -79 | 0 | -57 | 312
5 | 25 | 1 | 310 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -68 | 0 | -57 | 316
5 | 25 | 2 | 322 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | -58 | 0 | -57 | 329
5 | 25 | 3 | 331 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -47 | 0 | -57 | 337
5 | 25 | 4 | 331 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 6 | 0 | 87 | -55 | 0 | -59 | 337
5 | 25 | 5 | 337 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 43 | -1 | 87 | -77 | 0 | -57 | 343
5 | 25 | 6 | 337 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 94 | -43 | 88 | -82 | 0 | -57 | 343
5 | 25 | 7 | 338 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 143 | -91 | 85 | -79 | 0 | -57 | 344
5 | 25 | 8 | 369 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 191 | -108 | 89 | -83 | 0 | -57 | 375
5 | 25 | 9 | 391 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 219 | -114 | 89 | -83 | 0 | -57 | 397
5 | 25 | 10 | 396 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 231 | -122 | 86 | -80 | 0 | -57 | 401
5 | 25 | 11 | 399 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 232 | -120 | 89 | -83 | 0 | -57 | 404
5 | 25 | 12 | 376 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 224 | -135 | 88 | -82 | 0 | -57 | 381
5 | 25 | 13 | 380 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 203 | -110 | 86 | -80 | 0 | -57 | 385
5 | 25 | 14 | 370 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 168 | -84 | 88 | -82 | 0 | -57 | 376
5 | 25 | 15 | 367 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 119 | -44 | 90 | -84 | 0 | -57 | 372
5 | 25 | 16 | 374 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 71 | -1 | 87 | -78 | 0 | -57 | 380
5 | 25 | 17 | 366 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 23 | 0 | 88 | -33 | 0 | -63 | 373
5 | 25 | 18 | 361 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 1 | 0 | 87 | -17 | 0 | -63 | 366
5 | 25 | 19 | 370 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -1 | 0 | -61 | 375
5 | 25 | 20 | 353 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | -11 | 0 | -63 | 359
5 | 25 | 21 | 335 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -27 | 0 | -63 | 340
5 | 25 | 22 | 322 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -41 | 0 | -59 | 328
5 | 25 | 23 | 314 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -57 | 0 | -57 | 319
5 | 26 | 0 | 305 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -69 | 0 | -59 | 312
5 | 26 | 1 | 309 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -65 | 0 | -57 | 315
5 | 26 | 2 | 323 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -56 | 0 | -57 | 328
5 | 26 | 3 | 334 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -46 | 0 | -57 | 339
5 | 26 | 4 | 329 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 6 | 0 | 89 | -60 | 0 | -57 | 335
5 | 26 | 5 | 334 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 43 | 0 | 78 | -71 | 0 | -57 | 340
5 | 26 | 6 | 333 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 94 | -45 | 72 | -67 | 0 | -57 | 340
5 | 26 | 7 | 339 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 142 | -88 | 68 | -63 | 0 | -57 | 345
5 | 26 | 8 | 370 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 190 | -105 | 68 | -63 | 0 | -57 | 376
5 | 26 | 9 | 394 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 216 | -134 | 66 | -34 | 0 | -57 | 400
5 | 26 | 10 | 407 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 226 | -141 | 59 | -18 | 0 | -57 | 412
5 | 26 | 11 | 409 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 220 | -136 | 66 | -20 | 0 | -57 | 416
5 | 26 | 12 | 386 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 200 | -99 | 74 | -68 | 0 | -57 | 393
5 | 26 | 13 | 400 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 162 | -47 | 76 | -71 | 0 | -57 | 406
5 | 26 | 14 | 392 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 114 | -8 | 73 | -67 | 0 | -57 | 398
5 | 26 | 15 | 378 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 68 | 0 | 61 | -30 | 0 | -63 | 383
5 | 26 | 16 | 377 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 40 | 0 | 72 | -23 | 0 | -63 | 383
5 | 26 | 17 | 372 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 14 | 0 | 75 | -5 | 0 | -63 | 378
5 | 26 | 18 | 369 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | -57 | 374
5 | 26 | 19 | 371 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -52 | 377
5 | 26 | 20 | 351 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -16 | 0 | -63 | 357
5 | 26 | 21 | 331 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -30 | 0 | -63 | 337
5 | 26 | 22 | 317 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | -40 | 0 | -59 | 324
5 | 26 | 23 | 315 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -46 | 0 | -57 | 322
5 | 27 | 0 | 305 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | -68 | 0 | -59 | 305
5 | 27 | 1 | 304 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -75 | 0 | -59 | 304
5 | 27 | 2 | 316 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -79 | 0 | -57 | 316
5 | 27 | 3 | 328 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -65 | 0 | -58 | 328
5 | 27 | 4 | 327 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 5 | -1 | 93 | -69 | 0 | -58 | 327
5 | 27 | 5 | 326 | 168 | 58 | 89 | 5 | 32 | 28 | -5 | 98 | -88 | 0 | -59 | 326
5 | 27 | 6 | 312 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 45 | -17 | 102 | -102 | 0 | -58 | 312
5 | 27 | 7 | 304 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 86 | -64 | 97 | -97 | 0 | -58 | 304
5 | 27 | 8 | 325 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 146 | -104 | 93 | -93 | 0 | -57 | 325
5 | 27 | 9 | 340 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 186 | -129 | 92 | -91 | 0 | -58 | 340
5 | 27 | 10 | 349 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 211 | -144 | 90 | -90 | 0 | -58 | 349
5 | 27 | 11 | 355 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 220 | -146 | 96 | -96 | 0 | -59 | 355
5 | 27 | 12 | 343 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 213 | -152 | 92 | -92 | 0 | -58 | 343
5 | 27 | 13 | 339 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 200 | -143 | 95 | -95 | 0 | -58 | 339
5 | 27 | 14 | 330 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 168 | -120 | 94 | -94 | 0 | -58 | 330
5 | 27 | 15 | 330 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 118 | -77 | 100 | -100 | 0 | -58 | 330
5 | 27 | 16 | 334 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 67 | -31 | 92 | -92 | 0 | -59 | 334
5 | 27 | 17 | 337 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 24 | -4 | 92 | -72 | 0 | -60 | 337
5 | 27 | 18 | 338 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 2 | 0 | 90 | -53 | 0 | -58 | 338
5 | 27 | 19 | 348 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -24 | 0 | -59 | 348
5 | 27 | 20 | 338 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -36 | 0 | -59 | 338
5 | 27 | 21 | 325 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | -51 | 0 | -58 | 325
5 | 27 | 22 | 318 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -58 | 0 | -59 | 318
5 | 27 | 23 | 309 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -89 | 0 | -58 | 309
5 | 28 | 0 | 301 | 168 | 58 | 91 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | -96 | 0 | -57 | 301
5 | 28 | 1 | 305 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | -74 | 0 | -58 | 305
5 | 28 | 2 | 318 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -60 | 0 | -59 | 318
5 | 28 | 3 | 330 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -52 | 0 | -59 | 330
5 | 28 | 4 | 328 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 5 | -1 | 72 | -46 | 0 | -59 | 328
5 | 28 | 5 | 321 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 25 | -5 | 59 | -57 | 0 | -58 | 321
5 | 28 | 6 | 304 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 44 | -35 | 70 | -70 | 0 | -60 | 304
5 | 28 | 7 | 303 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 79 | -63 | 69 | -69 | 0 | -58 | 303
5 | 28 | 8 | 323 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 115 | -76 | 74 | -74 | 0 | -57 | 323
5 | 28 | 9 | 331 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 143 | -100 | 73 | -73 | 0 | -59 | 331
5 | 28 | 10 | 348 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 150 | -100 | 80 | -80 | 0 | -59 | 348
5 | 28 | 11 | 350 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 144 | -83 | 84 | -84 | 0 | -58 | 350
5 | 28 | 12 | 341 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 127 | -68 | 87 | -87 | 0 | -58 | 341
5 | 28 | 13 | 337 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 100 | -45 | 83 | -83 | 0 | -58 | 337
5 | 28 | 14 | 336 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 68 | -14 | 83 | -83 | 0 | -58 | 336
5 | 28 | 15 | 335 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 42 | -8 | 88 | -69 | 0 | -58 | 335
5 | 28 | 16 | 339 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 21 | -4 | 90 | -54 | 0 | -57 | 339
5 | 28 | 17 | 347 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 7 | -1 | 82 | -33 | 0 | -59 | 347
5 | 28 | 18 | 351 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -31 | 0 | -58 | 351
5 | 28 | 19 | 352 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | -4 | 0 | -52 | 352
5 | 28 | 20 | 339 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | -2 | 0 | -36 | 339
5 | 28 | 21 | 324 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | -2 | 0 | -40 | 324
5 | 28 | 22 | 308 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | -50 | 308
5 | 28 | 23 | 301 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -56 | 301
5 | 29 | 0 | 293 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | -59 | 293
5 | 29 | 1 | 300 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -49 | 300
5 | 29 | 2 | 314 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -34 | 314
5 | 29 | 3 | 327 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -21 | 327
5 | 29 | 4 | 329 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -29 | 329
5 | 29 | 5 | 327 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | -50 | 327
5 | 29 | 6 | 329 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 58 | -15 | 5 | 0 | 0 | -59 | 329
5 | 29 | 7 | 339 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 90 | -36 | 4 | 0 | 0 | -59 | 339
5 | 29 | 8 | 366 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 119 | -41 | 6 | 0 | 0 | -58 | 366
5 | 29 | 9 | 383 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 137 | -45 | 9 | 0 | 0 | -58 | 383
5 | 29 | 10 | 383 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 152 | -66 | 15 | 0 | 0 | -58 | 383
5 | 29 | 11 | 383 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 159 | -76 | 19 | 0 | 0 | -59 | 383
5 | 29 | 12 | 362 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 153 | -93 | 21 | 0 | 0 | -59 | 362
5 | 29 | 13 | 375 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 147 | -74 | 21 | 0 | 0 | -59 | 375
5 | 29 | 14 | 370 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 124 | -58 | 24 | 0 | 0 | -60 | 370
5 | 29 | 15 | 367 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 88 | -36 | 28 | 0 | 0 | -59 | 367
5 | 29 | 16 | 372 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 50 | 0 | 28 | -4 | 0 | -58 | 372
5 | 29 | 17 | 363 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | -45 | 363
5 | 29 | 18 | 361 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | -28 | 361
5 | 29 | 19 | 365 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -16 | 365
5 | 29 | 20 | 350 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -27 | 350
5 | 29 | 21 | 332 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -47 | 332
5 | 29 | 22 | 318 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | -5 | 0 | -60 | 318
5 | 29 | 23 | 310 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -33 | 0 | -59 | 310
5 | 30 | 0 | 297 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -41 | 0 | -60 | 297
5 | 30 | 1 | 298 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | -33 | 0 | -59 | 298
5 | 30 | 2 | 313 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -20 | 0 | -59 | 313
5 | 30 | 3 | 327 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | -2 | 0 | -58 | 327
5 | 30 | 4 | 327 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 7 | -1 | 25 | -2 | 0 | -58 | 327
5 | 30 | 5 | 328 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 37 | -7 | 15 | -15 | 0 | -58 | 328
5 | 30 | 6 | 325 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 68 | -52 | 18 | -7 | 0 | -58 | 325
5 | 30 | 7 | 330 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 116 | -88 | 24 | -9 | 0 | -59 | 330
5 | 30 | 8 | 357 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 161 | -112 | 28 | -2 | 0 | -58 | 357
5 | 30 | 9 | 384 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 184 | -113 | 34 | -2 | 0 | -59 | 384
5 | 30 | 10 | 387 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 189 | -121 | 40 | -2 | 0 | -59 | 387
5 | 30 | 11 | 375 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 187 | -139 | 49 | -3 | 0 | -59 | 375
5 | 30 | 12 | 356 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 176 | -134 | 55 | -23 | 0 | -58 | 356
5 | 30 | 13 | 367 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 153 | -69 | 57 | -56 | 0 | -58 | 367
5 | 30 | 14 | 362 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 120 | -41 | 62 | -61 | 0 | -58 | 362
5 | 30 | 15 | 358 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 80 | -11 | 56 | -55 | 0 | -59 | 358
5 | 30 | 16 | 362 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 49 | -7 | 48 | -26 | 0 | -58 | 362
5 | 30 | 17 | 357 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 21 | -3 | 47 | -5 | 0 | -59 | 357
5 | 30 | 18 | 357 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 2 | 0 | 49 | -3 | 0 | -47 | 357
5 | 30 | 19 | 362 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | -3 | 0 | -39 | 362
5 | 30 | 20 | 347 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | -3 | 0 | -45 | 347
5 | 30 | 21 | 330 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | -3 | 0 | -50 | 330
5 | 30 | 22 | 319 | 168 | 61 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | -2 | 0 | -56 | 319
5 | 30 | 23 | 312 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | -17 | 0 | -59 | 312
5 | 31 | 0 | 297 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -33 | 0 | -60 | 297
5 | 31 | 1 | 298 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -29 | 0 | -60 | 298
5 | 31 | 2 | 315 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -14 | 0 | -61 | 315
5 | 31 | 3 | 328 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -3 | 0 | -55 | 328
5 | 31 | 4 | 331 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 10 | -2 | 50 | -7 | 0 | -60 | 331
5 | 31 | 5 | 334 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 47 | -8 | 46 | -32 | 0 | -59 | 334
5 | 31 | 6 | 333 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 93 | -42 | 46 | -45 | 0 | -59 | 333
5 | 31 | 7 | 336 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 138 | -83 | 47 | -46 | 0 | -60 | 336
5 | 31 | 8 | 360 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 185 | -146 | 53 | -19 | 0 | -59 | 360
5 | 31 | 9 | 378 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 208 | -165 | 55 | -18 | 0 | -58 | 378
5 | 31 | 10 | 390 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 217 | -172 | 50 | -4 | 0 | -57 | 390
5 | 31 | 11 | 386 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 209 | -166 | 59 | -7 | 0 | -57 | 386
5 | 31 | 12 | 361 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 195 | -154 | 62 | -23 | 0 | -59 | 361
5 | 31 | 13 | 367 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 172 | -91 | 62 | -62 | 0 | -59 | 367
5 | 31 | 14 | 361 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 143 | -72 | 60 | -60 | 0 | -58 | 361
5 | 31 | 15 | 354 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 97 | -41 | 62 | -61 | 0 | -59 | 354
5 | 31 | 16 | 359 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 66 | -12 | 63 | -56 | 0 | -58 | 359
5 | 31 | 17 | 355 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 26 | -5 | 62 | -26 | 0 | -58 | 355
5 | 31 | 18 | 350 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 2 | 0 | 63 | -6 | 0 | -65 | 350
5 | 31 | 19 | 360 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -4 | 0 | -42 | 360
5 | 31 | 20 | 346 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | -4 | 0 | -58 | 346
5 | 31 | 21 | 328 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | -18 | 0 | -65 | 328
5 | 31 | 22 | 312 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | -31 | 0 | -60 | 312
5 | 31 | 23 | 306 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -66 | 0 | -60 | 306
6 | 1 | 0 | 285 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -73 | 0 | -59 | 285
6 | 1 | 1 | 288 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -60 | 0 | -58 | 288
6 | 1 | 2 | 302 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -64 | 0 | -60 | 302
6 | 1 | 3 | 317 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -62 | 0 | -60 | 317
6 | 1 | 4 | 318 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 10 | -2 | 83 | -64 | 0 | -60 | 318
6 | 1 | 5 | 326 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 51 | -9 | 85 | -82 | 0 | -60 | 326
6 | 1 | 6 | 329 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 97 | -44 | 84 | -84 | 0 | -58 | 329
6 | 1 | 7 | 329 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 141 | -88 | 84 | -84 | 0 | -58 | 329
6 | 1 | 8 | 352 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 185 | -109 | 88 | -88 | 0 | -58 | 352
6 | 1 | 9 | 379 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 211 | -108 | 90 | -90 | 0 | -58 | 379
6 | 1 | 10 | 384 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 217 | -109 | 94 | -94 | 0 | -58 | 384
6 | 1 | 11 | 379 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 212 | -109 | 98 | -98 | 0 | -58 | 379
6 | 1 | 12 | 356 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 204 | -124 | 104 | -104 | 0 | -58 | 356
6 | 1 | 13 | 363 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 191 | -105 | 106 | -106 | 0 | -57 | 363
6 | 1 | 14 | 361 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 162 | -78 | 108 | -108 | 0 | -57 | 361
6 | 1 | 15 | 360 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 117 | -46 | 109 | -109 | 0 | -58 | 360
6 | 1 | 16 | 365 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 71 | -13 | 100 | -92 | 0 | -58 | 365
6 | 1 | 17 | 355 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 29 | -5 | 92 | -54 | 0 | -64 | 355
6 | 1 | 18 | 349 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 3 | -1 | 92 | -40 | 0 | -62 | 349
6 | 1 | 19 | 353 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | -30 | 0 | -63 | 353
6 | 1 | 20 | 338 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -38 | 0 | -63 | 338
6 | 1 | 21 | 319 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -60 | 0 | -63 | 319
6 | 1 | 22 | 307 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -74 | 0 | -59 | 307
6 | 1 | 23 | 299 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | -83 | 0 | -59 | 299
6 | 2 | 0 | 288 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | -68 | 0 | -59 | 288
6 | 2 | 1 | 290 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | -58 | 0 | -58 | 290
6 | 2 | 2 | 299 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -56 | 0 | -60 | 299
6 | 2 | 3 | 316 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | -47 | 0 | -59 | 316
6 | 2 | 4 | 320 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 8 | 0 | 54 | -39 | 0 | -59 | 320
6 | 2 | 5 | 314 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 29 | -5 | 40 | -37 | 0 | -59 | 314
6 | 2 | 6 | 318 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 50 | -10 | 35 | -32 | 0 | -59 | 318
6 | 2 | 7 | 323 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 80 | -34 | 30 | -28 | 0 | -59 | 323
6 | 2 | 8 | 340 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 124 | -76 | 31 | -10 | 0 | -63 | 340
6 | 2 | 9 | 383 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 152 | -67 | 28 | 0 | 0 | -64 | 383
6 | 2 | 10 | 386 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 162 | -60 | 14 | 0 | 0 | -64 | 386
6 | 2 | 11 | 384 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 154 | -51 | 10 | 0 | 0 | -63 | 384
6 | 2 | 12 | 356 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 133 | -57 | 10 | 0 | 0 | -64 | 356
6 | 2 | 13 | 361 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 111 | -32 | 12 | 0 | 0 | -64 | 361
6 | 2 | 14 | 370 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 78 | 0 | 9 | 0 | 0 | -60 | 370
6 | 2 | 15 | 363 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | -45 | 363
6 | 2 | 16 | 361 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -31 | 361
6 | 2 | 17 | 356 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | -25 | 356
6 | 2 | 18 | 353 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | -22 | 353
6 | 2 | 19 | 353 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -23 | 353
6 | 2 | 20 | 337 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -42 | 337
6 | 2 | 21 | 320 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 320
6 | 2 | 22 | 308 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | -4 | 0 | -59 | 308
6 | 2 | 23 | 302 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | -17 | 0 | -59 | 302
6 | 3 | 0 | 291 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -35 | 0 | -58 | 303
6 | 3 | 1 | 291 | 168 | 58 | 91 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -40 | 0 | -57 | 304
6 | 3 | 2 | 304 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | -39 | 0 | -57 | 316
6 | 3 | 3 | 318 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | -20 | 0 | -57 | 330
6 | 3 | 4 | 316 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 8 | -1 | 62 | -38 | 0 | -57 | 329
6 | 3 | 5 | 314 | 168 | 58 | 89 | 5 | 32 | 35 | -6 | 67 | -64 | 0 | -57 | 327
6 | 3 | 6 | 314 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 53 | -14 | 67 | -65 | 0 | -57 | 326
6 | 3 | 7 | 314 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 79 | -31 | 64 | -61 | 0 | -57 | 327
6 | 3 | 8 | 323 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 115 | -58 | 74 | -71 | 0 | -57 | 336
6 | 3 | 9 | 352 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 126 | -39 | 78 | -75 | 0 | -57 | 366
6 | 3 | 10 | 348 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 106 | -23 | 65 | -62 | 0 | -57 | 362
6 | 3 | 11 | 336 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 88 | -17 | 70 | -67 | 0 | -57 | 350
6 | 3 | 12 | 326 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 80 | -20 | 72 | -69 | 0 | -57 | 339
6 | 3 | 13 | 328 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 69 | -6 | 72 | -69 | 0 | -57 | 342
6 | 3 | 14 | 321 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 61 | -5 | 62 | -60 | 0 | -57 | 334
6 | 3 | 15 | 317 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 56 | -5 | 54 | -50 | 0 | -57 | 331
6 | 3 | 16 | 325 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 40 | -4 | 43 | -18 | 0 | -57 | 337
6 | 3 | 17 | 323 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 18 | -2 | 31 | -1 | 0 | -53 | 333
6 | 3 | 18 | 324 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 2 | 0 | 25 | -1 | 0 | -40 | 336
6 | 3 | 19 | 332 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | -32 | 344
6 | 3 | 20 | 321 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | -38 | 332
6 | 3 | 21 | 306 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -42 | 319
6 | 3 | 22 | 299 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -44 | 313
6 | 3 | 23 | 295 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -43 | 308
6 | 4 | 0 | 286 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -46 | 300
6 | 4 | 1 | 285 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -50 | 298
6 | 4 | 2 | 299 | 168 | 58 | 89 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -49 | 311
6 | 4 | 3 | 311 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | -45 | 323
6 | 4 | 4 | 315 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 9 | -1 | 18 | -1 | 0 | -54 | 326
6 | 4 | 5 | 313 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 37 | -5 | 26 | -22 | 0 | -57 | 327
6 | 4 | 6 | 307 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 59 | -21 | 34 | -34 | 0 | -57 | 319
6 | 4 | 7 | 302 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 83 | -44 | 44 | -43 | 0 | -57 | 316
6 | 4 | 8 | 310 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 112 | -66 | 51 | -50 | 0 | -57 | 323
6 | 4 | 9 | 318 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 127 | -73 | 61 | -60 | 0 | -57 | 331
6 | 4 | 10 | 325 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 136 | -83 | 54 | -54 | 0 | -48 | 338
6 | 4 | 11 | 328 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 137 | -84 | 54 | -54 | 0 | -45 | 341
6 | 4 | 12 | 326 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 121 | -58 | 62 | -61 | 0 | -57 | 340
6 | 4 | 13 | 320 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 99 | -43 | 78 | -76 | 0 | -57 | 334
6 | 4 | 14 | 309 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 77 | -32 | 93 | -91 | 0 | -57 | 323
6 | 4 | 15 | 305 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 66 | -25 | 91 | -90 | 0 | -57 | 318
6 | 4 | 16 | 319 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 46 | -7 | 91 | -74 | 0 | -57 | 332
6 | 4 | 17 | 325 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 22 | -3 | 87 | -56 | 0 | -57 | 338
6 | 4 | 18 | 329 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 3 | 0 | 85 | -44 | 0 | -57 | 342
6 | 4 | 19 | 342 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -28 | 0 | -57 | 355
6 | 4 | 20 | 332 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -33 | 0 | -57 | 344
6 | 4 | 21 | 316 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -43 | 0 | -57 | 329
6 | 4 | 22 | 302 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -53 | 0 | -57 | 315
6 | 4 | 23 | 293 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | -55 | 0 | -58 | 305
6 | 5 | 0 | 280 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | -58 | 0 | -58 | 293
6 | 5 | 1 | 286 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | -49 | 0 | -57 | 299
6 | 5 | 2 | 301 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -27 | 0 | -57 | 314
6 | 5 | 3 | 314 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | -3 | 0 | -57 | 325
6 | 5 | 4 | 317 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 10 | -2 | 25 | -2 | 0 | -56 | 326
6 | 5 | 5 | 326 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 46 | -8 | 18 | -10 | 0 | -57 | 340
6 | 5 | 6 | 322 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 91 | -57 | 16 | -1 | 0 | -57 | 335
6 | 5 | 7 | 326 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 135 | -84 | 14 | -1 | 0 | -57 | 340
6 | 5 | 8 | 359 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 162 | -80 | 20 | -2 | 0 | -57 | 372
6 | 5 | 9 | 380 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 168 | -72 | 27 | -2 | 0 | -57 | 393
6 | 5 | 10 | 370 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 154 | -72 | 31 | -2 | 0 | -57 | 383
6 | 5 | 11 | 372 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 149 | -68 | 35 | -3 | 0 | -57 | 385
6 | 5 | 12 | 355 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 136 | -71 | 34 | -3 | 0 | -57 | 368
6 | 5 | 13 | 355 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 124 | -100 | 36 | -21 | 0 | 0 | 368
6 | 5 | 14 | 350 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 100 | -44 | 30 | -2 | 0 | -57 | 364
6 | 5 | 15 | 354 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 79 | -14 | 33 | -19 | 0 | -57 | 369
6 | 5 | 16 | 358 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 57 | -10 | 34 | -3 | 0 | -57 | 372
6 | 5 | 17 | 351 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 24 | -4 | 35 | -3 | 0 | -47 | 356
6 | 5 | 18 | 345 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 3 | -1 | 36 | -3 | 0 | -32 | 354
6 | 5 | 19 | 351 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | -2 | 0 | -18 | 362
6 | 5 | 20 | 339 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | -3 | 0 | -34 | 349
6 | 5 | 21 | 319 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -3 | 0 | -52 | 330
6 | 5 | 22 | 308 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | -2 | 0 | -47 | 320
6 | 5 | 23 | 296 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | -3 | 0 | -53 | 307
6 | 6 | 0 | 288 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | -12 | 0 | -58 | 301
6 | 6 | 1 | 290 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -15 | 0 | -58 | 303
6 | 6 | 2 | 306 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -12 | 0 | -58 | 320
6 | 6 | 3 | 320 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | -2 | 0 | -58 | 333
6 | 6 | 4 | 323 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 10 | 0 | 46 | -12 | 0 | -58 | 336
6 | 6 | 5 | 331 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 47 | 0 | 39 | -35 | 0 | -58 | 343
6 | 6 | 6 | 327 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 86 | -42 | 36 | -33 | 0 | -57 | 340
6 | 6 | 7 | 328 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 123 | -76 | 34 | -24 | 0 | -57 | 340
6 | 6 | 8 | 354 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 166 | -102 | 40 | -7 | 0 | -57 | 369
6 | 6 | 9 | 375 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 200 | -119 | 36 | 0 | 0 | -57 | 389
6 | 6 | 10 | 384 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 210 | -126 | 42 | 0 | 0 | -57 | 398
6 | 6 | 11 | 392 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 197 | -104 | 41 | 0 | 0 | -57 | 406
6 | 6 | 12 | 367 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 161 | -95 | 43 | 0 | 0 | -57 | 381
6 | 6 | 13 | 375 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 124 | -46 | 39 | 0 | 0 | -57 | 389
6 | 6 | 14 | 364 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 92 | 0 | 34 | -20 | 0 | -57 | 378
6 | 6 | 15 | 354 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 74 | 0 | 40 | -21 | 0 | -57 | 368
6 | 6 | 16 | 360 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 55 | 0 | 33 | 0 | 0 | -55 | 375
6 | 6 | 17 | 353 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | -44 | 366
6 | 6 | 18 | 348 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | -36 | 361
6 | 6 | 19 | 353 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -16 | 366
6 | 6 | 20 | 339 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -35 | 352
6 | 6 | 21 | 320 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -53 | 333
6 | 6 | 22 | 304 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -15 | 0 | -58 | 317
6 | 6 | 23 | 293 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | -30 | 0 | -58 | 306
6 | 7 | 0 | 285 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -21 | 0 | -58 | 298
6 | 7 | 1 | 285 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | -23 | 0 | -58 | 300
6 | 7 | 2 | 300 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | -11 | 0 | -58 | 313
6 | 7 | 3 | 315 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -53 | 327
6 | 7 | 4 | 314 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 328
6 | 7 | 5 | 310 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 24 | 0 | 25 | -16 | 0 | -58 | 324
6 | 7 | 6 | 315 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 35 | 0 | 23 | -12 | 0 | -57 | 328
6 | 7 | 7 | 322 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 54 | 0 | 23 | -12 | 0 | -57 | 337
6 | 7 | 8 | 350 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 71 | 0 | 21 | 0 | 0 | -57 | 363
6 | 7 | 9 | 374 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 83 | 0 | 18 | 0 | 0 | -42 | 387
6 | 7 | 10 | 373 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 102 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 387
6 | 7 | 11 | 381 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | -46 | 395
6 | 7 | 12 | 364 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 94 | 0 | 11 | 0 | 0 | -55 | 378
6 | 7 | 13 | 373 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 83 | -33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 386
6 | 7 | 14 | 370 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | -24 | 384
6 | 7 | 15 | 360 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 | -23 | 374
6 | 7 | 16 | 358 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | -21 | 371
6 | 7 | 17 | 355 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 367
6 | 7 | 18 | 353 | 168 | 69 | 86 | 5 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 366
6 | 7 | 19 | 358 | 168 | 76 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 371
6 | 7 | 20 | 343 | 168 | 62 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 356
6 | 7 | 21 | 325 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -15 | 338
6 | 7 | 22 | 309 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -32 | 322
6 | 7 | 23 | 298 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -44 | 311
6 | 8 | 0 | 288 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -39 | 301
6 | 8 | 1 | 291 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -37 | 304
6 | 8 | 2 | 307 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 321
6 | 8 | 3 | 317 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 330
6 | 8 | 4 | 320 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 9 | -1 | 2 | 0 | 0 | -27 | 332
6 | 8 | 5 | 315 | 168 | 59 | 82 | 5 | 32 | 35 | -3 | 4 | 0 | 0 | -57 | 325
6 | 8 | 6 | 316 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 68 | -23 | 6 | 0 | 0 | -57 | 329
6 | 8 | 7 | 324 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 112 | -49 | 4 | 0 | 0 | -57 | 337
6 | 8 | 8 | 355 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 159 | -76 | 5 | 0 | 0 | -57 | 368
6 | 8 | 9 | 379 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 195 | -93 | 5 | 0 | 0 | -55 | 393
6 | 8 | 10 | 387 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 218 | -154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 400
6 | 8 | 11 | 388 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 223 | -97 | 5 | 0 | 0 | -57 | 401
6 | 8 | 12 | 368 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 217 | -111 | 6 | 0 | 0 | -57 | 382
6 | 8 | 13 | 376 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 199 | -86 | 6 | 0 | 0 | -57 | 389
6 | 8 | 14 | 370 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 167 | -67 | 5 | 0 | 0 | -57 | 384
6 | 8 | 15 | 368 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 123 | -30 | 4 | 0 | 0 | -62 | 381
6 | 8 | 16 | 375 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 75 | -7 | 7 | 0 | 0 | -43 | 381
6 | 8 | 17 | 365 | 168 | 105 | 86 | 5 | 32 | 28 | -3 | 11 | 0 | 0 | -57 | 375
6 | 8 | 18 | 357 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 4 | 0 | 26 | -1 | 0 | -8 | 370
6 | 8 | 19 | 359 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -2 | 0 | -24 | 370
6 | 8 | 20 | 345 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | -2 | 0 | -53 | 356
6 | 8 | 21 | 323 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | -23 | 0 | -62 | 337
6 | 8 | 22 | 313 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -38 | 0 | -58 | 327
6 | 8 | 23 | 302 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -58 | 0 | -58 | 315
6 | 9 | 0 | 294 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -72 | 0 | -58 | 307
6 | 9 | 1 | 290 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -81 | 0 | -58 | 304
6 | 9 | 2 | 304 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | -73 | 0 | -58 | 318
6 | 9 | 3 | 316 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -59 | 0 | -58 | 330
6 | 9 | 4 | 317 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 7 | 0 | 94 | -61 | 0 | -58 | 331
6 | 9 | 5 | 315 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 19 | 0 | 99 | -80 | 0 | -58 | 329
6 | 9 | 6 | 321 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 26 | 0 | 98 | -81 | 0 | -58 | 333
6 | 9 | 7 | 339 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 36 | 0 | 100 | -67 | 0 | -58 | 352
6 | 9 | 8 | 365 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 42 | 0 | 98 | -37 | 0 | -62 | 378
6 | 9 | 9 | 376 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 48 | 0 | 94 | -18 | 0 | -62 | 389
6 | 9 | 10 | 375 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 55 | 0 | 94 | -31 | 0 | -57 | 388
6 | 9 | 11 | 373 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 59 | 0 | 100 | -42 | 0 | -57 | 387
6 | 9 | 12 | 357 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 54 | 0 | 101 | -54 | 0 | -57 | 371
6 | 9 | 13 | 369 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 48 | 0 | 100 | -36 | 0 | -57 | 382
6 | 9 | 14 | 370 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 41 | 0 | 94 | -25 | 0 | -57 | 383
6 | 9 | 15 | 366 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 31 | 0 | 94 | -24 | 0 | -62 | 379
6 | 9 | 16 | 369 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 19 | 0 | 98 | -22 | 0 | -62 | 382
6 | 9 | 17 | 359 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 8 | 0 | 104 | -26 | 0 | -62 | 373
6 | 9 | 18 | 355 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 2 | 0 | 104 | -25 | 0 | -62 | 368
6 | 9 | 19 | 355 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | -10 | 0 | -62 | 368
6 | 9 | 20 | 338 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -26 | 0 | -62 | 353
6 | 9 | 21 | 318 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -44 | 0 | -62 | 332
6 | 9 | 22 | 309 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -42 | 0 | -58 | 323
6 | 9 | 23 | 302 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | -50 | 0 | -58 | 315
6 | 10 | 0 | 293 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -76 | 0 | -58 | 298
6 | 10 | 1 | 293 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -74 | 0 | -58 | 298
6 | 10 | 2 | 305 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -55 | 0 | -58 | 310
6 | 10 | 3 | 317 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | -34 | 0 | -58 | 322
6 | 10 | 4 | 319 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 7 | 0 | 63 | -37 | 0 | -58 | 324
6 | 10 | 5 | 312 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 20 | -1 | 61 | -53 | 0 | -58 | 318
6 | 10 | 6 | 308 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 32 | -4 | 57 | -54 | 0 | -57 | 313
6 | 10 | 7 | 311 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 51 | -7 | 40 | -38 | 0 | -57 | 317
6 | 10 | 8 | 321 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 64 | -10 | 34 | -33 | 0 | -57 | 326
6 | 10 | 9 | 325 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 77 | -20 | 32 | -31 | 0 | -57 | 329
6 | 10 | 10 | 325 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 93 | -62 | 29 | -1 | 0 | -57 | 330
6 | 10 | 11 | 323 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 97 | -67 | 27 | -1 | 0 | -57 | 327
6 | 10 | 12 | 319 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 98 | -67 | 23 | -1 | 0 | -57 | 324
6 | 10 | 13 | 317 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 88 | -58 | 22 | -1 | 0 | -57 | 322
6 | 10 | 14 | 319 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 76 | -46 | 24 | -1 | 0 | -57 | 324
6 | 10 | 15 | 317 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 56 | -8 | 27 | -26 | 0 | -57 | 322
6 | 10 | 16 | 322 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 34 | -2 | 32 | -14 | 0 | -62 | 328
6 | 10 | 17 | 325 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 13 | -1 | 34 | -4 | 0 | -62 | 329
6 | 10 | 18 | 325 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 2 | 0 | 34 | -1 | 0 | -59 | 325
6 | 10 | 19 | 331 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | -35 | 335
6 | 10 | 20 | 323 | 168 | 66 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | -1 | 0 | -57 | 327
6 | 10 | 21 | 308 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | -7 | 0 | -62 | 313
6 | 10 | 22 | 299 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | -18 | 0 | -58 | 304
6 | 10 | 23 | 293 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -41 | 0 | -58 | 297
6 | 11 | 0 | 286 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | -31 | 0 | -58 | 290
6 | 11 | 1 | 285 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -25 | 0 | -58 | 290
6 | 11 | 2 | 296 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | -33 | 0 | -58 | 300
6 | 11 | 3 | 308 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -19 | 0 | -58 | 313
6 | 11 | 4 | 312 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 9 | -2 | 37 | -19 | 0 | -58 | 317
6 | 11 | 5 | 310 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 31 | -6 | 37 | -30 | 0 | -58 | 314
6 | 11 | 6 | 298 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 48 | -18 | 38 | -38 | 0 | -58 | 302
6 | 11 | 7 | 298 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 71 | -41 | 41 | -41 | 0 | -58 | 302
6 | 11 | 8 | 303 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 97 | -57 | 45 | -45 | 0 | -62 | 308
6 | 11 | 9 | 310 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 122 | -80 | 43 | -43 | 0 | -57 | 315
6 | 11 | 10 | 312 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 145 | -116 | 41 | -26 | 0 | -57 | 317
6 | 11 | 11 | 321 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 154 | -123 | 46 | -24 | 0 | -57 | 326
6 | 11 | 12 | 317 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 145 | -116 | 42 | -22 | 0 | -57 | 322
6 | 11 | 13 | 312 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 131 | -104 | 36 | -19 | 0 | -57 | 317
6 | 11 | 14 | 313 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 102 | -76 | 25 | -2 | 0 | -62 | 317
6 | 11 | 15 | 315 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 65 | -18 | 28 | -28 | 0 | -62 | 320
6 | 11 | 16 | 319 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 41 | -8 | 32 | -24 | 0 | -62 | 324
6 | 11 | 17 | 327 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 21 | -4 | 35 | -8 | 0 | -62 | 332
6 | 11 | 18 | 325 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 3 | -1 | 35 | -3 | 0 | -59 | 325
6 | 11 | 19 | 337 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | -3 | 0 | -44 | 337
6 | 11 | 20 | 327 | 168 | 59 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | -3 | 0 | -58 | 327
6 | 11 | 21 | 315 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | -6 | 0 | -62 | 320
6 | 11 | 22 | 299 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | -24 | 0 | -58 | 305
6 | 11 | 23 | 292 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -30 | 0 | -58 | 298
6 | 12 | 0 | 281 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | -27 | 0 | -58 | 285
6 | 12 | 1 | 283 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -35 | 0 | -58 | 288
6 | 12 | 2 | 299 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | -31 | 0 | -58 | 304
6 | 12 | 3 | 313 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | -18 | 0 | -58 | 318
6 | 12 | 4 | 317 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 9 | 0 | 49 | -27 | 0 | -58 | 322
6 | 12 | 5 | 318 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 31 | -2 | 46 | -42 | 0 | -58 | 324
6 | 12 | 6 | 318 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 49 | -10 | 50 | -46 | 0 | -58 | 324
6 | 12 | 7 | 325 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 70 | -16 | 59 | -55 | 0 | -58 | 330
6 | 12 | 8 | 350 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 98 | -19 | 68 | -62 | 0 | -59 | 356
6 | 12 | 9 | 369 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 124 | -26 | 68 | -62 | 0 | -59 | 375
6 | 12 | 10 | 374 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 138 | -36 | 70 | -65 | 0 | -59 | 378
6 | 12 | 11 | 380 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 146 | -38 | 74 | -68 | 0 | -59 | 385
6 | 12 | 12 | 363 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 142 | -52 | 72 | -66 | 0 | -57 | 369
6 | 12 | 13 | 372 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 130 | -31 | 64 | -59 | 0 | -57 | 377
6 | 12 | 14 | 372 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 112 | -11 | 52 | -48 | 0 | -59 | 376
6 | 12 | 15 | 368 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 78 | 0 | 51 | -27 | 0 | -59 | 373
6 | 12 | 16 | 374 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 53 | 0 | 47 | 0 | 0 | -59 | 378
6 | 12 | 17 | 363 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 23 | 0 | 45 | 0 | 0 | -48 | 367
6 | 12 | 18 | 355 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | -35 | 359
6 | 12 | 19 | 357 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -22 | 362
6 | 12 | 20 | 342 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -37 | 346
6 | 12 | 21 | 323 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | -1 | 0 | -59 | 327
6 | 12 | 22 | 310 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -8 | 0 | -58 | 315
6 | 12 | 23 | 301 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -9 | 0 | -58 | 306
6 | 13 | 0 | 292 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | -20 | 0 | -58 | 296
6 | 13 | 1 | 293 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -23 | 0 | -58 | 298
6 | 13 | 2 | 307 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -20 | 0 | -58 | 312
6 | 13 | 3 | 319 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -14 | 0 | -58 | 324
6 | 13 | 4 | 323 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 7 | 0 | 45 | -15 | 0 | -58 | 328
6 | 13 | 5 | 317 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 22 | 0 | 44 | -24 | 0 | -58 | 323
6 | 13 | 6 | 319 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 34 | 0 | 44 | -26 | 0 | -58 | 323
6 | 13 | 7 | 328 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 52 | 0 | 42 | -32 | 0 | -58 | 333
6 | 13 | 8 | 357 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 68 | 0 | 42 | -18 | 0 | -59 | 362
6 | 13 | 9 | 375 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 75 | 0 | 42 | -9 | 0 | -57 | 380
6 | 13 | 10 | 367 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 80 | 0 | 43 | -23 | 0 | -57 | 372
6 | 13 | 11 | 370 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 89 | 0 | 38 | -25 | 0 | -57 | 374
6 | 13 | 12 | 358 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 82 | 0 | 34 | -25 | 0 | -57 | 363
6 | 13 | 13 | 366 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 70 | 0 | 26 | 0 | 0 | -55 | 370
6 | 13 | 14 | 365 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 56 | 0 | 23 | 0 | 0 | -38 | 370
6 | 13 | 15 | 359 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 42 | 0 | 16 | 0 | 0 | -33 | 364
6 | 13 | 16 | 364 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | -15 | 369
6 | 13 | 17 | 357 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5 | 362
6 | 13 | 18 | 353 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 358
6 | 13 | 19 | 352 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 357
6 | 13 | 20 | 337 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -16 | 342
6 | 13 | 21 | 317 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -36 | 322
6 | 13 | 22 | 303 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -47 | 309
6 | 13 | 23 | 296 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -46 | 301
6 | 14 | 0 | 285 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | -58 | 290
6 | 14 | 1 | 287 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | -9 | 0 | -58 | 291
6 | 14 | 2 | 299 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | -58 | 305
6 | 14 | 3 | 315 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | -38 | 319
6 | 14 | 4 | 316 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 8 | -1 | 6 | 0 | 0 | -41 | 320
6 | 14 | 5 | 312 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 27 | -5 | 5 | 0 | 0 | -60 | 312
6 | 14 | 6 | 312 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 48 | -13 | 6 | 0 | 0 | -58 | 318
6 | 14 | 7 | 323 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 80 | -28 | 5 | 0 | 0 | -58 | 328
6 | 14 | 8 | 358 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 108 | -20 | 5 | 0 | 0 | -64 | 358
6 | 14 | 9 | 373 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 125 | -23 | 5 | 0 | 0 | -63 | 373
6 | 14 | 10 | 374 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 137 | -28 | 4 | 0 | 0 | -62 | 380
6 | 14 | 11 | 369 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 139 | -37 | 5 | 0 | 0 | -62 | 374
6 | 14 | 12 | 358 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 142 | -56 | 6 | 0 | 0 | -57 | 364
6 | 14 | 13 | 370 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 128 | -24 | 5 | 0 | 0 | -62 | 376
6 | 14 | 14 | 363 | 168 | 64 | 66 | 5 | 32 | 107 | -19 | 2 | 0 | 0 | -62 | 363
6 | 14 | 15 | 358 | 168 | 68 | 66 | 5 | 32 | 80 | -15 | 5 | 0 | 0 | -51 | 358
6 | 14 | 16 | 364 | 168 | 64 | 75 | 5 | 32 | 52 | -10 | 5 | 0 | 0 | -27 | 364
6 | 14 | 17 | 357 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 20 | -4 | 5 | 0 | 0 | -12 | 357
6 | 14 | 18 | 350 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 3 | -1 | 5 | 0 | 0 | -1 | 354
6 | 14 | 19 | 353 | 168 | 65 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 358
6 | 14 | 20 | 342 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | 346
6 | 14 | 21 | 323 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | -17 | 327
6 | 14 | 22 | 310 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | -24 | 315
6 | 14 | 23 | 300 | 168 | 63 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | -2 | 0 | -59 | 300
6 | 15 | 0 | 287 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | -14 | 0 | -58 | 291
6 | 15 | 1 | 286 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | -15 | 0 | -58 | 290
6 | 15 | 2 | 296 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | -11 | 0 | -58 | 301
6 | 15 | 3 | 308 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | -2 | 0 | -58 | 313
6 | 15 | 4 | 310 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 8 | 0 | 31 | -9 | 0 | -58 | 315
6 | 15 | 5 | 309 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 28 | 0 | 37 | -27 | 0 | -58 | 313
6 | 15 | 6 | 311 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 44 | -2 | 52 | -48 | 0 | -58 | 316
6 | 15 | 7 | 324 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 66 | -13 | 68 | -63 | 0 | -58 | 328
6 | 15 | 8 | 349 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 88 | -6 | 75 | -69 | 0 | -62 | 354
6 | 15 | 9 | 368 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 112 | -12 | 69 | -64 | 0 | -65 | 368
6 | 15 | 10 | 374 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 126 | -18 | 59 | -54 | 0 | -62 | 379
6 | 15 | 11 | 375 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 126 | -17 | 59 | -54 | 0 | -62 | 380
6 | 15 | 12 | 361 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 121 | -26 | 59 | -54 | 0 | -62 | 366
6 | 15 | 13 | 370 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 103 | 0 | 55 | -49 | 0 | -62 | 375
6 | 15 | 14 | 372 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 85 | 0 | 58 | -32 | 0 | -62 | 377
6 | 15 | 15 | 365 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 61 | 0 | 58 | -25 | 0 | -62 | 369
6 | 15 | 16 | 368 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 36 | 0 | 56 | -5 | 0 | -62 | 372
6 | 15 | 17 | 360 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 16 | 0 | 59 | 0 | 0 | -57 | 365
6 | 15 | 18 | 353 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | -57 | 358
6 | 15 | 19 | 357 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -42 | 361
6 | 15 | 20 | 343 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -53 | 348
6 | 15 | 21 | 323 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | -13 | 0 | -62 | 327
6 | 15 | 22 | 312 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | -30 | 0 | -58 | 316
6 | 15 | 23 | 306 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -49 | 0 | -58 | 310
6 | 16 | 0 | 294 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -39 | 0 | -58 | 299
6 | 16 | 1 | 294 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | -26 | 0 | -58 | 299
6 | 16 | 2 | 307 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | -4 | 0 | -58 | 312
6 | 16 | 3 | 317 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | -2 | 0 | -58 | 322
6 | 16 | 4 | 321 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | -47 | 326
6 | 16 | 5 | 319 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 324
6 | 16 | 6 | 323 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 42 | 0 | 30 | -14 | 0 | -58 | 328
6 | 16 | 7 | 331 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 66 | -19 | 19 | 0 | 0 | -58 | 336
6 | 16 | 8 | 361 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 96 | -14 | 17 | 0 | 0 | -62 | 366
6 | 16 | 9 | 386 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 123 | -24 | 15 | 0 | 0 | -62 | 391
6 | 16 | 10 | 389 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 138 | -28 | 8 | 0 | 0 | -62 | 393
6 | 16 | 11 | 386 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 153 | -48 | 12 | 0 | 0 | -62 | 390
6 | 16 | 12 | 363 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 160 | -72 | 14 | 0 | 0 | -62 | 368
6 | 16 | 13 | 378 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 158 | -54 | 12 | 0 | 0 | -62 | 383
6 | 16 | 14 | 377 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 135 | -41 | 7 | 0 | 0 | -57 | 382
6 | 16 | 15 | 374 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 103 | -22 | 11 | 0 | 0 | -61 | 378
6 | 16 | 16 | 377 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 62 | 0 | 13 | 0 | 0 | -40 | 382
6 | 16 | 17 | 367 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | -16 | 371
6 | 16 | 18 | 358 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 363
6 | 16 | 19 | 360 | 168 | 65 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 364
6 | 16 | 20 | 349 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -6 | 353
6 | 16 | 21 | 329 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -28 | 333
6 | 16 | 22 | 317 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -42 | 322
6 | 16 | 23 | 309 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -47 | 314
6 | 17 | 0 | 297 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | -2 | 0 | -57 | 302
6 | 17 | 1 | 294 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -22 | 0 | -57 | 300
6 | 17 | 2 | 306 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | -42 | 0 | -57 | 312
6 | 17 | 3 | 315 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -45 | 0 | -57 | 320
6 | 17 | 4 | 317 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 10 | -2 | 81 | -57 | 0 | -57 | 323
6 | 17 | 5 | 319 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 43 | -8 | 81 | -78 | 0 | -57 | 325
6 | 17 | 6 | 316 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 74 | -29 | 95 | -95 | 0 | -57 | 322
6 | 17 | 7 | 319 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 102 | -41 | 102 | -102 | 0 | -57 | 325
6 | 17 | 8 | 338 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 135 | -56 | 105 | -105 | 0 | -57 | 343
6 | 17 | 9 | 348 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 157 | -68 | 111 | -111 | 0 | -57 | 353
6 | 17 | 10 | 349 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 171 | -80 | 105 | -105 | 0 | -57 | 355
6 | 17 | 11 | 363 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 167 | -62 | 97 | -97 | 0 | -57 | 369
6 | 17 | 12 | 350 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 154 | -62 | 108 | -108 | 0 | -57 | 356
6 | 17 | 13 | 344 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 141 | -55 | 99 | -99 | 0 | -57 | 350
6 | 17 | 14 | 327 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 126 | -57 | 74 | -74 | 0 | -57 | 333
6 | 17 | 15 | 327 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 102 | -47 | 82 | -82 | 0 | -57 | 334
6 | 17 | 16 | 343 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 70 | -13 | 82 | -79 | 0 | -57 | 349
6 | 17 | 17 | 343 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 30 | -5 | 75 | -42 | 0 | -57 | 349
6 | 17 | 18 | 338 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 4 | -1 | 70 | -22 | 0 | -57 | 342
6 | 17 | 19 | 345 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -4 | 0 | -55 | 345
6 | 17 | 20 | 335 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | -4 | 0 | -58 | 335
6 | 17 | 21 | 319 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -12 | 0 | -57 | 325
6 | 17 | 22 | 306 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | -28 | 0 | -57 | 311
6 | 17 | 23 | 295 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | -28 | 0 | -57 | 301
6 | 18 | 0 | 283 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 | -58 | 289
6 | 18 | 1 | 285 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | -48 | 0 | -57 | 291
6 | 18 | 2 | 293 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -42 | 0 | -57 | 298
6 | 18 | 3 | 304 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | -33 | 0 | -57 | 310
6 | 18 | 4 | 307 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 10 | -2 | 67 | -52 | 0 | -57 | 313
6 | 18 | 5 | 317 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 50 | -18 | 67 | -67 | 0 | -57 | 322
6 | 18 | 6 | 309 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 95 | -61 | 65 | -65 | 0 | -57 | 314
6 | 18 | 7 | 305 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 134 | -87 | 61 | -61 | 0 | -57 | 310
6 | 18 | 8 | 316 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 163 | -104 | 61 | -61 | 0 | -57 | 322
6 | 18 | 9 | 327 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 179 | -109 | 63 | -63 | 0 | -57 | 333
6 | 18 | 10 | 333 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 184 | -147 | 54 | -15 | 0 | -57 | 339
6 | 18 | 11 | 332 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 182 | -145 | 60 | -22 | 0 | -57 | 338
6 | 18 | 12 | 319 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 163 | -101 | 64 | -64 | 0 | -57 | 325
6 | 18 | 13 | 309 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 144 | -92 | 60 | -60 | 0 | -57 | 315
6 | 18 | 14 | 303 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 129 | -83 | 52 | -52 | 0 | -57 | 309
6 | 18 | 15 | 311 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 103 | -49 | 62 | -62 | 0 | -57 | 317
6 | 18 | 16 | 317 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 67 | -24 | 67 | -67 | 0 | -57 | 323
6 | 18 | 17 | 325 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 28 | -5 | 66 | -48 | 0 | -57 | 331
6 | 18 | 18 | 324 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 4 | -1 | 50 | -9 | 0 | -62 | 329
6 | 18 | 19 | 330 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | -2 | 0 | -45 | 330
6 | 18 | 20 | 322 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | -2 | 0 | -41 | 326
6 | 18 | 21 | 309 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | -2 | 0 | -52 | 313
6 | 18 | 22 | 296 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -58 | 302
6 | 18 | 23 | 289 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | -1 | 0 | -57 | 293
6 | 19 | 0 | 276 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -52 | 282
6 | 19 | 1 | 279 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -49 | 285
6 | 19 | 2 | 288 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -55 | 294
6 | 19 | 3 | 305 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -47 | 311
6 | 19 | 4 | 308 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 9 | -1 | 16 | 0 | 0 | -48 | 313
6 | 19 | 5 | 308 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 39 | -12 | 14 | -13 | 0 | -58 | 314
6 | 19 | 6 | 313 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 80 | -54 | 14 | -6 | 0 | -58 | 318
6 | 19 | 7 | 320 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 120 | -81 | 12 | 0 | 0 | -57 | 326
6 | 19 | 8 | 347 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 155 | -83 | 13 | 0 | 0 | -57 | 354
6 | 19 | 9 | 365 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 177 | -88 | 16 | 0 | 0 | -57 | 371
6 | 19 | 10 | 367 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 182 | -92 | 21 | -1 | 0 | -57 | 373
6 | 19 | 11 | 367 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 175 | -91 | 27 | -1 | 0 | -57 | 373
6 | 19 | 12 | 347 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 171 | -111 | 31 | -1 | 0 | -57 | 353
6 | 19 | 13 | 350 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 162 | -100 | 32 | -1 | 0 | -57 | 356
6 | 19 | 14 | 347 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 144 | -98 | 36 | -4 | 0 | -57 | 352
6 | 19 | 15 | 349 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 112 | -45 | 39 | -37 | 0 | -57 | 353
6 | 19 | 16 | 357 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 73 | -4 | 38 | -33 | 0 | -57 | 364
6 | 19 | 17 | 353 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 28 | -2 | 27 | -1 | 0 | -46 | 353
6 | 19 | 18 | 346 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 4 | 0 | 23 | -1 | 0 | -21 | 352
6 | 19 | 19 | 349 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -10 | 355
6 | 19 | 20 | 334 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -19 | 340
6 | 19 | 21 | 317 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -33 | 323
6 | 19 | 22 | 303 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -45 | 309
6 | 19 | 23 | 295 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -49 | 300
6 | 20 | 0 | 285 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -36 | 291
6 | 20 | 1 | 283 | 168 | 60 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -56 | 288
6 | 20 | 2 | 296 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -50 | 302
6 | 20 | 3 | 307 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -40 | 313
6 | 20 | 4 | 311 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | -46 | 317
6 | 20 | 5 | 319 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 47 | -15 | 4 | 0 | 0 | -58 | 324
6 | 20 | 6 | 318 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 92 | -52 | 5 | 0 | 0 | -57 | 324
6 | 20 | 7 | 323 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 135 | -73 | 4 | 0 | 0 | -57 | 328
6 | 20 | 8 | 348 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 182 | -96 | 5 | 0 | 0 | -57 | 353
6 | 20 | 9 | 374 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 215 | -107 | 9 | 0 | 0 | -57 | 379
6 | 20 | 10 | 378 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 229 | -117 | 10 | 0 | 0 | -57 | 384
6 | 20 | 11 | 382 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 229 | -119 | 14 | 0 | 0 | -57 | 386
6 | 20 | 12 | 361 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 220 | -133 | 18 | 0 | 0 | -57 | 367
6 | 20 | 13 | 367 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 197 | -108 | 21 | 0 | 0 | -57 | 372
6 | 20 | 14 | 360 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 164 | -78 | 16 | 0 | 0 | -57 | 364
6 | 20 | 15 | 357 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 122 | -57 | 19 | 0 | 0 | -57 | 363
6 | 20 | 16 | 370 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 79 | -9 | 18 | 0 | 0 | -57 | 377
6 | 20 | 17 | 362 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | -21 | 368
6 | 20 | 18 | 351 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | -4 | 356
6 | 20 | 19 | 355 | 168 | 65 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 361
6 | 20 | 20 | 341 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -7 | 347
6 | 20 | 21 | 321 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -27 | 327
6 | 20 | 22 | 302 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -46 | 308
6 | 20 | 23 | 293 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -46 | 298
6 | 21 | 0 | 282 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -55 | 288
6 | 21 | 1 | 283 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 288
6 | 21 | 2 | 294 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -51 | 300
6 | 21 | 3 | 306 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -43 | 312
6 | 21 | 4 | 309 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 10 | 0 | 22 | -4 | 0 | -58 | 314
6 | 21 | 5 | 317 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 49 | -11 | 26 | -24 | 0 | -58 | 323
6 | 21 | 6 | 317 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 92 | -57 | 31 | -17 | 0 | -57 | 323
6 | 21 | 7 | 324 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 132 | -81 | 42 | -26 | 0 | -57 | 330
6 | 21 | 8 | 359 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 173 | -107 | 42 | -7 | 0 | -57 | 364
6 | 21 | 9 | 384 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 203 | -113 | 37 | 0 | 0 | -57 | 390
6 | 21 | 10 | 390 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 216 | -106 | 23 | 0 | 0 | -57 | 396
6 | 21 | 11 | 394 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 212 | -100 | 25 | 0 | 0 | -57 | 400
6 | 21 | 12 | 373 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 200 | -109 | 25 | 0 | 0 | -57 | 379
6 | 21 | 13 | 377 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 179 | -80 | 22 | 0 | 0 | -57 | 384
6 | 21 | 14 | 373 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 146 | -48 | 18 | 0 | 0 | -57 | 379
6 | 21 | 15 | 367 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 110 | -48 | 32 | 0 | 0 | -57 | 371
6 | 21 | 16 | 378 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 70 | 0 | 31 | 0 | 0 | -62 | 383
6 | 21 | 17 | 366 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | -36 | 373
6 | 21 | 18 | 355 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | -31 | 360
6 | 21 | 19 | 358 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -16 | 363
6 | 21 | 20 | 345 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -31 | 351
6 | 21 | 21 | 325 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -55 | 330
6 | 21 | 22 | 310 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -7 | 0 | -58 | 315
6 | 21 | 23 | 297 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -26 | 0 | -58 | 301
6 | 22 | 0 | 283 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | -56 | 0 | -58 | 289
6 | 22 | 1 | 282 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | -60 | 0 | -58 | 288
6 | 22 | 2 | 296 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | -44 | 0 | -58 | 302
6 | 22 | 3 | 310 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | -33 | 0 | -58 | 316
6 | 22 | 4 | 313 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 9 | -1 | 65 | -40 | 0 | -58 | 319
6 | 22 | 5 | 317 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 42 | -5 | 65 | -55 | 0 | -58 | 323
6 | 22 | 6 | 320 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 84 | -26 | 64 | -62 | 0 | -57 | 326
6 | 22 | 7 | 330 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 127 | -56 | 65 | -63 | 0 | -57 | 336
6 | 22 | 8 | 365 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 167 | -67 | 64 | -63 | 0 | -62 | 369
6 | 22 | 9 | 396 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 198 | -132 | 61 | -3 | 0 | -62 | 402
6 | 22 | 10 | 404 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 204 | -117 | 58 | -3 | 0 | -62 | 410
6 | 22 | 11 | 410 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 193 | -89 | 57 | -3 | 0 | -62 | 415
6 | 22 | 12 | 385 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 158 | -27 | 57 | -55 | 0 | -62 | 390
6 | 22 | 13 | 390 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 129 | -15 | 57 | -33 | 0 | -62 | 395
6 | 22 | 14 | 381 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 95 | -11 | 56 | -11 | 0 | -62 | 386
6 | 22 | 15 | 375 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 63 | -7 | 61 | -3 | 0 | -65 | 375
6 | 22 | 16 | 374 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 42 | -5 | 65 | -3 | 0 | -61 | 374
6 | 22 | 17 | 363 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 20 | -2 | 66 | -3 | 0 | -62 | 363
6 | 22 | 18 | 357 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 4 | 0 | 66 | -3 | 0 | -54 | 357
6 | 22 | 19 | 363 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -3 | 0 | -34 | 363
6 | 22 | 20 | 348 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | -3 | 0 | -50 | 348
6 | 22 | 21 | 329 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | -3 | 0 | -53 | 329
6 | 22 | 22 | 312 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | -3 | 0 | -55 | 312
6 | 22 | 23 | 302 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -2 | 0 | -58 | 306
6 | 23 | 0 | 290 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -6 | 0 | -58 | 295
6 | 23 | 1 | 287 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -10 | 0 | -58 | 292
6 | 23 | 2 | 300 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -54 | 305
6 | 23 | 3 | 310 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -47 | 315
6 | 23 | 4 | 316 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 | -52 | 322
6 | 23 | 5 | 312 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 25 | 0 | 50 | -18 | 0 | -58 | 317
6 | 23 | 6 | 314 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 46 | 0 | 49 | -35 | 0 | -58 | 320
6 | 23 | 7 | 327 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 75 | -16 | 49 | -46 | 0 | -58 | 332
6 | 23 | 8 | 359 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 101 | -16 | 49 | -45 | 0 | -62 | 365
6 | 23 | 9 | 377 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 124 | -26 | 48 | -44 | 0 | -62 | 382
6 | 23 | 10 | 384 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 142 | -73 | 44 | 0 | 0 | -62 | 390
6 | 23 | 11 | 394 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 136 | -59 | 43 | 0 | 0 | -62 | 400
6 | 23 | 12 | 370 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 109 | -6 | 43 | -40 | 0 | -62 | 376
6 | 23 | 13 | 378 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 80 | 0 | 42 | -18 | 0 | -62 | 384
6 | 23 | 14 | 370 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 68 | 0 | 41 | -14 | 0 | -62 | 375
6 | 23 | 15 | 362 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 63 | 0 | 46 | -22 | 0 | -62 | 367
6 | 23 | 16 | 366 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 42 | 0 | 48 | 0 | 0 | -61 | 371
6 | 23 | 17 | 357 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 18 | 0 | 52 | 0 | 0 | -48 | 364
6 | 23 | 18 | 351 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | -43 | 357
6 | 23 | 19 | 353 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -40 | 360
6 | 23 | 20 | 340 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -55 | 345
6 | 23 | 21 | 322 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -52 | 328
6 | 23 | 22 | 306 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -54 | 312
6 | 23 | 23 | 299 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -13 | 0 | -58 | 303
6 | 24 | 0 | 284 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | -30 | 0 | -60 | 284
6 | 24 | 1 | 283 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | -26 | 0 | -60 | 283
6 | 24 | 2 | 296 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | -9 | 0 | -59 | 296
6 | 24 | 3 | 308 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -3 | 0 | -57 | 308
6 | 24 | 4 | 308 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 8 | -1 | 37 | -3 | 0 | -54 | 308
6 | 24 | 5 | 300 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 29 | -5 | 36 | -21 | 0 | -60 | 300
6 | 24 | 6 | 296 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 50 | -17 | 39 | -39 | 0 | -58 | 296
6 | 24 | 7 | 300 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 81 | -43 | 34 | -34 | 0 | -59 | 300
6 | 24 | 8 | 312 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 116 | -91 | 32 | -7 | 0 | -59 | 312
6 | 24 | 9 | 330 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 140 | -110 | 35 | -2 | 0 | -59 | 330
6 | 24 | 10 | 335 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 149 | -117 | 32 | -2 | 0 | -58 | 335
6 | 24 | 11 | 329 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 147 | -114 | 30 | -2 | 0 | -57 | 329
6 | 24 | 12 | 321 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 149 | -116 | 29 | -3 | 0 | -59 | 321
6 | 24 | 13 | 325 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 138 | -95 | 22 | -2 | 0 | -59 | 325
6 | 24 | 14 | 319 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 117 | -81 | 18 | -1 | 0 | -59 | 319
6 | 24 | 15 | 319 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 91 | -68 | 20 | -1 | 0 | -59 | 319
6 | 24 | 16 | 329 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 64 | -32 | 15 | -1 | 0 | -63 | 329
6 | 24 | 17 | 331 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 27 | -4 | 15 | -1 | 0 | -52 | 331
6 | 24 | 18 | 331 | 168 | 87 | 83 | 5 | 32 | 4 | -1 | 9 | -1 | 0 | -55 | 331
6 | 24 | 19 | 336 | 168 | 99 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 336
6 | 24 | 20 | 327 | 168 | 89 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | -56 | 327
6 | 24 | 21 | 311 | 168 | 73 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | -56 | 311
6 | 24 | 22 | 301 | 168 | 65 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 301
6 | 24 | 23 | 289 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 | -59 | 289
6 | 25 | 0 | 276 | 168 | 67 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 276
6 | 25 | 1 | 272 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | -3 | 0 | -59 | 272
6 | 25 | 2 | 285 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | -58 | 285
6 | 25 | 3 | 297 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -55 | 297
6 | 25 | 4 | 301 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 10 | -2 | 11 | -5 | 0 | -59 | 301
6 | 25 | 5 | 306 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 45 | -36 | 12 | -2 | 0 | -59 | 306
6 | 25 | 6 | 301 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 87 | -70 | 11 | -6 | 0 | -57 | 301
6 | 25 | 7 | 301 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 130 | -104 | 10 | -3 | 0 | -58 | 301
6 | 25 | 8 | 313 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 175 | -133 | 9 | -1 | 0 | -57 | 313
6 | 25 | 9 | 327 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 208 | -152 | 9 | -1 | 0 | -57 | 327
6 | 25 | 10 | 335 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 226 | -161 | 9 | -1 | 0 | -58 | 335
6 | 25 | 11 | 345 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 232 | -161 | 13 | -1 | 0 | -58 | 345
6 | 25 | 12 | 345 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 227 | -159 | 16 | -1 | 0 | -58 | 345
6 | 25 | 13 | 336 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 208 | -147 | 14 | -1 | 0 | -58 | 336
6 | 25 | 14 | 326 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 171 | -119 | 13 | -1 | 0 | -58 | 326
6 | 25 | 15 | 322 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 124 | -77 | 14 | -1 | 0 | -58 | 322
6 | 25 | 16 | 330 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 80 | -22 | 11 | -1 | 0 | -59 | 330
6 | 25 | 17 | 338 | 168 | 64 | 71 | 5 | 32 | 32 | -6 | 9 | -1 | 0 | -36 | 338
6 | 25 | 18 | 335 | 168 | 94 | 81 | 5 | 32 | 4 | -1 | 8 | -1 | 0 | -55 | 335
6 | 25 | 19 | 342 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | -14 | 342
6 | 25 | 20 | 327 | 168 | 79 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -57 | 327
6 | 25 | 21 | 311 | 168 | 61 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | -2 | 0 | -56 | 311
6 | 25 | 22 | 296 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | -2 | 0 | -58 | 296
6 | 25 | 23 | 288 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | -5 | 0 | -59 | 288
6 | 26 | 0 | 279 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -17 | 0 | -60 | 279
6 | 26 | 1 | 274 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | -29 | 0 | -60 | 274
6 | 26 | 2 | 290 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | -20 | 0 | -59 | 290
6 | 26 | 3 | 302 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | -17 | 0 | -59 | 302
6 | 26 | 4 | 307 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 9 | 0 | 55 | -18 | 0 | -59 | 307
6 | 26 | 5 | 313 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 39 | 0 | 56 | -43 | 0 | -59 | 313
6 | 26 | 6 | 317 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 67 | -15 | 61 | -57 | 0 | -59 | 317
6 | 26 | 7 | 329 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 102 | -39 | 66 | -61 | 0 | -59 | 329
6 | 26 | 8 | 360 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 143 | -50 | 66 | -61 | 0 | -58 | 360
6 | 26 | 9 | 385 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 176 | -58 | 63 | -58 | 0 | -58 | 385
6 | 26 | 10 | 399 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 196 | -117 | 58 | 0 | 0 | -58 | 399
6 | 26 | 11 | 402 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 209 | -129 | 62 | -2 | 0 | -58 | 402
6 | 26 | 12 | 385 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 210 | -129 | 63 | -20 | 0 | -59 | 385
6 | 26 | 13 | 396 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 193 | -64 | 66 | -61 | 0 | -58 | 396
6 | 26 | 14 | 394 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 160 | -49 | 67 | -62 | 0 | -57 | 394
6 | 26 | 15 | 392 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 117 | -17 | 68 | -63 | 0 | -58 | 392
6 | 26 | 16 | 399 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 72 | 0 | 69 | -27 | 0 | -60 | 399
6 | 26 | 17 | 390 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 29 | 0 | 71 | 0 | 0 | -55 | 390
6 | 26 | 18 | 375 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | -48 | 375
6 | 26 | 19 | 372 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -39 | 372
6 | 26 | 20 | 354 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -1 | 0 | -60 | 354
6 | 26 | 21 | 334 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -21 | 0 | -60 | 334
6 | 26 | 22 | 316 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | -36 | 0 | -59 | 316
6 | 26 | 23 | 305 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | -42 | 0 | -59 | 305
6 | 27 | 0 | 290 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | -41 | 0 | -60 | 290
6 | 27 | 1 | 291 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -57 | 0 | -59 | 291
6 | 27 | 2 | 299 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | -60 | 0 | -60 | 299
6 | 27 | 3 | 311 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | -58 | 0 | -59 | 311
6 | 27 | 4 | 313 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 9 | 0 | 89 | -49 | 0 | -60 | 313
6 | 27 | 5 | 317 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 35 | 0 | 82 | -61 | 0 | -58 | 317
6 | 27 | 6 | 326 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 62 | -3 | 86 | -79 | 0 | -59 | 326
6 | 27 | 7 | 339 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 92 | -20 | 85 | -79 | 0 | -58 | 339
6 | 27 | 8 | 370 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 125 | -23 | 82 | -75 | 0 | -59 | 370
6 | 27 | 9 | 392 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 155 | -30 | 72 | -67 | 0 | -57 | 392
6 | 27 | 10 | 400 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 185 | -102 | 56 | 0 | 0 | -58 | 400
6 | 27 | 11 | 412 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 199 | -110 | 62 | 0 | 0 | -58 | 412
6 | 27 | 12 | 403 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 190 | -107 | 59 | 0 | 0 | -58 | 403
6 | 27 | 13 | 417 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 162 | -12 | 55 | -51 | 0 | -57 | 417
6 | 27 | 14 | 417 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 121 | -5 | 31 | 0 | 0 | -61 | 417
6 | 27 | 15 | 405 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 85 | 0 | 45 | -6 | 0 | -60 | 405
6 | 27 | 16 | 404 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 50 | 0 | 38 | 0 | 0 | -29 | 404
6 | 27 | 17 | 386 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 21 | 0 | 38 | 0 | 0 | -18 | 386
6 | 27 | 18 | 375 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | -12 | 375
6 | 27 | 19 | 375 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -6 | 375
6 | 27 | 20 | 359 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -29 | 359
6 | 27 | 21 | 336 | 168 | 63 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -58 | 336
6 | 27 | 22 | 316 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -15 | 0 | -59 | 316
6 | 27 | 23 | 308 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -22 | 0 | -59 | 308
6 | 28 | 0 | 294 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | -29 | 0 | -59 | 294
6 | 28 | 1 | 289 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | -16 | 0 | -59 | 289
6 | 28 | 2 | 300 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -18 | 0 | -59 | 300
6 | 28 | 3 | 315 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -12 | 0 | -59 | 315
6 | 28 | 4 | 319 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 7 | 0 | 38 | -6 | 0 | -60 | 319
6 | 28 | 5 | 316 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 20 | 0 | 33 | -7 | 0 | -60 | 316
6 | 28 | 6 | 322 | 168 | 62 | 52 | 5 | 32 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 322
6 | 28 | 7 | 336 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | -51 | 336
6 | 28 | 8 | 367 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 68 | 0 | 39 | 0 | 0 | -55 | 367
6 | 28 | 9 | 396 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 91 | 0 | 47 | 0 | 0 | -57 | 396
6 | 28 | 10 | 405 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 104 | 0 | 40 | 0 | 0 | -54 | 405
6 | 28 | 11 | 412 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 97 | 0 | 38 | 0 | 0 | -38 | 412
6 | 28 | 12 | 375 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 85 | 0 | 36 | -3 | 0 | -58 | 375
6 | 28 | 13 | 378 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 95 | -18 | 32 | 0 | 0 | -57 | 378
6 | 28 | 14 | 388 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 96 | -15 | 29 | 0 | 0 | -58 | 388
6 | 28 | 15 | 387 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 87 | -8 | 26 | 0 | 0 | -63 | 387
6 | 28 | 16 | 393 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 58 | 0 | 21 | 0 | 0 | -31 | 393
6 | 28 | 17 | 384 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | -6 | 384
6 | 28 | 18 | 376 | 168 | 69 | 82 | 5 | 32 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 376
6 | 28 | 19 | 377 | 168 | 79 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 377
6 | 28 | 20 | 364 | 168 | 78 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 364
6 | 28 | 21 | 343 | 168 | 72 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 343
6 | 28 | 22 | 321 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -8 | 321
6 | 28 | 23 | 310 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -21 | 310
6 | 29 | 0 | 296 | 168 | 79 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 296
6 | 29 | 1 | 293 | 168 | 72 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 293
6 | 29 | 2 | 302 | 168 | 77 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 302
6 | 29 | 3 | 316 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -21 | 316
6 | 29 | 4 | 323 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | -17 | 323
6 | 29 | 5 | 320 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | -28 | 320
6 | 29 | 6 | 323 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | -39 | 323
6 | 29 | 7 | 341 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | -38 | 341
6 | 29 | 8 | 381 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | -25 | 381
6 | 29 | 9 | 403 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 96 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 403
6 | 29 | 10 | 414 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 122 | 0 | 5 | 0 | 0 | -28 | 414
6 | 29 | 11 | 424 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 140 | 0 | 6 | 0 | 0 | -39 | 424
6 | 29 | 12 | 399 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 132 | -16 | 9 | 0 | 0 | -58 | 399
6 | 29 | 13 | 410 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 121 | -3 | 8 | 0 | 0 | -58 | 410
6 | 29 | 14 | 405 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | -55 | 405
6 | 29 | 15 | 405 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 75 | 0 | 15 | 0 | 0 | -28 | 405
6 | 29 | 16 | 403 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 45 | 0 | 18 | 0 | 0 | -3 | 403
6 | 29 | 17 | 390 | 168 | 68 | 80 | 5 | 32 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 390
6 | 29 | 18 | 382 | 168 | 76 | 80 | 5 | 32 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 382
6 | 29 | 19 | 385 | 168 | 83 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 385
6 | 29 | 20 | 370 | 168 | 68 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 370
6 | 29 | 21 | 349 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -9 | 349
6 | 29 | 22 | 334 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -16 | 334
6 | 29 | 23 | 316 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -37 | 316
6 | 30 | 0 | 299 | 168 | 68 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -59 | 299
6 | 30 | 1 | 294 | 168 | 63 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 294
6 | 30 | 2 | 305 | 168 | 74 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 305
6 | 30 | 3 | 317 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -36 | 317
6 | 30 | 4 | 318 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | -42 | 318
6 | 30 | 5 | 316 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 23 | 0 | 41 | -2 | 0 | -60 | 316
6 | 30 | 6 | 324 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 45 | 0 | 44 | -19 | 0 | -60 | 324
6 | 30 | 7 | 344 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 74 | 0 | 50 | -41 | 0 | -58 | 344
6 | 30 | 8 | 378 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 101 | 0 | 50 | -38 | 0 | -64 | 378
6 | 30 | 9 | 401 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 114 | 0 | 48 | -28 | 0 | -62 | 401
6 | 30 | 10 | 407 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 127 | 0 | 52 | -28 | 0 | -64 | 407
6 | 30 | 11 | 413 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 124 | 0 | 66 | -37 | 0 | -64 | 413
6 | 30 | 12 | 402 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 109 | 0 | 73 | -35 | 0 | -63 | 402
6 | 30 | 13 | 406 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 71 | 0 | 70 | -1 | 0 | -64 | 406
6 | 30 | 14 | 404 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 54 | 0 | 78 | -6 | 0 | -62 | 404
6 | 30 | 15 | 397 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 36 | 0 | 93 | -11 | 0 | -63 | 397
6 | 30 | 16 | 393 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 22 | 0 | 99 | -6 | 0 | -64 | 393
6 | 30 | 17 | 385 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 10 | 0 | 112 | -15 | 0 | -64 | 385
6 | 30 | 18 | 377 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 2 | 0 | 111 | -14 | 0 | -64 | 377
6 | 30 | 19 | 373 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -61 | 373
6 | 30 | 20 | 358 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | -11 | 0 | -64 | 358
6 | 30 | 21 | 338 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -13 | 0 | -63 | 338
6 | 30 | 22 | 325 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -12 | 0 | -58 | 325
6 | 30 | 23 | 313 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -23 | 0 | -59 | 313
7 | 1 | 0 | 303 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -25 | 0 | -59 | 303
7 | 1 | 1 | 302 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -32 | 0 | -58 | 302
7 | 1 | 2 | 311 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | -50 | 0 | -58 | 311
7 | 1 | 3 | 320 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | -56 | 0 | -59 | 320
7 | 1 | 4 | 321 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 4 | 0 | 98 | -63 | 0 | -58 | 321
7 | 1 | 5 | 319 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 21 | 0 | 94 | -67 | 0 | -59 | 319
7 | 1 | 6 | 314 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 38 | 0 | 86 | -63 | 0 | -58 | 314
7 | 1 | 7 | 318 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 69 | -6 | 77 | -71 | 0 | -58 | 318
7 | 1 | 8 | 333 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 101 | -22 | 74 | -68 | 0 | -59 | 333
7 | 1 | 9 | 344 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 127 | -37 | 77 | -71 | 0 | -59 | 344
7 | 1 | 10 | 351 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 153 | -55 | 67 | -61 | 0 | -60 | 351
7 | 1 | 11 | 355 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 156 | -55 | 67 | -61 | 0 | -59 | 355
7 | 1 | 12 | 343 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 151 | -61 | 69 | -63 | 0 | -60 | 343
7 | 1 | 13 | 337 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 126 | -42 | 64 | -59 | 0 | -59 | 337
7 | 1 | 14 | 335 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 106 | -27 | 50 | -46 | 0 | -59 | 335
7 | 1 | 15 | 335 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 80 | -16 | 50 | -46 | 0 | -58 | 335
7 | 1 | 16 | 334 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 50 | 0 | 45 | -38 | 0 | -58 | 334
7 | 1 | 17 | 332 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 24 | 0 | 40 | -5 | 0 | -67 | 332
7 | 1 | 18 | 331 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | -44 | 331
7 | 1 | 19 | 339 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -25 | 339
7 | 1 | 20 | 330 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 330
7 | 1 | 21 | 318 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -42 | 318
7 | 1 | 22 | 308 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -41 | 308
7 | 1 | 23 | 299 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -44 | 299
7 | 2 | 0 | 285 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | -1 | 0 | -59 | 285
7 | 2 | 1 | 287 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | -5 | 0 | -61 | 287
7 | 2 | 2 | 298 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 298
7 | 2 | 3 | 308 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -46 | 308
7 | 2 | 4 | 308 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -47 | 308
7 | 2 | 5 | 305 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | -60 | 305
7 | 2 | 6 | 303 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 69 | -22 | 4 | 0 | 0 | -59 | 303
7 | 2 | 7 | 303 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 111 | -58 | 3 | 0 | 0 | -59 | 303
7 | 2 | 8 | 318 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 149 | -81 | 2 | 0 | 0 | -58 | 318
7 | 2 | 9 | 332 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 165 | -83 | 2 | 0 | 0 | -58 | 332
7 | 2 | 10 | 333 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 158 | -76 | 4 | 0 | 0 | -59 | 333
7 | 2 | 11 | 323 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 161 | -93 | 8 | 0 | 0 | -59 | 323
7 | 2 | 12 | 324 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 160 | -94 | 10 | 0 | 0 | -58 | 324
7 | 2 | 13 | 321 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 153 | -88 | 8 | 0 | 0 | -58 | 321
7 | 2 | 14 | 323 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 121 | -50 | 4 | 0 | 0 | -58 | 323
7 | 2 | 15 | 322 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 88 | -22 | 9 | 0 | 0 | -59 | 322
7 | 2 | 16 | 324 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 50 | -4 | 7 | 0 | 0 | -58 | 324
7 | 2 | 17 | 328 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | -40 | 328
7 | 2 | 18 | 328 | 168 | 94 | 76 | 5 | 32 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 328
7 | 2 | 19 | 335 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 | 335
7 | 2 | 20 | 328 | 168 | 102 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 328
7 | 2 | 21 | 318 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 318
7 | 2 | 22 | 307 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -24 | 307
7 | 2 | 23 | 298 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 298
7 | 3 | 0 | 286 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -33 | 286
7 | 3 | 1 | 284 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -34 | 284
7 | 3 | 2 | 295 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -35 | 295
7 | 3 | 3 | 309 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -31 | 309
7 | 3 | 4 | 310 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | -28 | 310
7 | 3 | 5 | 311 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | -37 | 311
7 | 3 | 6 | 316 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | -43 | 316
7 | 3 | 7 | 323 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 84 | -15 | 3 | 0 | 0 | -59 | 323
7 | 3 | 8 | 346 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 118 | -25 | 2 | 0 | 0 | -59 | 346
7 | 3 | 9 | 363 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 140 | -32 | 2 | 0 | 0 | -57 | 363
7 | 3 | 10 | 370 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 170 | -54 | 3 | 0 | 0 | -59 | 370
7 | 3 | 11 | 375 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 170 | -51 | 5 | 0 | 0 | -59 | 375
7 | 3 | 12 | 363 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 153 | -49 | 8 | 0 | 0 | -59 | 363
7 | 3 | 13 | 368 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 126 | -20 | 10 | 0 | 0 | -58 | 368
7 | 3 | 14 | 365 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 106 | -3 | 10 | 0 | 0 | -58 | 365
7 | 3 | 15 | 365 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | -63 | 365
7 | 3 | 16 | 368 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 56 | 0 | 11 | 0 | 0 | -37 | 368
7 | 3 | 17 | 359 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -12 | 359
7 | 3 | 18 | 354 | 168 | 61 | 75 | 5 | 32 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 354
7 | 3 | 19 | 355 | 168 | 66 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 355
7 | 3 | 20 | 343 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 343
7 | 3 | 21 | 328 | 168 | 100 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 328
7 | 3 | 22 | 317 | 168 | 91 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 317
7 | 3 | 23 | 311 | 168 | 87 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 311
7 | 4 | 0 | 298 | 168 | 103 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -59 | 298
7 | 4 | 1 | 296 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 296
7 | 4 | 2 | 305 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 | 305
7 | 4 | 3 | 317 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 317
7 | 4 | 4 | 319 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 | 319
7 | 4 | 5 | 320 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -28 | 320
7 | 4 | 6 | 322 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | -53 | 322
7 | 4 | 7 | 330 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 99 | -23 | 2 | 0 | 0 | -58 | 330
7 | 4 | 8 | 352 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 140 | -42 | 2 | 0 | 0 | -58 | 352
7 | 4 | 9 | 375 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 177 | -56 | 3 | 0 | 0 | -59 | 375
7 | 4 | 10 | 382 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 199 | -73 | 4 | 0 | 0 | -58 | 382
7 | 4 | 11 | 384 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 201 | -76 | 7 | 0 | 0 | -58 | 384
7 | 4 | 12 | 371 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 196 | -84 | 7 | 0 | 0 | -58 | 371
7 | 4 | 13 | 375 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 175 | -68 | 9 | 0 | 0 | -58 | 375
7 | 4 | 14 | 372 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 140 | -47 | 9 | 0 | 0 | -58 | 372
7 | 4 | 15 | 369 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 100 | -19 | 8 | 0 | 0 | -58 | 369
7 | 4 | 16 | 373 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 64 | 0 | 8 | 0 | 0 | -37 | 373
7 | 4 | 17 | 365 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | -7 | 365
7 | 4 | 18 | 358 | 168 | 65 | 75 | 5 | 32 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 358
7 | 4 | 19 | 358 | 168 | 68 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 358
7 | 4 | 20 | 346 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -3 | 346
7 | 4 | 21 | 329 | 168 | 97 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 329
7 | 4 | 22 | 319 | 168 | 92 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 319
7 | 4 | 23 | 311 | 168 | 94 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 311
7 | 5 | 0 | 301 | 168 | 70 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -34 | 301
7 | 5 | 1 | 295 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -29 | 295
7 | 5 | 2 | 303 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 303
7 | 5 | 3 | 317 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 317
7 | 5 | 4 | 321 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | -32 | 321
7 | 5 | 5 | 320 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | -40 | 320
7 | 5 | 6 | 321 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | -53 | 321
7 | 5 | 7 | 328 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 66 | -6 | 17 | 0 | 0 | -59 | 328
7 | 5 | 8 | 350 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 96 | -23 | 18 | 0 | 0 | -58 | 350
7 | 5 | 9 | 365 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 133 | -46 | 17 | 0 | 0 | -59 | 365
7 | 5 | 10 | 373 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 169 | -75 | 18 | 0 | 0 | -58 | 373
7 | 5 | 11 | 379 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 198 | -98 | 20 | 0 | 0 | -58 | 379
7 | 5 | 12 | 373 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 211 | -115 | 20 | 0 | 0 | -59 | 373
7 | 5 | 13 | 383 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 193 | -98 | 20 | 0 | 0 | -58 | 383
7 | 5 | 14 | 382 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 160 | -64 | 21 | 0 | 0 | -66 | 382
7 | 5 | 15 | 382 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 108 | -21 | 23 | 0 | 0 | -66 | 382
7 | 5 | 16 | 383 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 56 | 0 | 27 | 0 | 0 | -38 | 383
7 | 5 | 17 | 371 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 19 | 0 | 36 | 0 | 0 | -22 | 371
7 | 5 | 18 | 361 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | -23 | 361
7 | 5 | 19 | 359 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -33 | 359
7 | 5 | 20 | 346 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -54 | 346
7 | 5 | 21 | 329 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | -3 | 0 | -67 | 329
7 | 5 | 22 | 318 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -16 | 0 | -60 | 318
7 | 5 | 23 | 315 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -10 | 0 | -60 | 315
7 | 6 | 0 | 302 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -23 | 0 | -61 | 302
7 | 6 | 1 | 298 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -20 | 0 | -60 | 298
7 | 6 | 2 | 308 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -24 | 0 | -59 | 308
7 | 6 | 3 | 320 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -19 | 0 | -60 | 320
7 | 6 | 4 | 324 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 4 | 0 | 62 | -22 | 0 | -59 | 324
7 | 6 | 5 | 327 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 16 | 0 | 68 | -31 | 0 | -58 | 327
7 | 6 | 6 | 327 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 21 | 0 | 67 | -24 | 0 | -59 | 327
7 | 6 | 7 | 338 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 28 | 0 | 63 | -7 | 0 | -57 | 338
7 | 6 | 8 | 361 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 38 | 0 | 51 | 0 | 0 | -46 | 361
7 | 6 | 9 | 377 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 48 | 0 | 53 | 0 | 0 | -41 | 377
7 | 6 | 10 | 375 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 62 | 0 | 61 | 0 | 0 | -55 | 375
7 | 6 | 11 | 376 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 80 | 0 | 68 | -20 | 0 | -58 | 376
7 | 6 | 12 | 350 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 96 | 0 | 79 | -73 | 0 | -58 | 350
7 | 6 | 13 | 362 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 118 | -10 | 84 | -77 | 0 | -59 | 362
7 | 6 | 14 | 373 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 116 | -2 | 92 | -85 | 0 | -57 | 373
7 | 6 | 15 | 377 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 77 | 0 | 90 | -60 | 0 | -59 | 377
7 | 6 | 16 | 382 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 35 | 0 | 85 | -19 | 0 | -58 | 382
7 | 6 | 17 | 374 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 13 | 0 | 88 | -1 | 0 | -65 | 374
7 | 6 | 18 | 367 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | -63 | 367
7 | 6 | 19 | 365 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -58 | 365
7 | 6 | 20 | 352 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -65 | 352
7 | 6 | 21 | 336 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -4 | 0 | -65 | 336
7 | 6 | 22 | 325 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | -1 | 0 | -60 | 325
7 | 6 | 23 | 319 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -52 | 319
7 | 7 | 0 | 309 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -57 | 309
7 | 7 | 1 | 307 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -45 | 307
7 | 7 | 2 | 313 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -43 | 313
7 | 7 | 3 | 326 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -29 | 326
7 | 7 | 4 | 326 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | -27 | 326
7 | 7 | 5 | 328 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | -33 | 328
7 | 7 | 6 | 333 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 65 | 0 | 10 | 0 | 0 | -56 | 333
7 | 7 | 7 | 343 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 114 | -33 | 12 | 0 | 0 | -57 | 343
7 | 7 | 8 | 374 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 148 | -50 | 18 | 0 | 0 | -59 | 374
7 | 7 | 9 | 386 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 173 | -57 | 20 | 0 | 0 | -57 | 386
7 | 7 | 10 | 394 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 177 | -43 | 13 | 0 | 0 | -59 | 394
7 | 7 | 11 | 400 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 183 | -48 | 17 | 0 | 0 | -58 | 400
7 | 7 | 12 | 384 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 172 | -54 | 20 | 0 | 0 | -60 | 384
7 | 7 | 13 | 394 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 146 | -26 | 21 | 0 | 0 | -58 | 394
7 | 7 | 14 | 392 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 115 | -5 | 20 | 0 | 0 | -59 | 392
7 | 7 | 15 | 382 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 91 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 382
7 | 7 | 16 | 386 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 61 | 0 | 24 | 0 | 0 | -37 | 386
7 | 7 | 17 | 375 | 168 | 105 | 75 | 5 | 32 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 375
7 | 7 | 18 | 365 | 168 | 62 | 75 | 5 | 32 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 365
7 | 7 | 19 | 368 | 168 | 81 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 368
7 | 7 | 20 | 358 | 168 | 72 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 358
7 | 7 | 21 | 339 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3 | 339
7 | 7 | 22 | 326 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 326
7 | 7 | 23 | 321 | 168 | 64 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 321
7 | 8 | 0 | 310 | 168 | 102 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 310
7 | 8 | 1 | 304 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 304
7 | 8 | 2 | 309 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 309
7 | 8 | 3 | 320 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -12 | 320
7 | 8 | 4 | 324 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 324
7 | 8 | 5 | 321 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | -36 | 321
7 | 8 | 6 | 320 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -46 | 320
7 | 8 | 7 | 323 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 71 | -8 | 15 | 0 | 0 | -61 | 323
7 | 8 | 8 | 335 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 103 | -27 | 19 | 0 | 0 | -66 | 335
7 | 8 | 9 | 355 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 146 | -47 | 17 | 0 | 0 | -67 | 355
7 | 8 | 10 | 368 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 183 | -78 | 15 | 0 | 0 | -58 | 368
7 | 8 | 11 | 375 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 202 | -90 | 10 | 0 | 0 | -58 | 375
7 | 8 | 12 | 373 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 207 | -95 | 10 | 0 | 0 | -58 | 373
7 | 8 | 13 | 375 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 195 | -83 | 9 | 0 | 0 | -59 | 375
7 | 8 | 14 | 373 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 165 | -62 | 4 | 0 | 0 | -59 | 373
7 | 8 | 15 | 369 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 124 | -31 | 8 | 0 | 0 | -67 | 369
7 | 8 | 16 | 374 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 77 | 0 | 6 | 0 | 0 | -47 | 374
7 | 8 | 17 | 371 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 371
7 | 8 | 18 | 362 | 168 | 77 | 75 | 5 | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 362
7 | 8 | 19 | 363 | 168 | 83 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363
7 | 8 | 20 | 354 | 168 | 73 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 354
7 | 8 | 21 | 337 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 337
7 | 8 | 22 | 323 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -9 | 323
7 | 8 | 23 | 317 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 317
7 | 9 | 0 | 307 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -6 | 307
7 | 9 | 1 | 301 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -11 | 301
7 | 9 | 2 | 308 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -28 | 308
7 | 9 | 3 | 318 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -42 | 318
7 | 9 | 4 | 318 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | -53 | 318
7 | 9 | 5 | 319 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 32 | 0 | 35 | -6 | 0 | -60 | 319
7 | 9 | 6 | 323 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 79 | -7 | 36 | -33 | 0 | -58 | 323
7 | 9 | 7 | 324 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 122 | -75 | 40 | -10 | 0 | -59 | 324
7 | 9 | 8 | 338 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 166 | -102 | 40 | -13 | 0 | -59 | 338
7 | 9 | 9 | 360 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 198 | -122 | 44 | -15 | 0 | -58 | 360
7 | 9 | 10 | 372 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 204 | -113 | 34 | 0 | 0 | -59 | 372
7 | 9 | 11 | 371 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 208 | -119 | 34 | 0 | 0 | -58 | 371
7 | 9 | 12 | 367 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 203 | -119 | 36 | 0 | 0 | -59 | 367
7 | 9 | 13 | 367 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 175 | -91 | 34 | 0 | 0 | -59 | 367
7 | 9 | 14 | 361 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 140 | -72 | 31 | 0 | 0 | -58 | 361
7 | 9 | 15 | 357 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 97 | -41 | 29 | 0 | 0 | -58 | 357
7 | 9 | 16 | 361 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 55 | 0 | 25 | 0 | 0 | -58 | 361
7 | 9 | 17 | 361 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | -23 | 361
7 | 9 | 18 | 358 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | -6 | 358
7 | 9 | 19 | 361 | 168 | 68 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 361
7 | 9 | 20 | 351 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -6 | 351
7 | 9 | 21 | 335 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -23 | 335
7 | 9 | 22 | 321 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -38 | 321
7 | 9 | 23 | 313 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | -2 | 0 | -61 | 313
7 | 10 | 0 | 302 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -48 | 302
7 | 10 | 1 | 295 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -56 | 295
7 | 10 | 2 | 306 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -58 | 306
7 | 10 | 3 | 319 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | -2 | 0 | -61 | 319
7 | 10 | 4 | 321 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | -60 | 321
7 | 10 | 5 | 323 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 24 | 0 | 50 | -8 | 0 | -62 | 323
7 | 10 | 6 | 328 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 41 | 0 | 55 | -21 | 0 | -58 | 328
7 | 10 | 7 | 341 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 62 | 0 | 54 | -22 | 0 | -59 | 341
7 | 10 | 8 | 369 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 85 | 0 | 56 | -19 | 0 | -59 | 369
7 | 10 | 9 | 384 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 110 | 0 | 58 | -31 | 0 | -59 | 384
7 | 10 | 10 | 392 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 148 | -50 | 46 | 0 | 0 | -58 | 392
7 | 10 | 11 | 410 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 170 | -59 | 51 | 0 | 0 | -58 | 410
7 | 10 | 12 | 395 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 158 | -60 | 50 | 0 | 0 | -59 | 395
7 | 10 | 13 | 400 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 140 | -35 | 42 | 0 | 0 | -58 | 400
7 | 10 | 14 | 396 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 125 | -29 | 29 | 0 | 0 | -58 | 396
7 | 10 | 15 | 398 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 107 | 0 | 40 | -26 | 0 | -62 | 398
7 | 10 | 16 | 402 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 69 | 0 | 33 | 0 | 0 | -39 | 402
7 | 10 | 17 | 390 | 168 | 106 | 76 | 5 | 32 | 27 | 0 | 34 | 0 | 0 | -58 | 390
7 | 10 | 18 | 380 | 168 | 68 | 76 | 5 | 32 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 380
7 | 10 | 19 | 382 | 168 | 92 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 382
7 | 10 | 20 | 368 | 168 | 82 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 368
7 | 10 | 21 | 351 | 168 | 66 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 351
7 | 10 | 22 | 334 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -8 | 334
7 | 10 | 23 | 321 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -11 | 321
7 | 11 | 0 | 310 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 310
7 | 11 | 1 | 305 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -12 | 305
7 | 11 | 2 | 312 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -23 | 312
7 | 11 | 3 | 323 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -24 | 323
7 | 11 | 4 | 324 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | -17 | 324
7 | 11 | 5 | 323 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | -26 | 323
7 | 11 | 6 | 334 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 43 | 0 | 9 | 0 | 0 | -31 | 334
7 | 11 | 7 | 349 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 74 | 0 | 10 | 0 | 0 | -49 | 349
7 | 11 | 8 | 381 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | -59 | 381
7 | 11 | 9 | 409 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 134 | -12 | 14 | 0 | 0 | -58 | 409
7 | 11 | 10 | 417 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 137 | -2 | 18 | 0 | 0 | -59 | 417
7 | 11 | 11 | 425 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 119 | 0 | 34 | 0 | 0 | -48 | 425
7 | 11 | 12 | 412 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 94 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 412
7 | 11 | 13 | 404 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 68 | 0 | 38 | 0 | 0 | -12 | 404
7 | 11 | 14 | 395 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 395
7 | 11 | 15 | 391 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 56 | 0 | 22 | 0 | 0 | -15 | 391
7 | 11 | 16 | 396 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 41 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 396
7 | 11 | 17 | 384 | 168 | 69 | 75 | 5 | 32 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 384
7 | 11 | 18 | 376 | 168 | 74 | 75 | 5 | 32 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 376
7 | 11 | 19 | 375 | 168 | 72 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 375
7 | 11 | 20 | 361 | 168 | 106 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 361
7 | 11 | 21 | 342 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -12 | 342
7 | 11 | 22 | 327 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -8 | 327
7 | 11 | 23 | 320 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -12 | 320
7 | 12 | 0 | 307 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 307
7 | 12 | 1 | 303 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -27 | 303
7 | 12 | 2 | 309 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -22 | 309
7 | 12 | 3 | 320 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -24 | 320
7 | 12 | 4 | 321 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | -29 | 321
7 | 12 | 5 | 323 | 168 | 62 | 43 | 5 | 32 | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | -38 | 323
7 | 12 | 6 | 331 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 52 | 0 | 23 | 0 | 0 | -50 | 331
7 | 12 | 7 | 350 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 68 | 0 | 20 | 0 | 0 | -44 | 350
7 | 12 | 8 | 376 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 80 | 0 | 24 | 0 | 0 | -47 | 376
7 | 12 | 9 | 397 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 85 | 0 | 20 | 0 | 0 | -37 | 397
7 | 12 | 10 | 399 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 85 | 0 | 11 | 0 | 0 | -16 | 399
7 | 12 | 11 | 401 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 76 | 0 | 14 | 0 | 0 | -6 | 401
7 | 12 | 12 | 383 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 64 | 0 | 15 | 0 | 0 | -3 | 383
7 | 12 | 13 | 392 | 168 | 59 | 65 | 5 | 32 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 392
7 | 12 | 14 | 396 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 396
7 | 12 | 15 | 389 | 168 | 66 | 76 | 5 | 32 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 389
7 | 12 | 16 | 389 | 168 | 75 | 76 | 5 | 32 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 389
7 | 12 | 17 | 378 | 168 | 70 | 76 | 5 | 32 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 378
7 | 12 | 18 | 372 | 168 | 69 | 76 | 5 | 32 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 372
7 | 12 | 19 | 370 | 168 | 69 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 370
7 | 12 | 20 | 357 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -6 | 357
7 | 12 | 21 | 340 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -26 | 340
7 | 12 | 22 | 326 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -28 | 326
7 | 12 | 23 | 319 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 319
7 | 13 | 0 | 308 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -21 | 308
7 | 13 | 1 | 305 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -29 | 305
7 | 13 | 2 | 309 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -48 | 309
7 | 13 | 3 | 321 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -42 | 321
7 | 13 | 4 | 323 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | -40 | 323
7 | 13 | 5 | 323 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 28 | 0 | 40 | 0 | 0 | -58 | 323
7 | 13 | 6 | 331 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 60 | 0 | 43 | -20 | 0 | -59 | 331
7 | 13 | 7 | 343 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 88 | 0 | 44 | -40 | 0 | -59 | 343
7 | 13 | 8 | 372 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 120 | -12 | 48 | -45 | 0 | -58 | 372
7 | 13 | 9 | 389 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 144 | -26 | 50 | -46 | 0 | -57 | 389
7 | 13 | 10 | 397 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 164 | -74 | 50 | 0 | 0 | -57 | 397
7 | 13 | 11 | 396 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 167 | -72 | 54 | 0 | 0 | -58 | 396
7 | 13 | 12 | 382 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 149 | -19 | 59 | -55 | 0 | -57 | 382
7 | 13 | 13 | 392 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 136 | -4 | 60 | -55 | 0 | -59 | 392
7 | 13 | 14 | 387 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 107 | 0 | 62 | -52 | 0 | -57 | 387
7 | 13 | 15 | 382 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 74 | 0 | 63 | -34 | 0 | -58 | 382
7 | 13 | 16 | 382 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 45 | 0 | 64 | -6 | 0 | -58 | 382
7 | 13 | 17 | 373 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 20 | 0 | 63 | 0 | 0 | -47 | 373
7 | 13 | 18 | 367 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | -37 | 367
7 | 13 | 19 | 367 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -30 | 367
7 | 13 | 20 | 355 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -36 | 355
7 | 13 | 21 | 337 | 168 | 70 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -54 | 337
7 | 13 | 22 | 324 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -43 | 324
7 | 13 | 23 | 317 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -36 | 317
7 | 14 | 0 | 307 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -48 | 307
7 | 14 | 1 | 302 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -51 | 302
7 | 14 | 2 | 310 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -46 | 310
7 | 14 | 3 | 320 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -31 | 320
7 | 14 | 4 | 323 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | -27 | 323
7 | 14 | 5 | 321 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | -40 | 321
7 | 14 | 6 | 326 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 63 | 0 | 28 | -12 | 0 | -58 | 326
7 | 14 | 7 | 336 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 102 | -44 | 28 | 0 | 0 | -58 | 336
7 | 14 | 8 | 368 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 136 | -68 | 30 | 0 | 0 | -58 | 368
7 | 14 | 9 | 390 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 162 | -80 | 29 | 0 | 0 | -59 | 390
7 | 14 | 10 | 397 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 170 | -62 | 20 | 0 | 0 | -59 | 397
7 | 14 | 11 | 394 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 162 | -46 | 20 | 0 | 0 | -58 | 394
7 | 14 | 12 | 378 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 152 | -45 | 22 | 0 | 0 | -59 | 378
7 | 14 | 13 | 385 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 134 | -22 | 21 | 0 | 0 | -67 | 385
7 | 14 | 14 | 383 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 117 | -18 | 22 | 0 | 0 | -67 | 383
7 | 14 | 15 | 382 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 86 | -1 | 25 | 0 | 0 | -66 | 382
7 | 14 | 16 | 383 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 48 | 0 | 25 | 0 | 0 | -28 | 383
7 | 14 | 17 | 373 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 19 | 0 | 25 | 0 | 0 | -9 | 373
7 | 14 | 18 | 367 | 168 | 59 | 75 | 5 | 32 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 367
7 | 14 | 19 | 367 | 168 | 65 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 367
7 | 14 | 20 | 352 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -12 | 352
7 | 14 | 21 | 336 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -25 | 336
7 | 14 | 22 | 324 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -26 | 324
7 | 14 | 23 | 315 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -55 | 315
7 | 15 | 0 | 303 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -35 | 0 | -60 | 303
7 | 15 | 1 | 298 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -39 | 0 | -60 | 298
7 | 15 | 2 | 307 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -53 | 0 | -60 | 307
7 | 15 | 3 | 319 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -58 | 0 | -60 | 319
7 | 15 | 4 | 319 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 3 | 0 | 98 | -54 | 0 | -60 | 319
7 | 15 | 5 | 317 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 15 | 0 | 103 | -65 | 0 | -58 | 317
7 | 15 | 6 | 316 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 20 | 0 | 105 | -56 | 0 | -59 | 316
7 | 15 | 7 | 322 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 26 | 0 | 107 | -57 | 0 | -60 | 322
7 | 15 | 8 | 336 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 34 | 0 | 112 | -49 | 0 | -67 | 336
7 | 15 | 9 | 348 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 41 | 0 | 109 | -41 | 0 | -67 | 348
7 | 15 | 10 | 352 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 48 | 0 | 104 | -39 | 0 | -67 | 352
7 | 15 | 11 | 356 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 46 | 0 | 97 | -33 | 0 | -60 | 356
7 | 15 | 12 | 347 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 40 | 0 | 94 | -34 | 0 | -59 | 347
7 | 15 | 13 | 350 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 34 | 0 | 94 | -26 | 0 | -58 | 350
7 | 15 | 14 | 346 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 28 | 0 | 96 | -31 | 0 | -58 | 346
7 | 15 | 15 | 344 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 19 | 0 | 97 | -41 | 0 | -59 | 344
7 | 15 | 16 | 346 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 11 | 0 | 92 | -36 | 0 | -59 | 346
7 | 15 | 17 | 349 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 5 | 0 | 86 | -22 | 0 | -58 | 349
7 | 15 | 18 | 345 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 1 | 0 | 85 | -20 | 0 | -59 | 345
7 | 15 | 19 | 347 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | -1 | 0 | -65 | 347
7 | 15 | 20 | 336 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -14 | 0 | -67 | 336
7 | 15 | 21 | 324 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | -25 | 0 | -66 | 324
7 | 15 | 22 | 315 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | -28 | 0 | -60 | 315
7 | 15 | 23 | 306 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -24 | 0 | -61 | 306
7 | 16 | 0 | 294 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -21 | 0 | -59 | 294
7 | 16 | 1 | 288 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | -25 | 0 | -58 | 288
7 | 16 | 2 | 298 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | -11 | 0 | -58 | 298
7 | 16 | 3 | 310 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | -9 | 0 | -60 | 310
7 | 16 | 4 | 311 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 3 | 0 | 55 | -5 | 0 | -59 | 311
7 | 16 | 5 | 308 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 18 | 0 | 58 | -14 | 0 | -61 | 308
7 | 16 | 6 | 305 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 30 | 0 | 57 | -30 | 0 | -58 | 305
7 | 16 | 7 | 309 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 47 | 0 | 54 | -40 | 0 | -58 | 309
7 | 16 | 8 | 319 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 68 | -2 | 55 | -51 | 0 | -57 | 319
7 | 16 | 9 | 323 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 90 | -18 | 53 | -49 | 0 | -59 | 323
7 | 16 | 10 | 333 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 108 | -27 | 49 | -46 | 0 | -57 | 333
7 | 16 | 11 | 335 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 115 | -31 | 48 | -45 | 0 | -58 | 335
7 | 16 | 12 | 333 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 113 | -39 | 46 | -43 | 0 | -57 | 333
7 | 16 | 13 | 334 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 110 | -48 | 43 | -40 | 0 | -57 | 334
7 | 16 | 14 | 335 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 92 | -38 | 42 | -38 | 0 | -59 | 335
7 | 16 | 15 | 334 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 65 | -14 | 45 | -41 | 0 | -59 | 334
7 | 16 | 16 | 337 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 38 | 0 | 48 | -21 | 0 | -66 | 337
7 | 16 | 17 | 341 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 17 | 0 | 47 | 0 | 0 | -61 | 341
7 | 16 | 18 | 345 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | -46 | 345
7 | 16 | 19 | 347 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -35 | 347
7 | 16 | 20 | 336 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -44 | 336
7 | 16 | 21 | 324 | 168 | 61 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -57 | 324
7 | 16 | 22 | 314 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | -2 | 0 | -61 | 314
7 | 16 | 23 | 307 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -12 | 0 | -59 | 307
7 | 17 | 0 | 293 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -51 | 293
7 | 17 | 1 | 290 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -49 | 290
7 | 17 | 2 | 298 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -36 | 298
7 | 17 | 3 | 310 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -26 | 310
7 | 17 | 4 | 312 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | -27 | 312
7 | 17 | 5 | 309 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | -41 | 309
7 | 17 | 6 | 307 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 35 | 0 | 28 | -3 | 0 | -59 | 307
7 | 17 | 7 | 314 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 58 | 0 | 25 | -16 | 0 | -59 | 314
7 | 17 | 8 | 329 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 93 | -35 | 24 | 0 | 0 | -59 | 329
7 | 17 | 9 | 338 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 126 | -59 | 24 | 0 | 0 | -59 | 338
7 | 17 | 10 | 354 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 152 | -73 | 19 | 0 | 0 | -58 | 354
7 | 17 | 11 | 361 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 158 | -83 | 20 | 0 | 0 | -58 | 361
7 | 17 | 12 | 361 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 142 | -77 | 20 | 0 | 0 | -58 | 361
7 | 17 | 13 | 359 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 113 | -52 | 18 | 0 | 0 | -58 | 359
7 | 17 | 14 | 349 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 80 | -19 | 13 | 0 | 0 | -58 | 349
7 | 17 | 15 | 347 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 61 | -6 | 12 | 0 | 0 | -58 | 347
7 | 17 | 16 | 353 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 39 | 0 | 13 | 0 | 0 | -37 | 353
7 | 17 | 17 | 356 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | -11 | 356
7 | 17 | 18 | 356 | 168 | 61 | 75 | 5 | 32 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 356
7 | 17 | 19 | 357 | 168 | 64 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 357
7 | 17 | 20 | 346 | 168 | 109 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 346
7 | 17 | 21 | 333 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -19 | 333
7 | 17 | 22 | 319 | 168 | 91 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 319
7 | 17 | 23 | 311 | 168 | 88 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 311
7 | 18 | 0 | 298 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -24 | 298
7 | 18 | 1 | 292 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -29 | 292
7 | 18 | 2 | 301 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -31 | 301
7 | 18 | 3 | 315 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -25 | 315
7 | 18 | 4 | 319 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | -28 | 319
7 | 18 | 5 | 319 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -35 | 319
7 | 18 | 6 | 319 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 | -36 | 319
7 | 18 | 7 | 331 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -47 | 331
7 | 18 | 8 | 359 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | -51 | 359
7 | 18 | 9 | 379 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 119 | 0 | 13 | 0 | 0 | -59 | 379
7 | 18 | 10 | 382 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 142 | -20 | 12 | 0 | 0 | -58 | 382
7 | 18 | 11 | 389 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 141 | -12 | 12 | 0 | 0 | -58 | 389
7 | 18 | 12 | 375 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 126 | -6 | 12 | 0 | 0 | -63 | 375
7 | 18 | 13 | 376 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 105 | 0 | 11 | 0 | 0 | -46 | 376
7 | 18 | 14 | 375 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 105 | 0 | 11 | 0 | 0 | -59 | 375
7 | 18 | 15 | 377 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 86 | 0 | 11 | 0 | 0 | -48 | 377
7 | 18 | 16 | 381 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | -17 | 381
7 | 18 | 17 | 372 | 168 | 65 | 75 | 5 | 32 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 372
7 | 18 | 18 | 365 | 168 | 77 | 75 | 5 | 32 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 365
7 | 18 | 19 | 366 | 168 | 82 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 366
7 | 18 | 20 | 353 | 168 | 72 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 353
7 | 18 | 21 | 335 | 168 | 111 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 335
7 | 18 | 22 | 323 | 168 | 99 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 323
7 | 18 | 23 | 316 | 168 | 92 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 316
7 | 19 | 0 | 302 | 168 | 87 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 302
7 | 19 | 1 | 296 | 168 | 88 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 296
7 | 19 | 2 | 307 | 168 | 90 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 307
7 | 19 | 3 | 319 | 168 | 94 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 319
7 | 19 | 4 | 323 | 168 | 95 | 76 | 5 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 323
7 | 19 | 5 | 323 | 168 | 89 | 66 | 5 | 32 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | -59 | 323
7 | 19 | 6 | 322 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 322
7 | 19 | 7 | 333 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | -33 | 333
7 | 19 | 8 | 359 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 359
7 | 19 | 9 | 373 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 373
7 | 19 | 10 | 375 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 101 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34 | 375
7 | 19 | 11 | 376 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | -40 | 376
7 | 19 | 12 | 369 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 119 | 0 | 3 | 0 | 0 | -59 | 369
7 | 19 | 13 | 377 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 116 | 0 | 4 | 0 | 0 | -49 | 377
7 | 19 | 14 | 376 | 168 | 81 | 43 | 5 | 32 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 376
7 | 19 | 15 | 375 | 168 | 80 | 66 | 5 | 32 | 74 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 375
7 | 19 | 16 | 378 | 168 | 101 | 76 | 5 | 32 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 378
7 | 19 | 17 | 371 | 168 | 62 | 76 | 5 | 32 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 371
7 | 19 | 18 | 367 | 168 | 75 | 76 | 5 | 32 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 367
7 | 19 | 19 | 368 | 168 | 77 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 368
7 | 19 | 20 | 356 | 168 | 64 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 356
7 | 19 | 21 | 337 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -4 | 337
7 | 19 | 22 | 322 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -8 | 322
7 | 19 | 23 | 316 | 168 | 60 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 316
7 | 20 | 0 | 304 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -7 | 304
7 | 20 | 1 | 302 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -8 | 302
7 | 20 | 2 | 308 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 308
7 | 20 | 3 | 319 | 168 | 69 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 319
7 | 20 | 4 | 324 | 168 | 69 | 42 | 5 | 32 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 324
7 | 20 | 5 | 324 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 324
7 | 20 | 6 | 323 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 323
7 | 20 | 7 | 336 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | -51 | 336
7 | 20 | 8 | 365 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 94 | -1 | 4 | 0 | 0 | -59 | 365
7 | 20 | 9 | 378 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 122 | -20 | 5 | 0 | 0 | -58 | 378
7 | 20 | 10 | 382 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 152 | -36 | 5 | 0 | 0 | -58 | 382
7 | 20 | 11 | 390 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 183 | -46 | 7 | 0 | 0 | -59 | 390
7 | 20 | 12 | 385 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 198 | -67 | 8 | 0 | 0 | -59 | 385
7 | 20 | 13 | 400 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 189 | -62 | 7 | 0 | 0 | -58 | 400
7 | 20 | 14 | 396 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 158 | -44 | 7 | 0 | 0 | -59 | 396
7 | 20 | 15 | 395 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 116 | 0 | 6 | 0 | 0 | -64 | 395
7 | 20 | 16 | 401 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 72 | 0 | 5 | 0 | 0 | -13 | 401
7 | 20 | 17 | 389 | 168 | 78 | 74 | 5 | 32 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 389
7 | 20 | 18 | 378 | 168 | 92 | 74 | 5 | 32 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 378
7 | 20 | 19 | 377 | 168 | 93 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 377
7 | 20 | 20 | 365 | 168 | 79 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 365
7 | 20 | 21 | 346 | 168 | 59 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 346
7 | 20 | 22 | 333 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -5 | 333
7 | 20 | 23 | 325 | 168 | 60 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 325
7 | 21 | 0 | 311 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -14 | 311
7 | 21 | 1 | 305 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -22 | 305
7 | 21 | 2 | 313 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -34 | 313
7 | 21 | 3 | 323 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -34 | 323
7 | 21 | 4 | 327 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | -40 | 327
7 | 21 | 5 | 329 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 23 | 0 | 37 | 0 | 0 | -54 | 329
7 | 21 | 6 | 331 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 43 | 0 | 39 | -5 | 0 | -59 | 331
7 | 21 | 7 | 342 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 70 | 0 | 36 | -10 | 0 | -59 | 342
7 | 21 | 8 | 368 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 102 | 0 | 40 | -12 | 0 | -67 | 368
7 | 21 | 9 | 389 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 132 | -23 | 40 | 0 | 0 | -65 | 389
7 | 21 | 10 | 398 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 158 | -38 | 38 | 0 | 0 | -65 | 398
7 | 21 | 11 | 402 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 172 | -63 | 47 | 0 | 0 | -59 | 402
7 | 21 | 12 | 389 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 176 | -74 | 41 | 0 | 0 | -59 | 389
7 | 21 | 13 | 397 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 175 | -62 | 38 | 0 | 0 | -59 | 397
7 | 21 | 14 | 394 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 158 | -40 | 29 | 0 | 0 | -60 | 394
7 | 21 | 15 | 396 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 122 | -11 | 26 | 0 | 0 | -67 | 396
7 | 21 | 16 | 401 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 77 | 0 | 26 | 0 | 0 | -38 | 401
7 | 21 | 17 | 390 | 168 | 59 | 73 | 5 | 32 | 30 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 390
7 | 21 | 18 | 376 | 168 | 68 | 73 | 5 | 32 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 376
7 | 21 | 19 | 376 | 168 | 72 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 376
7 | 21 | 20 | 362 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -4 | 362
7 | 21 | 21 | 345 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -24 | 345
7 | 21 | 22 | 330 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -36 | 330
7 | 21 | 23 | 323 | 168 | 60 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -58 | 323
7 | 22 | 0 | 311 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | -2 | 0 | -61 | 311
7 | 22 | 1 | 305 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -1 | 0 | -60 | 305
7 | 22 | 2 | 313 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -62 | 313
7 | 22 | 3 | 321 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | -4 | 0 | -61 | 321
7 | 22 | 4 | 321 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 4 | 0 | 56 | -4 | 0 | -62 | 321
7 | 22 | 5 | 320 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 26 | 0 | 65 | -26 | 0 | -62 | 320
7 | 22 | 6 | 321 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 54 | 0 | 64 | -44 | 0 | -58 | 321
7 | 22 | 7 | 327 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 90 | -13 | 56 | -52 | 0 | -59 | 327
7 | 22 | 8 | 343 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 127 | -34 | 51 | -47 | 0 | -59 | 343
7 | 22 | 9 | 359 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 158 | -95 | 50 | 0 | 0 | -59 | 359
7 | 22 | 10 | 371 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 179 | -94 | 39 | 0 | 0 | -58 | 371
7 | 22 | 11 | 375 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 188 | -104 | 45 | 0 | 0 | -59 | 375
7 | 22 | 12 | 371 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 190 | -114 | 48 | 0 | 0 | -58 | 371
7 | 22 | 13 | 373 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 176 | -95 | 45 | 0 | 0 | -58 | 373
7 | 22 | 14 | 374 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 149 | -70 | 36 | 0 | 0 | -58 | 374
7 | 22 | 15 | 375 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 111 | -8 | 45 | -42 | 0 | -58 | 375
7 | 22 | 16 | 380 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 67 | 0 | 42 | -3 | 0 | -61 | 380
7 | 22 | 17 | 371 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 25 | 0 | 38 | 0 | 0 | -27 | 371
7 | 22 | 18 | 365 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | -11 | 365
7 | 22 | 19 | 369 | 168 | 64 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 369
7 | 22 | 20 | 357 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -7 | 357
7 | 22 | 21 | 341 | 168 | 97 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 341
7 | 22 | 22 | 327 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -21 | 327
7 | 22 | 23 | 318 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -36 | 318
7 | 23 | 0 | 306 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -60 | 306
7 | 23 | 1 | 301 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 301
7 | 23 | 2 | 308 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -59 | 308
7 | 23 | 3 | 319 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -57 | 319
7 | 23 | 4 | 320 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | -53 | 320
7 | 23 | 5 | 317 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 22 | 0 | 46 | -1 | 0 | -61 | 317
7 | 23 | 6 | 314 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 41 | 0 | 44 | -17 | 0 | -59 | 314
7 | 23 | 7 | 319 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 65 | 0 | 42 | -34 | 0 | -59 | 319
7 | 23 | 8 | 326 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 92 | -16 | 40 | -37 | 0 | -58 | 326
7 | 23 | 9 | 340 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 119 | -35 | 45 | -41 | 0 | -59 | 340
7 | 23 | 10 | 349 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 139 | -85 | 44 | -7 | 0 | -59 | 349
7 | 23 | 11 | 354 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 158 | -97 | 47 | -10 | 0 | -59 | 354
7 | 23 | 12 | 357 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 157 | -97 | 50 | -2 | 0 | -58 | 357
7 | 23 | 13 | 360 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 147 | -87 | 49 | 0 | 0 | -58 | 360
7 | 23 | 14 | 357 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 122 | -36 | 45 | -41 | 0 | -58 | 357
7 | 23 | 15 | 357 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 89 | -13 | 47 | -43 | 0 | -58 | 357
7 | 23 | 16 | 368 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 53 | 0 | 42 | -1 | 0 | -63 | 368
7 | 23 | 17 | 372 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 18 | 0 | 33 | 0 | 0 | -16 | 372
7 | 23 | 18 | 368 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 368
7 | 23 | 19 | 372 | 168 | 79 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 372
7 | 23 | 20 | 359 | 168 | 67 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 359
7 | 23 | 21 | 340 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -15 | 340
7 | 23 | 22 | 323 | 168 | 85 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 323
7 | 23 | 23 | 316 | 168 | 83 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -58 | 316
7 | 24 | 0 | 307 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 307
7 | 24 | 1 | 301 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -28 | 301
7 | 24 | 2 | 308 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -29 | 308
7 | 24 | 3 | 320 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -5 | 320
7 | 24 | 4 | 324 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -5 | 324
7 | 24 | 5 | 325 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | -22 | 325
7 | 24 | 6 | 327 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 34 | 0 | 38 | 0 | 0 | -50 | 327
7 | 24 | 7 | 346 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 60 | 0 | 52 | -12 | 0 | -59 | 346
7 | 24 | 8 | 375 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 91 | 0 | 63 | -26 | 0 | -58 | 375
7 | 24 | 9 | 399 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 112 | 0 | 61 | -22 | 0 | -58 | 399
7 | 24 | 10 | 414 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 131 | 0 | 65 | -35 | 0 | -59 | 414
7 | 24 | 11 | 419 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 136 | 0 | 72 | -46 | 0 | -58 | 419
7 | 24 | 12 | 406 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 129 | 0 | 79 | -61 | 0 | -58 | 406
7 | 24 | 13 | 420 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 111 | 0 | 80 | -40 | 0 | -59 | 420
7 | 24 | 14 | 417 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 86 | 0 | 74 | -23 | 0 | -58 | 417
7 | 24 | 15 | 412 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 59 | 0 | 67 | 0 | 0 | -52 | 412
7 | 24 | 16 | 412 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 35 | 0 | 61 | 0 | 0 | -22 | 412
7 | 24 | 17 | 399 | 168 | 99 | 75 | 5 | 32 | 16 | 0 | 62 | 0 | 0 | -58 | 399
7 | 24 | 18 | 394 | 168 | 98 | 75 | 5 | 32 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | -57 | 394
7 | 24 | 19 | 392 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 392
7 | 24 | 20 | 375 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -9 | 375
7 | 24 | 21 | 357 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -32 | 357
7 | 24 | 22 | 339 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -51 | 339
7 | 24 | 23 | 330 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | -12 | 0 | -62 | 330
7 | 25 | 0 | 319 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -6 | 0 | -60 | 319
7 | 25 | 1 | 314 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -12 | 0 | -61 | 314
7 | 25 | 2 | 319 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -8 | 0 | -62 | 319
7 | 25 | 3 | 331 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -55 | 331
7 | 25 | 4 | 335 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | -52 | 335
7 | 25 | 5 | 336 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 21 | 0 | 71 | -13 | 0 | -61 | 336
7 | 25 | 6 | 341 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 41 | 0 | 74 | -18 | 0 | -61 | 341
7 | 25 | 7 | 368 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 68 | 0 | 77 | -24 | 0 | -58 | 368
7 | 25 | 8 | 396 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 98 | 0 | 71 | -20 | 0 | -58 | 396
7 | 25 | 9 | 425 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 125 | 0 | 60 | -7 | 0 | -58 | 425
7 | 25 | 10 | 432 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 146 | 0 | 54 | -15 | 0 | -58 | 432
7 | 25 | 11 | 437 | 168 | 59 | 42 | 5 | 32 | 158 | -22 | 53 | 0 | 0 | -58 | 437
7 | 25 | 12 | 426 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 152 | -21 | 47 | 0 | 0 | -57 | 426
7 | 25 | 13 | 436 | 168 | 59 | 42 | 5 | 32 | 137 | 0 | 38 | 0 | 0 | -45 | 436
7 | 25 | 14 | 439 | 168 | 59 | 65 | 5 | 32 | 117 | 0 | 28 | 0 | 0 | -35 | 439
7 | 25 | 15 | 438 | 168 | 59 | 75 | 5 | 32 | 85 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 438
7 | 25 | 16 | 439 | 168 | 81 | 75 | 5 | 32 | 54 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 439
7 | 25 | 17 | 425 | 168 | 97 | 75 | 5 | 32 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 425
7 | 25 | 18 | 416 | 168 | 96 | 75 | 5 | 32 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 416
7 | 25 | 19 | 417 | 168 | 82 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 417
7 | 25 | 20 | 396 | 168 | 63 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -2 | 396
7 | 25 | 21 | 376 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -15 | 376
7 | 25 | 22 | 357 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -39 | 357
7 | 25 | 23 | 343 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -58 | 343
7 | 26 | 0 | 328 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -45 | 328
7 | 26 | 1 | 321 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -37 | 321
7 | 26 | 2 | 324 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -38 | 324
7 | 26 | 3 | 333 | 168 | 60 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -40 | 333
7 | 26 | 4 | 336 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | -44 | 336
7 | 26 | 5 | 338 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 27 | 0 | 64 | -1 | 0 | -60 | 338
7 | 26 | 6 | 354 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 71 | 0 | 65 | -29 | 0 | -58 | 354
7 | 26 | 7 | 375 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 118 | 0 | 67 | -56 | 0 | -59 | 375
7 | 26 | 8 | 420 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 161 | 0 | 70 | -58 | 0 | -58 | 420
7 | 26 | 9 | 459 | 168 | 61 | 46 | 5 | 32 | 193 | 0 | 66 | -54 | 0 | -58 | 459
7 | 26 | 10 | 470 | 168 | 62 | 42 | 5 | 32 | 202 | -47 | 63 | 0 | 0 | -57 | 470
7 | 26 | 11 | 474 | 168 | 62 | 42 | 5 | 32 | 201 | -46 | 67 | 0 | 0 | -57 | 474
7 | 26 | 12 | 453 | 168 | 60 | 42 | 5 | 32 | 202 | -4 | 73 | -67 | 0 | -58 | 453
7 | 26 | 13 | 460 | 168 | 61 | 55 | 5 | 32 | 185 | 0 | 70 | -58 | 0 | -58 | 460
7 | 26 | 14 | 456 | 168 | 60 | 65 | 5 | 32 | 155 | 0 | 65 | -36 | 0 | -58 | 456
7 | 26 | 15 | 452 | 168 | 60 | 74 | 5 | 32 | 113 | 0 | 67 | -2 | 0 | -65 | 452
7 | 26 | 16 | 457 | 168 | 60 | 74 | 5 | 32 | 69 | 0 | 65 | 0 | 0 | -16 | 457
7 | 26 | 17 | 442 | 168 | 70 | 74 | 5 | 32 | 26 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 442
7 | 26 | 18 | 425 | 168 | 78 | 74 | 5 | 32 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 425
7 | 26 | 19 | 423 | 168 | 102 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 423
7 | 26 | 20 | 400 | 168 | 92 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 400
7 | 26 | 21 | 377 | 168 | 70 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 377
7 | 26 | 22 | 360 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -6 | 360
7 | 26 | 23 | 347 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -42 | 347
7 | 27 | 0 | 330 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -53 | 330
7 | 27 | 1 | 323 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -48 | 323
7 | 27 | 2 | 324 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -42 | 324
7 | 27 | 3 | 334 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -26 | 334
7 | 27 | 4 | 336 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | -24 | 336
7 | 27 | 5 | 336 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 25 | 0 | 47 | 0 | 0 | -42 | 336
7 | 27 | 6 | 346 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 66 | 0 | 48 | -16 | 0 | -58 | 346
7 | 27 | 7 | 372 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 117 | -2 | 50 | -46 | 0 | -59 | 372
7 | 27 | 8 | 419 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 162 | -60 | 51 | 0 | 0 | -58 | 419
7 | 27 | 9 | 454 | 168 | 60 | 71 | 5 | 32 | 197 | -69 | 47 | 0 | 0 | -57 | 454
7 | 27 | 10 | 472 | 168 | 62 | 61 | 5 | 32 | 214 | -52 | 40 | 0 | 0 | -58 | 472
7 | 27 | 11 | 478 | 168 | 62 | 50 | 5 | 32 | 211 | -37 | 44 | 0 | 0 | -57 | 478
7 | 27 | 12 | 463 | 168 | 61 | 43 | 5 | 32 | 200 | -34 | 46 | 0 | 0 | -58 | 463
7 | 27 | 13 | 469 | 168 | 62 | 43 | 5 | 32 | 177 | 0 | 40 | 0 | 0 | -58 | 469
7 | 27 | 14 | 460 | 168 | 61 | 66 | 5 | 32 | 146 | 0 | 36 | 0 | 0 | -54 | 460
7 | 27 | 15 | 461 | 168 | 61 | 76 | 5 | 32 | 102 | 0 | 43 | 0 | 0 | -26 | 461
7 | 27 | 16 | 462 | 168 | 78 | 76 | 5 | 32 | 60 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 462
7 | 27 | 17 | 442 | 168 | 91 | 76 | 5 | 32 | 21 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 442
7 | 27 | 18 | 424 | 168 | 92 | 76 | 5 | 32 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 424
7 | 27 | 19 | 424 | 168 | 107 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 424
7 | 27 | 20 | 401 | 168 | 81 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 401
7 | 27 | 21 | 379 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 379
7 | 27 | 22 | 363 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -17 | 363
7 | 27 | 23 | 351 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -35 | 351
7 | 28 | 0 | 335 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -42 | 335
7 | 28 | 1 | 328 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -38 | 328
7 | 28 | 2 | 333 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -37 | 333
7 | 28 | 3 | 339 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -41 | 339
7 | 28 | 4 | 341 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | -45 | 341
7 | 28 | 5 | 345 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 26 | 0 | 63 | 0 | 0 | -56 | 345
7 | 28 | 6 | 359 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 70 | 0 | 60 | -18 | 0 | -60 | 359
7 | 28 | 7 | 379 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 119 | 0 | 56 | -43 | 0 | -60 | 379
7 | 28 | 8 | 424 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 166 | 0 | 58 | -51 | 0 | -58 | 424
7 | 28 | 9 | 461 | 168 | 61 | 55 | 5 | 32 | 202 | -66 | 62 | 0 | 0 | -58 | 461
7 | 28 | 10 | 474 | 168 | 62 | 48 | 5 | 32 | 219 | -66 | 65 | 0 | 0 | -59 | 474
7 | 28 | 11 | 482 | 168 | 63 | 45 | 5 | 32 | 221 | -60 | 67 | 0 | 0 | -59 | 482
7 | 28 | 12 | 467 | 168 | 61 | 44 | 5 | 32 | 210 | -64 | 69 | 0 | 0 | -58 | 467
7 | 28 | 13 | 470 | 168 | 62 | 44 | 5 | 32 | 191 | -37 | 63 | 0 | 0 | -58 | 470
7 | 28 | 14 | 467 | 168 | 61 | 67 | 5 | 32 | 160 | -19 | 51 | 0 | 0 | -58 | 467
7 | 28 | 15 | 463 | 168 | 61 | 77 | 5 | 32 | 117 | 0 | 50 | 0 | 0 | -47 | 463
7 | 28 | 16 | 468 | 168 | 69 | 77 | 5 | 32 | 73 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 468
7 | 28 | 17 | 449 | 168 | 97 | 77 | 5 | 32 | 26 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 449
7 | 28 | 18 | 428 | 168 | 102 | 77 | 5 | 32 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 428
7 | 28 | 19 | 422 | 168 | 116 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 422
7 | 28 | 20 | 399 | 168 | 92 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 399
7 | 28 | 21 | 379 | 168 | 69 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 379
7 | 28 | 22 | 361 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -9 | 361
7 | 28 | 23 | 348 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -39 | 348
7 | 29 | 0 | 334 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -13 | 0 | -61 | 334
7 | 29 | 1 | 327 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -2 | 0 | -60 | 327
7 | 29 | 2 | 330 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -59 | 330
7 | 29 | 3 | 338 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -1 | 0 | -60 | 338
7 | 29 | 4 | 336 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 3 | 0 | 76 | -3 | 0 | -61 | 336
7 | 29 | 5 | 337 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 26 | 0 | 75 | -15 | 0 | -60 | 337
7 | 29 | 6 | 352 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 65 | 0 | 85 | -51 | 0 | -59 | 352
7 | 29 | 7 | 367 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 115 | -5 | 86 | -80 | 0 | -58 | 367
7 | 29 | 8 | 399 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 161 | -29 | 85 | -78 | 0 | -59 | 399
7 | 29 | 9 | 425 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 196 | -41 | 88 | -81 | 0 | -59 | 425
7 | 29 | 10 | 443 | 168 | 59 | 49 | 5 | 32 | 216 | -35 | 78 | -72 | 0 | -57 | 443
7 | 29 | 11 | 455 | 168 | 60 | 43 | 5 | 32 | 214 | -15 | 76 | -70 | 0 | -58 | 455
7 | 29 | 12 | 444 | 168 | 59 | 43 | 5 | 32 | 189 | -1 | 83 | -76 | 0 | -58 | 444
7 | 29 | 13 | 438 | 168 | 59 | 43 | 5 | 32 | 155 | 0 | 89 | -55 | 0 | -58 | 438
7 | 29 | 14 | 421 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 124 | 0 | 88 | -43 | 0 | -57 | 421
7 | 29 | 15 | 416 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 98 | 0 | 80 | -33 | 0 | -58 | 416
7 | 29 | 16 | 419 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 61 | 0 | 74 | 0 | 0 | -55 | 419
7 | 29 | 17 | 409 | 168 | 92 | 76 | 5 | 32 | 24 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 409
7 | 29 | 18 | 404 | 168 | 103 | 76 | 5 | 32 | 3 | 0 | 74 | 0 | 0 | -57 | 404
7 | 29 | 19 | 406 | 168 | 60 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 406
7 | 29 | 20 | 393 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -10 | 393
7 | 29 | 21 | 374 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -29 | 374
7 | 29 | 22 | 355 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -44 | 355
7 | 29 | 23 | 341 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -60 | 341
7 | 30 | 0 | 327 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -24 | 0 | -61 | 327
7 | 30 | 1 | 321 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -22 | 0 | -61 | 321
7 | 30 | 2 | 323 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | -21 | 0 | -61 | 323
7 | 30 | 3 | 334 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -16 | 0 | -60 | 334
7 | 30 | 4 | 336 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 2 | 0 | 76 | -20 | 0 | -60 | 336
7 | 30 | 5 | 333 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 17 | 0 | 77 | -29 | 0 | -60 | 333
7 | 30 | 6 | 331 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 40 | 0 | 75 | -41 | 0 | -58 | 331
7 | 30 | 7 | 342 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 68 | 0 | 72 | -50 | 0 | -58 | 342
7 | 30 | 8 | 356 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 84 | 0 | 72 | -51 | 0 | -59 | 356
7 | 30 | 9 | 371 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 100 | 0 | 74 | -55 | 0 | -58 | 371
7 | 30 | 10 | 383 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 114 | 0 | 72 | -54 | 0 | -59 | 383
7 | 30 | 11 | 389 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 112 | 0 | 86 | -61 | 0 | -58 | 389
7 | 30 | 12 | 387 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 92 | 0 | 83 | -40 | 0 | -58 | 387
7 | 30 | 13 | 379 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 76 | 0 | 87 | -35 | 0 | -59 | 379
7 | 30 | 14 | 378 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 57 | 0 | 82 | -13 | 0 | -58 | 378
7 | 30 | 15 | 373 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 44 | 0 | 90 | -11 | 0 | -60 | 373
7 | 30 | 16 | 375 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 28 | 0 | 91 | -5 | 0 | -67 | 375
7 | 30 | 17 | 379 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 11 | 0 | 94 | 0 | 0 | -64 | 379
7 | 30 | 18 | 384 | 168 | 62 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -58 | 384
7 | 30 | 19 | 389 | 168 | 71 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -58 | 389
7 | 30 | 20 | 375 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -56 | 375
7 | 30 | 21 | 361 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -60 | 361
7 | 30 | 22 | 343 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -7 | 0 | -61 | 343
7 | 30 | 23 | 330 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | -12 | 0 | -61 | 330
7 | 31 | 0 | 320 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | -18 | 0 | -61 | 320
7 | 31 | 1 | 315 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -15 | 0 | -61 | 315
7 | 31 | 2 | 318 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | -2 | 0 | -61 | 318
7 | 31 | 3 | 328 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -1 | 0 | -61 | 328
7 | 31 | 4 | 330 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | -60 | 330
7 | 31 | 5 | 333 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 14 | 0 | 71 | -4 | 0 | -61 | 333
7 | 31 | 6 | 339 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 23 | 0 | 67 | -3 | 0 | -58 | 339
7 | 31 | 7 | 359 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 36 | 0 | 65 | 0 | 0 | -52 | 359
7 | 31 | 8 | 394 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 51 | 0 | 61 | 0 | 0 | -28 | 394
7 | 31 | 9 | 418 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 65 | 0 | 67 | 0 | 0 | -28 | 418
7 | 31 | 10 | 422 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 76 | 0 | 54 | 0 | 0 | -18 | 422
7 | 31 | 11 | 428 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 75 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 428
7 | 31 | 12 | 401 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 68 | 0 | 40 | 0 | 0 | -17 | 401
7 | 31 | 13 | 411 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | -8 | 411
7 | 31 | 14 | 411 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | -9 | 411
7 | 31 | 15 | 407 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 43 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 407
7 | 31 | 16 | 405 | 168 | 77 | 75 | 5 | 32 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 405
7 | 31 | 17 | 394 | 168 | 82 | 75 | 5 | 32 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 394
7 | 31 | 18 | 389 | 168 | 90 | 75 | 5 | 32 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 389
7 | 31 | 19 | 391 | 168 | 103 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 391
7 | 31 | 20 | 375 | 168 | 89 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 375
7 | 31 | 21 | 356 | 168 | 71 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 356
7 | 31 | 22 | 338 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 338
7 | 31 | 23 | 325 | 168 | 97 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 325
8 | 1 | 0 | 308 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -9 | 308
8 | 1 | 1 | 301 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -15 | 301
8 | 1 | 2 | 307 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -7 | 307
8 | 1 | 3 | 319 | 168 | 64 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 319
8 | 1 | 4 | 321 | 168 | 66 | 46 | 5 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 321
8 | 1 | 5 | 321 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 321
8 | 1 | 6 | 332 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 63 | 0 | 11 | 0 | 0 | -51 | 332
8 | 1 | 7 | 350 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 110 | -25 | 16 | 0 | 0 | -60 | 350
8 | 1 | 8 | 386 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 158 | -58 | 21 | 0 | 0 | -62 | 386
8 | 1 | 9 | 415 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 193 | -82 | 30 | 0 | 0 | -63 | 415
8 | 1 | 10 | 428 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 217 | -119 | 51 | 0 | 0 | -58 | 428
8 | 1 | 11 | 434 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 226 | -129 | 58 | 0 | 0 | -58 | 434
8 | 1 | 12 | 424 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 218 | -133 | 63 | 0 | 0 | -58 | 424
8 | 1 | 13 | 431 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 195 | -49 | 69 | -64 | 0 | -57 | 431
8 | 1 | 14 | 422 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 159 | -18 | 80 | -74 | 0 | -58 | 422
8 | 1 | 15 | 419 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 112 | 0 | 82 | -49 | 0 | -63 | 419
8 | 1 | 16 | 421 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 62 | 0 | 80 | 0 | 0 | -58 | 421
8 | 1 | 17 | 407 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 18 | 0 | 83 | 0 | 0 | -31 | 407
8 | 1 | 18 | 401 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | -19 | 401
8 | 1 | 19 | 400 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -8 | 400
8 | 1 | 20 | 381 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -19 | 381
8 | 1 | 21 | 362 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -32 | 362
8 | 1 | 22 | 343 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -52 | 343
8 | 1 | 23 | 332 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -7 | 0 | -60 | 332
8 | 2 | 0 | 320 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -23 | 0 | -60 | 320
8 | 2 | 1 | 311 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -33 | 0 | -60 | 311
8 | 2 | 2 | 317 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | -25 | 0 | -60 | 317
8 | 2 | 3 | 328 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | -8 | 0 | -60 | 328
8 | 2 | 4 | 327 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 1 | 0 | 87 | -5 | 0 | -61 | 327
8 | 2 | 5 | 327 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 21 | 0 | 93 | -32 | 0 | -60 | 327
8 | 2 | 6 | 338 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 57 | 0 | 93 | -59 | 0 | -58 | 338
8 | 2 | 7 | 360 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 98 | 0 | 91 | -77 | 0 | -57 | 360
8 | 2 | 8 | 402 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 143 | 0 | 89 | -77 | 0 | -58 | 402
8 | 2 | 9 | 429 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 169 | 0 | 85 | -78 | 0 | -58 | 429
8 | 2 | 10 | 438 | 168 | 59 | 42 | 5 | 32 | 189 | -5 | 85 | -79 | 0 | -58 | 438
8 | 2 | 11 | 447 | 168 | 60 | 52 | 5 | 32 | 199 | -19 | 94 | -87 | 0 | -57 | 447
8 | 2 | 12 | 437 | 168 | 59 | 61 | 5 | 32 | 202 | -39 | 94 | -87 | 0 | -58 | 437
8 | 2 | 13 | 442 | 168 | 59 | 71 | 5 | 32 | 184 | -25 | 82 | -76 | 0 | -58 | 442
8 | 2 | 14 | 435 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 156 | -7 | 69 | -63 | 0 | -57 | 435
8 | 2 | 15 | 433 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 111 | 0 | 85 | -36 | 0 | -64 | 433
8 | 2 | 16 | 436 | 168 | 59 | 74 | 5 | 32 | 64 | 0 | 84 | 0 | 0 | -50 | 436
8 | 2 | 17 | 425 | 168 | 105 | 74 | 5 | 32 | 18 | 0 | 80 | 0 | 0 | -57 | 425
8 | 2 | 18 | 415 | 168 | 63 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 415
8 | 2 | 19 | 413 | 168 | 73 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 413
8 | 2 | 20 | 391 | 168 | 107 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -58 | 391
8 | 2 | 21 | 370 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -34 | 370
8 | 2 | 22 | 356 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -49 | 356
8 | 2 | 23 | 343 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -12 | 0 | -60 | 343
8 | 3 | 0 | 329 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | -11 | 0 | -61 | 329
8 | 3 | 1 | 322 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -3 | 0 | -60 | 322
8 | 3 | 2 | 324 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -1 | 0 | -60 | 324
8 | 3 | 3 | 336 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -56 | 336
8 | 3 | 4 | 338 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 1 | 0 | 97 | -5 | 0 | -60 | 338
8 | 3 | 5 | 337 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 19 | 0 | 93 | -19 | 0 | -61 | 337
8 | 3 | 6 | 348 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 47 | 0 | 91 | -34 | 0 | -61 | 348
8 | 3 | 7 | 372 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 75 | 0 | 84 | -34 | 0 | -58 | 372
8 | 3 | 8 | 405 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 84 | 0 | 85 | -19 | 0 | -59 | 405
8 | 3 | 9 | 422 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 86 | 0 | 94 | -24 | 0 | -57 | 422
8 | 3 | 10 | 424 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 83 | 0 | 89 | -8 | 0 | -58 | 424
8 | 3 | 11 | 427 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 78 | 0 | 83 | 0 | 0 | -57 | 427
8 | 3 | 12 | 407 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 69 | 0 | 75 | 0 | 0 | -50 | 407
8 | 3 | 13 | 419 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 69 | 0 | 67 | 0 | 0 | -41 | 419
8 | 3 | 14 | 421 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 69 | 0 | 46 | 0 | 0 | -28 | 421
8 | 3 | 15 | 422 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 52 | 0 | 56 | 0 | 0 | -23 | 422
8 | 3 | 16 | 423 | 168 | 102 | 74 | 5 | 32 | 33 | 0 | 67 | 0 | 0 | -58 | 423
8 | 3 | 17 | 412 | 168 | 113 | 74 | 5 | 32 | 13 | 0 | 65 | 0 | 0 | -58 | 412
8 | 3 | 18 | 409 | 168 | 65 | 74 | 5 | 32 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 409
8 | 3 | 19 | 411 | 168 | 87 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 411
8 | 3 | 20 | 391 | 168 | 80 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 391
8 | 3 | 21 | 372 | 168 | 59 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 372
8 | 3 | 22 | 360 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -8 | 360
8 | 3 | 23 | 349 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -26 | 349
8 | 4 | 0 | 335 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | -25 | 0 | -60 | 335
8 | 4 | 1 | 328 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | -39 | 0 | -59 | 328
8 | 4 | 2 | 331 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | -30 | 0 | -60 | 331
8 | 4 | 3 | 340 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | -13 | 0 | -60 | 340
8 | 4 | 4 | 343 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 1 | 0 | 103 | -9 | 0 | -60 | 343
8 | 4 | 5 | 346 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 17 | 0 | 106 | -25 | 0 | -60 | 346
8 | 4 | 6 | 359 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 52 | 0 | 105 | -47 | 0 | -59 | 359
8 | 4 | 7 | 387 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 99 | 0 | 94 | -71 | 0 | -58 | 387
8 | 4 | 8 | 426 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 141 | 0 | 87 | -76 | 0 | -59 | 426
8 | 4 | 9 | 462 | 168 | 61 | 72 | 5 | 32 | 152 | 0 | 88 | -59 | 0 | -57 | 462
8 | 4 | 10 | 461 | 168 | 61 | 72 | 5 | 32 | 151 | 0 | 79 | -48 | 0 | -59 | 461
8 | 4 | 11 | 458 | 168 | 61 | 62 | 5 | 32 | 148 | 0 | 75 | -35 | 0 | -58 | 458
8 | 4 | 12 | 433 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 142 | 0 | 75 | -34 | 0 | -58 | 433
8 | 4 | 13 | 442 | 168 | 59 | 50 | 5 | 32 | 132 | 0 | 62 | -9 | 0 | -57 | 442
8 | 4 | 14 | 442 | 168 | 59 | 62 | 5 | 32 | 108 | 0 | 52 | 0 | 0 | -44 | 442
8 | 4 | 15 | 432 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 74 | 0 | 66 | 0 | 0 | -43 | 432
8 | 4 | 16 | 427 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 44 | 0 | 68 | 0 | 0 | -20 | 427
8 | 4 | 17 | 412 | 168 | 59 | 72 | 5 | 32 | 11 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 412
8 | 4 | 18 | 403 | 168 | 63 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 403
8 | 4 | 19 | 399 | 168 | 63 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 399
8 | 4 | 20 | 380 | 168 | 102 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -58 | 380
8 | 4 | 21 | 362 | 168 | 94 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -58 | 362
8 | 4 | 22 | 349 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -17 | 349
8 | 4 | 23 | 340 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -41 | 340
8 | 5 | 0 | 325 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -15 | 0 | -60 | 325
8 | 5 | 1 | 319 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -11 | 0 | -61 | 319
8 | 5 | 2 | 321 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | -7 | 0 | -61 | 321
8 | 5 | 3 | 330 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -12 | 0 | -61 | 330
8 | 5 | 4 | 333 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 1 | 0 | 70 | -14 | 0 | -61 | 333
8 | 5 | 5 | 332 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 13 | 0 | 69 | -18 | 0 | -60 | 332
8 | 5 | 6 | 336 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 25 | 0 | 73 | -22 | 0 | -58 | 336
8 | 5 | 7 | 343 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 47 | 0 | 84 | -35 | 0 | -58 | 343
8 | 5 | 8 | 362 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 67 | 0 | 87 | -39 | 0 | -58 | 362
8 | 5 | 9 | 380 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 89 | 0 | 85 | -41 | 0 | -58 | 380
8 | 5 | 10 | 388 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 98 | 0 | 78 | -33 | 0 | -60 | 388
8 | 5 | 11 | 390 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 99 | 0 | 81 | -36 | 0 | -59 | 390
8 | 5 | 12 | 385 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 90 | 0 | 80 | -32 | 0 | -58 | 385
8 | 5 | 13 | 380 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 63 | 0 | 74 | -4 | 0 | -58 | 380
8 | 5 | 14 | 375 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 57 | 0 | 72 | -1 | 0 | -58 | 375
8 | 5 | 15 | 375 | 168 | 61 | 51 | 5 | 32 | 40 | 0 | 74 | 0 | 0 | -56 | 375
8 | 5 | 16 | 372 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 21 | 0 | 71 | 0 | 0 | -47 | 372
8 | 5 | 17 | 370 | 168 | 73 | 74 | 5 | 32 | 8 | 0 | 67 | 0 | 0 | -57 | 370
8 | 5 | 18 | 369 | 168 | 77 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -58 | 369
8 | 5 | 19 | 368 | 168 | 93 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 368
8 | 5 | 20 | 353 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -32 | 353
8 | 5 | 21 | 341 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -41 | 341
8 | 5 | 22 | 330 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -39 | 330
8 | 5 | 23 | 324 | 168 | 60 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -57 | 324
8 | 6 | 0 | 310 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | -13 | 0 | -60 | 310
8 | 6 | 1 | 304 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | -8 | 0 | -60 | 304
8 | 6 | 2 | 309 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | -4 | 0 | -61 | 309
8 | 6 | 3 | 321 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | -1 | 0 | -61 | 321
8 | 6 | 4 | 324 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -57 | 324
8 | 6 | 5 | 323 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 13 | 0 | 49 | -4 | 0 | -61 | 323
8 | 6 | 6 | 321 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 23 | 0 | 56 | -7 | 0 | -59 | 321
8 | 6 | 7 | 324 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 35 | 0 | 54 | -12 | 0 | -58 | 324
8 | 6 | 8 | 332 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 51 | 0 | 53 | -19 | 0 | -58 | 332
8 | 6 | 9 | 341 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 66 | 0 | 51 | -23 | 0 | -58 | 341
8 | 6 | 10 | 345 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 73 | 0 | 49 | -24 | 0 | -58 | 345
8 | 6 | 11 | 349 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 73 | 0 | 56 | -28 | 0 | -57 | 349
8 | 6 | 12 | 349 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 69 | 0 | 55 | -22 | 0 | -58 | 349
8 | 6 | 13 | 347 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 55 | 0 | 54 | -8 | 0 | -59 | 347
8 | 6 | 14 | 346 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 42 | 0 | 51 | 0 | 0 | -52 | 346
8 | 6 | 15 | 343 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 32 | 0 | 51 | -2 | 0 | -65 | 343
8 | 6 | 16 | 344 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 18 | 0 | 49 | 0 | 0 | -60 | 344
8 | 6 | 17 | 349 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | -42 | 349
8 | 6 | 18 | 352 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -33 | 352
8 | 6 | 19 | 351 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -14 | 351
8 | 6 | 20 | 341 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -15 | 341
8 | 6 | 21 | 327 | 168 | 88 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 327
8 | 6 | 22 | 317 | 168 | 81 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 317
8 | 6 | 23 | 309 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -52 | 309
8 | 7 | 0 | 296 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -58 | 296
8 | 7 | 1 | 289 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -52 | 289
8 | 7 | 2 | 296 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -39 | 296
8 | 7 | 3 | 309 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -29 | 309
8 | 7 | 4 | 316 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -23 | 316
8 | 7 | 5 | 320 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | -27 | 320
8 | 7 | 6 | 324 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | -37 | 324
8 | 7 | 7 | 336 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 33 | 0 | 46 | 0 | 0 | -52 | 336
8 | 7 | 8 | 358 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 48 | 0 | 52 | -2 | 0 | -59 | 358
8 | 7 | 9 | 373 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 55 | 0 | 46 | 0 | 0 | -49 | 373
8 | 7 | 10 | 376 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 63 | 0 | 50 | 0 | 0 | -48 | 376
8 | 7 | 11 | 376 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 69 | 0 | 58 | 0 | 0 | -56 | 376
8 | 7 | 12 | 368 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 71 | 0 | 60 | -13 | 0 | -58 | 368
8 | 7 | 13 | 378 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 61 | 0 | 58 | -9 | 0 | -57 | 378
8 | 7 | 14 | 378 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 48 | 0 | 61 | -3 | 0 | -63 | 378
8 | 7 | 15 | 375 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 32 | 0 | 73 | -4 | 0 | -63 | 375
8 | 7 | 16 | 378 | 168 | 67 | 74 | 5 | 32 | 16 | 0 | 74 | 0 | 0 | -58 | 378
8 | 7 | 17 | 372 | 168 | 60 | 74 | 5 | 32 | 5 | 0 | 86 | 0 | 0 | -58 | 372
8 | 7 | 18 | 369 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -59 | 369
8 | 7 | 19 | 368 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -59 | 368
8 | 7 | 20 | 353 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -15 | 0 | -63 | 353
8 | 7 | 21 | 340 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | -31 | 0 | -63 | 340
8 | 7 | 22 | 327 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | -42 | 0 | -60 | 327
8 | 7 | 23 | 321 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | -51 | 0 | -60 | 321
8 | 8 | 0 | 309 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | -40 | 0 | -61 | 309
8 | 8 | 1 | 307 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -44 | 0 | -60 | 307
8 | 8 | 2 | 311 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -50 | 0 | -61 | 311
8 | 8 | 3 | 323 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -44 | 0 | -61 | 323
8 | 8 | 4 | 324 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | -44 | 0 | -60 | 324
8 | 8 | 5 | 328 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 12 | 0 | 97 | -44 | 0 | -60 | 328
8 | 8 | 6 | 334 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 20 | 0 | 99 | -43 | 0 | -58 | 334
8 | 8 | 7 | 347 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 30 | 0 | 93 | -36 | 0 | -59 | 347
8 | 8 | 8 | 369 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 41 | 0 | 88 | -21 | 0 | -58 | 369
8 | 8 | 9 | 388 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 46 | 0 | 83 | -3 | 0 | -59 | 388
8 | 8 | 10 | 389 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 48 | 0 | 72 | 0 | 0 | -44 | 389
8 | 8 | 11 | 398 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 50 | 0 | 78 | 0 | 0 | -43 | 398
8 | 8 | 12 | 376 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 48 | 0 | 74 | 0 | 0 | -55 | 376
8 | 8 | 13 | 392 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 47 | 0 | 72 | 0 | 0 | -39 | 392
8 | 8 | 14 | 387 | 168 | 59 | 48 | 5 | 32 | 44 | 0 | 65 | 0 | 0 | -34 | 387
8 | 8 | 15 | 384 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 33 | 0 | 70 | 0 | 0 | -45 | 384
8 | 8 | 16 | 387 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 18 | 0 | 71 | 0 | 0 | -38 | 387
8 | 8 | 17 | 379 | 168 | 71 | 73 | 5 | 32 | 7 | 0 | 80 | 0 | 0 | -57 | 379
8 | 8 | 18 | 378 | 168 | 73 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -56 | 378
8 | 8 | 19 | 375 | 168 | 74 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -58 | 375
8 | 8 | 20 | 362 | 168 | 65 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -57 | 362
8 | 8 | 21 | 346 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -53 | 346
8 | 8 | 22 | 332 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -60 | 332
8 | 8 | 23 | 325 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -2 | 0 | -60 | 325
8 | 9 | 0 | 313 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -7 | 0 | -60 | 313
8 | 9 | 1 | 307 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -19 | 0 | -60 | 307
8 | 9 | 2 | 313 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -10 | 0 | -61 | 313
8 | 9 | 3 | 326 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -45 | 326
8 | 9 | 4 | 329 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -25 | 329
8 | 9 | 5 | 328 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 14 | 0 | 40 | 0 | 0 | -36 | 328
8 | 9 | 6 | 335 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | -40 | 335
8 | 9 | 7 | 352 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 56 | 0 | 25 | 0 | 0 | -39 | 352
8 | 9 | 8 | 387 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 90 | 0 | 20 | 0 | 0 | -39 | 387
8 | 9 | 9 | 411 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 109 | 0 | 20 | 0 | 0 | -44 | 411
8 | 9 | 10 | 419 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 136 | 0 | 13 | 0 | 0 | -51 | 419
8 | 9 | 11 | 431 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 154 | -11 | 14 | 0 | 0 | -57 | 431
8 | 9 | 12 | 414 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 146 | -12 | 14 | 0 | 0 | -58 | 414
8 | 9 | 13 | 425 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | -44 | 425
8 | 9 | 14 | 431 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 107 | 0 | 8 | 0 | 0 | -22 | 431
8 | 9 | 15 | 420 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | -10 | 420
8 | 9 | 16 | 419 | 168 | 81 | 75 | 5 | 32 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 419
8 | 9 | 17 | 410 | 168 | 96 | 75 | 5 | 32 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 410
8 | 9 | 18 | 405 | 168 | 96 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 405
8 | 9 | 19 | 404 | 168 | 96 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 404
8 | 9 | 20 | 384 | 168 | 76 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 384
8 | 9 | 21 | 368 | 168 | 68 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 368
8 | 9 | 22 | 351 | 168 | 59 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 351
8 | 9 | 23 | 343 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -7 | 343
8 | 10 | 0 | 328 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -28 | 328
8 | 10 | 1 | 324 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -36 | 324
8 | 10 | 2 | 327 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -36 | 327
8 | 10 | 3 | 337 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -27 | 337
8 | 10 | 4 | 341 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -26 | 341
8 | 10 | 5 | 343 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 14 | 0 | 55 | 0 | 0 | -39 | 343
8 | 10 | 6 | 348 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 35 | 0 | 61 | -2 | 0 | -59 | 348
8 | 10 | 7 | 369 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 62 | 0 | 64 | -22 | 0 | -59 | 369
8 | 10 | 8 | 403 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 88 | 0 | 67 | -27 | 0 | -59 | 403
8 | 10 | 9 | 424 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 118 | 0 | 63 | -40 | 0 | -58 | 424
8 | 10 | 10 | 431 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 148 | -41 | 50 | 0 | 0 | -57 | 431
8 | 10 | 11 | 441 | 168 | 59 | 64 | 5 | 32 | 166 | -49 | 55 | 0 | 0 | -59 | 441
8 | 10 | 12 | 430 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 165 | -3 | 58 | -54 | 0 | -58 | 430
8 | 10 | 13 | 437 | 168 | 59 | 69 | 5 | 32 | 146 | 0 | 58 | -42 | 0 | -58 | 437
8 | 10 | 14 | 435 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 116 | 0 | 59 | -7 | 0 | -58 | 435
8 | 10 | 15 | 431 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 81 | 0 | 90 | -15 | 0 | -59 | 431
8 | 10 | 16 | 427 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 42 | 0 | 90 | 0 | 0 | -46 | 427
8 | 10 | 17 | 413 | 168 | 91 | 78 | 5 | 32 | 12 | 0 | 85 | 0 | 0 | -58 | 413
8 | 10 | 18 | 406 | 168 | 94 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -57 | 406
8 | 10 | 19 | 403 | 168 | 101 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -57 | 403
8 | 10 | 20 | 383 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -9 | 383
8 | 10 | 21 | 366 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -12 | 366
8 | 10 | 22 | 350 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -14 | 350
8 | 10 | 23 | 338 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -50 | 338
8 | 11 | 0 | 322 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -15 | 0 | -61 | 322
8 | 11 | 1 | 315 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | -2 | 0 | -60 | 315
8 | 11 | 2 | 318 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -49 | 318
8 | 11 | 3 | 327 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -49 | 327
8 | 11 | 4 | 329 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -55 | 329
8 | 11 | 5 | 327 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 16 | 0 | 47 | 0 | 0 | -58 | 327
8 | 11 | 6 | 333 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 47 | 0 | 46 | -15 | 0 | -58 | 333
8 | 11 | 7 | 343 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 87 | -2 | 40 | -37 | 0 | -58 | 343
8 | 11 | 8 | 367 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 126 | -55 | 40 | 0 | 0 | -57 | 367
8 | 11 | 9 | 384 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 158 | -66 | 37 | 0 | 0 | -58 | 384
8 | 11 | 10 | 391 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 186 | -77 | 27 | 0 | 0 | -58 | 391
8 | 11 | 11 | 397 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 200 | -89 | 30 | 0 | 0 | -57 | 397
8 | 11 | 12 | 396 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 201 | -90 | 30 | 0 | 0 | -58 | 396
8 | 11 | 13 | 399 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 184 | -82 | 31 | 0 | 0 | -58 | 399
8 | 11 | 14 | 395 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 153 | -75 | 40 | 0 | 0 | -57 | 395
8 | 11 | 15 | 393 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 104 | 0 | 51 | -47 | 0 | -58 | 393
8 | 11 | 16 | 396 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 55 | 0 | 57 | 0 | 0 | -59 | 396
8 | 11 | 17 | 394 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 14 | 0 | 60 | 0 | 0 | -23 | 394
8 | 11 | 18 | 388 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -19 | 388
8 | 11 | 19 | 388 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -26 | 388
8 | 11 | 20 | 371 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -36 | 371
8 | 11 | 21 | 354 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -60 | 354
8 | 11 | 22 | 339 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -61 | 339
8 | 11 | 23 | 328 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | -12 | 0 | -60 | 328
8 | 12 | 0 | 316 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | -52 | 0 | -58 | 316
8 | 12 | 1 | 309 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | -46 | 0 | -58 | 309
8 | 12 | 2 | 310 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -41 | 0 | -58 | 310
8 | 12 | 3 | 321 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | -34 | 0 | -59 | 321
8 | 12 | 4 | 322 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | -44 | 0 | -59 | 322
8 | 12 | 5 | 320 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 15 | 0 | 97 | -60 | 0 | -58 | 320
8 | 12 | 6 | 322 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 43 | 0 | 100 | -86 | 0 | -58 | 322
8 | 12 | 7 | 328 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 82 | -25 | 98 | -90 | 0 | -59 | 328
8 | 12 | 8 | 345 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 123 | -49 | 95 | -88 | 0 | -57 | 345
8 | 12 | 9 | 356 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 151 | -56 | 93 | -86 | 0 | -58 | 356
8 | 12 | 10 | 369 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 174 | -66 | 86 | -79 | 0 | -58 | 369
8 | 12 | 11 | 376 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 182 | -67 | 88 | -82 | 0 | -57 | 376
8 | 12 | 12 | 374 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 180 | -67 | 87 | -80 | 0 | -58 | 374
8 | 12 | 13 | 375 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 160 | -46 | 81 | -75 | 0 | -57 | 375
8 | 12 | 14 | 371 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 128 | -17 | 78 | -72 | 0 | -58 | 371
8 | 12 | 15 | 367 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 91 | 0 | 87 | -66 | 0 | -57 | 367
8 | 12 | 16 | 369 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 49 | 0 | 87 | -40 | 0 | -58 | 369
8 | 12 | 17 | 369 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 14 | 0 | 89 | -17 | 0 | -58 | 369
8 | 12 | 18 | 368 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | -4 | 0 | -65 | 368
8 | 12 | 19 | 368 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -57 | 368
8 | 12 | 20 | 355 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -12 | 0 | -59 | 355
8 | 12 | 21 | 340 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -27 | 0 | -59 | 340
8 | 12 | 22 | 328 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | -41 | 0 | -58 | 328
8 | 12 | 23 | 319 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | -58 | 0 | -57 | 319
8 | 13 | 0 | 307 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | -53 | 0 | -58 | 307
8 | 13 | 1 | 298 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | -51 | 0 | -58 | 298
8 | 13 | 2 | 301 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -58 | 0 | -58 | 301
8 | 13 | 3 | 310 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -54 | 0 | -58 | 310
8 | 13 | 4 | 313 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -51 | 0 | -59 | 313
8 | 13 | 5 | 310 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 14 | 0 | 95 | -59 | 0 | -59 | 310
8 | 13 | 6 | 311 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 33 | 0 | 90 | -66 | 0 | -58 | 311
8 | 13 | 7 | 317 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 59 | -2 | 88 | -81 | 0 | -59 | 317
8 | 13 | 8 | 328 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 88 | -22 | 92 | -85 | 0 | -57 | 328
8 | 13 | 9 | 340 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 102 | -24 | 95 | -88 | 0 | -57 | 340
8 | 13 | 10 | 342 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 118 | -37 | 95 | -87 | 0 | -59 | 342
8 | 13 | 11 | 346 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 116 | -31 | 96 | -88 | 0 | -59 | 346
8 | 13 | 12 | 345 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 115 | -31 | 97 | -90 | 0 | -58 | 345
8 | 13 | 13 | 348 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 94 | -7 | 100 | -92 | 0 | -59 | 348
8 | 13 | 14 | 345 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 77 | 0 | 103 | -89 | 0 | -58 | 345
8 | 13 | 15 | 345 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 49 | 0 | 109 | -83 | 0 | -59 | 345
8 | 13 | 16 | 350 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 26 | 0 | 103 | -60 | 0 | -58 | 350
8 | 13 | 17 | 355 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 7 | 0 | 108 | -35 | 0 | -65 | 355
8 | 13 | 18 | 359 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | -27 | 0 | -64 | 359
8 | 13 | 19 | 363 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -21 | 0 | -65 | 363
8 | 13 | 20 | 348 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | -35 | 0 | -65 | 348
8 | 13 | 21 | 335 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | -55 | 0 | -60 | 335
8 | 13 | 22 | 322 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | -72 | 0 | -58 | 322
8 | 13 | 23 | 313 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | -79 | 0 | -59 | 313
8 | 14 | 0 | 300 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | -72 | 0 | -58 | 300
8 | 14 | 1 | 293 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | -73 | 0 | -58 | 293
8 | 14 | 2 | 296 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | -78 | 0 | -59 | 296
8 | 14 | 3 | 307 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | -77 | 0 | -58 | 307
8 | 14 | 4 | 310 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | -79 | 0 | -58 | 310
8 | 14 | 5 | 309 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 15 | 0 | 116 | -87 | 0 | -59 | 309
8 | 14 | 6 | 312 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 37 | 0 | 119 | -100 | 0 | -58 | 312
8 | 14 | 7 | 321 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 62 | -2 | 115 | -106 | 0 | -59 | 321
8 | 14 | 8 | 336 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 82 | -9 | 114 | -105 | 0 | -59 | 336
8 | 14 | 9 | 347 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 95 | -9 | 117 | -108 | 0 | -58 | 347
8 | 14 | 10 | 354 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 114 | -21 | 119 | -109 | 0 | -59 | 354
8 | 14 | 11 | 359 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 128 | -30 | 115 | -106 | 0 | -58 | 359
8 | 14 | 12 | 359 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 132 | -34 | 114 | -106 | 0 | -57 | 359
8 | 14 | 13 | 359 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 117 | -19 | 116 | -107 | 0 | -58 | 359
8 | 14 | 14 | 359 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 88 | 0 | 118 | -104 | 0 | -57 | 359
8 | 14 | 15 | 356 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 57 | 0 | 119 | -90 | 0 | -58 | 356
8 | 14 | 16 | 358 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 30 | 0 | 115 | -67 | 0 | -58 | 358
8 | 14 | 17 | 356 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 9 | 0 | 118 | -51 | 0 | -58 | 356
8 | 14 | 18 | 359 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | -41 | 0 | -60 | 359
8 | 14 | 19 | 356 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -28 | 0 | -58 | 356
8 | 14 | 20 | 343 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -41 | 0 | -58 | 343
8 | 14 | 21 | 328 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -55 | 0 | -58 | 328
8 | 14 | 22 | 315 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -68 | 0 | -58 | 315
8 | 14 | 23 | 304 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -69 | 0 | -58 | 304
8 | 15 | 0 | 292 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | -78 | 0 | -61 | 292
8 | 15 | 1 | 284 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -76 | 0 | -59 | 284
8 | 15 | 2 | 290 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -73 | 0 | -57 | 290
8 | 15 | 3 | 302 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -71 | 0 | -57 | 302
8 | 15 | 4 | 304 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -63 | 0 | -58 | 304
8 | 15 | 5 | 301 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 16 | 0 | 87 | -75 | 0 | -57 | 301
8 | 15 | 6 | 303 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 47 | -6 | 84 | -78 | 0 | -58 | 303
8 | 15 | 7 | 314 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 86 | -32 | 79 | -73 | 0 | -58 | 314
8 | 15 | 8 | 331 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 125 | -54 | 78 | -72 | 0 | -58 | 331
8 | 15 | 9 | 345 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 147 | -61 | 74 | -69 | 0 | -58 | 345
8 | 15 | 10 | 349 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 160 | -71 | 74 | -68 | 0 | -58 | 349
8 | 15 | 11 | 350 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 162 | -71 | 72 | -67 | 0 | -58 | 350
8 | 15 | 12 | 349 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 160 | -70 | 69 | -64 | 0 | -58 | 349
8 | 15 | 13 | 352 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 137 | -44 | 66 | -61 | 0 | -58 | 352
8 | 15 | 14 | 349 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 99 | -27 | 65 | -60 | 0 | -58 | 349
8 | 15 | 15 | 347 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 56 | 0 | 59 | -49 | 0 | -59 | 347
8 | 15 | 16 | 349 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 27 | 0 | 64 | -23 | 0 | -59 | 349
8 | 15 | 17 | 348 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 7 | 0 | 70 | -11 | 0 | -58 | 348
8 | 15 | 18 | 351 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -61 | 351
8 | 15 | 19 | 352 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -56 | 352
8 | 15 | 20 | 339 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | -1 | 0 | -59 | 339
8 | 15 | 21 | 326 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -58 | 326
8 | 15 | 22 | 313 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -12 | 0 | -59 | 313
8 | 15 | 23 | 304 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -26 | 0 | -58 | 304
8 | 16 | 0 | 291 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -36 | 0 | -58 | 291
8 | 16 | 1 | 284 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -38 | 0 | -61 | 284
8 | 16 | 2 | 291 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -34 | 0 | -58 | 291
8 | 16 | 3 | 306 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | -21 | 0 | -59 | 306
8 | 16 | 4 | 308 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | -27 | 0 | -58 | 308
8 | 16 | 5 | 308 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 13 | 0 | 75 | -34 | 0 | -59 | 308
8 | 16 | 6 | 316 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 28 | 0 | 72 | -39 | 0 | -58 | 316
8 | 16 | 7 | 327 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 47 | 0 | 70 | -59 | 0 | -59 | 327
8 | 16 | 8 | 350 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 60 | 0 | 72 | -61 | 0 | -59 | 350
8 | 16 | 9 | 366 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 65 | 0 | 73 | -55 | 0 | -59 | 366
8 | 16 | 10 | 373 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 79 | 0 | 70 | -59 | 0 | -59 | 373
8 | 16 | 11 | 373 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 82 | 0 | 76 | -59 | 0 | -58 | 373
8 | 16 | 12 | 370 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 73 | 0 | 75 | -57 | 0 | -58 | 370
8 | 16 | 13 | 368 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 60 | 0 | 79 | -40 | 0 | -58 | 368
8 | 16 | 14 | 367 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 46 | 0 | 88 | -30 | 0 | -59 | 367
8 | 16 | 15 | 368 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 33 | 0 | 91 | -23 | 0 | -58 | 368
8 | 16 | 16 | 369 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 16 | 0 | 94 | -11 | 0 | -65 | 369
8 | 16 | 17 | 369 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | -64 | 369
8 | 16 | 18 | 373 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -61 | 373
8 | 16 | 19 | 371 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -58 | 371
8 | 16 | 20 | 356 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -62 | 356
8 | 16 | 21 | 341 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -8 | 0 | -65 | 341
8 | 16 | 22 | 327 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | -22 | 0 | -59 | 327
8 | 16 | 23 | 322 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | -27 | 0 | -59 | 322
8 | 17 | 0 | 310 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -30 | 0 | -58 | 310
8 | 17 | 1 | 304 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -30 | 0 | -58 | 304
8 | 17 | 2 | 308 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -23 | 0 | -58 | 308
8 | 17 | 3 | 319 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -15 | 0 | -59 | 319
8 | 17 | 4 | 324 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -24 | 0 | -58 | 324
8 | 17 | 5 | 325 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 13 | 0 | 85 | -37 | 0 | -59 | 325
8 | 17 | 6 | 332 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 29 | 0 | 88 | -40 | 0 | -58 | 332
8 | 17 | 7 | 347 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 53 | 0 | 100 | -60 | 0 | -59 | 347
8 | 17 | 8 | 379 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 84 | 0 | 107 | -67 | 0 | -58 | 379
8 | 17 | 9 | 405 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 108 | 0 | 108 | -67 | 0 | -57 | 405
8 | 17 | 10 | 418 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 127 | 0 | 98 | -62 | 0 | -58 | 418
8 | 17 | 11 | 418 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 143 | 0 | 100 | -80 | 0 | -58 | 418
8 | 17 | 12 | 413 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 150 | 0 | 94 | -87 | 0 | -57 | 413
8 | 17 | 13 | 421 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 135 | 0 | 93 | -68 | 0 | -58 | 421
8 | 17 | 14 | 413 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 107 | 0 | 107 | -75 | 0 | -59 | 413
8 | 17 | 15 | 403 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 75 | 0 | 110 | -60 | 0 | -65 | 403
8 | 17 | 16 | 406 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 40 | 0 | 114 | -25 | 0 | -66 | 406
8 | 17 | 17 | 394 | 168 | 61 | 80 | 5 | 32 | 10 | 0 | 96 | 0 | 0 | -58 | 394
8 | 17 | 18 | 390 | 168 | 78 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -58 | 390
8 | 17 | 19 | 386 | 168 | 101 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -59 | 386
8 | 17 | 20 | 367 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -16 | 367
8 | 17 | 21 | 348 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -40 | 348
8 | 17 | 22 | 332 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -51 | 332
8 | 17 | 23 | 323 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -49 | 323
8 | 18 | 0 | 310 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -41 | 310
8 | 18 | 1 | 302 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -50 | 302
8 | 18 | 2 | 309 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -39 | 309
8 | 18 | 3 | 317 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 317
8 | 18 | 4 | 323 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 323
8 | 18 | 5 | 324 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | -31 | 324
8 | 18 | 6 | 334 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | -53 | 334
8 | 18 | 7 | 355 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 109 | -20 | 12 | 0 | 0 | -59 | 355
8 | 18 | 8 | 389 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 152 | -27 | 8 | 0 | 0 | -57 | 389
8 | 18 | 9 | 422 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 186 | -24 | 4 | 0 | 0 | -57 | 422
8 | 18 | 10 | 433 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 204 | -33 | 6 | 0 | 0 | -57 | 433
8 | 18 | 11 | 440 | 168 | 59 | 57 | 5 | 32 | 196 | -26 | 7 | 0 | 0 | -58 | 440
8 | 18 | 12 | 429 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 177 | -27 | 4 | 0 | 0 | -58 | 429
8 | 18 | 13 | 434 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 137 | 0 | 4 | 0 | 0 | -50 | 434
8 | 18 | 14 | 426 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | -12 | 426
8 | 18 | 15 | 415 | 168 | 73 | 80 | 5 | 32 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 415
8 | 18 | 16 | 412 | 168 | 101 | 80 | 5 | 32 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 412
8 | 18 | 17 | 398 | 168 | 106 | 80 | 5 | 32 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 398
8 | 18 | 18 | 393 | 168 | 109 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 393
8 | 18 | 19 | 390 | 168 | 104 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 390
8 | 18 | 20 | 370 | 168 | 84 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 370
8 | 18 | 21 | 350 | 168 | 66 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 350
8 | 18 | 22 | 336 | 168 | 62 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 336
8 | 18 | 23 | 325 | 168 | 68 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 325
8 | 19 | 0 | 311 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 311
8 | 19 | 1 | 306 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -27 | 306
8 | 19 | 2 | 308 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 308
8 | 19 | 3 | 319 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | 319
8 | 19 | 4 | 322 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 322
8 | 19 | 5 | 321 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 321
8 | 19 | 6 | 327 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 47 | 0 | 10 | 0 | 0 | -43 | 327
8 | 19 | 7 | 339 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 88 | -16 | 12 | 0 | 0 | -58 | 339
8 | 19 | 8 | 365 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 120 | -23 | 12 | 0 | 0 | -57 | 365
8 | 19 | 9 | 386 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 140 | -22 | 13 | 0 | 0 | -58 | 386
8 | 19 | 10 | 395 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 158 | -31 | 13 | 0 | 0 | -58 | 395
8 | 19 | 11 | 405 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 164 | -29 | 16 | 0 | 0 | -59 | 405
8 | 19 | 12 | 394 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 159 | -38 | 18 | 0 | 0 | -58 | 394
8 | 19 | 13 | 394 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 143 | -23 | 19 | 0 | 0 | -58 | 394
8 | 19 | 14 | 389 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 112 | 0 | 19 | 0 | 0 | -64 | 389
8 | 19 | 15 | 387 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | -34 | 387
8 | 19 | 16 | 387 | 168 | 114 | 80 | 5 | 32 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 387
8 | 19 | 17 | 381 | 168 | 75 | 80 | 5 | 32 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 381
8 | 19 | 18 | 382 | 168 | 86 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 382
8 | 19 | 19 | 381 | 168 | 86 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 381
8 | 19 | 20 | 365 | 168 | 71 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 365
8 | 19 | 21 | 348 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 348
8 | 19 | 22 | 334 | 168 | 98 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 334
8 | 19 | 23 | 327 | 168 | 91 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 327
8 | 20 | 0 | 316 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -28 | 316
8 | 20 | 1 | 308 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -24 | 308
8 | 20 | 2 | 313 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -16 | 313
8 | 20 | 3 | 322 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -17 | 322
8 | 20 | 4 | 325 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -13 | 325
8 | 20 | 5 | 325 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | -14 | 325
8 | 20 | 6 | 326 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 326
8 | 20 | 7 | 332 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | -25 | 332
8 | 20 | 8 | 343 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 343
8 | 20 | 9 | 353 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | -35 | 353
8 | 20 | 10 | 368 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 92 | 0 | 5 | 0 | 0 | -43 | 368
8 | 20 | 11 | 367 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 96 | 0 | 6 | 0 | 0 | -49 | 367
8 | 20 | 12 | 362 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 100 | -1 | 7 | 0 | 0 | -58 | 362
8 | 20 | 13 | 365 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 105 | -1 | 6 | 0 | 0 | -59 | 365
8 | 20 | 14 | 364 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 105 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 364
8 | 20 | 15 | 362 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | -49 | 362
8 | 20 | 16 | 370 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | -18 | 370
8 | 20 | 17 | 375 | 168 | 78 | 80 | 5 | 32 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 375
8 | 20 | 18 | 381 | 168 | 94 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 381
8 | 20 | 19 | 380 | 168 | 93 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 380
8 | 20 | 20 | 364 | 168 | 78 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 364
8 | 20 | 21 | 349 | 168 | 63 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 349
8 | 20 | 22 | 334 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 334
8 | 20 | 23 | 323 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 323
8 | 21 | 0 | 310 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 310
8 | 21 | 1 | 305 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -15 | 305
8 | 21 | 2 | 310 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 | 310
8 | 21 | 3 | 322 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 322
8 | 21 | 4 | 325 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -9 | 325
8 | 21 | 5 | 325 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | -19 | 325
8 | 21 | 6 | 338 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | -27 | 338
8 | 21 | 7 | 359 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | -48 | 359
8 | 21 | 8 | 396 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 134 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 396
8 | 21 | 9 | 426 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 166 | -1 | 2 | 0 | 0 | -58 | 426
8 | 21 | 10 | 432 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 190 | -19 | 2 | 0 | 0 | -58 | 432
8 | 21 | 11 | 444 | 168 | 59 | 54 | 5 | 32 | 199 | -18 | 2 | 0 | 0 | -57 | 444
8 | 21 | 12 | 431 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 197 | -29 | 4 | 0 | 0 | -58 | 431
8 | 21 | 13 | 444 | 168 | 59 | 54 | 5 | 32 | 181 | -3 | 5 | 0 | 0 | -57 | 444
8 | 21 | 14 | 440 | 168 | 59 | 59 | 5 | 32 | 144 | 0 | 5 | 0 | 0 | -32 | 440
8 | 21 | 15 | 432 | 168 | 65 | 69 | 5 | 32 | 89 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 432
8 | 21 | 16 | 432 | 168 | 100 | 79 | 5 | 32 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 432
8 | 21 | 17 | 416 | 168 | 120 | 79 | 5 | 32 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 416
8 | 21 | 18 | 412 | 168 | 125 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 412
8 | 21 | 19 | 405 | 168 | 115 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 405
8 | 21 | 20 | 384 | 168 | 90 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 384
8 | 21 | 21 | 365 | 168 | 67 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 365
8 | 21 | 22 | 347 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -10 | 347
8 | 21 | 23 | 335 | 168 | 95 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 335
8 | 22 | 0 | 323 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -18 | 323
8 | 22 | 1 | 316 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -17 | 316
8 | 22 | 2 | 320 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -22 | 320
8 | 22 | 3 | 328 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -27 | 328
8 | 22 | 4 | 333 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -29 | 333
8 | 22 | 5 | 336 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -28 | 336
8 | 22 | 6 | 346 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | -26 | 346
8 | 22 | 7 | 369 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 61 | 0 | 18 | 0 | 0 | -27 | 369
8 | 22 | 8 | 408 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 88 | 0 | 14 | 0 | 0 | -11 | 408
8 | 22 | 9 | 434 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 117 | 0 | 14 | 0 | 0 | -14 | 434
8 | 22 | 10 | 448 | 168 | 60 | 54 | 5 | 32 | 133 | 0 | 20 | 0 | 0 | -24 | 448
8 | 22 | 11 | 454 | 168 | 60 | 54 | 5 | 32 | 141 | 0 | 31 | 0 | 0 | -37 | 454
8 | 22 | 12 | 444 | 168 | 59 | 54 | 5 | 32 | 132 | 0 | 33 | 0 | 0 | -39 | 444
8 | 22 | 13 | 454 | 168 | 60 | 54 | 5 | 32 | 117 | 0 | 28 | 0 | 0 | -10 | 454
8 | 22 | 14 | 448 | 168 | 60 | 69 | 5 | 32 | 102 | 0 | 31 | 0 | 0 | -19 | 448
8 | 22 | 15 | 443 | 168 | 59 | 79 | 5 | 32 | 71 | 0 | 41 | 0 | 0 | -12 | 443
8 | 22 | 16 | 445 | 168 | 88 | 79 | 5 | 32 | 37 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 445
8 | 22 | 17 | 432 | 168 | 110 | 79 | 5 | 32 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 432
8 | 22 | 18 | 428 | 168 | 110 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 428
8 | 22 | 19 | 423 | 168 | 114 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 423
8 | 22 | 20 | 402 | 168 | 92 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 402
8 | 22 | 21 | 378 | 168 | 78 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 378
8 | 22 | 22 | 359 | 168 | 75 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 359
8 | 22 | 23 | 346 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -24 | 346
8 | 23 | 0 | 331 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -58 | 331
8 | 23 | 1 | 325 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -12 | 0 | -60 | 325
8 | 23 | 2 | 328 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | -4 | 0 | -59 | 328
8 | 23 | 3 | 336 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -52 | 336
8 | 23 | 4 | 340 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -46 | 340
8 | 23 | 5 | 341 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 14 | 0 | 65 | 0 | 0 | -56 | 341
8 | 23 | 6 | 354 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 49 | 0 | 55 | -8 | 0 | -60 | 354
8 | 23 | 7 | 382 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 89 | 0 | 46 | -14 | 0 | -57 | 382
8 | 23 | 8 | 425 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 126 | 0 | 43 | -7 | 0 | -59 | 425
8 | 23 | 9 | 453 | 168 | 60 | 71 | 5 | 32 | 158 | -24 | 40 | 0 | 0 | -57 | 453
8 | 23 | 10 | 468 | 168 | 61 | 81 | 5 | 32 | 184 | -40 | 34 | 0 | 0 | -57 | 468
8 | 23 | 11 | 484 | 168 | 63 | 81 | 5 | 32 | 199 | -41 | 34 | 0 | 0 | -57 | 484
8 | 23 | 12 | 473 | 168 | 62 | 81 | 5 | 32 | 193 | -44 | 33 | 0 | 0 | -57 | 473
8 | 23 | 13 | 482 | 168 | 63 | 81 | 5 | 32 | 171 | -7 | 28 | 0 | 0 | -59 | 482
8 | 23 | 14 | 479 | 168 | 62 | 81 | 5 | 32 | 135 | 0 | 25 | 0 | 0 | -29 | 479
8 | 23 | 15 | 474 | 168 | 73 | 81 | 5 | 32 | 92 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 474
8 | 23 | 16 | 473 | 168 | 123 | 81 | 5 | 32 | 48 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 473
8 | 23 | 17 | 453 | 168 | 149 | 76 | 5 | 32 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 453
8 | 23 | 18 | 447 | 168 | 155 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 447
8 | 23 | 19 | 436 | 168 | 158 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 436
8 | 23 | 20 | 413 | 168 | 141 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 413
8 | 23 | 21 | 388 | 168 | 113 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 388
8 | 23 | 22 | 369 | 168 | 92 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 369
8 | 23 | 23 | 354 | 168 | 79 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 354
8 | 24 | 0 | 337 | 168 | 61 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 337
8 | 24 | 1 | 329 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -11 | 329
8 | 24 | 2 | 332 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -6 | 332
8 | 24 | 3 | 341 | 168 | 60 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 341
8 | 24 | 4 | 344 | 168 | 61 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 344
8 | 24 | 5 | 348 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | -8 | 348
8 | 24 | 6 | 361 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 43 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 361
8 | 24 | 7 | 388 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 78 | 0 | 19 | 0 | 0 | -27 | 388
8 | 24 | 8 | 431 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | -24 | 431
8 | 24 | 9 | 464 | 168 | 61 | 55 | 5 | 32 | 155 | 0 | 13 | 0 | 0 | -25 | 464
8 | 24 | 10 | 479 | 168 | 62 | 55 | 5 | 32 | 176 | 0 | 5 | 0 | 0 | -24 | 479
8 | 24 | 11 | 489 | 168 | 63 | 55 | 5 | 32 | 194 | 0 | 8 | 0 | 0 | -36 | 489
8 | 24 | 12 | 477 | 168 | 62 | 55 | 5 | 32 | 185 | 0 | 18 | 0 | 0 | -48 | 477
8 | 24 | 13 | 489 | 168 | 63 | 60 | 5 | 32 | 158 | 0 | 14 | 0 | 0 | -11 | 489
8 | 24 | 14 | 476 | 168 | 65 | 70 | 5 | 32 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 476
8 | 24 | 15 | 464 | 168 | 91 | 80 | 5 | 32 | 78 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 464
8 | 24 | 16 | 456 | 168 | 123 | 80 | 5 | 32 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 456
8 | 24 | 17 | 442 | 168 | 141 | 80 | 5 | 32 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 442
8 | 24 | 18 | 438 | 168 | 146 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 438
8 | 24 | 19 | 431 | 168 | 145 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 431
8 | 24 | 20 | 407 | 168 | 120 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 407
8 | 24 | 21 | 386 | 168 | 96 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 386
8 | 24 | 22 | 369 | 168 | 78 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 369
8 | 24 | 23 | 354 | 168 | 62 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 354
8 | 25 | 0 | 336 | 168 | 73 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 336
8 | 25 | 1 | 328 | 168 | 66 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 328
8 | 25 | 2 | 329 | 168 | 69 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 329
8 | 25 | 3 | 339 | 168 | 79 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 339
8 | 25 | 4 | 343 | 168 | 76 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 343
8 | 25 | 5 | 346 | 168 | 73 | 51 | 5 | 32 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 346
8 | 25 | 6 | 359 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 45 | 0 | 9 | 0 | 0 | -9 | 359
8 | 25 | 7 | 388 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 88 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 388
8 | 25 | 8 | 430 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 135 | 0 | 5 | 0 | 0 | -24 | 430
8 | 25 | 9 | 468 | 168 | 61 | 51 | 5 | 32 | 178 | 0 | 6 | 0 | 0 | -33 | 468
8 | 25 | 10 | 485 | 168 | 63 | 51 | 5 | 32 | 209 | 0 | 6 | 0 | 0 | -49 | 485
8 | 25 | 11 | 495 | 168 | 64 | 51 | 5 | 32 | 216 | 0 | 7 | 0 | 0 | -48 | 495
8 | 25 | 12 | 478 | 168 | 62 | 51 | 5 | 32 | 204 | 0 | 8 | 0 | 0 | -52 | 478
8 | 25 | 13 | 481 | 168 | 63 | 69 | 5 | 32 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | -36 | 481
8 | 25 | 14 | 473 | 168 | 62 | 79 | 5 | 32 | 138 | 0 | 8 | 0 | 0 | -19 | 473
8 | 25 | 15 | 467 | 168 | 74 | 80 | 5 | 32 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 467
8 | 25 | 16 | 466 | 168 | 119 | 80 | 5 | 32 | 48 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 466
8 | 25 | 17 | 449 | 168 | 141 | 80 | 5 | 32 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 449
8 | 25 | 18 | 442 | 168 | 146 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 442
8 | 25 | 19 | 432 | 168 | 140 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 432
8 | 25 | 20 | 408 | 168 | 116 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 408
8 | 25 | 21 | 387 | 168 | 92 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 387
8 | 25 | 22 | 366 | 168 | 71 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 366
8 | 25 | 23 | 352 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -5 | 352
8 | 26 | 0 | 337 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 337
8 | 26 | 1 | 328 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -12 | 328
8 | 26 | 2 | 330 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -8 | 330
8 | 26 | 3 | 340 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 340
8 | 26 | 4 | 342 | 168 | 63 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 342
8 | 26 | 5 | 340 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 13 | 0 | 39 | 0 | 0 | -25 | 340
8 | 26 | 6 | 347 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 40 | 0 | 61 | -7 | 0 | -60 | 347
8 | 26 | 7 | 365 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 72 | 0 | 68 | -30 | 0 | -58 | 365
8 | 26 | 8 | 396 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 109 | 0 | 78 | -54 | 0 | -60 | 396
8 | 26 | 9 | 421 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 136 | 0 | 84 | -74 | 0 | -58 | 421
8 | 26 | 10 | 432 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 158 | -8 | 84 | -78 | 0 | -58 | 432
8 | 26 | 11 | 438 | 168 | 59 | 68 | 5 | 32 | 169 | -13 | 87 | -80 | 0 | -57 | 438
8 | 26 | 12 | 431 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 172 | -16 | 86 | -80 | 0 | -57 | 431
8 | 26 | 13 | 433 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 159 | -8 | 84 | -77 | 0 | -58 | 433
8 | 26 | 14 | 426 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 133 | 0 | 81 | -58 | 0 | -59 | 426
8 | 26 | 15 | 422 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 92 | 0 | 79 | -20 | 0 | -66 | 422
8 | 26 | 16 | 423 | 168 | 83 | 79 | 5 | 32 | 44 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 423
8 | 26 | 17 | 418 | 168 | 62 | 79 | 5 | 32 | 8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 418
8 | 26 | 18 | 416 | 168 | 72 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 416
8 | 26 | 19 | 411 | 168 | 89 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 411
8 | 26 | 20 | 391 | 168 | 92 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 391
8 | 26 | 21 | 372 | 168 | 87 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 372
8 | 26 | 22 | 359 | 168 | 94 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 359
8 | 26 | 23 | 345 | 168 | 66 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 345
8 | 27 | 0 | 331 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 331
8 | 27 | 1 | 324 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 324
8 | 27 | 2 | 325 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 325
8 | 27 | 3 | 331 | 168 | 64 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 331
8 | 27 | 4 | 336 | 168 | 69 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 336
8 | 27 | 5 | 333 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 333
8 | 27 | 6 | 336 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 | 336
8 | 27 | 7 | 347 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | -31 | 347
8 | 27 | 8 | 364 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | -41 | 364
8 | 27 | 9 | 382 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 382
8 | 27 | 10 | 397 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 156 | -22 | 4 | 0 | 0 | -58 | 397
8 | 27 | 11 | 397 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 160 | -38 | 7 | 0 | 0 | -59 | 397
8 | 27 | 12 | 395 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 144 | -33 | 7 | 0 | 0 | -58 | 395
8 | 27 | 13 | 386 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 121 | -22 | 7 | 0 | 0 | -58 | 386
8 | 27 | 14 | 373 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 92 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 373
8 | 27 | 15 | 369 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 63 | 0 | 8 | 0 | 0 | -42 | 369
8 | 27 | 16 | 371 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | -5 | 371
8 | 27 | 17 | 375 | 168 | 80 | 79 | 5 | 32 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 375
8 | 27 | 18 | 382 | 168 | 94 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 382
8 | 27 | 19 | 379 | 168 | 92 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 379
8 | 27 | 20 | 363 | 168 | 74 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 363
8 | 27 | 21 | 348 | 168 | 60 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 348
8 | 27 | 22 | 331 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | 331
8 | 27 | 23 | 321 | 168 | 61 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 321
8 | 28 | 0 | 310 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -10 | 310
8 | 28 | 1 | 303 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -22 | 303
8 | 28 | 2 | 308 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -18 | 308
8 | 28 | 3 | 317 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -9 | 317
8 | 28 | 4 | 324 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -4 | 324
8 | 28 | 5 | 328 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -10 | 328
8 | 28 | 6 | 339 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | -32 | 339
8 | 28 | 7 | 360 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 65 | 0 | 14 | 0 | 0 | -54 | 360
8 | 28 | 8 | 394 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 105 | -9 | 15 | 0 | 0 | -59 | 394
8 | 28 | 9 | 417 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 133 | -14 | 15 | 0 | 0 | -59 | 417
8 | 28 | 10 | 425 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 147 | -9 | 12 | 0 | 0 | -57 | 425
8 | 28 | 11 | 429 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 148 | -6 | 20 | 0 | 0 | -58 | 429
8 | 28 | 12 | 418 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 145 | -6 | 22 | 0 | 0 | -58 | 418
8 | 28 | 13 | 418 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 124 | 0 | 26 | 0 | 0 | -45 | 418
8 | 28 | 14 | 415 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 106 | 0 | 34 | 0 | 0 | -38 | 415
8 | 28 | 15 | 414 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 73 | 0 | 36 | 0 | 0 | -27 | 414
8 | 28 | 16 | 414 | 168 | 60 | 79 | 5 | 32 | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 414
8 | 28 | 17 | 400 | 168 | 73 | 79 | 5 | 32 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 400
8 | 28 | 18 | 397 | 168 | 74 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 397
8 | 28 | 19 | 389 | 168 | 72 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -2 | 389
8 | 28 | 20 | 369 | 168 | 63 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 369
8 | 28 | 21 | 351 | 168 | 62 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 351
8 | 28 | 22 | 337 | 168 | 68 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 337
8 | 28 | 23 | 325 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -8 | 325
8 | 29 | 0 | 310 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -25 | 310
8 | 29 | 1 | 303 | 168 | 84 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 303
8 | 29 | 2 | 308 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -28 | 308
8 | 29 | 3 | 316 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -19 | 316
8 | 29 | 4 | 323 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -17 | 323
8 | 29 | 5 | 325 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | -23 | 325
8 | 29 | 6 | 331 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | -46 | 331
8 | 29 | 7 | 349 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 85 | -7 | 16 | 0 | 0 | -58 | 349
8 | 29 | 8 | 382 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 122 | -16 | 22 | 0 | 0 | -59 | 382
8 | 29 | 9 | 399 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 144 | -20 | 20 | 0 | 0 | -58 | 399
8 | 29 | 10 | 410 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 154 | -16 | 18 | 0 | 0 | -59 | 410
8 | 29 | 11 | 412 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 153 | -17 | 21 | 0 | 0 | -58 | 412
8 | 29 | 12 | 398 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 138 | -15 | 21 | 0 | 0 | -59 | 398
8 | 29 | 13 | 406 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 112 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 406
8 | 29 | 14 | 408 | 168 | 75 | 78 | 5 | 32 | 82 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 408
8 | 29 | 15 | 399 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 51 | 0 | 37 | 0 | 0 | -31 | 399
8 | 29 | 16 | 399 | 168 | 111 | 79 | 5 | 32 | 23 | 0 | 39 | 0 | 0 | -58 | 399
8 | 29 | 17 | 388 | 168 | 108 | 79 | 5 | 32 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | -58 | 388
8 | 29 | 18 | 388 | 168 | 100 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -58 | 388
8 | 29 | 19 | 380 | 168 | 86 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -58 | 380
8 | 29 | 20 | 361 | 168 | 61 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -58 | 361
8 | 29 | 21 | 343 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -10 | 0 | -63 | 343
8 | 29 | 22 | 331 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -29 | 0 | -61 | 331
8 | 29 | 23 | 322 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -48 | 0 | -61 | 322
8 | 30 | 0 | 309 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -45 | 0 | -61 | 309
8 | 30 | 1 | 301 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -55 | 0 | -60 | 301
8 | 30 | 2 | 308 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -47 | 0 | -60 | 308
8 | 30 | 3 | 319 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -36 | 0 | -60 | 319
8 | 30 | 4 | 324 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -30 | 0 | -60 | 324
8 | 30 | 5 | 323 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 7 | 0 | 98 | -34 | 0 | -60 | 323
8 | 30 | 6 | 331 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 30 | 0 | 95 | -46 | 0 | -60 | 331
8 | 30 | 7 | 348 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 53 | 0 | 93 | -50 | 0 | -60 | 348
8 | 30 | 8 | 378 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 77 | 0 | 90 | -43 | 0 | -58 | 378
8 | 30 | 9 | 399 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 92 | 0 | 81 | -28 | 0 | -58 | 399
8 | 30 | 10 | 403 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 105 | 0 | 79 | -35 | 0 | -58 | 403
8 | 30 | 11 | 406 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 100 | 0 | 87 | -43 | 0 | -58 | 406
8 | 30 | 12 | 392 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 86 | 0 | 92 | -57 | 0 | -59 | 392
8 | 30 | 13 | 396 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 69 | 0 | 97 | -51 | 0 | -59 | 396
8 | 30 | 14 | 395 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 53 | 0 | 98 | -32 | 0 | -64 | 395
8 | 30 | 15 | 390 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 35 | 0 | 97 | -17 | 0 | -65 | 390
8 | 30 | 16 | 388 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 15 | 0 | 101 | -2 | 0 | -66 | 388
8 | 30 | 17 | 380 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 1 | 0 | 108 | -5 | 0 | -64 | 380
8 | 30 | 18 | 382 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | -3 | 0 | -65 | 382
8 | 30 | 19 | 372 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -64 | 372
8 | 30 | 20 | 355 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -4 | 0 | -65 | 355
8 | 30 | 21 | 340 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -17 | 0 | -65 | 340
8 | 30 | 22 | 327 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -20 | 0 | -60 | 327
8 | 30 | 23 | 319 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | -38 | 0 | -60 | 319
8 | 31 | 0 | 309 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | -68 | 0 | -61 | 309
8 | 31 | 1 | 305 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | -61 | 0 | -61 | 305
8 | 31 | 2 | 312 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | -48 | 0 | -60 | 312
8 | 31 | 3 | 323 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | -39 | 0 | -59 | 323
8 | 31 | 4 | 327 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | -27 | 0 | -61 | 327
8 | 31 | 5 | 325 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 5 | 0 | 92 | -23 | 0 | -59 | 325
8 | 31 | 6 | 337 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 30 | 0 | 86 | -29 | 0 | -60 | 337
8 | 31 | 7 | 357 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 53 | 0 | 81 | -29 | 0 | -58 | 357
8 | 31 | 8 | 393 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 76 | 0 | 74 | -27 | 0 | -59 | 393
8 | 31 | 9 | 421 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 95 | 0 | 76 | -30 | 0 | -59 | 421
8 | 31 | 10 | 429 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 106 | 0 | 75 | -33 | 0 | -58 | 429
8 | 31 | 11 | 432 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 116 | 0 | 84 | -49 | 0 | -58 | 432
8 | 31 | 12 | 421 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 116 | 0 | 87 | -63 | 0 | -58 | 421
8 | 31 | 13 | 432 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 96 | 0 | 88 | -34 | 0 | -57 | 432
8 | 31 | 14 | 432 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 69 | 0 | 87 | -5 | 0 | -58 | 432
8 | 31 | 15 | 423 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 45 | 0 | 78 | 0 | 0 | -39 | 423
8 | 31 | 16 | 421 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 15 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 421
8 | 31 | 17 | 409 | 168 | 112 | 76 | 5 | 32 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | -59 | 409
8 | 31 | 18 | 413 | 168 | 111 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -58 | 413
8 | 31 | 19 | 404 | 168 | 103 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -57 | 404
8 | 31 | 20 | 384 | 168 | 102 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -57 | 384
8 | 31 | 21 | 364 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -32 | 364
8 | 31 | 22 | 349 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -47 | 349
8 | 31 | 23 | 339 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | -25 | 0 | -60 | 339
9 | 1 | 0 | 317 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | -28 | 0 | -59 | 317
9 | 1 | 1 | 304 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -31 | 0 | -60 | 304
9 | 1 | 2 | 312 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -15 | 0 | -60 | 312
9 | 1 | 3 | 329 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -56 | 329
9 | 1 | 4 | 337 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -40 | 337
9 | 1 | 5 | 331 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 6 | 0 | 67 | 0 | 0 | -49 | 331
9 | 1 | 6 | 349 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 32 | 0 | 60 | 0 | 0 | -50 | 349
9 | 1 | 7 | 377 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 61 | 0 | 51 | 0 | 0 | -42 | 377
9 | 1 | 8 | 427 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 78 | 0 | 54 | 0 | 0 | -21 | 427
9 | 1 | 9 | 456 | 168 | 60 | 63 | 5 | 32 | 84 | 0 | 60 | 0 | 0 | -16 | 456
9 | 1 | 10 | 456 | 168 | 60 | 58 | 5 | 32 | 87 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 456
9 | 1 | 11 | 450 | 168 | 60 | 53 | 5 | 32 | 90 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 450
9 | 1 | 12 | 439 | 168 | 59 | 57 | 5 | 32 | 90 | 0 | 39 | 0 | 0 | -11 | 439
9 | 1 | 13 | 454 | 168 | 60 | 67 | 5 | 32 | 62 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 454
9 | 1 | 14 | 442 | 168 | 72 | 70 | 5 | 32 | 41 | 0 | 43 | 0 | 0 | 11 | 442
9 | 1 | 15 | 437 | 168 | 90 | 70 | 5 | 32 | 26 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 437
9 | 1 | 16 | 433 | 168 | 102 | 70 | 5 | 32 | 9 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 433
9 | 1 | 17 | 423 | 168 | 98 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 423
9 | 1 | 18 | 422 | 168 | 100 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 422
9 | 1 | 19 | 408 | 168 | 95 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 408
9 | 1 | 20 | 379 | 168 | 68 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 379
9 | 1 | 21 | 357 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -4 | 357
9 | 1 | 22 | 332 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -23 | 332
9 | 1 | 23 | 316 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -43 | 316
9 | 2 | 0 | 294 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | -24 | 0 | -59 | 294
9 | 2 | 1 | 284 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | -19 | 0 | -59 | 284
9 | 2 | 2 | 290 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -58 | 290
9 | 2 | 3 | 303 | 168 | 59 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -58 | 303
9 | 2 | 4 | 311 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -46 | 311
9 | 2 | 5 | 302 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | -52 | 302
9 | 2 | 6 | 310 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 27 | 0 | 42 | -5 | 0 | -60 | 310
9 | 2 | 7 | 321 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 44 | 0 | 42 | -13 | 0 | -58 | 321
9 | 2 | 8 | 350 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 71 | 0 | 53 | -22 | 0 | -58 | 350
9 | 2 | 9 | 371 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 101 | 0 | 61 | -39 | 0 | -58 | 371
9 | 2 | 10 | 381 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 129 | 0 | 58 | -54 | 0 | -58 | 381
9 | 2 | 11 | 396 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 144 | -1 | 60 | -55 | 0 | -58 | 396
9 | 2 | 12 | 383 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 153 | -23 | 62 | -57 | 0 | -58 | 383
9 | 2 | 13 | 395 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 140 | 0 | 61 | -54 | 0 | -58 | 395
9 | 2 | 14 | 390 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 112 | 0 | 45 | -9 | 0 | -64 | 390
9 | 2 | 15 | 373 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 70 | 0 | 50 | -6 | 0 | -64 | 373
9 | 2 | 16 | 372 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 33 | 0 | 46 | 0 | 0 | -40 | 372
9 | 2 | 17 | 375 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | -4 | 375
9 | 2 | 18 | 388 | 168 | 77 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -2 | 388
9 | 2 | 19 | 382 | 168 | 75 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 382
9 | 2 | 20 | 356 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -9 | 356
9 | 2 | 21 | 332 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -29 | 332
9 | 2 | 22 | 312 | 168 | 68 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 312
9 | 2 | 23 | 295 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | -5 | 0 | -59 | 295
9 | 3 | 0 | 272 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | -5 | 0 | -59 | 272
9 | 3 | 1 | 263 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | -10 | 0 | -59 | 263
9 | 3 | 2 | 271 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | -12 | 0 | -59 | 271
9 | 3 | 3 | 287 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | -7 | 0 | -58 | 287
9 | 3 | 4 | 294 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | -10 | 0 | -59 | 294
9 | 3 | 5 | 281 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 7 | 0 | 33 | -22 | 0 | -60 | 281
9 | 3 | 6 | 288 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 50 | -11 | 30 | -28 | 0 | -60 | 288
9 | 3 | 7 | 296 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 108 | -72 | 27 | -15 | 0 | -59 | 296
9 | 3 | 8 | 316 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 162 | -108 | 34 | -21 | 0 | -58 | 316
9 | 3 | 9 | 342 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 202 | -134 | 37 | -11 | 0 | -59 | 342
9 | 3 | 10 | 361 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 223 | -149 | 39 | -1 | 0 | -58 | 361
9 | 3 | 11 | 372 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 229 | -148 | 44 | -1 | 0 | -59 | 372
9 | 3 | 12 | 372 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 221 | -142 | 46 | -1 | 0 | -59 | 372
9 | 3 | 13 | 364 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 196 | -126 | 46 | -1 | 0 | -58 | 364
9 | 3 | 14 | 354 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 155 | -92 | 43 | -1 | 0 | -58 | 354
9 | 3 | 15 | 345 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 99 | -22 | 42 | -39 | 0 | -58 | 345
9 | 3 | 16 | 352 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 42 | -2 | 36 | -1 | 0 | -56 | 352
9 | 3 | 17 | 370 | 168 | 60 | 70 | 5 | 32 | 4 | 0 | 32 | -1 | 0 | 0 | 370
9 | 3 | 18 | 387 | 168 | 81 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | -1 | 0 | 1 | 387
9 | 3 | 19 | 377 | 168 | 89 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 377
9 | 3 | 20 | 353 | 168 | 73 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 353
9 | 3 | 21 | 329 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -11 | 329
9 | 3 | 22 | 311 | 168 | 85 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 311
9 | 3 | 23 | 297 | 168 | 73 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 297
9 | 4 | 0 | 275 | 168 | 71 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -59 | 275
9 | 4 | 1 | 270 | 168 | 65 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 270
9 | 4 | 2 | 274 | 168 | 60 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 274
9 | 4 | 3 | 299 | 168 | 74 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 299
9 | 4 | 4 | 307 | 168 | 74 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 307
9 | 4 | 5 | 304 | 168 | 76 | 64 | 5 | 32 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 304
9 | 4 | 6 | 320 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | -38 | 320
9 | 4 | 7 | 342 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 58 | 0 | 9 | 0 | 0 | -32 | 342
9 | 4 | 8 | 384 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 384
9 | 4 | 9 | 406 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 103 | 0 | 14 | 0 | 0 | -17 | 406
9 | 4 | 10 | 421 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 116 | 0 | 17 | 0 | 0 | -18 | 421
9 | 4 | 11 | 412 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 121 | 0 | 17 | 0 | 0 | -32 | 412
9 | 4 | 12 | 399 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 118 | 0 | 19 | 0 | 0 | -44 | 399
9 | 4 | 13 | 426 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 100 | 0 | 24 | 0 | 0 | -12 | 426
9 | 4 | 14 | 438 | 168 | 65 | 61 | 5 | 32 | 74 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 438
9 | 4 | 15 | 430 | 168 | 79 | 70 | 5 | 32 | 38 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 430
9 | 4 | 16 | 426 | 168 | 96 | 70 | 5 | 32 | 14 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 426
9 | 4 | 17 | 421 | 168 | 99 | 70 | 5 | 32 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 421
9 | 4 | 18 | 425 | 168 | 107 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 425
9 | 4 | 19 | 410 | 168 | 99 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 410
9 | 4 | 20 | 384 | 168 | 78 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 384
9 | 4 | 21 | 357 | 168 | 60 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 357
9 | 4 | 22 | 332 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -11 | 332
9 | 4 | 23 | 314 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 314
9 | 5 | 0 | 293 | 168 | 81 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 293
9 | 5 | 1 | 285 | 168 | 77 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 285
9 | 5 | 2 | 294 | 168 | 86 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 294
9 | 5 | 3 | 312 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -17 | 312
9 | 5 | 4 | 323 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -5 | 323
9 | 5 | 5 | 320 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | -6 | 320
9 | 5 | 6 | 340 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 340
9 | 5 | 7 | 356 | 168 | 68 | 44 | 5 | 32 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 356
9 | 5 | 8 | 396 | 168 | 84 | 55 | 5 | 32 | 41 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 396
9 | 5 | 9 | 422 | 168 | 81 | 65 | 5 | 32 | 52 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 422
9 | 5 | 10 | 427 | 168 | 89 | 55 | 5 | 32 | 58 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 427
9 | 5 | 11 | 430 | 168 | 82 | 52 | 5 | 32 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 430
9 | 5 | 12 | 412 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 66 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 412
9 | 5 | 13 | 427 | 168 | 71 | 65 | 5 | 32 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 427
9 | 5 | 14 | 426 | 168 | 68 | 69 | 5 | 32 | 66 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 426
9 | 5 | 15 | 427 | 168 | 88 | 69 | 5 | 32 | 45 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 427
9 | 5 | 16 | 428 | 168 | 124 | 69 | 5 | 32 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 428
9 | 5 | 17 | 418 | 168 | 134 | 69 | 5 | 32 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 418
9 | 5 | 18 | 424 | 168 | 141 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 424
9 | 5 | 19 | 409 | 168 | 126 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 409
9 | 5 | 20 | 381 | 168 | 100 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 381
9 | 5 | 21 | 355 | 168 | 82 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 355
9 | 5 | 22 | 335 | 168 | 71 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 335
9 | 5 | 23 | 319 | 168 | 64 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 319
9 | 6 | 0 | 297 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -11 | 297
9 | 6 | 1 | 289 | 168 | 99 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -59 | 289
9 | 6 | 2 | 293 | 168 | 104 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 293
9 | 6 | 3 | 312 | 168 | 65 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 312
9 | 6 | 4 | 325 | 168 | 79 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 325
9 | 6 | 5 | 320 | 168 | 69 | 40 | 5 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 320
9 | 6 | 6 | 332 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 332
9 | 6 | 7 | 357 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 357
9 | 6 | 8 | 404 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 404
9 | 6 | 9 | 433 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | -27 | 433
9 | 6 | 10 | 440 | 168 | 59 | 70 | 5 | 32 | 137 | 0 | 5 | 0 | 0 | -36 | 440
9 | 6 | 11 | 449 | 168 | 60 | 70 | 5 | 32 | 140 | 0 | 9 | 0 | 0 | -35 | 449
9 | 6 | 12 | 422 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 131 | 0 | 11 | 0 | 0 | -43 | 422
9 | 6 | 13 | 428 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 114 | 0 | 14 | 0 | 0 | -23 | 428
9 | 6 | 14 | 430 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 93 | 0 | 18 | 0 | 0 | -14 | 430
9 | 6 | 15 | 430 | 168 | 80 | 70 | 5 | 32 | 55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 430
9 | 6 | 16 | 424 | 168 | 114 | 70 | 5 | 32 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 424
9 | 6 | 17 | 411 | 168 | 121 | 70 | 5 | 32 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 411
9 | 6 | 18 | 416 | 168 | 125 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 416
9 | 6 | 19 | 399 | 168 | 102 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 399
9 | 6 | 20 | 367 | 168 | 72 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 367
9 | 6 | 21 | 342 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -2 | 342
9 | 6 | 22 | 320 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -31 | 320
9 | 6 | 23 | 304 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -60 | 304
9 | 7 | 0 | 287 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | -26 | 0 | -61 | 287
9 | 7 | 1 | 283 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | -29 | 0 | -60 | 283
9 | 7 | 2 | 290 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | -30 | 0 | -60 | 290
9 | 7 | 3 | 307 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | -21 | 0 | -59 | 307
9 | 7 | 4 | 317 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | -16 | 0 | -59 | 317
9 | 7 | 5 | 308 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 7 | 0 | 58 | -28 | 0 | -59 | 308
9 | 7 | 6 | 314 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 53 | -4 | 56 | -51 | 0 | -60 | 314
9 | 7 | 7 | 338 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 117 | -31 | 44 | -41 | 0 | -58 | 338
9 | 7 | 8 | 378 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 166 | -87 | 51 | 0 | 0 | -59 | 378
9 | 7 | 9 | 410 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 199 | -85 | 48 | 0 | 0 | -59 | 410
9 | 7 | 10 | 421 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 212 | -83 | 43 | 0 | 0 | -58 | 421
9 | 7 | 11 | 421 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 214 | -86 | 45 | 0 | 0 | -59 | 421
9 | 7 | 12 | 397 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 203 | -97 | 43 | 0 | 0 | -59 | 397
9 | 7 | 13 | 406 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 181 | -59 | 36 | 0 | 0 | -59 | 406
9 | 7 | 14 | 400 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 143 | -34 | 33 | 0 | 0 | -57 | 400
9 | 7 | 15 | 390 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 94 | 0 | 34 | 0 | 0 | -63 | 390
9 | 7 | 16 | 393 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 38 | 0 | 26 | 0 | 0 | -4 | 393
9 | 7 | 17 | 390 | 168 | 88 | 70 | 5 | 32 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 390
9 | 7 | 18 | 394 | 168 | 97 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 394
9 | 7 | 19 | 376 | 168 | 87 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 376
9 | 7 | 20 | 352 | 168 | 70 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 352
9 | 7 | 21 | 330 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -9 | 330
9 | 7 | 22 | 314 | 168 | 102 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 314
9 | 7 | 23 | 302 | 168 | 97 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 302
9 | 8 | 0 | 283 | 168 | 81 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -59 | 283
9 | 8 | 1 | 276 | 168 | 68 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -58 | 276
9 | 8 | 2 | 282 | 168 | 73 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -59 | 282
9 | 8 | 3 | 301 | 168 | 85 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 301
9 | 8 | 4 | 312 | 168 | 83 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 312
9 | 8 | 5 | 302 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | -56 | 302
9 | 8 | 6 | 306 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 48 | 0 | 24 | -22 | 0 | -59 | 306
9 | 8 | 7 | 339 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 112 | -42 | 20 | 0 | 0 | -58 | 339
9 | 8 | 8 | 379 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 155 | -41 | 22 | 0 | 0 | -64 | 379
9 | 8 | 9 | 411 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 185 | -44 | 27 | 0 | 0 | -64 | 411
9 | 8 | 10 | 419 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 207 | -72 | 36 | 0 | 0 | -59 | 419
9 | 8 | 11 | 420 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 212 | -93 | 53 | 0 | 0 | -59 | 420
9 | 8 | 12 | 403 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 204 | -114 | 65 | 0 | 0 | -59 | 403
9 | 8 | 13 | 416 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 178 | -11 | 75 | -69 | 0 | -64 | 416
9 | 8 | 14 | 406 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 138 | 0 | 82 | -73 | 0 | -64 | 406
9 | 8 | 15 | 394 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 87 | 0 | 82 | -43 | 0 | -65 | 394
9 | 8 | 16 | 394 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 32 | 0 | 84 | 0 | 0 | -55 | 394
9 | 8 | 17 | 386 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | -37 | 386
9 | 8 | 18 | 393 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -38 | 393
9 | 8 | 19 | 380 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -47 | 380
9 | 8 | 20 | 355 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -58 | 355
9 | 8 | 21 | 331 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -15 | 0 | -65 | 331
9 | 8 | 22 | 317 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -35 | 0 | -60 | 317
9 | 8 | 23 | 301 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -74 | 0 | -60 | 301
9 | 9 | 0 | 288 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | -68 | 0 | -58 | 288
9 | 9 | 1 | 277 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -68 | 0 | -59 | 277
9 | 9 | 2 | 283 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | -64 | 0 | -59 | 283
9 | 9 | 3 | 308 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -43 | 0 | -59 | 308
9 | 9 | 4 | 313 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | -54 | 0 | -59 | 313
9 | 9 | 5 | 303 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 5 | 0 | 90 | -54 | 0 | -59 | 303
9 | 9 | 6 | 304 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 36 | 0 | 82 | -65 | 0 | -59 | 304
9 | 9 | 7 | 320 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 67 | 0 | 66 | -60 | 0 | -59 | 320
9 | 9 | 8 | 338 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 93 | -1 | 60 | -56 | 0 | -64 | 338
9 | 9 | 9 | 368 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 118 | -3 | 66 | -61 | 0 | -58 | 368
9 | 9 | 10 | 383 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 128 | 0 | 52 | -44 | 0 | -59 | 383
9 | 9 | 11 | 392 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 121 | -13 | 36 | 0 | 0 | -58 | 392
9 | 9 | 12 | 378 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 96 | 0 | 28 | 0 | 0 | -52 | 378
9 | 9 | 13 | 376 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 76 | 0 | 25 | 0 | 0 | -31 | 376
9 | 9 | 14 | 372 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 57 | 0 | 20 | 0 | 0 | -11 | 372
9 | 9 | 15 | 370 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | -7 | 370
9 | 9 | 16 | 371 | 168 | 67 | 70 | 5 | 32 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 371
9 | 9 | 17 | 374 | 168 | 81 | 70 | 5 | 32 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 374
9 | 9 | 18 | 385 | 168 | 95 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 385
9 | 9 | 19 | 375 | 168 | 88 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 375
9 | 9 | 20 | 353 | 168 | 67 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 353
9 | 9 | 21 | 335 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -11 | 335
9 | 9 | 22 | 319 | 168 | 85 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -59 | 319
9 | 9 | 23 | 300 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -60 | 300
9 | 10 | 0 | 283 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | -4 | 0 | -59 | 283
9 | 10 | 1 | 275 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | -5 | 0 | -60 | 275
9 | 10 | 2 | 280 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | -11 | 0 | -59 | 280
9 | 10 | 3 | 295 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | -2 | 0 | -59 | 295
9 | 10 | 4 | 306 | 168 | 64 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -58 | 306
9 | 10 | 5 | 295 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 5 | 0 | 26 | -3 | 0 | -60 | 295
9 | 10 | 6 | 296 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 36 | 0 | 26 | -24 | 0 | -59 | 296
9 | 10 | 7 | 301 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 81 | -50 | 23 | -1 | 0 | -58 | 301
9 | 10 | 8 | 326 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 133 | -76 | 21 | 0 | 0 | -58 | 326
9 | 10 | 9 | 357 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 169 | -83 | 23 | 0 | 0 | -58 | 357
9 | 10 | 10 | 373 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 183 | -73 | 16 | 0 | 0 | -59 | 373
9 | 10 | 11 | 377 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 179 | -67 | 16 | 0 | 0 | -57 | 377
9 | 10 | 12 | 375 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 168 | -57 | 16 | 0 | 0 | -58 | 375
9 | 10 | 13 | 361 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 148 | -48 | 13 | 0 | 0 | -58 | 361
9 | 10 | 14 | 353 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 120 | -25 | 9 | 0 | 0 | -57 | 353
9 | 10 | 15 | 352 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | -56 | 352
9 | 10 | 16 | 358 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | -13 | 358
9 | 10 | 17 | 373 | 168 | 86 | 70 | 5 | 32 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 373
9 | 10 | 18 | 391 | 168 | 102 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 391
9 | 10 | 19 | 379 | 168 | 88 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 379
9 | 10 | 20 | 358 | 168 | 68 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 358
9 | 10 | 21 | 336 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -11 | 336
9 | 10 | 22 | 314 | 168 | 89 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -59 | 314
9 | 10 | 23 | 299 | 168 | 88 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 299
9 | 11 | 0 | 282 | 168 | 65 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 282
9 | 11 | 1 | 271 | 168 | 59 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -59 | 271
9 | 11 | 2 | 283 | 168 | 67 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -59 | 283
9 | 11 | 3 | 301 | 168 | 71 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 301
9 | 11 | 4 | 312 | 168 | 74 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 312
9 | 11 | 5 | 308 | 168 | 70 | 56 | 5 | 32 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 308
9 | 11 | 6 | 324 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | -46 | 324
9 | 11 | 7 | 347 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 49 | 0 | 31 | 0 | 0 | -40 | 347
9 | 11 | 8 | 388 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 76 | 0 | 34 | 0 | 0 | -29 | 388
9 | 11 | 9 | 426 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 98 | 0 | 29 | 0 | 0 | -8 | 426
9 | 11 | 10 | 437 | 168 | 59 | 44 | 5 | 32 | 104 | 0 | 29 | 0 | 0 | -4 | 437
9 | 11 | 11 | 437 | 168 | 59 | 44 | 5 | 32 | 104 | 0 | 29 | 0 | 0 | -4 | 437
9 | 11 | 12 | 419 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 92 | 0 | 29 | 0 | 0 | -9 | 419
9 | 11 | 13 | 435 | 168 | 76 | 44 | 5 | 32 | 73 | 0 | 29 | 0 | 0 | 8 | 435
9 | 11 | 14 | 431 | 168 | 76 | 60 | 5 | 32 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 431
9 | 11 | 15 | 427 | 168 | 96 | 70 | 5 | 32 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 427
9 | 11 | 16 | 427 | 168 | 114 | 70 | 5 | 32 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 427
9 | 11 | 17 | 421 | 168 | 111 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 421
9 | 11 | 18 | 419 | 168 | 103 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 419
9 | 11 | 19 | 402 | 168 | 82 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 402
9 | 11 | 20 | 376 | 168 | 60 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 376
9 | 11 | 21 | 350 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -31 | 350
9 | 11 | 22 | 326 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -50 | 326
9 | 11 | 23 | 313 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -7 | 0 | -60 | 313
9 | 12 | 0 | 293 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | -17 | 0 | -60 | 293
9 | 12 | 1 | 284 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | -25 | 0 | -61 | 284
9 | 12 | 2 | 291 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -32 | 0 | -60 | 291
9 | 12 | 3 | 312 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -57 | 312
9 | 12 | 4 | 323 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -25 | 323
9 | 12 | 5 | 316 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | -23 | 316
9 | 12 | 6 | 340 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | -9 | 340
9 | 12 | 7 | 376 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 57 | 0 | 11 | 0 | 0 | -5 | 376
9 | 12 | 8 | 423 | 168 | 59 | 60 | 5 | 32 | 79 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 423
9 | 12 | 9 | 446 | 168 | 84 | 53 | 5 | 32 | 80 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 446
9 | 12 | 10 | 447 | 168 | 88 | 43 | 5 | 32 | 89 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 447
9 | 12 | 11 | 446 | 168 | 103 | 40 | 5 | 32 | 78 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 446
9 | 12 | 12 | 411 | 168 | 68 | 40 | 5 | 32 | 78 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 411
9 | 12 | 13 | 423 | 168 | 80 | 48 | 5 | 32 | 71 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 423
9 | 12 | 14 | 423 | 168 | 85 | 62 | 5 | 32 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 423
9 | 12 | 15 | 417 | 168 | 88 | 72 | 5 | 32 | 35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 417
9 | 12 | 16 | 420 | 168 | 113 | 72 | 5 | 32 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 420
9 | 12 | 17 | 414 | 168 | 107 | 72 | 5 | 32 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 414
9 | 12 | 18 | 414 | 168 | 103 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 414
9 | 12 | 19 | 398 | 168 | 91 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 398
9 | 12 | 20 | 373 | 168 | 68 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 373
9 | 12 | 21 | 352 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -4 | 352
9 | 12 | 22 | 329 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -11 | 329
9 | 12 | 23 | 315 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -11 | 315
9 | 13 | 0 | 295 | 168 | 95 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 295
9 | 13 | 1 | 286 | 168 | 83 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 286
9 | 13 | 2 | 291 | 168 | 85 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -58 | 291
9 | 13 | 3 | 309 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -14 | 309
9 | 13 | 4 | 321 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -3 | 321
9 | 13 | 5 | 318 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -5 | 318
9 | 13 | 6 | 330 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | -16 | 330
9 | 13 | 7 | 354 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 58 | 0 | 8 | 0 | 0 | -22 | 354
9 | 13 | 8 | 407 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 102 | 0 | 8 | 0 | 0 | -26 | 407
9 | 13 | 9 | 439 | 168 | 59 | 70 | 5 | 32 | 129 | 0 | 8 | 0 | 0 | -32 | 439
9 | 13 | 10 | 454 | 168 | 60 | 70 | 5 | 32 | 144 | 0 | 8 | 0 | 0 | -33 | 454
9 | 13 | 11 | 438 | 168 | 59 | 60 | 5 | 32 | 149 | 0 | 8 | 0 | 0 | -43 | 438
9 | 13 | 12 | 421 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 158 | 0 | 8 | 0 | 0 | -54 | 421
9 | 13 | 13 | 440 | 168 | 59 | 60 | 5 | 32 | 145 | 0 | 6 | 0 | 0 | -35 | 440
9 | 13 | 14 | 447 | 168 | 60 | 70 | 5 | 32 | 109 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 447
9 | 13 | 15 | 433 | 168 | 100 | 70 | 5 | 32 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 433
9 | 13 | 16 | 426 | 168 | 132 | 70 | 5 | 32 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 426
9 | 13 | 17 | 419 | 168 | 141 | 70 | 5 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 419
9 | 13 | 18 | 421 | 168 | 145 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 421
9 | 13 | 19 | 402 | 168 | 126 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 402
9 | 13 | 20 | 376 | 168 | 108 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 376
9 | 13 | 21 | 351 | 168 | 92 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 351
9 | 13 | 22 | 326 | 168 | 81 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 326
9 | 13 | 23 | 313 | 168 | 66 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 313
9 | 14 | 0 | 293 | 168 | 103 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -59 | 293
9 | 14 | 1 | 284 | 168 | 94 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 284
9 | 14 | 2 | 293 | 168 | 99 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 293
9 | 14 | 3 | 309 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 309
9 | 14 | 4 | 321 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -9 | 321
9 | 14 | 5 | 320 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -9 | 320
9 | 14 | 6 | 337 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | -5 | 337
9 | 14 | 7 | 359 | 168 | 73 | 40 | 5 | 32 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 359
9 | 14 | 8 | 399 | 168 | 97 | 40 | 5 | 32 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 399
9 | 14 | 9 | 427 | 168 | 121 | 40 | 5 | 32 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 427
9 | 14 | 10 | 427 | 168 | 127 | 40 | 5 | 32 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 427
9 | 14 | 11 | 428 | 168 | 132 | 40 | 5 | 32 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 428
9 | 14 | 12 | 401 | 168 | 112 | 40 | 5 | 32 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 401
9 | 14 | 13 | 417 | 168 | 132 | 40 | 5 | 32 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 417
9 | 14 | 14 | 415 | 168 | 127 | 61 | 5 | 32 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 415
9 | 14 | 15 | 409 | 168 | 118 | 71 | 5 | 32 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 409
9 | 14 | 16 | 409 | 168 | 125 | 71 | 5 | 32 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 409
9 | 14 | 17 | 399 | 168 | 120 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 399
9 | 14 | 18 | 395 | 168 | 116 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 395
9 | 14 | 19 | 377 | 168 | 96 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 377
9 | 14 | 20 | 351 | 168 | 69 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 351
9 | 14 | 21 | 328 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -16 | 328
9 | 14 | 22 | 311 | 168 | 84 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -59 | 311
9 | 14 | 23 | 298 | 168 | 65 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 298
9 | 15 | 0 | 277 | 168 | 71 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 277
9 | 15 | 1 | 270 | 168 | 67 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -57 | 270
9 | 15 | 2 | 281 | 168 | 84 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 281
9 | 15 | 3 | 300 | 168 | 93 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 300
9 | 15 | 4 | 311 | 168 | 95 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 311
9 | 15 | 5 | 306 | 168 | 87 | 58 | 5 | 32 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 306
9 | 15 | 6 | 316 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | -48 | 316
9 | 15 | 7 | 341 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 101 | -8 | 5 | 0 | 0 | -58 | 341
9 | 15 | 8 | 377 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 141 | -12 | 4 | 0 | 0 | -57 | 377
9 | 15 | 9 | 404 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 166 | -10 | 4 | 0 | 0 | -57 | 404
9 | 15 | 10 | 414 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 178 | -12 | 4 | 0 | 0 | -57 | 414
9 | 15 | 11 | 408 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 180 | -22 | 7 | 0 | 0 | -58 | 408
9 | 15 | 12 | 390 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 184 | -46 | 8 | 0 | 0 | -57 | 390
9 | 15 | 13 | 403 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 165 | -6 | 8 | 0 | 0 | -65 | 403
9 | 15 | 14 | 405 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 125 | 0 | 10 | 0 | 0 | -51 | 405
9 | 15 | 15 | 398 | 168 | 88 | 68 | 5 | 32 | 73 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 398
9 | 15 | 16 | 392 | 168 | 74 | 68 | 5 | 32 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 392
9 | 15 | 17 | 388 | 168 | 88 | 68 | 5 | 32 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 388
9 | 15 | 18 | 390 | 168 | 85 | 68 | 5 | 32 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 390
9 | 15 | 19 | 372 | 168 | 59 | 68 | 5 | 32 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 372
9 | 15 | 20 | 347 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | -32 | 347
9 | 15 | 21 | 327 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | -58 | 327
9 | 15 | 22 | 314 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | -14 | 0 | -58 | 314
9 | 15 | 23 | 303 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | -32 | 0 | -60 | 303
9 | 16 | 0 | 281 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | -53 | 0 | -59 | 281
9 | 16 | 1 | 272 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | -44 | 0 | -59 | 272
9 | 16 | 2 | 280 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | -31 | 0 | -59 | 280
9 | 16 | 3 | 298 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | -9 | 0 | -59 | 298
9 | 16 | 4 | 306 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | -14 | 0 | -60 | 306
9 | 16 | 5 | 298 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 4 | 0 | 49 | -14 | 0 | -58 | 298
9 | 16 | 6 | 299 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 31 | 0 | 52 | -27 | 0 | -60 | 299
9 | 16 | 7 | 301 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 68 | -14 | 50 | -46 | 0 | -60 | 301
9 | 16 | 8 | 334 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 121 | -36 | 54 | -50 | 0 | -58 | 334
9 | 16 | 9 | 365 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 162 | -46 | 60 | -55 | 0 | -59 | 365
9 | 16 | 10 | 368 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 184 | -113 | 53 | 0 | 0 | -59 | 368
9 | 16 | 11 | 387 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 197 | -109 | 52 | 0 | 0 | -57 | 387
9 | 16 | 12 | 380 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 189 | -117 | 48 | -6 | 0 | -57 | 380
9 | 16 | 13 | 381 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 168 | -102 | 40 | 0 | 0 | -58 | 381
9 | 16 | 14 | 368 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 125 | -39 | 19 | 0 | 0 | -64 | 368
9 | 16 | 15 | 358 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 73 | 0 | 14 | 0 | 0 | -63 | 358
9 | 16 | 16 | 366 | 168 | 61 | 71 | 5 | 32 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 366
9 | 16 | 17 | 370 | 168 | 87 | 71 | 5 | 32 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 370
9 | 16 | 18 | 377 | 168 | 96 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 377
9 | 16 | 19 | 363 | 168 | 86 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 363
9 | 16 | 20 | 340 | 168 | 74 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 340
9 | 16 | 21 | 322 | 168 | 66 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 322
9 | 16 | 22 | 301 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 301
9 | 16 | 23 | 286 | 168 | 98 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 286
9 | 17 | 0 | 267 | 168 | 78 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 267
9 | 17 | 1 | 261 | 168 | 71 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 261
9 | 17 | 2 | 267 | 168 | 77 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 267
9 | 17 | 3 | 284 | 168 | 92 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 284
9 | 17 | 4 | 291 | 168 | 88 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 291
9 | 17 | 5 | 277 | 168 | 77 | 41 | 5 | 32 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 277
9 | 17 | 6 | 271 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 40 | -24 | 12 | 0 | 0 | -60 | 271
9 | 17 | 7 | 286 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 92 | -58 | 13 | -4 | 0 | -60 | 286
9 | 17 | 8 | 303 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 125 | -79 | 13 | 0 | 0 | -59 | 303
9 | 17 | 9 | 321 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 151 | -87 | 12 | 0 | 0 | -58 | 321
9 | 17 | 10 | 334 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 170 | -93 | 11 | 0 | 0 | -57 | 334
9 | 17 | 11 | 336 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 175 | -105 | 18 | 0 | 0 | -58 | 336
9 | 17 | 12 | 341 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 165 | -104 | 20 | 0 | 0 | -59 | 341
9 | 17 | 13 | 349 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 126 | -64 | 16 | 0 | 0 | -58 | 349
9 | 17 | 14 | 343 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 76 | -13 | 14 | 0 | 0 | -65 | 343
9 | 17 | 15 | 334 | 168 | 62 | 72 | 5 | 32 | 35 | -1 | 18 | 0 | 0 | -57 | 334
9 | 17 | 16 | 340 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | -24 | 340
9 | 17 | 17 | 358 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 358
9 | 17 | 18 | 368 | 168 | 59 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 368
9 | 17 | 19 | 361 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -3 | 361
9 | 17 | 20 | 342 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -24 | 342
9 | 17 | 21 | 321 | 168 | 62 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -58 | 321
9 | 17 | 22 | 302 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -14 | 0 | -60 | 302
9 | 17 | 23 | 291 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -26 | 0 | -60 | 291
9 | 18 | 0 | 276 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -10 | 0 | -60 | 276
9 | 18 | 1 | 271 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | -23 | 0 | -60 | 271
9 | 18 | 2 | 281 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | -18 | 0 | -59 | 281
9 | 18 | 3 | 301 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | -6 | 0 | -61 | 301
9 | 18 | 4 | 310 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -59 | 310
9 | 18 | 5 | 307 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 4 | 0 | 64 | -8 | 0 | -60 | 307
9 | 18 | 6 | 311 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 28 | 0 | 73 | -37 | 0 | -59 | 311
9 | 18 | 7 | 319 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 56 | 0 | 76 | -61 | 0 | -58 | 319
9 | 18 | 8 | 353 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 94 | 0 | 69 | -59 | 0 | -57 | 353
9 | 18 | 9 | 372 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 125 | -6 | 66 | -61 | 0 | -58 | 372
9 | 18 | 10 | 388 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 152 | -30 | 72 | -66 | 0 | -59 | 388
9 | 18 | 11 | 400 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 165 | -41 | 80 | -74 | 0 | -59 | 400
9 | 18 | 12 | 389 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 161 | -46 | 76 | -70 | 0 | -59 | 389
9 | 18 | 13 | 392 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 135 | -23 | 71 | -65 | 0 | -59 | 392
9 | 18 | 14 | 384 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 99 | 0 | 53 | -43 | 0 | -58 | 384
9 | 18 | 15 | 374 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 60 | 0 | 61 | -18 | 0 | -62 | 374
9 | 18 | 16 | 379 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 21 | 0 | 57 | 0 | 0 | -32 | 379
9 | 18 | 17 | 386 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | -10 | 386
9 | 18 | 18 | 391 | 168 | 60 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 391
9 | 18 | 19 | 378 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -2 | 378
9 | 18 | 20 | 356 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -24 | 356
9 | 18 | 21 | 334 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -32 | 334
9 | 18 | 22 | 313 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -32 | 313
9 | 18 | 23 | 298 | 168 | 69 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 298
9 | 19 | 0 | 277 | 168 | 59 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -58 | 277
9 | 19 | 1 | 269 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | -3 | 0 | -60 | 269
9 | 19 | 2 | 278 | 168 | 77 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 278
9 | 19 | 3 | 296 | 168 | 104 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 296
9 | 19 | 4 | 306 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 306
9 | 19 | 5 | 300 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 | 300
9 | 19 | 6 | 314 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 314
9 | 19 | 7 | 337 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | -26 | 337
9 | 19 | 8 | 375 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 90 | 0 | 13 | 0 | 0 | -35 | 375
9 | 19 | 9 | 422 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | -35 | 422
9 | 19 | 10 | 431 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 100 | 0 | 34 | 0 | 0 | -32 | 431
9 | 19 | 11 | 420 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 73 | 0 | 35 | 0 | 0 | -18 | 420
9 | 19 | 12 | 393 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | -26 | 393
9 | 19 | 13 | 405 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | -14 | 405
9 | 19 | 14 | 397 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 45 | 0 | 42 | 0 | 0 | -24 | 397
9 | 19 | 15 | 398 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 38 | 0 | 42 | 0 | 0 | -16 | 398
9 | 19 | 16 | 403 | 168 | 62 | 71 | 5 | 32 | 15 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 403
9 | 19 | 17 | 401 | 168 | 110 | 71 | 5 | 32 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | -57 | 401
9 | 19 | 18 | 406 | 168 | 93 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -57 | 406
9 | 19 | 19 | 389 | 168 | 60 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -57 | 389
9 | 19 | 20 | 363 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -12 | 0 | -61 | 363
9 | 19 | 21 | 336 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -36 | 0 | -61 | 336
9 | 19 | 22 | 318 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | -41 | 0 | -60 | 318
9 | 19 | 23 | 303 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | -51 | 0 | -60 | 303
9 | 20 | 0 | 285 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | -104 | 0 | -60 | 285
9 | 20 | 1 | 279 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | -103 | 0 | -60 | 279
9 | 20 | 2 | 282 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | -95 | 0 | -60 | 282
9 | 20 | 3 | 301 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | -78 | 0 | -60 | 301
9 | 20 | 4 | 313 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | -51 | 0 | -60 | 313
9 | 20 | 5 | 305 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 4 | 0 | 117 | -58 | 0 | -60 | 305
9 | 20 | 6 | 313 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 35 | 0 | 113 | -77 | 0 | -60 | 313
9 | 20 | 7 | 333 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 77 | 0 | 108 | -93 | 0 | -61 | 333
9 | 20 | 8 | 376 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 126 | 0 | 115 | -106 | 0 | -61 | 376
9 | 20 | 9 | 407 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 161 | -6 | 115 | -106 | 0 | -59 | 407
9 | 20 | 10 | 428 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 168 | 0 | 108 | -92 | 0 | -58 | 428
9 | 20 | 11 | 426 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 144 | 0 | 104 | -66 | 0 | -58 | 426
9 | 20 | 12 | 386 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 109 | 0 | 105 | -72 | 0 | -58 | 386
9 | 20 | 13 | 381 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 83 | 0 | 102 | -45 | 0 | -61 | 381
9 | 20 | 14 | 384 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 66 | 0 | 100 | -23 | 0 | -61 | 384
9 | 20 | 15 | 373 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 42 | 0 | 93 | -23 | 0 | -62 | 373
9 | 20 | 16 | 374 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 22 | 0 | 79 | 0 | 0 | -60 | 374
9 | 20 | 17 | 377 | 168 | 89 | 70 | 5 | 32 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | -59 | 377
9 | 20 | 18 | 379 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 379
9 | 20 | 19 | 361 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -7 | 361
9 | 20 | 20 | 339 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -9 | 339
9 | 20 | 21 | 317 | 168 | 91 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 317
9 | 20 | 22 | 300 | 168 | 75 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 300
9 | 20 | 23 | 288 | 168 | 63 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 288
9 | 21 | 0 | 271 | 168 | 77 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 271
9 | 21 | 1 | 264 | 168 | 69 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 264
9 | 21 | 2 | 276 | 168 | 82 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 276
9 | 21 | 3 | 294 | 168 | 90 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 294
9 | 21 | 4 | 304 | 168 | 82 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 304
9 | 21 | 5 | 300 | 168 | 71 | 49 | 5 | 32 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | -57 | 300
9 | 21 | 6 | 304 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 26 | 0 | 37 | -4 | 0 | -59 | 304
9 | 21 | 7 | 321 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 48 | 0 | 44 | -16 | 0 | -59 | 321
9 | 21 | 8 | 356 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 67 | 0 | 51 | -10 | 0 | -65 | 356
9 | 21 | 9 | 378 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 78 | 0 | 48 | -2 | 0 | -63 | 378
9 | 21 | 10 | 379 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 87 | 0 | 45 | 0 | 0 | -60 | 379
9 | 21 | 11 | 385 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | -46 | 385
9 | 21 | 12 | 368 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 61 | 0 | 56 | 0 | 0 | -50 | 368
9 | 21 | 13 | 381 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 40 | 0 | 49 | 0 | 0 | -9 | 381
9 | 21 | 14 | 381 | 168 | 67 | 48 | 5 | 32 | 24 | 0 | 39 | 0 | 0 | -2 | 381
9 | 21 | 15 | 380 | 168 | 78 | 58 | 5 | 32 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 380
9 | 21 | 16 | 384 | 168 | 88 | 68 | 5 | 32 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 384
9 | 21 | 17 | 383 | 168 | 89 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 383
9 | 21 | 18 | 380 | 168 | 89 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 380
9 | 21 | 19 | 361 | 168 | 79 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 361
9 | 21 | 20 | 340 | 168 | 61 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 340
9 | 21 | 21 | 319 | 168 | 98 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 319
9 | 21 | 22 | 300 | 168 | 83 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 300
9 | 21 | 23 | 287 | 168 | 77 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 287
9 | 22 | 0 | 270 | 168 | 64 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 270
9 | 22 | 1 | 269 | 168 | 64 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 269
9 | 22 | 2 | 278 | 168 | 68 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 278
9 | 22 | 3 | 298 | 168 | 76 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 298
9 | 22 | 4 | 308 | 168 | 89 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 308
9 | 22 | 5 | 304 | 168 | 80 | 66 | 5 | 32 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 304
9 | 22 | 6 | 312 | 168 | 66 | 56 | 5 | 32 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 312
9 | 22 | 7 | 316 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 82 | -16 | 9 | 0 | 0 | -60 | 316
9 | 22 | 8 | 345 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 132 | -34 | 11 | 0 | 0 | -65 | 345
9 | 22 | 9 | 365 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 170 | -55 | 14 | 0 | 0 | -65 | 365
9 | 22 | 10 | 382 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 192 | -73 | 24 | 0 | 0 | -62 | 382
9 | 22 | 11 | 383 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 193 | -87 | 34 | 0 | 0 | -58 | 383
9 | 22 | 12 | 356 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 186 | -111 | 38 | 0 | 0 | -58 | 356
9 | 22 | 13 | 366 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 166 | -88 | 46 | 0 | 0 | -59 | 366
9 | 22 | 14 | 363 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 131 | -15 | 61 | -56 | 0 | -59 | 363
9 | 22 | 15 | 362 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 77 | 0 | 70 | -40 | 0 | -64 | 362
9 | 22 | 16 | 373 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 26 | 0 | 65 | 0 | 0 | -47 | 373
9 | 22 | 17 | 373 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | -22 | 373
9 | 22 | 18 | 376 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -16 | 376
9 | 22 | 19 | 357 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -19 | 357
9 | 22 | 20 | 335 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -28 | 335
9 | 22 | 21 | 312 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -36 | 312
9 | 22 | 22 | 302 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -23 | 302
9 | 22 | 23 | 293 | 168 | 90 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -57 | 293
9 | 23 | 0 | 275 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -28 | 287
9 | 23 | 1 | 273 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -27 | 284
9 | 23 | 2 | 281 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -16 | 292
9 | 23 | 3 | 301 | 168 | 64 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 312
9 | 23 | 4 | 304 | 168 | 70 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 316
9 | 23 | 5 | 295 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 307
9 | 23 | 6 | 283 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | -54 | 294
9 | 23 | 7 | 293 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 107 | -48 | 3 | 0 | 0 | -57 | 305
9 | 23 | 8 | 321 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 154 | -83 | 4 | 0 | 0 | -57 | 334
9 | 23 | 9 | 348 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 180 | -94 | 5 | 0 | 0 | -57 | 360
9 | 23 | 10 | 359 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 163 | -73 | 10 | 0 | 0 | -57 | 371
9 | 23 | 11 | 342 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 138 | -78 | 24 | 0 | 0 | -57 | 354
9 | 23 | 12 | 320 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 123 | -76 | 31 | -7 | 0 | -57 | 331
9 | 23 | 13 | 314 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 116 | -71 | 35 | -18 | 0 | -57 | 327
9 | 23 | 14 | 315 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 93 | -57 | 31 | -3 | 0 | -57 | 327
9 | 23 | 15 | 313 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 60 | 0 | 24 | -20 | 0 | -60 | 325
9 | 23 | 16 | 323 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | -31 | 336
9 | 23 | 17 | 343 | 168 | 65 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 353
9 | 23 | 18 | 351 | 168 | 76 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 363
9 | 23 | 19 | 339 | 168 | 67 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 350
9 | 23 | 20 | 319 | 168 | 61 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 331
9 | 23 | 21 | 304 | 168 | 61 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 316
9 | 23 | 22 | 284 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 296
9 | 23 | 23 | 274 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 285
9 | 24 | 0 | 257 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -37 | 269
9 | 24 | 1 | 252 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -51 | 264
9 | 24 | 2 | 265 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -47 | 277
9 | 24 | 3 | 281 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -42 | 293
9 | 24 | 4 | 291 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -32 | 302
9 | 24 | 5 | 274 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | -50 | 285
9 | 24 | 6 | 267 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 45 | -32 | 7 | -1 | 0 | -58 | 279
9 | 24 | 7 | 269 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 114 | -91 | 9 | -9 | 0 | -58 | 281
9 | 24 | 8 | 281 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 164 | -131 | 10 | -7 | 0 | -57 | 293
9 | 24 | 9 | 297 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 203 | -152 | 9 | -1 | 0 | -57 | 309
9 | 24 | 10 | 306 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 219 | -153 | 6 | -1 | 0 | -55 | 317
9 | 24 | 11 | 310 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 218 | -166 | 10 | -1 | 0 | -41 | 321
9 | 24 | 12 | 300 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 207 | -150 | 11 | -1 | 0 | -57 | 311
9 | 24 | 13 | 287 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 183 | -138 | 11 | -1 | 0 | -57 | 299
9 | 24 | 14 | 281 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 140 | -100 | 9 | -1 | 0 | -57 | 292
9 | 24 | 15 | 287 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 83 | -45 | 11 | -1 | 0 | -57 | 300
9 | 24 | 16 | 305 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 27 | -5 | 9 | -1 | 0 | -39 | 311
9 | 24 | 17 | 330 | 168 | 61 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 0 | 339
9 | 24 | 18 | 340 | 168 | 72 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 0 | 350
9 | 24 | 19 | 327 | 168 | 62 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 338
9 | 24 | 20 | 311 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 322
9 | 24 | 21 | 292 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | -23 | 302
9 | 24 | 22 | 273 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | -25 | 284
9 | 24 | 23 | 260 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | -45 | 271
9 | 25 | 0 | 248 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | -2 | 0 | -59 | 260
9 | 25 | 1 | 246 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | -11 | 0 | -59 | 258
9 | 25 | 2 | 260 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | -2 | 0 | -59 | 272
9 | 25 | 3 | 279 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -46 | 291
9 | 25 | 4 | 293 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -36 | 305
9 | 25 | 5 | 286 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | -51 | 298
9 | 25 | 6 | 290 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 41 | 0 | 41 | -23 | 0 | -59 | 302
9 | 25 | 7 | 312 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 102 | -26 | 35 | -32 | 0 | -57 | 324
9 | 25 | 8 | 347 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 145 | -60 | 30 | 0 | 0 | -57 | 360
9 | 25 | 9 | 372 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 158 | -47 | 28 | 0 | 0 | -57 | 384
9 | 25 | 10 | 387 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 161 | -34 | 28 | 0 | 0 | -57 | 400
9 | 25 | 11 | 385 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 147 | -24 | 29 | 0 | 0 | -57 | 397
9 | 25 | 12 | 357 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 133 | -39 | 29 | 0 | 0 | -57 | 368
9 | 25 | 13 | 369 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 109 | -15 | 22 | 0 | 0 | -57 | 381
9 | 25 | 14 | 374 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 69 | 0 | 13 | 0 | 0 | -28 | 386
9 | 25 | 15 | 369 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | -3 | 381
9 | 25 | 16 | 373 | 168 | 80 | 69 | 5 | 32 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 384
9 | 25 | 17 | 379 | 168 | 88 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 391
9 | 25 | 18 | 376 | 168 | 83 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 387
9 | 25 | 19 | 358 | 168 | 68 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 370
9 | 25 | 20 | 334 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -18 | 347
9 | 25 | 21 | 315 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -35 | 327
9 | 25 | 22 | 295 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -50 | 307
9 | 25 | 23 | 285 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | -1 | 0 | -59 | 298
9 | 26 | 0 | 269 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -53 | 281
9 | 26 | 1 | 266 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -52 | 278
9 | 26 | 2 | 275 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 288
9 | 26 | 3 | 300 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -42 | 312
9 | 26 | 4 | 309 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -33 | 321
9 | 26 | 5 | 299 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | -43 | 311
9 | 26 | 6 | 307 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 34 | 0 | 23 | -1 | 0 | -59 | 318
9 | 26 | 7 | 333 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 76 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 345
9 | 26 | 8 | 369 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 103 | 0 | 22 | 0 | 0 | -45 | 382
9 | 26 | 9 | 390 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 120 | 0 | 20 | 0 | 0 | -41 | 401
9 | 26 | 10 | 392 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 118 | 0 | 11 | 0 | 0 | -28 | 403
9 | 26 | 11 | 381 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 118 | 0 | 7 | 0 | 0 | -34 | 393
9 | 26 | 12 | 360 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 109 | 0 | 7 | 0 | 0 | -47 | 371
9 | 26 | 13 | 367 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 97 | 0 | 8 | 0 | 0 | -29 | 378
9 | 26 | 14 | 372 | 168 | 61 | 39 | 5 | 32 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 384
9 | 26 | 15 | 366 | 168 | 67 | 59 | 5 | 32 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 378
9 | 26 | 16 | 378 | 168 | 96 | 69 | 5 | 32 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 389
9 | 26 | 17 | 385 | 168 | 113 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 397
9 | 26 | 18 | 381 | 168 | 109 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 392
9 | 26 | 19 | 364 | 168 | 95 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 375
9 | 26 | 20 | 340 | 168 | 75 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 351
9 | 26 | 21 | 318 | 168 | 62 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 329
9 | 26 | 22 | 301 | 168 | 117 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 313
9 | 26 | 23 | 287 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 299
9 | 27 | 0 | 269 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 280
9 | 27 | 1 | 263 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -29 | 274
9 | 27 | 2 | 274 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 | 286
9 | 27 | 3 | 295 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 307
9 | 27 | 4 | 303 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 315
9 | 27 | 5 | 297 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -15 | 308
9 | 27 | 6 | 303 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | -28 | 314
9 | 27 | 7 | 317 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 328
9 | 27 | 8 | 350 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 134 | -14 | 3 | 0 | 0 | -63 | 361
9 | 27 | 9 | 376 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 173 | -26 | 3 | 0 | 0 | -63 | 388
9 | 27 | 10 | 388 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 189 | -29 | 2 | 0 | 0 | -63 | 400
9 | 27 | 11 | 390 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 194 | -33 | 3 | 0 | 0 | -63 | 402
9 | 27 | 12 | 371 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 192 | -52 | 4 | 0 | 0 | -63 | 382
9 | 27 | 13 | 382 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 168 | -17 | 4 | 0 | 0 | -63 | 393
9 | 27 | 14 | 372 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 124 | -1 | 4 | 0 | 0 | -63 | 385
9 | 27 | 15 | 377 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | -14 | 389
9 | 27 | 16 | 385 | 168 | 102 | 68 | 5 | 32 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 398
9 | 27 | 17 | 387 | 168 | 113 | 68 | 5 | 32 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 399
9 | 27 | 18 | 384 | 168 | 105 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 395
9 | 27 | 19 | 364 | 168 | 82 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 376
9 | 27 | 20 | 340 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -8 | 352
9 | 27 | 21 | 319 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -32 | 331
9 | 27 | 22 | 301 | 168 | 65 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 313
9 | 27 | 23 | 286 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | -10 | 0 | -58 | 297
9 | 28 | 0 | 270 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | -11 | 0 | -58 | 281
9 | 28 | 1 | 268 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -9 | 0 | -58 | 280
9 | 28 | 2 | 280 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -56 | 292
9 | 28 | 3 | 296 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -58 | 308
9 | 28 | 4 | 304 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -58 | 316
9 | 28 | 5 | 300 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | -54 | 312
9 | 28 | 6 | 316 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 25 | 0 | 51 | 0 | 0 | -53 | 328
9 | 28 | 7 | 333 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 35 | 0 | 51 | 0 | 0 | -43 | 345
9 | 28 | 8 | 358 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 44 | 0 | 49 | 0 | 0 | -31 | 370
9 | 28 | 9 | 389 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 46 | 0 | 38 | 0 | 0 | -2 | 400
9 | 28 | 10 | 394 | 168 | 83 | 45 | 5 | 32 | 43 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 405
9 | 28 | 11 | 397 | 168 | 80 | 39 | 5 | 32 | 35 | 0 | 38 | 0 | 0 | 11 | 408
9 | 28 | 12 | 370 | 168 | 61 | 39 | 5 | 32 | 28 | 0 | 38 | 0 | 0 | 11 | 382
9 | 28 | 13 | 387 | 168 | 74 | 53 | 5 | 32 | 21 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 398
9 | 28 | 14 | 387 | 168 | 84 | 63 | 5 | 32 | 16 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 399
9 | 28 | 15 | 380 | 168 | 83 | 70 | 5 | 32 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 391
9 | 28 | 16 | 380 | 168 | 97 | 70 | 5 | 32 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 392
9 | 28 | 17 | 383 | 168 | 103 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 395
9 | 28 | 18 | 376 | 168 | 95 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 387
9 | 28 | 19 | 360 | 168 | 87 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 372
9 | 28 | 20 | 339 | 168 | 65 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 351
9 | 28 | 21 | 317 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -13 | 329
9 | 28 | 22 | 305 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -15 | 317
9 | 28 | 23 | 292 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -16 | 304
9 | 29 | 0 | 273 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -35 | 286
9 | 29 | 1 | 270 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -45 | 282
9 | 29 | 2 | 279 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -35 | 291
9 | 29 | 3 | 296 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -28 | 307
9 | 29 | 4 | 306 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -29 | 318
9 | 29 | 5 | 297 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | -37 | 308
9 | 29 | 6 | 300 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | -56 | 311
9 | 29 | 7 | 329 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 97 | -21 | 20 | 0 | 0 | -57 | 342
9 | 29 | 8 | 359 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 158 | -64 | 31 | 0 | 0 | -57 | 371
9 | 29 | 9 | 381 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 197 | -104 | 54 | 0 | 0 | -57 | 393
9 | 29 | 10 | 398 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 215 | -58 | 80 | -74 | 0 | -57 | 409
9 | 29 | 11 | 396 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 208 | -53 | 94 | -86 | 0 | -57 | 409
9 | 29 | 12 | 367 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 184 | -58 | 94 | -87 | 0 | -57 | 379
9 | 29 | 13 | 376 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 163 | -28 | 94 | -87 | 0 | -57 | 388
9 | 29 | 14 | 355 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 118 | -25 | 90 | -83 | 0 | -57 | 367
9 | 29 | 15 | 346 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 58 | 0 | 83 | -61 | 0 | -57 | 357
9 | 29 | 16 | 361 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 14 | 0 | 68 | 0 | 0 | -42 | 374
9 | 29 | 17 | 371 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -30 | 383
9 | 29 | 18 | 368 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -36 | 380
9 | 29 | 19 | 355 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -34 | 367
9 | 29 | 20 | 331 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -44 | 343
9 | 29 | 21 | 309 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -57 | 321
9 | 29 | 22 | 289 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -15 | 0 | -58 | 301
9 | 29 | 23 | 281 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | -11 | 0 | -58 | 293
9 | 30 | 0 | 266 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | -22 | 0 | -58 | 275
9 | 30 | 1 | 262 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | -58 | 270
9 | 30 | 2 | 268 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | -20 | 0 | -58 | 277
9 | 30 | 3 | 288 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | -55 | 296
9 | 30 | 4 | 298 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | -42 | 306
9 | 30 | 5 | 282 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 1 | 0 | 16 | -1 | 0 | -48 | 291
9 | 30 | 6 | 284 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 24 | -4 | 17 | -1 | 0 | -58 | 290
9 | 30 | 7 | 302 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 62 | -11 | 14 | -1 | 0 | -58 | 308
9 | 30 | 8 | 321 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 91 | -17 | 16 | -1 | 0 | -63 | 328
9 | 30 | 9 | 334 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 115 | -37 | 21 | -2 | 0 | -57 | 342
9 | 30 | 10 | 347 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 127 | -48 | 34 | -3 | 0 | -57 | 355
9 | 30 | 11 | 344 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 131 | -59 | 39 | -3 | 0 | -57 | 353
9 | 30 | 12 | 329 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 114 | -45 | 33 | -3 | 0 | -63 | 338
9 | 30 | 13 | 338 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 89 | -16 | 29 | -2 | 0 | -64 | 338
9 | 30 | 14 | 332 | 168 | 62 | 39 | 5 | 32 | 60 | -11 | 24 | -2 | 0 | -45 | 332
9 | 30 | 15 | 323 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 28 | -5 | 32 | -2 | 0 | -42 | 323
9 | 30 | 16 | 330 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 4 | -1 | 32 | -3 | 0 | -20 | 335
9 | 30 | 17 | 350 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | -3 | 0 | -10 | 355
9 | 30 | 18 | 348 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -3 | 0 | -18 | 354
9 | 30 | 19 | 338 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -4 | 0 | -33 | 343
9 | 30 | 20 | 320 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | -4 | 0 | -59 | 325
9 | 30 | 21 | 301 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -4 | 0 | -60 | 306
9 | 30 | 22 | 286 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | -3 | 0 | -58 | 291
9 | 30 | 23 | 275 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -3 | 0 | -58 | 281
10 | 1 | 0 | 272 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -57 | 280
10 | 1 | 1 | 267 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | -2 | 0 | -60 | 276
10 | 1 | 2 | 277 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | -8 | 0 | -60 | 285
10 | 1 | 3 | 302 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -51 | 310
10 | 1 | 4 | 307 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -54 | 316
10 | 1 | 5 | 293 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 1 | 0 | 49 | -10 | 0 | -60 | 302
10 | 1 | 6 | 290 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 26 | 0 | 44 | -24 | 0 | -60 | 298
10 | 1 | 7 | 303 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 77 | -14 | 38 | -35 | 0 | -57 | 312
10 | 1 | 8 | 313 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 118 | -45 | 50 | -47 | 0 | -57 | 322
10 | 1 | 9 | 338 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 148 | -53 | 70 | -65 | 0 | -57 | 346
10 | 1 | 10 | 346 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 164 | -61 | 87 | -80 | 0 | -57 | 356
10 | 1 | 11 | 343 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 175 | -75 | 89 | -82 | 0 | -57 | 353
10 | 1 | 12 | 336 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 171 | -79 | 89 | -82 | 0 | -57 | 345
10 | 1 | 13 | 335 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 140 | -48 | 85 | -78 | 0 | -57 | 345
10 | 1 | 14 | 315 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 100 | -28 | 75 | -69 | 0 | -57 | 324
10 | 1 | 15 | 309 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 54 | 0 | 64 | -59 | 0 | -64 | 318
10 | 1 | 16 | 326 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | -59 | 336
10 | 1 | 17 | 363 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -14 | 371
10 | 1 | 18 | 370 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -11 | 378
10 | 1 | 19 | 358 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -9 | 367
10 | 1 | 20 | 335 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -25 | 344
10 | 1 | 21 | 310 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -56 | 319
10 | 1 | 22 | 286 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | -29 | 0 | -57 | 295
10 | 1 | 23 | 280 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | -36 | 0 | -59 | 289
10 | 2 | 0 | 263 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -31 | 0 | -57 | 271
10 | 2 | 1 | 259 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | -36 | 0 | -57 | 267
10 | 2 | 2 | 270 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | -43 | 0 | -58 | 278
10 | 2 | 3 | 297 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | -31 | 0 | -57 | 305
10 | 2 | 4 | 310 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | -29 | 0 | -57 | 318
10 | 2 | 5 | 302 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 1 | 0 | 77 | -32 | 0 | -57 | 311
10 | 2 | 6 | 301 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 34 | 0 | 74 | -53 | 0 | -57 | 310
10 | 2 | 7 | 335 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 114 | -22 | 68 | -63 | 0 | -57 | 343
10 | 2 | 8 | 388 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 165 | -21 | 81 | -75 | 0 | -57 | 396
10 | 2 | 9 | 427 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 176 | 0 | 111 | -98 | 0 | -57 | 435
10 | 2 | 10 | 423 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 181 | -6 | 119 | -110 | 0 | -57 | 430
10 | 2 | 11 | 444 | 168 | 59 | 40 | 5 | 32 | 167 | 0 | 120 | -82 | 0 | -57 | 452
10 | 2 | 12 | 385 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 142 | -5 | 126 | -116 | 0 | -57 | 393
10 | 2 | 13 | 400 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 118 | 0 | 132 | -92 | 0 | -57 | 408
10 | 2 | 14 | 393 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 93 | 0 | 132 | -90 | 0 | -57 | 402
10 | 2 | 15 | 375 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 47 | 0 | 131 | -71 | 0 | -57 | 384
10 | 2 | 16 | 394 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 8 | 0 | 127 | -8 | 0 | -59 | 402
10 | 2 | 17 | 411 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -48 | 420
10 | 2 | 18 | 408 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -54 | 416
10 | 2 | 19 | 389 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | -6 | 0 | -59 | 397
10 | 2 | 20 | 358 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | -36 | 0 | -59 | 367
10 | 2 | 21 | 332 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | -51 | 0 | -59 | 340
10 | 2 | 22 | 304 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | -67 | 0 | -59 | 312
10 | 2 | 23 | 292 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | -66 | 0 | -57 | 300
10 | 3 | 0 | 277 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | -88 | 0 | -57 | 286
10 | 3 | 1 | 271 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | -99 | 0 | -57 | 281
10 | 3 | 2 | 287 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | -81 | 0 | -57 | 296
10 | 3 | 3 | 310 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | -55 | 0 | -57 | 319
10 | 3 | 4 | 326 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | -36 | 0 | -59 | 334
10 | 3 | 5 | 312 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 1 | 0 | 126 | -50 | 0 | -59 | 321
10 | 3 | 6 | 315 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 30 | 0 | 126 | -78 | 0 | -57 | 324
10 | 3 | 7 | 350 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 96 | 0 | 117 | -100 | 0 | -57 | 359
10 | 3 | 8 | 386 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 147 | -22 | 113 | -104 | 0 | -57 | 396
10 | 3 | 9 | 422 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 171 | -20 | 106 | -98 | 0 | -57 | 431
10 | 3 | 10 | 429 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 178 | -16 | 95 | -88 | 0 | -57 | 437
10 | 3 | 11 | 430 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 164 | -1 | 88 | -81 | 0 | -57 | 438
10 | 3 | 12 | 386 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 152 | -22 | 82 | -76 | 0 | -57 | 394
10 | 3 | 13 | 391 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 133 | -3 | 80 | -74 | 0 | -57 | 399
10 | 3 | 14 | 385 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 108 | 0 | 70 | -57 | 0 | -57 | 394
10 | 3 | 15 | 377 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 55 | 0 | 62 | -6 | 0 | -59 | 386
10 | 3 | 16 | 395 | 168 | 68 | 71 | 5 | 32 | 11 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 403
10 | 3 | 17 | 412 | 168 | 102 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 420
10 | 3 | 18 | 406 | 168 | 98 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 415
10 | 3 | 19 | 391 | 168 | 98 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 400
10 | 3 | 20 | 364 | 168 | 79 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 372
10 | 3 | 21 | 334 | 168 | 65 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 341
10 | 3 | 22 | 307 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 315
10 | 3 | 23 | 294 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -6 | 303
10 | 4 | 0 | 276 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -25 | 284
10 | 4 | 1 | 275 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -25 | 284
10 | 4 | 2 | 288 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 296
10 | 4 | 3 | 318 | 168 | 76 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 326
10 | 4 | 4 | 327 | 168 | 81 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 335
10 | 4 | 5 | 318 | 168 | 67 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 326
10 | 4 | 6 | 321 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | -21 | 329
10 | 4 | 7 | 349 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 88 | -13 | 18 | 0 | 0 | -60 | 358
10 | 4 | 8 | 400 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 129 | -7 | 16 | 0 | 0 | -64 | 409
10 | 4 | 9 | 425 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 162 | -14 | 16 | 0 | 0 | -64 | 435
10 | 4 | 10 | 416 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 175 | -32 | 11 | 0 | 0 | -64 | 425
10 | 4 | 11 | 408 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 175 | -53 | 17 | 0 | 0 | -57 | 417
10 | 4 | 12 | 387 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 170 | -62 | 20 | 0 | 0 | -57 | 396
10 | 4 | 13 | 392 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 152 | -41 | 16 | 0 | 0 | -57 | 400
10 | 4 | 14 | 377 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 117 | 0 | 10 | 0 | 0 | -62 | 385
10 | 4 | 15 | 368 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 59 | 0 | 23 | 0 | 0 | -22 | 376
10 | 4 | 16 | 394 | 168 | 95 | 63 | 5 | 32 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 401
10 | 4 | 17 | 415 | 168 | 113 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 423
10 | 4 | 18 | 407 | 168 | 94 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 415
10 | 4 | 19 | 389 | 168 | 81 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 396
10 | 4 | 20 | 363 | 168 | 65 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 370
10 | 4 | 21 | 333 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -14 | 342
10 | 4 | 22 | 310 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -42 | 319
10 | 4 | 23 | 300 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -59 | 308
10 | 5 | 0 | 283 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -22 | 0 | -60 | 293
10 | 5 | 1 | 284 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | -13 | 0 | -60 | 293
10 | 5 | 2 | 299 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -42 | 308
10 | 5 | 3 | 324 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -18 | 333
10 | 5 | 4 | 334 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -6 | 343
10 | 5 | 5 | 330 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -4 | 339
10 | 5 | 6 | 345 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 20 | 0 | 39 | 0 | 0 | -8 | 354
10 | 5 | 7 | 375 | 168 | 67 | 40 | 5 | 32 | 37 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 384
10 | 5 | 8 | 408 | 168 | 91 | 40 | 5 | 32 | 46 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 417
10 | 5 | 9 | 441 | 168 | 116 | 40 | 5 | 32 | 50 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 450
10 | 5 | 10 | 448 | 168 | 123 | 40 | 5 | 32 | 46 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 458
10 | 5 | 11 | 436 | 168 | 98 | 40 | 5 | 32 | 44 | 0 | 46 | 0 | 0 | 12 | 445
10 | 5 | 12 | 401 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 39 | 0 | 55 | 0 | 0 | -2 | 410
10 | 5 | 13 | 427 | 168 | 68 | 65 | 5 | 32 | 35 | 0 | 50 | 0 | 0 | 12 | 435
10 | 5 | 14 | 421 | 168 | 62 | 70 | 5 | 32 | 29 | 0 | 51 | 0 | 0 | 12 | 429
10 | 5 | 15 | 414 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 15 | 0 | 63 | 0 | 0 | 12 | 423
10 | 5 | 16 | 420 | 168 | 88 | 70 | 5 | 32 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 429
10 | 5 | 17 | 430 | 168 | 90 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 438
10 | 5 | 18 | 415 | 168 | 63 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 424
10 | 5 | 19 | 396 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -16 | 405
10 | 5 | 20 | 367 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | -6 | 0 | -57 | 376
10 | 5 | 21 | 342 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -29 | 0 | -57 | 351
10 | 5 | 22 | 321 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | -52 | 0 | -57 | 331
10 | 5 | 23 | 305 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | -75 | 0 | -57 | 314
10 | 6 | 0 | 288 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | -60 | 0 | -57 | 296
10 | 6 | 1 | 283 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -52 | 0 | -57 | 292
10 | 6 | 2 | 300 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | -43 | 0 | -57 | 309
10 | 6 | 3 | 326 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | -26 | 0 | -57 | 334
10 | 6 | 4 | 335 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | -14 | 0 | -57 | 343
10 | 6 | 5 | 327 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | -12 | 0 | -57 | 336
10 | 6 | 6 | 341 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 23 | 0 | 102 | -17 | 0 | -57 | 350
10 | 6 | 7 | 373 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 57 | 0 | 98 | -14 | 0 | -57 | 381
10 | 6 | 8 | 403 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 83 | 0 | 92 | -4 | 0 | -57 | 411
10 | 6 | 9 | 440 | 168 | 59 | 34 | 5 | 32 | 110 | 0 | 90 | 0 | 0 | -50 | 448
10 | 6 | 10 | 445 | 168 | 59 | 34 | 5 | 32 | 113 | 0 | 100 | -1 | 0 | -57 | 453
10 | 6 | 11 | 441 | 168 | 59 | 34 | 5 | 32 | 90 | 0 | 100 | 0 | 0 | -40 | 448
10 | 6 | 12 | 395 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 86 | 0 | 107 | -29 | 0 | -57 | 404
10 | 6 | 13 | 418 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 82 | 0 | 115 | -33 | 0 | -57 | 426
10 | 6 | 14 | 426 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 50 | 0 | 126 | -13 | 0 | -57 | 435
10 | 6 | 15 | 411 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 20 | 0 | 123 | -3 | 0 | -57 | 420
10 | 6 | 16 | 416 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 2 | 0 | 119 | 0 | 0 | -33 | 425
10 | 6 | 17 | 423 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -23 | 432
10 | 6 | 18 | 412 | 168 | 81 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -57 | 420
10 | 6 | 19 | 394 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -30 | 402
10 | 6 | 20 | 367 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -38 | 376
10 | 6 | 21 | 341 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -57 | 349
10 | 6 | 22 | 317 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | -25 | 0 | -57 | 326
10 | 6 | 23 | 302 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -45 | 0 | -60 | 311
10 | 7 | 0 | 287 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -37 | 0 | -58 | 287
10 | 7 | 1 | 281 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | -31 | 0 | -58 | 281
10 | 7 | 2 | 291 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | -33 | 0 | -58 | 291
10 | 7 | 3 | 314 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | -23 | 0 | -57 | 314
10 | 7 | 4 | 323 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -16 | 0 | -59 | 323
10 | 7 | 5 | 310 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | -9 | 0 | -61 | 310
10 | 7 | 6 | 315 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 23 | 0 | 60 | -17 | 0 | -58 | 315
10 | 7 | 7 | 333 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 62 | 0 | 57 | -30 | 0 | -58 | 333
10 | 7 | 8 | 359 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 92 | 0 | 56 | -32 | 0 | -59 | 359
10 | 7 | 9 | 375 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 109 | 0 | 56 | -33 | 0 | -59 | 375
10 | 7 | 10 | 374 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 114 | 0 | 52 | -35 | 0 | -59 | 374
10 | 7 | 11 | 355 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 114 | -6 | 52 | -48 | 0 | -59 | 355
10 | 7 | 12 | 332 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 118 | -33 | 49 | -46 | 0 | -58 | 332
10 | 7 | 13 | 339 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 105 | -13 | 47 | -44 | 0 | -58 | 339
10 | 7 | 14 | 342 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 67 | 0 | 47 | -24 | 0 | -59 | 342
10 | 7 | 15 | 340 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 30 | 0 | 42 | 0 | 0 | -53 | 340
10 | 7 | 16 | 349 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | -22 | 349
10 | 7 | 17 | 381 | 168 | 75 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 381
10 | 7 | 18 | 380 | 168 | 75 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 380
10 | 7 | 19 | 366 | 168 | 71 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 366
10 | 7 | 20 | 344 | 168 | 61 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 344
10 | 7 | 21 | 321 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -9 | 321
10 | 7 | 22 | 308 | 168 | 102 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 308
10 | 7 | 23 | 296 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 | 296
10 | 8 | 0 | 288 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 288
10 | 8 | 1 | 281 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 281
10 | 8 | 2 | 297 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -28 | 297
10 | 8 | 3 | 323 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 323
10 | 8 | 4 | 337 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 337
10 | 8 | 5 | 319 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 319
10 | 8 | 6 | 297 | 168 | 62 | 57 | 5 | 32 | 33 | -4 | 2 | 0 | 0 | -58 | 297
10 | 8 | 7 | 298 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 108 | -58 | 3 | 0 | 0 | -58 | 298
10 | 8 | 8 | 314 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 164 | -98 | 3 | 0 | 0 | -58 | 314
10 | 8 | 9 | 320 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 199 | -126 | 3 | 0 | 0 | -59 | 320
10 | 8 | 10 | 318 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 199 | -129 | 4 | 0 | 0 | -59 | 318
10 | 8 | 11 | 318 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 192 | -131 | 13 | -1 | 0 | -58 | 318
10 | 8 | 12 | 306 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 191 | -142 | 19 | -7 | 0 | -58 | 306
10 | 8 | 13 | 288 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 165 | -122 | 25 | -24 | 0 | -59 | 288
10 | 8 | 14 | 276 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 115 | -85 | 33 | -31 | 0 | -59 | 276
10 | 8 | 15 | 280 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 53 | -12 | 32 | -31 | 0 | -65 | 280
10 | 8 | 16 | 307 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 7 | -1 | 28 | -1 | 0 | -49 | 307
10 | 8 | 17 | 356 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | -1 | 0 | -3 | 356
10 | 8 | 18 | 361 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | -2 | 0 | 1 | 361
10 | 8 | 19 | 351 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | -2 | 0 | -15 | 351
10 | 8 | 20 | 335 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | -2 | 0 | -34 | 335
10 | 8 | 21 | 313 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | -2 | 0 | -51 | 313
10 | 8 | 22 | 300 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | -2 | 0 | -58 | 300
10 | 8 | 23 | 287 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | -6 | 0 | -61 | 287
10 | 9 | 0 | 272 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | -31 | 0 | -60 | 272
10 | 9 | 1 | 269 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -29 | 0 | -60 | 269
10 | 9 | 2 | 280 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -26 | 0 | -60 | 280
10 | 9 | 3 | 305 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | -6 | 0 | -60 | 305
10 | 9 | 4 | 320 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -55 | 320
10 | 9 | 5 | 308 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -6 | 0 | -60 | 308
10 | 9 | 6 | 306 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 28 | 0 | 42 | -27 | 0 | -60 | 306
10 | 9 | 7 | 326 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 95 | -14 | 42 | -39 | 0 | -61 | 326
10 | 9 | 8 | 347 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 146 | -90 | 49 | 0 | 0 | -61 | 347
10 | 9 | 9 | 356 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 180 | -71 | 62 | -57 | 0 | -61 | 356
10 | 9 | 10 | 359 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 200 | -88 | 70 | -64 | 0 | -62 | 359
10 | 9 | 11 | 356 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 193 | -86 | 75 | -69 | 0 | -60 | 356
10 | 9 | 12 | 340 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 171 | -79 | 80 | -73 | 0 | -62 | 340
10 | 9 | 13 | 338 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 136 | -46 | 78 | -72 | 0 | -61 | 338
10 | 9 | 14 | 319 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 95 | -24 | 66 | -61 | 0 | -60 | 319
10 | 9 | 15 | 315 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 45 | 0 | 58 | -50 | 0 | -61 | 315
10 | 9 | 16 | 344 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | -49 | 344
10 | 9 | 17 | 384 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -7 | 384
10 | 9 | 18 | 384 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -7 | 384
10 | 9 | 19 | 371 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -2 | 371
10 | 9 | 20 | 351 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -9 | 351
10 | 9 | 21 | 326 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -21 | 326
10 | 9 | 22 | 306 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -33 | 306
10 | 9 | 23 | 290 | 168 | 82 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 290
10 | 10 | 0 | 278 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -40 | 278
10 | 10 | 1 | 277 | 168 | 80 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 277
10 | 10 | 2 | 291 | 168 | 98 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -59 | 291
10 | 10 | 3 | 323 | 168 | 73 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 323
10 | 10 | 4 | 336 | 168 | 87 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 336
10 | 10 | 5 | 324 | 168 | 77 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 324
10 | 10 | 6 | 349 | 168 | 82 | 39 | 5 | 32 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 349
10 | 10 | 7 | 370 | 168 | 69 | 50 | 5 | 32 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 370
10 | 10 | 8 | 401 | 168 | 69 | 60 | 5 | 32 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 401
10 | 10 | 9 | 418 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 418
10 | 10 | 10 | 425 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 105 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 425
10 | 10 | 11 | 430 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | -16 | 430
10 | 10 | 12 | 399 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | -18 | 399
10 | 10 | 13 | 408 | 168 | 77 | 45 | 5 | 32 | 61 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 408
10 | 10 | 14 | 397 | 168 | 67 | 53 | 5 | 32 | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 397
10 | 10 | 15 | 395 | 168 | 70 | 63 | 5 | 32 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 395
10 | 10 | 16 | 407 | 168 | 95 | 68 | 5 | 32 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 407
10 | 10 | 17 | 425 | 168 | 110 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 425
10 | 10 | 18 | 417 | 168 | 98 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 417
10 | 10 | 19 | 400 | 168 | 89 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 400
10 | 10 | 20 | 372 | 168 | 71 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 372
10 | 10 | 21 | 344 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 344
10 | 10 | 22 | 319 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -8 | 319
10 | 10 | 23 | 302 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -23 | 302
10 | 11 | 0 | 288 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -50 | 288
10 | 11 | 1 | 283 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -50 | 283
10 | 11 | 2 | 298 | 168 | 73 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -59 | 298
10 | 11 | 3 | 329 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -15 | 329
10 | 11 | 4 | 338 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -5 | 338
10 | 11 | 5 | 337 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -5 | 337
10 | 11 | 6 | 345 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -14 | 345
10 | 11 | 7 | 364 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 102 | -7 | 5 | 0 | 0 | -58 | 364
10 | 11 | 8 | 400 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 156 | -23 | 4 | 0 | 0 | -58 | 400
10 | 11 | 9 | 416 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 188 | -30 | 6 | 0 | 0 | -59 | 416
10 | 11 | 10 | 416 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 198 | -33 | 6 | 0 | 0 | -57 | 416
10 | 11 | 11 | 410 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 195 | -39 | 10 | 0 | 0 | -58 | 410
10 | 11 | 12 | 376 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 182 | -64 | 13 | 0 | 0 | -57 | 376
10 | 11 | 13 | 387 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 154 | -31 | 20 | 0 | 0 | -58 | 387
10 | 11 | 14 | 377 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | -46 | 377
10 | 11 | 15 | 377 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -3 | 377
10 | 11 | 16 | 399 | 168 | 102 | 68 | 5 | 32 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 399
10 | 11 | 17 | 422 | 168 | 126 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 422
10 | 11 | 18 | 412 | 168 | 117 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 412
10 | 11 | 19 | 394 | 168 | 108 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 394
10 | 11 | 20 | 368 | 168 | 101 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 368
10 | 11 | 21 | 341 | 168 | 74 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 341
10 | 11 | 22 | 319 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -7 | 319
10 | 11 | 23 | 303 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -37 | 303
10 | 12 | 0 | 289 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -58 | 289
10 | 12 | 1 | 286 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | -3 | 0 | -61 | 286
10 | 12 | 2 | 305 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -45 | 305
10 | 12 | 3 | 329 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -17 | 329
10 | 12 | 4 | 346 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -2 | 346
10 | 12 | 5 | 337 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -15 | 337
10 | 12 | 6 | 344 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | -27 | 344
10 | 12 | 7 | 364 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 99 | 0 | 38 | -17 | 0 | -58 | 364
10 | 12 | 8 | 388 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 151 | -51 | 44 | 0 | 0 | -58 | 388
10 | 12 | 9 | 412 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 186 | -23 | 66 | -61 | 0 | -58 | 412
10 | 12 | 10 | 422 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 204 | -32 | 78 | -72 | 0 | -58 | 422
10 | 12 | 11 | 421 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 191 | -20 | 76 | -70 | 0 | -58 | 421
10 | 12 | 12 | 381 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 172 | -40 | 77 | -71 | 0 | -59 | 381
10 | 12 | 13 | 400 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 134 | 0 | 77 | -58 | 0 | -58 | 400
10 | 12 | 14 | 382 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 92 | 0 | 73 | -48 | 0 | -57 | 382
10 | 12 | 15 | 377 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 42 | 0 | 67 | 0 | 0 | -64 | 377
10 | 12 | 16 | 401 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 5 | 0 | 66 | 0 | 0 | -2 | 401
10 | 12 | 17 | 426 | 168 | 76 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 426
10 | 12 | 18 | 417 | 168 | 71 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 417
10 | 12 | 19 | 397 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -3 | 397
10 | 12 | 20 | 372 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -29 | 372
10 | 12 | 21 | 344 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -59 | 344
10 | 12 | 22 | 327 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -12 | 0 | -61 | 327
10 | 12 | 23 | 308 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | -33 | 0 | -62 | 308
10 | 13 | 0 | 293 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -22 | 0 | -61 | 293
10 | 13 | 1 | 291 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | -24 | 0 | -61 | 291
10 | 13 | 2 | 307 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | -12 | 0 | -62 | 307
10 | 13 | 3 | 333 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -50 | 333
10 | 13 | 4 | 343 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -45 | 343
10 | 13 | 5 | 339 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -45 | 339
10 | 13 | 6 | 342 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 30 | 0 | 46 | 0 | 0 | -58 | 342
10 | 13 | 7 | 360 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 105 | 0 | 40 | -27 | 0 | -58 | 360
10 | 13 | 8 | 384 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 162 | -67 | 50 | 0 | 0 | -58 | 384
10 | 13 | 9 | 408 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 193 | -30 | 67 | -62 | 0 | -57 | 408
10 | 13 | 10 | 410 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 200 | -35 | 68 | -63 | 0 | -57 | 410
10 | 13 | 11 | 408 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 198 | -35 | 71 | -66 | 0 | -57 | 408
10 | 13 | 12 | 374 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 187 | -57 | 75 | -70 | 0 | -58 | 374
10 | 13 | 13 | 385 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 159 | -19 | 77 | -71 | 0 | -58 | 385
10 | 13 | 14 | 369 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 118 | -2 | 79 | -73 | 0 | -58 | 369
10 | 13 | 15 | 371 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 54 | 0 | 76 | -21 | 0 | -65 | 371
10 | 13 | 16 | 397 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 6 | 0 | 67 | 0 | 0 | -13 | 397
10 | 13 | 17 | 416 | 168 | 68 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 416
10 | 13 | 18 | 405 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -5 | 405
10 | 13 | 19 | 388 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -23 | 388
10 | 13 | 20 | 363 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -42 | 363
10 | 13 | 21 | 340 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -56 | 340
10 | 13 | 22 | 325 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -46 | 325
10 | 13 | 23 | 304 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -7 | 0 | -60 | 304
10 | 14 | 0 | 289 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -23 | 0 | -60 | 289
10 | 14 | 1 | 282 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | -15 | 0 | -61 | 282
10 | 14 | 2 | 296 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -54 | 296
10 | 14 | 3 | 323 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -26 | 323
10 | 14 | 4 | 330 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -24 | 330
10 | 14 | 5 | 318 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -27 | 318
10 | 14 | 6 | 305 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | -55 | 305
10 | 14 | 7 | 323 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 93 | -24 | 15 | 0 | 0 | -58 | 323
10 | 14 | 8 | 345 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 138 | -48 | 16 | 0 | 0 | -58 | 345
10 | 14 | 9 | 364 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 169 | -60 | 16 | 0 | 0 | -58 | 364
10 | 14 | 10 | 361 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 184 | -77 | 15 | 0 | 0 | -58 | 361
10 | 14 | 11 | 356 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 185 | -93 | 25 | 0 | 0 | -58 | 356
10 | 14 | 12 | 333 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 181 | -112 | 26 | -2 | 0 | -57 | 333
10 | 14 | 13 | 336 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 155 | -80 | 22 | 0 | 0 | -58 | 336
10 | 14 | 14 | 327 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 103 | -36 | 19 | 0 | 0 | -58 | 327
10 | 14 | 15 | 325 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 45 | 0 | 16 | -4 | 0 | -59 | 325
10 | 14 | 16 | 353 | 168 | 59 | 74 | 5 | 32 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 353
10 | 14 | 17 | 384 | 168 | 95 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 384
10 | 14 | 18 | 377 | 168 | 90 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 377
10 | 14 | 19 | 363 | 168 | 80 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 363
10 | 14 | 20 | 339 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 339
10 | 14 | 21 | 318 | 168 | 102 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 318
10 | 14 | 22 | 298 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 | 298
10 | 14 | 23 | 288 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -34 | 288
10 | 15 | 0 | 279 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -27 | 279
10 | 15 | 1 | 276 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -36 | 276
10 | 15 | 2 | 291 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -36 | 291
10 | 15 | 3 | 316 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -23 | 316
10 | 15 | 4 | 325 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -23 | 325
10 | 15 | 5 | 313 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -28 | 313
10 | 15 | 6 | 303 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 28 | -1 | 22 | 0 | 0 | -60 | 303
10 | 15 | 7 | 303 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 99 | -56 | 24 | 0 | 0 | -61 | 303
10 | 15 | 8 | 310 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 157 | -103 | 26 | -2 | 0 | -65 | 310
10 | 15 | 9 | 321 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 196 | -129 | 27 | -6 | 0 | -64 | 321
10 | 15 | 10 | 326 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 211 | -139 | 23 | -1 | 0 | -65 | 326
10 | 15 | 11 | 326 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 206 | -134 | 23 | 0 | 0 | -66 | 326
10 | 15 | 12 | 319 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 186 | -122 | 23 | 0 | 0 | -65 | 319
10 | 15 | 13 | 316 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 140 | -77 | 22 | 0 | 0 | -66 | 316
10 | 15 | 14 | 303 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 90 | -40 | 21 | 0 | 0 | -65 | 303
10 | 15 | 15 | 307 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 32 | -1 | 21 | -3 | 0 | -65 | 307
10 | 15 | 16 | 324 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | -28 | 324
10 | 15 | 17 | 363 | 168 | 68 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 363
10 | 15 | 18 | 359 | 168 | 66 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 359
10 | 15 | 19 | 352 | 168 | 63 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 352
10 | 15 | 20 | 331 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 331
10 | 15 | 21 | 311 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -31 | 311
10 | 15 | 22 | 293 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -39 | 293
10 | 15 | 23 | 282 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -38 | 282
10 | 16 | 0 | 267 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -38 | 267
10 | 16 | 1 | 265 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -43 | 265
10 | 16 | 2 | 279 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -55 | 279
10 | 16 | 3 | 309 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -42 | 309
10 | 16 | 4 | 322 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -44 | 322
10 | 16 | 5 | 315 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -57 | 315
10 | 16 | 6 | 331 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 23 | 0 | 56 | -7 | 0 | -57 | 331
10 | 16 | 7 | 352 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 74 | 0 | 68 | -36 | 0 | -59 | 352
10 | 16 | 8 | 385 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 115 | 0 | 92 | -61 | 0 | -58 | 385
10 | 16 | 9 | 408 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 140 | 0 | 127 | -97 | 0 | -59 | 408
10 | 16 | 10 | 411 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 158 | 0 | 121 | -107 | 0 | -58 | 411
10 | 16 | 11 | 407 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 152 | 0 | 132 | -116 | 0 | -58 | 407
10 | 16 | 12 | 373 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 150 | -26 | 132 | -122 | 0 | -58 | 373
10 | 16 | 13 | 385 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 130 | 0 | 125 | -108 | 0 | -59 | 385
10 | 16 | 14 | 380 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 89 | 0 | 120 | -90 | 0 | -59 | 380
10 | 16 | 15 | 379 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 38 | 0 | 119 | -47 | 0 | -61 | 379
10 | 16 | 16 | 405 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 4 | 0 | 111 | 0 | 0 | -45 | 405
10 | 16 | 17 | 427 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -8 | 427
10 | 16 | 18 | 413 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -28 | 413
10 | 16 | 19 | 396 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -28 | 396
10 | 16 | 20 | 372 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -33 | 372
10 | 16 | 21 | 349 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -38 | 349
10 | 16 | 22 | 328 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -36 | 328
10 | 16 | 23 | 320 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -44 | 320
10 | 17 | 0 | 299 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -17 | 0 | -59 | 299
10 | 17 | 1 | 295 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -23 | 0 | -59 | 295
10 | 17 | 2 | 314 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -33 | 0 | -59 | 314
10 | 17 | 3 | 340 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | -27 | 0 | -58 | 340
10 | 17 | 4 | 350 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | -22 | 0 | -58 | 350
10 | 17 | 5 | 350 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | -24 | 0 | -59 | 350
10 | 17 | 6 | 360 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 23 | 0 | 114 | -40 | 0 | -59 | 360
10 | 17 | 7 | 382 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 72 | 0 | 114 | -63 | 0 | -59 | 382
10 | 17 | 8 | 414 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 110 | 0 | 107 | -72 | 0 | -59 | 414
10 | 17 | 9 | 433 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 143 | 0 | 108 | -79 | 0 | -59 | 433
10 | 17 | 10 | 446 | 168 | 59 | 47 | 5 | 32 | 146 | 0 | 104 | -57 | 0 | -58 | 446
10 | 17 | 11 | 423 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 145 | 0 | 103 | -63 | 0 | -59 | 423
10 | 17 | 12 | 401 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 132 | 0 | 110 | -79 | 0 | -59 | 401
10 | 17 | 13 | 409 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 107 | 0 | 116 | -52 | 0 | -59 | 409
10 | 17 | 14 | 399 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 78 | 0 | 129 | -46 | 0 | -59 | 399
10 | 17 | 15 | 402 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 40 | 0 | 133 | -28 | 0 | -58 | 402
10 | 17 | 16 | 432 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 3 | 0 | 136 | 0 | 0 | -32 | 432
10 | 17 | 17 | 449 | 168 | 60 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -31 | 449
10 | 17 | 18 | 438 | 168 | 59 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -34 | 438
10 | 17 | 19 | 420 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -33 | 420
10 | 17 | 20 | 395 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -42 | 395
10 | 17 | 21 | 370 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -45 | 370
10 | 17 | 22 | 339 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -7 | 0 | -60 | 339
10 | 17 | 23 | 318 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | -16 | 0 | -59 | 318
10 | 18 | 0 | 307 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | -23 | 0 | -58 | 307
10 | 18 | 1 | 301 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -26 | 0 | -58 | 301
10 | 18 | 2 | 320 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -58 | 320
10 | 18 | 3 | 347 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -43 | 347
10 | 18 | 4 | 359 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -31 | 359
10 | 18 | 5 | 349 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -29 | 349
10 | 18 | 6 | 356 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 27 | 0 | 43 | 0 | 0 | -37 | 356
10 | 18 | 7 | 371 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 92 | 0 | 34 | 0 | 0 | -59 | 371
10 | 18 | 8 | 390 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 142 | -18 | 28 | 0 | 0 | -59 | 390
10 | 18 | 9 | 409 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 177 | -33 | 26 | 0 | 0 | -58 | 409
10 | 18 | 10 | 415 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 192 | -40 | 24 | 0 | 0 | -58 | 415
10 | 18 | 11 | 405 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 189 | -57 | 34 | 0 | 0 | -58 | 405
10 | 18 | 12 | 362 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 178 | -91 | 36 | 0 | 0 | -58 | 362
10 | 18 | 13 | 372 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 150 | -59 | 42 | 0 | 0 | -58 | 372
10 | 18 | 14 | 376 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 100 | 0 | 58 | -44 | 0 | -59 | 376
10 | 18 | 15 | 381 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 40 | 0 | 55 | 0 | 0 | -45 | 381
10 | 18 | 16 | 409 | 168 | 65 | 73 | 5 | 32 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 409
10 | 18 | 17 | 429 | 168 | 79 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 429
10 | 18 | 18 | 419 | 168 | 73 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 419
10 | 18 | 19 | 408 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 408
10 | 18 | 20 | 380 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -22 | 380
10 | 18 | 21 | 353 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -35 | 353
10 | 18 | 22 | 329 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -51 | 329
10 | 18 | 23 | 310 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | -3 | 0 | -61 | 310
10 | 19 | 0 | 290 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -23 | 0 | -62 | 290
10 | 19 | 1 | 292 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -35 | 0 | -62 | 292
10 | 19 | 2 | 312 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | -21 | 0 | -61 | 312
10 | 19 | 3 | 333 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -15 | 0 | -60 | 333
10 | 19 | 4 | 348 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | -23 | 0 | -61 | 348
10 | 19 | 5 | 346 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | -30 | 0 | -62 | 346
10 | 19 | 6 | 367 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 17 | 0 | 123 | -24 | 0 | -61 | 367
10 | 19 | 7 | 387 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 31 | 0 | 120 | -8 | 0 | -58 | 387
10 | 19 | 8 | 409 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 39 | 0 | 116 | 0 | 0 | -43 | 409
10 | 19 | 9 | 428 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 55 | 0 | 112 | 0 | 0 | -36 | 428
10 | 19 | 10 | 443 | 168 | 59 | 34 | 5 | 32 | 67 | 0 | 111 | 0 | 0 | -33 | 443
10 | 19 | 11 | 439 | 168 | 59 | 34 | 5 | 32 | 63 | 0 | 90 | 0 | 0 | -12 | 439
10 | 19 | 12 | 411 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 53 | 0 | 83 | 0 | 0 | -22 | 411
10 | 19 | 13 | 424 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 40 | 0 | 78 | 0 | 0 | 9 | 424
10 | 19 | 14 | 418 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 31 | 0 | 72 | 0 | 0 | -8 | 418
10 | 19 | 15 | 415 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 12 | 0 | 76 | 0 | 0 | -6 | 415
10 | 19 | 16 | 428 | 168 | 83 | 72 | 5 | 32 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 428
10 | 19 | 17 | 438 | 168 | 96 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 438
10 | 19 | 18 | 425 | 168 | 89 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 425
10 | 19 | 19 | 404 | 168 | 80 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 404
10 | 19 | 20 | 377 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -5 | 377
10 | 19 | 21 | 348 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -24 | 348
10 | 19 | 22 | 326 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 326
10 | 19 | 23 | 317 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -42 | 317
10 | 20 | 0 | 295 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -36 | 295
10 | 20 | 1 | 291 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -32 | 291
10 | 20 | 2 | 313 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 313
10 | 20 | 3 | 338 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 338
10 | 20 | 4 | 354 | 168 | 67 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 354
10 | 20 | 5 | 354 | 168 | 70 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 354
10 | 20 | 6 | 375 | 168 | 80 | 59 | 5 | 32 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 375
10 | 20 | 7 | 402 | 168 | 98 | 49 | 5 | 32 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 402
10 | 20 | 8 | 428 | 168 | 148 | 34 | 5 | 32 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 428
10 | 20 | 9 | 455 | 168 | 174 | 34 | 5 | 32 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 455
10 | 20 | 10 | 456 | 168 | 174 | 34 | 5 | 32 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 456
10 | 20 | 11 | 454 | 168 | 173 | 34 | 5 | 32 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 454
10 | 20 | 12 | 426 | 168 | 147 | 34 | 5 | 32 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 426
10 | 20 | 13 | 442 | 168 | 177 | 34 | 5 | 32 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 442
10 | 20 | 14 | 442 | 168 | 165 | 39 | 5 | 32 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 442
10 | 20 | 15 | 440 | 168 | 136 | 62 | 5 | 32 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 440
10 | 20 | 16 | 450 | 168 | 140 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 450
10 | 20 | 17 | 449 | 168 | 129 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 449
10 | 20 | 18 | 434 | 168 | 104 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 434
10 | 20 | 19 | 417 | 168 | 86 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -2 | 417
10 | 20 | 20 | 391 | 168 | 62 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 391
10 | 20 | 21 | 362 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -4 | 362
10 | 20 | 22 | 336 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -17 | 336
10 | 20 | 23 | 330 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -42 | 330
10 | 21 | 0 | 314 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -48 | 314
10 | 21 | 1 | 312 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -56 | 312
10 | 21 | 2 | 332 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -55 | 332
10 | 21 | 3 | 353 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -40 | 353
10 | 21 | 4 | 363 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -36 | 363
10 | 21 | 5 | 353 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -54 | 353
10 | 21 | 6 | 346 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 24 | 0 | 81 | -21 | 0 | -61 | 346
10 | 21 | 7 | 338 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 86 | -6 | 85 | -78 | 0 | -58 | 338
10 | 21 | 8 | 352 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 142 | -35 | 82 | -76 | 0 | -57 | 352
10 | 21 | 9 | 373 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 176 | -47 | 80 | -74 | 0 | -58 | 373
10 | 21 | 10 | 389 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 183 | -37 | 67 | -62 | 0 | -58 | 389
10 | 21 | 11 | 394 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 172 | -65 | 48 | 0 | 0 | -57 | 394
10 | 21 | 12 | 374 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 137 | -5 | 55 | -50 | 0 | -59 | 374
10 | 21 | 13 | 378 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 94 | 0 | 60 | -14 | 0 | -58 | 378
10 | 21 | 14 | 363 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 53 | 0 | 49 | 0 | 0 | -55 | 363
10 | 21 | 15 | 363 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 20 | 0 | 57 | 0 | 0 | -40 | 363
10 | 21 | 16 | 390 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | -11 | 390
10 | 21 | 17 | 414 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 11 | 414
10 | 21 | 18 | 410 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -3 | 410
10 | 21 | 19 | 403 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -6 | 403
10 | 21 | 20 | 383 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -9 | 383
10 | 21 | 21 | 353 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -33 | 353
10 | 21 | 22 | 340 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -33 | 340
10 | 21 | 23 | 326 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | -9 | 0 | -58 | 326
10 | 22 | 0 | 309 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | -47 | 0 | -58 | 309
10 | 22 | 1 | 311 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -35 | 0 | -58 | 311
10 | 22 | 2 | 326 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | -64 | 0 | -59 | 326
10 | 22 | 3 | 353 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | -52 | 0 | -58 | 353
10 | 22 | 4 | 364 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | -33 | 0 | -58 | 364
10 | 22 | 5 | 350 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | -42 | 0 | -58 | 350
10 | 22 | 6 | 338 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 21 | 0 | 127 | -69 | 0 | -58 | 338
10 | 22 | 7 | 345 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 78 | 0 | 131 | -105 | 0 | -58 | 345
10 | 22 | 8 | 360 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 117 | -7 | 134 | -123 | 0 | -58 | 360
10 | 22 | 9 | 373 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 137 | -13 | 135 | -124 | 0 | -59 | 373
10 | 22 | 10 | 382 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 137 | -5 | 140 | -129 | 0 | -58 | 382
10 | 22 | 11 | 377 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 129 | -1 | 133 | -123 | 0 | -58 | 377
10 | 22 | 12 | 368 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 108 | 0 | 132 | -111 | 0 | -58 | 368
10 | 22 | 13 | 366 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 78 | 0 | 132 | -83 | 0 | -58 | 366
10 | 22 | 14 | 350 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 48 | 0 | 128 | -79 | 0 | -59 | 350
10 | 22 | 15 | 354 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 21 | 0 | 123 | -55 | 0 | -57 | 354
10 | 22 | 16 | 382 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 124 | -4 | 0 | -66 | 382
10 | 22 | 17 | 410 | 168 | 91 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -57 | 410
10 | 22 | 18 | 406 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -15 | 406
10 | 22 | 19 | 397 | 168 | 96 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -57 | 397
10 | 22 | 20 | 374 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -32 | 374
10 | 22 | 21 | 353 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -46 | 353
10 | 22 | 22 | 331 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -6 | 0 | -58 | 331
10 | 22 | 23 | 316 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -34 | 0 | -58 | 316
10 | 23 | 0 | 299 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | -64 | 0 | -59 | 299
10 | 23 | 1 | 298 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | -67 | 0 | -59 | 298
10 | 23 | 2 | 317 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | -47 | 0 | -59 | 317
10 | 23 | 3 | 344 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | -24 | 0 | -57 | 344
10 | 23 | 4 | 360 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | -14 | 0 | -61 | 360
10 | 23 | 5 | 364 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | -37 | 0 | -60 | 364
10 | 23 | 6 | 369 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 21 | 0 | 134 | -43 | 0 | -60 | 369
10 | 23 | 7 | 379 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 81 | 0 | 133 | -79 | 0 | -59 | 379
10 | 23 | 8 | 406 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 135 | 0 | 128 | -95 | 0 | -59 | 406
10 | 23 | 9 | 436 | 168 | 59 | 34 | 5 | 32 | 168 | 0 | 130 | -102 | 0 | -58 | 436
10 | 23 | 10 | 442 | 168 | 59 | 34 | 5 | 32 | 170 | 0 | 126 | -94 | 0 | -58 | 442
10 | 23 | 11 | 436 | 168 | 59 | 34 | 5 | 32 | 155 | 0 | 122 | -81 | 0 | -58 | 436
10 | 23 | 12 | 396 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 141 | 0 | 124 | -107 | 0 | -59 | 396
10 | 23 | 13 | 400 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 115 | 0 | 114 | -82 | 0 | -59 | 400
10 | 23 | 14 | 394 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 82 | 0 | 104 | -59 | 0 | -58 | 394
10 | 23 | 15 | 403 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 35 | 0 | 102 | -9 | 0 | -60 | 403
10 | 23 | 16 | 432 | 168 | 66 | 72 | 5 | 32 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 432
10 | 23 | 17 | 447 | 168 | 88 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 447
10 | 23 | 18 | 436 | 168 | 80 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 436
10 | 23 | 19 | 420 | 168 | 92 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 420
10 | 23 | 20 | 393 | 168 | 87 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 393
10 | 23 | 21 | 365 | 168 | 73 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 365
10 | 23 | 22 | 340 | 168 | 61 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 340
10 | 23 | 23 | 326 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -16 | 326
10 | 24 | 0 | 311 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -38 | 311
10 | 24 | 1 | 309 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -33 | 309
10 | 24 | 2 | 333 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -8 | 333
10 | 24 | 3 | 355 | 168 | 75 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 355
10 | 24 | 4 | 369 | 168 | 89 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -2 | 369
10 | 24 | 5 | 375 | 168 | 88 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 375
10 | 24 | 6 | 384 | 168 | 64 | 42 | 5 | 32 | 21 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 384
10 | 24 | 7 | 385 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 83 | 0 | 59 | 0 | 0 | -54 | 385
10 | 24 | 8 | 413 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 139 | 0 | 61 | -25 | 0 | -59 | 413
10 | 24 | 9 | 428 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 171 | 0 | 67 | -48 | 0 | -59 | 428
10 | 24 | 10 | 418 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 189 | -15 | 69 | -64 | 0 | -58 | 418
10 | 24 | 11 | 410 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 189 | -23 | 66 | -61 | 0 | -58 | 410
10 | 24 | 12 | 380 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 175 | -38 | 66 | -61 | 0 | -59 | 380
10 | 24 | 13 | 391 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 141 | -13 | 68 | -63 | 0 | -59 | 391
10 | 24 | 14 | 391 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 88 | 0 | 72 | -38 | 0 | -58 | 391
10 | 24 | 15 | 402 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 30 | 0 | 64 | 0 | 0 | -27 | 402
10 | 24 | 16 | 431 | 168 | 89 | 72 | 5 | 32 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 431
10 | 24 | 17 | 444 | 168 | 91 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 444
10 | 24 | 18 | 433 | 168 | 76 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 433
10 | 24 | 19 | 413 | 168 | 69 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 413
10 | 24 | 20 | 385 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -14 | 385
10 | 24 | 21 | 356 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -43 | 356
10 | 24 | 22 | 330 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | -13 | 0 | -60 | 330
10 | 24 | 23 | 322 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -35 | 0 | -60 | 322
10 | 25 | 0 | 304 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | -27 | 0 | -61 | 304
10 | 25 | 1 | 304 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -24 | 0 | -61 | 304
10 | 25 | 2 | 322 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -5 | 0 | -61 | 322
10 | 25 | 3 | 345 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -57 | 345
10 | 25 | 4 | 359 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -46 | 359
10 | 25 | 5 | 358 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -45 | 358
10 | 25 | 6 | 369 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 17 | 0 | 76 | 0 | 0 | -41 | 369
10 | 25 | 7 | 383 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 65 | 0 | 72 | 0 | 0 | -61 | 383
10 | 25 | 8 | 402 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 110 | 0 | 70 | -17 | 0 | -58 | 402
10 | 25 | 9 | 413 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 149 | 0 | 70 | -45 | 0 | -58 | 413
10 | 25 | 10 | 415 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 163 | 0 | 69 | -55 | 0 | -59 | 415
10 | 25 | 11 | 400 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 164 | -7 | 68 | -62 | 0 | -60 | 400
10 | 25 | 12 | 372 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 151 | -24 | 69 | -64 | 0 | -57 | 372
10 | 25 | 13 | 382 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 124 | 0 | 68 | -42 | 0 | -65 | 382
10 | 25 | 14 | 376 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 85 | 0 | 60 | -10 | 0 | -66 | 376
10 | 25 | 15 | 388 | 168 | 98 | 62 | 5 | 32 | 32 | 0 | 47 | 0 | 0 | -56 | 388
10 | 25 | 16 | 420 | 168 | 106 | 72 | 5 | 32 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 420
10 | 25 | 17 | 434 | 168 | 121 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 434
10 | 25 | 18 | 419 | 168 | 107 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 419
10 | 25 | 19 | 401 | 168 | 104 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 401
10 | 25 | 20 | 375 | 168 | 83 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 375
10 | 25 | 21 | 345 | 168 | 67 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 345
10 | 25 | 22 | 319 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -7 | 319
10 | 25 | 23 | 307 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -8 | 307
10 | 26 | 0 | 290 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -25 | 290
10 | 26 | 1 | 292 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -27 | 292
10 | 26 | 2 | 310 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -11 | 310
10 | 26 | 3 | 333 | 168 | 61 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 333
10 | 26 | 4 | 350 | 168 | 68 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 350
10 | 26 | 5 | 349 | 168 | 64 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 349
10 | 26 | 6 | 365 | 168 | 69 | 51 | 5 | 32 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 365
10 | 26 | 7 | 385 | 168 | 62 | 41 | 5 | 32 | 53 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 385
10 | 26 | 8 | 413 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 89 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 413
10 | 26 | 9 | 427 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 112 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 427
10 | 26 | 10 | 411 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 121 | 0 | 10 | 0 | 0 | -17 | 411
10 | 26 | 11 | 395 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 133 | 0 | 11 | 0 | 0 | -46 | 395
10 | 26 | 12 | 361 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 138 | -27 | 12 | 0 | 0 | -59 | 361
10 | 26 | 13 | 385 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 116 | 0 | 8 | 0 | 0 | -36 | 385
10 | 26 | 14 | 391 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | -13 | 391
10 | 26 | 15 | 401 | 168 | 90 | 72 | 5 | 32 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 401
10 | 26 | 16 | 428 | 168 | 141 | 73 | 5 | 32 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 428
10 | 26 | 17 | 440 | 168 | 145 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 440
10 | 26 | 18 | 425 | 168 | 123 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 425
10 | 26 | 19 | 405 | 168 | 102 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 405
10 | 26 | 20 | 378 | 168 | 81 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 378
10 | 26 | 21 | 351 | 168 | 59 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 351
10 | 26 | 22 | 331 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -7 | 331
10 | 26 | 23 | 317 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -16 | 317
10 | 27 | 0 | 298 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -29 | 298
10 | 27 | 1 | 295 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -52 | 295
10 | 27 | 2 | 323 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -14 | 323
10 | 27 | 3 | 347 | 168 | 70 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 347
10 | 27 | 4 | 358 | 168 | 73 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 358
10 | 27 | 5 | 357 | 168 | 82 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 357
10 | 27 | 6 | 371 | 168 | 87 | 39 | 5 | 32 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 371
10 | 27 | 7 | 395 | 168 | 70 | 34 | 5 | 32 | 51 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 395
10 | 27 | 8 | 425 | 168 | 80 | 34 | 5 | 32 | 74 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 425
10 | 27 | 9 | 444 | 168 | 86 | 34 | 5 | 32 | 87 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 444
10 | 27 | 10 | 434 | 168 | 79 | 34 | 5 | 32 | 99 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 434
10 | 27 | 11 | 432 | 168 | 76 | 34 | 5 | 32 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 432
10 | 27 | 12 | 415 | 168 | 63 | 34 | 5 | 32 | 94 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 415
10 | 27 | 13 | 429 | 168 | 98 | 43 | 5 | 32 | 69 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 429
10 | 27 | 14 | 428 | 168 | 111 | 63 | 5 | 32 | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 428
10 | 27 | 15 | 422 | 168 | 118 | 73 | 5 | 32 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 422
10 | 27 | 16 | 440 | 168 | 151 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 440
10 | 27 | 17 | 442 | 168 | 152 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 442
10 | 27 | 18 | 423 | 168 | 134 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 423
10 | 27 | 19 | 407 | 168 | 119 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 407
10 | 27 | 20 | 376 | 168 | 87 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 376
10 | 27 | 21 | 352 | 168 | 67 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 352
10 | 27 | 22 | 329 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -6 | 329
10 | 27 | 23 | 317 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -8 | 317
10 | 28 | 0 | 296 | 168 | 70 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 296
10 | 28 | 1 | 294 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -41 | 294
10 | 28 | 2 | 312 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -21 | 312
10 | 28 | 3 | 336 | 168 | 63 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 336
10 | 28 | 4 | 343 | 168 | 129 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 343
10 | 28 | 5 | 334 | 168 | 72 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 334
10 | 28 | 6 | 335 | 168 | 71 | 39 | 5 | 32 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 335
10 | 28 | 7 | 352 | 168 | 63 | 34 | 5 | 32 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 352
10 | 28 | 8 | 370 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 63 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 370
10 | 28 | 9 | 385 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 385
10 | 28 | 10 | 386 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | 386
10 | 28 | 11 | 377 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 91 | 0 | 3 | 0 | 0 | -14 | 377
10 | 28 | 12 | 357 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 84 | 0 | 4 | 0 | 0 | -28 | 357
10 | 28 | 13 | 348 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 71 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 348
10 | 28 | 14 | 344 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 46 | 0 | 24 | 0 | 0 | -23 | 344
10 | 28 | 15 | 346 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 346
10 | 28 | 16 | 374 | 168 | 71 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 374
10 | 28 | 17 | 393 | 168 | 87 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 393
10 | 28 | 18 | 382 | 168 | 75 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 382
10 | 28 | 19 | 372 | 168 | 74 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 372
10 | 28 | 20 | 351 | 168 | 65 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 351
10 | 28 | 21 | 329 | 168 | 110 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -58 | 329
10 | 28 | 22 | 319 | 168 | 98 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 319
10 | 28 | 23 | 305 | 168 | 89 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -58 | 305
10 | 29 | 0 | 290 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -44 | 290
10 | 29 | 1 | 293 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -32 | 293
10 | 29 | 2 | 313 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -14 | 313
10 | 29 | 3 | 336 | 168 | 113 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -59 | 336
10 | 29 | 4 | 347 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 347
10 | 29 | 5 | 339 | 168 | 110 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 339
10 | 29 | 6 | 332 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | -16 | 332
10 | 29 | 7 | 340 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 45 | 0 | 13 | 0 | 0 | -25 | 340
10 | 29 | 8 | 321 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 74 | -3 | 11 | 0 | 0 | -58 | 321
10 | 29 | 9 | 330 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 96 | -15 | 10 | 0 | 0 | -58 | 330
10 | 29 | 10 | 354 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 105 | 0 | 6 | 0 | 0 | -54 | 354
10 | 29 | 11 | 337 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 111 | -22 | 9 | 0 | 0 | -58 | 337
10 | 29 | 12 | 319 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 111 | -35 | 11 | 0 | 0 | -65 | 319
10 | 29 | 13 | 313 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 92 | -29 | 11 | 0 | 0 | -58 | 313
10 | 29 | 14 | 322 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 59 | 0 | 14 | 0 | 0 | -48 | 322
10 | 29 | 15 | 330 | 168 | 95 | 52 | 5 | 32 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 330
10 | 29 | 16 | 364 | 168 | 83 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 364
10 | 29 | 17 | 389 | 168 | 99 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 389
10 | 29 | 18 | 388 | 168 | 95 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 388
10 | 29 | 19 | 379 | 168 | 90 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 379
10 | 29 | 20 | 361 | 168 | 83 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 361
10 | 29 | 21 | 337 | 168 | 69 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 337
10 | 29 | 22 | 318 | 168 | 69 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 318
10 | 29 | 23 | 307 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | 307
10 | 30 | 0 | 287 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 | 287
10 | 30 | 1 | 294 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 294
10 | 30 | 2 | 312 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 312
10 | 30 | 3 | 334 | 168 | 76 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 334
10 | 30 | 4 | 354 | 168 | 142 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -59 | 354
10 | 30 | 5 | 356 | 168 | 86 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 356
10 | 30 | 6 | 360 | 168 | 89 | 55 | 5 | 32 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 360
10 | 30 | 7 | 381 | 168 | 65 | 45 | 5 | 32 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 381
10 | 30 | 8 | 401 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | -16 | 401
10 | 30 | 9 | 417 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 153 | 0 | 5 | 0 | 0 | -43 | 417
10 | 30 | 10 | 417 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 172 | 0 | 2 | 0 | 0 | -59 | 417
10 | 30 | 11 | 405 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 168 | -10 | 3 | 0 | 0 | -58 | 405
10 | 30 | 12 | 365 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 152 | -34 | 3 | 0 | 0 | -58 | 365
10 | 30 | 13 | 373 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | -54 | 373
10 | 30 | 14 | 365 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | -17 | 365
10 | 30 | 15 | 380 | 168 | 95 | 58 | 5 | 32 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 380
10 | 30 | 16 | 427 | 168 | 151 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 427
10 | 30 | 17 | 440 | 168 | 163 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 440
10 | 30 | 18 | 426 | 168 | 145 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 426
10 | 30 | 19 | 404 | 168 | 119 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 404
10 | 30 | 20 | 377 | 168 | 86 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 377
10 | 30 | 21 | 349 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -5 | 349
10 | 30 | 22 | 329 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -24 | 329
10 | 30 | 23 | 317 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -56 | 317
10 | 31 | 0 | 296 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | -7 | 0 | -60 | 296
10 | 31 | 1 | 295 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -14 | 0 | -60 | 295
10 | 31 | 2 | 316 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -11 | 0 | -61 | 316
10 | 31 | 3 | 343 | 168 | 62 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -59 | 343
10 | 31 | 4 | 358 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -44 | 358
10 | 31 | 5 | 359 | 168 | 77 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -59 | 359
10 | 31 | 6 | 361 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 8 | 0 | 64 | 0 | 0 | -37 | 361
10 | 31 | 7 | 382 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 61 | 0 | 64 | 0 | 0 | -59 | 382
10 | 31 | 8 | 419 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 118 | 0 | 64 | -2 | 0 | -58 | 419
10 | 31 | 9 | 430 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 151 | 0 | 61 | -21 | 0 | -58 | 430
10 | 31 | 10 | 417 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 171 | 0 | 71 | -64 | 0 | -58 | 417
10 | 31 | 11 | 400 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 172 | -16 | 70 | -65 | 0 | -58 | 400
10 | 31 | 12 | 368 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 157 | -33 | 69 | -63 | 0 | -59 | 368
10 | 31 | 13 | 380 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 122 | 0 | 70 | -50 | 0 | -59 | 380
10 | 31 | 14 | 376 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 67 | 0 | 80 | -31 | 0 | -61 | 376
10 | 31 | 15 | 389 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 17 | 0 | 76 | 0 | 0 | -35 | 389
10 | 31 | 16 | 430 | 168 | 81 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 430
10 | 31 | 17 | 438 | 168 | 81 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 438
10 | 31 | 18 | 425 | 168 | 68 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 425
10 | 31 | 19 | 410 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -10 | 410
10 | 31 | 20 | 385 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -22 | 385
10 | 31 | 21 | 357 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -46 | 357
10 | 31 | 22 | 328 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -55 | 328
10 | 31 | 23 | 321 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -6 | 0 | -60 | 321
11 | 1 | 0 | 321 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -58 | 321
11 | 1 | 1 | 321 | 168 | 59 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -58 | 321
11 | 1 | 2 | 336 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 13 | -58 | 336
11 | 1 | 3 | 355 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18 | -59 | 355
11 | 1 | 4 | 367 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 19 | -58 | 367
11 | 1 | 5 | 365 | 168 | 61 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 21 | -58 | 365
11 | 1 | 6 | 364 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 7 | 0 | 86 | 0 | 23 | -57 | 364
11 | 1 | 7 | 385 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 47 | 0 | 89 | 0 | -15 | -34 | 385
11 | 1 | 8 | 425 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 83 | 0 | 102 | 0 | -12 | -46 | 425
11 | 1 | 9 | 435 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 93 | 0 | 110 | 0 | -10 | -56 | 435
11 | 1 | 10 | 429 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 99 | 0 | 119 | 0 | -29 | -58 | 429
11 | 1 | 11 | 425 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 107 | 0 | 105 | 0 | -56 | -29 | 425
11 | 1 | 12 | 402 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 89 | 0 | 104 | 0 | -69 | -20 | 402
11 | 1 | 13 | 413 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 69 | 0 | 98 | 0 | -68 | 0 | 413
11 | 1 | 14 | 409 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 37 | 0 | 75 | 0 | -11 | -21 | 409
11 | 1 | 15 | 414 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 7 | 0 | 49 | 0 | 38 | -19 | 414
11 | 1 | 16 | 431 | 168 | 101 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 62 | -58 | 431
11 | 1 | 17 | 427 | 168 | 106 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 427
11 | 1 | 18 | 414 | 168 | 96 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | -1 | 414
11 | 1 | 19 | 401 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 44 | -2 | 401
11 | 1 | 20 | 381 | 168 | 80 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 381
11 | 1 | 21 | 364 | 168 | 135 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 364
11 | 1 | 22 | 343 | 168 | 65 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 343
11 | 1 | 23 | 337 | 168 | 67 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | -1 | 337
11 | 2 | 0 | 325 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -4 | 325
11 | 2 | 1 | 327 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 40 | -57 | 327
11 | 2 | 2 | 339 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -5 | 339
11 | 2 | 3 | 359 | 168 | 70 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 359
11 | 2 | 4 | 367 | 168 | 69 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 367
11 | 2 | 5 | 366 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -3 | 366
11 | 2 | 6 | 368 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | -8 | 368
11 | 2 | 7 | 386 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 52 | 0 | 35 | 0 | 0 | -21 | 386
11 | 2 | 8 | 411 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 94 | 0 | 35 | 0 | 0 | -21 | 411
11 | 2 | 9 | 421 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 119 | 0 | 33 | 0 | -41 | 12 | 421
11 | 2 | 10 | 413 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 138 | 0 | 21 | 0 | -56 | 12 | 413
11 | 2 | 11 | 407 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 148 | 0 | 11 | 0 | -62 | 12 | 407
11 | 2 | 12 | 378 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 148 | 0 | 10 | 0 | -69 | -9 | 378
11 | 2 | 13 | 390 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 123 | 0 | 11 | 0 | -40 | -2 | 390
11 | 2 | 14 | 380 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 70 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 380
11 | 2 | 15 | 389 | 168 | 84 | 76 | 5 | 32 | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | -1 | 389
11 | 2 | 16 | 421 | 168 | 78 | 76 | 5 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60 | -1 | 421
11 | 2 | 17 | 424 | 168 | 73 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 62 | -1 | 424
11 | 2 | 18 | 415 | 168 | 118 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 415
11 | 2 | 19 | 401 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | -24 | 401
11 | 2 | 20 | 381 | 168 | 79 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -2 | 381
11 | 2 | 21 | 364 | 168 | 136 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 364
11 | 2 | 22 | 343 | 168 | 70 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 343
11 | 2 | 23 | 338 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -17 | 338
11 | 3 | 0 | 328 | 168 | 70 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -58 | 328
11 | 3 | 1 | 327 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -58 | 327
11 | 3 | 2 | 339 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -4 | 0 | -63 | 339
11 | 3 | 3 | 359 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 2 | -62 | 359
11 | 3 | 4 | 369 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -62 | 369
11 | 3 | 5 | 359 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | -15 | 0 | -64 | 359
11 | 3 | 6 | 355 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 6 | 0 | 116 | -11 | 0 | -64 | 355
11 | 3 | 7 | 366 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 42 | 0 | 120 | -38 | 0 | -58 | 366
11 | 3 | 8 | 379 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 73 | 0 | 126 | -62 | 0 | -60 | 379
11 | 3 | 9 | 388 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 102 | 0 | 124 | -74 | -16 | -60 | 388
11 | 3 | 10 | 372 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 126 | 0 | 130 | -84 | -50 | -58 | 372
11 | 3 | 11 | 366 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 130 | 0 | 119 | -81 | -54 | -58 | 366
11 | 3 | 12 | 364 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 112 | 0 | 120 | -76 | -38 | -58 | 364
11 | 3 | 13 | 361 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 85 | 0 | 118 | -40 | -56 | -58 | 361
11 | 3 | 14 | 356 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 46 | 0 | 101 | -50 | 0 | -58 | 356
11 | 3 | 15 | 358 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 10 | 0 | 103 | -24 | 0 | -58 | 358
11 | 3 | 16 | 382 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 14 | -62 | 382
11 | 3 | 17 | 391 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 22 | -62 | 391
11 | 3 | 18 | 384 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 11 | -62 | 384
11 | 3 | 19 | 378 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 2 | -61 | 378
11 | 3 | 20 | 365 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | -8 | 0 | -62 | 365
11 | 3 | 21 | 350 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | -10 | 0 | -62 | 350
11 | 3 | 22 | 334 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -4 | 0 | -63 | 334
11 | 3 | 23 | 329 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 8 | -64 | 329
11 | 4 | 0 | 321 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -4 | 0 | -63 | 321
11 | 4 | 1 | 322 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | -10 | -58 | 322
11 | 4 | 2 | 338 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 7 | -58 | 338
11 | 4 | 3 | 351 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 15 | -63 | 351
11 | 4 | 4 | 358 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 25 | -61 | 358
11 | 4 | 5 | 353 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 28 | -64 | 353
11 | 4 | 6 | 350 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 5 | 0 | 70 | 0 | 26 | -59 | 350
11 | 4 | 7 | 368 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 31 | 0 | 69 | 0 | 0 | -31 | 368
11 | 4 | 8 | 373 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 36 | 0 | 72 | 0 | 0 | -34 | 373
11 | 4 | 9 | 368 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 84 | 0 | 74 | -3 | -27 | -59 | 368
11 | 4 | 10 | 366 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 125 | 0 | 63 | 0 | -62 | -59 | 366
11 | 4 | 11 | 360 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 142 | 0 | 60 | -5 | -69 | -67 | 360
11 | 4 | 12 | 349 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 132 | 0 | 56 | -3 | -69 | -66 | 349
11 | 4 | 13 | 348 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 112 | 0 | 51 | -6 | -41 | -67 | 348
11 | 4 | 14 | 336 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 64 | 0 | 40 | 0 | 0 | -67 | 336
11 | 4 | 15 | 350 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | -25 | 350
11 | 4 | 16 | 380 | 168 | 70 | 59 | 5 | 32 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 380
11 | 4 | 17 | 395 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 62 | -57 | 395
11 | 4 | 18 | 390 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -8 | 390
11 | 4 | 19 | 383 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 60 | -59 | 383
11 | 4 | 20 | 368 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -8 | 368
11 | 4 | 21 | 351 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 35 | -57 | 351
11 | 4 | 22 | 339 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -26 | 339
11 | 4 | 23 | 334 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -47 | 334
11 | 5 | 0 | 324 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -49 | 324
11 | 5 | 1 | 327 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -44 | 327
11 | 5 | 2 | 337 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 337
11 | 5 | 3 | 352 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -8 | 352
11 | 5 | 4 | 360 | 168 | 60 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 360
11 | 5 | 5 | 357 | 168 | 59 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | -1 | 357
11 | 5 | 6 | 347 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 7 | 0 | 20 | 0 | 29 | -28 | 347
11 | 5 | 7 | 338 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 65 | 0 | 14 | 0 | 0 | -48 | 338
11 | 5 | 8 | 350 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 133 | -27 | 12 | 0 | 0 | -67 | 350
11 | 5 | 9 | 356 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 169 | -34 | 16 | 0 | -35 | -59 | 356
11 | 5 | 10 | 357 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 182 | -33 | 20 | 0 | -51 | -60 | 357
11 | 5 | 11 | 350 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 171 | -38 | 31 | 0 | -54 | -59 | 350
11 | 5 | 12 | 337 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 151 | -35 | 34 | 0 | -54 | -58 | 337
11 | 5 | 13 | 315 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 123 | -31 | 40 | 0 | -48 | -68 | 315
11 | 5 | 14 | 310 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 73 | 0 | 58 | -26 | -25 | -69 | 310
11 | 5 | 15 | 332 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 20 | 0 | 56 | 0 | 0 | -56 | 332
11 | 5 | 16 | 370 | 168 | 100 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | -58 | 370
11 | 5 | 17 | 392 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -12 | 392
11 | 5 | 18 | 393 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -23 | 393
11 | 5 | 19 | 389 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -31 | 389
11 | 5 | 20 | 375 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -24 | 375
11 | 5 | 21 | 362 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 21 | -58 | 362
11 | 5 | 22 | 341 | 168 | 63 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -58 | 341
11 | 5 | 23 | 334 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | -10 | -50 | 334
11 | 6 | 0 | 320 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | -12 | -58 | 320
11 | 6 | 1 | 319 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | -12 | -53 | 319
11 | 6 | 2 | 334 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -35 | 334
11 | 6 | 3 | 352 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -9 | 352
11 | 6 | 4 | 361 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 59 | -59 | 361
11 | 6 | 5 | 364 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -6 | 364
11 | 6 | 6 | 374 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | -14 | 374
11 | 6 | 7 | 399 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 28 | 0 | 65 | 0 | 0 | -2 | 399
11 | 6 | 8 | 423 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 29 | 0 | 66 | 0 | 20 | 9 | 423
11 | 6 | 9 | 443 | 168 | 78 | 36 | 5 | 32 | 35 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 443
11 | 6 | 10 | 441 | 168 | 60 | 36 | 5 | 32 | 42 | 0 | 87 | 0 | 0 | 11 | 441
11 | 6 | 11 | 440 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 43 | 0 | 98 | 0 | -10 | 10 | 440
11 | 6 | 12 | 421 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 37 | 0 | 98 | 0 | -11 | -2 | 421
11 | 6 | 13 | 435 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 28 | 0 | 97 | 0 | 0 | -7 | 435
11 | 6 | 14 | 431 | 168 | 73 | 64 | 5 | 32 | 16 | 0 | 62 | 0 | 0 | 11 | 431
11 | 6 | 15 | 424 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 3 | 0 | 57 | 0 | 36 | -2 | 424
11 | 6 | 16 | 439 | 168 | 107 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 439
11 | 6 | 17 | 433 | 168 | 91 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 433
11 | 6 | 18 | 419 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 12 | -2 | 419
11 | 6 | 19 | 406 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -11 | 406
11 | 6 | 20 | 388 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -24 | 388
11 | 6 | 21 | 368 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -34 | 368
11 | 6 | 22 | 349 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -47 | 349
11 | 6 | 23 | 341 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -59 | 341
11 | 7 | 0 | 332 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -35 | 332
11 | 7 | 1 | 335 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -22 | 335
11 | 7 | 2 | 343 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | -18 | 343
11 | 7 | 3 | 356 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 356
11 | 7 | 4 | 366 | 168 | 70 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 366
11 | 7 | 5 | 363 | 168 | 71 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 363
11 | 7 | 6 | 368 | 168 | 62 | 64 | 5 | 32 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 368
11 | 7 | 7 | 398 | 168 | 84 | 54 | 5 | 32 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 398
11 | 7 | 8 | 417 | 168 | 116 | 36 | 5 | 32 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 417
11 | 7 | 9 | 426 | 168 | 105 | 36 | 5 | 32 | 54 | 0 | 28 | 0 | 0 | -2 | 426
11 | 7 | 10 | 423 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 74 | 0 | 31 | 0 | 9 | 10 | 423
11 | 7 | 11 | 420 | 168 | 60 | 36 | 5 | 32 | 78 | 0 | 41 | 0 | -10 | 10 | 420
11 | 7 | 12 | 412 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 65 | 0 | 52 | 0 | -14 | 10 | 412
11 | 7 | 13 | 413 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 55 | 0 | 65 | 0 | -16 | 10 | 413
11 | 7 | 14 | 398 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 37 | 0 | 74 | 0 | -43 | 9 | 398
11 | 7 | 15 | 403 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 8 | 0 | 71 | 0 | 23 | -30 | 403
11 | 7 | 16 | 425 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 59 | -35 | 425
11 | 7 | 17 | 423 | 168 | 74 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 | -24 | 423
11 | 7 | 18 | 412 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 17 | -18 | 412
11 | 7 | 19 | 401 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -21 | 401
11 | 7 | 20 | 382 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -36 | 382
11 | 7 | 21 | 361 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | -28 | -24 | 361
11 | 7 | 22 | 344 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | -56 | 9 | 344
11 | 7 | 23 | 337 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | -15 | -53 | 337
11 | 8 | 0 | 325 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | -69 | -16 | 325
11 | 8 | 1 | 327 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | -12 | -56 | 327
11 | 8 | 2 | 340 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | -61 | 9 | 340
11 | 8 | 3 | 361 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | -21 | 10 | 361
11 | 8 | 4 | 373 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 39 | -36 | 373
11 | 8 | 5 | 371 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 62 | -52 | 371
11 | 8 | 6 | 371 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 6 | 0 | 30 | 0 | 62 | -46 | 371
11 | 8 | 7 | 378 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 52 | 0 | 23 | 0 | 7 | -13 | 378
11 | 8 | 8 | 403 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 103 | 0 | 20 | 0 | -29 | 11 | 403
11 | 8 | 9 | 418 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 129 | 0 | 19 | 0 | -40 | 12 | 418
11 | 8 | 10 | 413 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 136 | 0 | 12 | 0 | -46 | 13 | 413
11 | 8 | 11 | 408 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 132 | 0 | 14 | 0 | -47 | 11 | 408
11 | 8 | 12 | 386 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 111 | 0 | 15 | 0 | -51 | 12 | 386
11 | 8 | 13 | 393 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 85 | 0 | 14 | 0 | -33 | 11 | 393
11 | 8 | 14 | 389 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 389
11 | 8 | 15 | 402 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 10 | 0 | 9 | 0 | 46 | -1 | 402
11 | 8 | 16 | 427 | 168 | 77 | 75 | 5 | 32 | 1 | 0 | 8 | 0 | 62 | -1 | 427
11 | 8 | 17 | 427 | 168 | 76 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62 | -1 | 427
11 | 8 | 18 | 418 | 168 | 129 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 418
11 | 8 | 19 | 408 | 168 | 121 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 408
11 | 8 | 20 | 392 | 168 | 107 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 392
11 | 8 | 21 | 372 | 168 | 79 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -1 | 372
11 | 8 | 22 | 357 | 168 | 112 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 357
11 | 8 | 23 | 346 | 168 | 104 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 346
11 | 9 | 0 | 334 | 168 | 88 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 334
11 | 9 | 1 | 334 | 168 | 90 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 334
11 | 9 | 2 | 347 | 168 | 91 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 347
11 | 9 | 3 | 363 | 168 | 97 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 363
11 | 9 | 4 | 373 | 168 | 99 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 373
11 | 9 | 5 | 376 | 168 | 89 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 376
11 | 9 | 6 | 382 | 168 | 83 | 74 | 5 | 32 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 382
11 | 9 | 7 | 396 | 168 | 59 | 69 | 5 | 32 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 396
11 | 9 | 8 | 413 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 83 | 0 | 28 | 0 | -31 | 11 | 413
11 | 9 | 9 | 429 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 105 | 0 | 25 | 0 | -12 | 12 | 429
11 | 9 | 10 | 434 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 110 | 0 | 23 | 0 | -10 | 13 | 434
11 | 9 | 11 | 429 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 102 | 0 | 32 | 0 | -14 | 11 | 429
11 | 9 | 12 | 403 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 89 | 0 | 44 | 0 | -41 | 13 | 403
11 | 9 | 13 | 412 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 73 | 0 | 44 | 0 | -15 | 12 | 412
11 | 9 | 14 | 403 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 42 | 0 | 49 | 0 | 0 | -4 | 403
11 | 9 | 15 | 406 | 168 | 71 | 64 | 5 | 32 | 10 | 0 | 53 | 0 | 4 | -1 | 406
11 | 9 | 16 | 433 | 168 | 96 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 433
11 | 9 | 17 | 435 | 168 | 91 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 435
11 | 9 | 18 | 428 | 168 | 77 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 428
11 | 9 | 19 | 411 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 62 | -43 | 411
11 | 9 | 20 | 392 | 168 | 80 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 4 | -2 | 392
11 | 9 | 21 | 372 | 168 | 86 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 372
11 | 9 | 22 | 354 | 168 | 71 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 354
11 | 9 | 23 | 347 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 19 | -29 | 347
11 | 10 | 0 | 335 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -42 | 335
11 | 10 | 1 | 340 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | -12 | -62 | 340
11 | 10 | 2 | 350 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | -17 | -63 | 350
11 | 10 | 3 | 364 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 133 | 0 | -10 | -57 | 364
11 | 10 | 4 | 375 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -58 | 375
11 | 10 | 5 | 377 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -49 | 377
11 | 10 | 6 | 381 | 168 | 78 | 35 | 5 | 32 | 4 | 0 | 113 | 0 | 4 | -58 | 381
11 | 10 | 7 | 398 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 36 | 0 | 89 | 0 | 22 | -47 | 398
11 | 10 | 8 | 420 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 58 | 0 | 82 | 0 | 0 | -18 | 420
11 | 10 | 9 | 439 | 168 | 59 | 35 | 5 | 32 | 71 | 0 | 79 | 0 | 0 | -10 | 439
11 | 10 | 10 | 449 | 168 | 60 | 35 | 5 | 32 | 70 | 0 | 82 | 0 | 0 | -3 | 449
11 | 10 | 11 | 444 | 168 | 59 | 35 | 5 | 32 | 56 | 0 | 84 | 0 | 0 | 5 | 444
11 | 10 | 12 | 430 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 44 | 0 | 81 | 0 | 0 | 7 | 430
11 | 10 | 13 | 445 | 168 | 70 | 59 | 5 | 32 | 30 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 445
11 | 10 | 14 | 440 | 168 | 80 | 69 | 5 | 32 | 16 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 440
11 | 10 | 15 | 434 | 168 | 80 | 75 | 5 | 32 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | -2 | 434
11 | 10 | 16 | 450 | 168 | 89 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 450
11 | 10 | 17 | 444 | 168 | 68 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 444
11 | 10 | 18 | 433 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -8 | 433
11 | 10 | 19 | 417 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 2 | -33 | 417
11 | 10 | 20 | 400 | 168 | 62 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -58 | 400
11 | 10 | 21 | 380 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | -10 | -66 | 380
11 | 10 | 22 | 370 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | -55 | -30 | 370
11 | 10 | 23 | 360 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | -69 | -29 | 360
11 | 11 | 0 | 353 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | -13 | 0 | -58 | 353
11 | 11 | 1 | 352 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | -14 | 0 | -58 | 352
11 | 11 | 2 | 368 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | -17 | 0 | -58 | 368
11 | 11 | 3 | 387 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 154 | -29 | 0 | -59 | 387
11 | 11 | 4 | 400 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 156 | -29 | 0 | -58 | 400
11 | 11 | 5 | 398 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 153 | -28 | 0 | -59 | 398
11 | 11 | 6 | 396 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 6 | 0 | 143 | -23 | 0 | -59 | 396
11 | 11 | 7 | 394 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 51 | 0 | 134 | -51 | 0 | -59 | 394
11 | 11 | 8 | 405 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 106 | 0 | 141 | -82 | 0 | -58 | 405
11 | 11 | 9 | 413 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 148 | 0 | 141 | -100 | -17 | -57 | 413
11 | 11 | 10 | 406 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 166 | 0 | 133 | -102 | -31 | -58 | 406
11 | 11 | 11 | 398 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 162 | 0 | 128 | -99 | -33 | -58 | 398
11 | 11 | 12 | 386 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 150 | 0 | 124 | -94 | -33 | -59 | 386
11 | 11 | 13 | 375 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 116 | 0 | 122 | -83 | -21 | -57 | 375
11 | 11 | 14 | 372 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 66 | 0 | 106 | -40 | 0 | -59 | 372
11 | 11 | 15 | 398 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 15 | 0 | 100 | 0 | 0 | -44 | 398
11 | 11 | 16 | 429 | 168 | 62 | 74 | 5 | 32 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 429
11 | 11 | 17 | 441 | 168 | 59 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 16 | 0 | 441
11 | 11 | 18 | 439 | 168 | 59 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 2 | 12 | 439
11 | 11 | 19 | 429 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 60 | -39 | 429
11 | 11 | 20 | 414 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 42 | -13 | 414
11 | 11 | 21 | 396 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 29 | -2 | 396
11 | 11 | 22 | 384 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 33 | -2 | 384
11 | 11 | 23 | 380 | 168 | 94 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 380
11 | 12 | 0 | 369 | 168 | 74 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 369
11 | 12 | 1 | 371 | 168 | 86 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 371
11 | 12 | 2 | 384 | 168 | 86 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 384
11 | 12 | 3 | 401 | 168 | 84 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 4 | -1 | 401
11 | 12 | 4 | 409 | 168 | 95 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 409
11 | 12 | 5 | 406 | 168 | 89 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 406
11 | 12 | 6 | 392 | 168 | 71 | 68 | 5 | 32 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 392
11 | 12 | 7 | 377 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 56 | 0 | 48 | 0 | 4 | -38 | 377
11 | 12 | 8 | 385 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 119 | 0 | 52 | 0 | -17 | -68 | 385
11 | 12 | 9 | 388 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 154 | 0 | 48 | 0 | -46 | -67 | 388
11 | 12 | 10 | 390 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 168 | 0 | 55 | 0 | -64 | -68 | 390
11 | 12 | 11 | 389 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 159 | 0 | 65 | 0 | -67 | -67 | 389
11 | 12 | 12 | 391 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 131 | 0 | 65 | 0 | -36 | -68 | 391
11 | 12 | 13 | 383 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 95 | 0 | 74 | 0 | -18 | -67 | 383
11 | 12 | 14 | 374 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 53 | 0 | 102 | 0 | -20 | -67 | 374
11 | 12 | 15 | 387 | 168 | 62 | 68 | 5 | 32 | 11 | 0 | 98 | 0 | 0 | -57 | 387
11 | 12 | 16 | 419 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -18 | 419
11 | 12 | 17 | 438 | 168 | 76 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 40 | -57 | 438
11 | 12 | 18 | 437 | 168 | 59 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 58 | -58 | 437
11 | 12 | 19 | 429 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 55 | -58 | 429
11 | 12 | 20 | 415 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -6 | 415
11 | 12 | 21 | 392 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -17 | 392
11 | 12 | 22 | 377 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -4 | 377
11 | 12 | 23 | 372 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 372
11 | 13 | 0 | 360 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 4 | -37 | 360
11 | 13 | 1 | 364 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -15 | 364
11 | 13 | 2 | 380 | 168 | 60 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 380
11 | 13 | 3 | 398 | 168 | 64 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 398
11 | 13 | 4 | 411 | 168 | 76 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 411
11 | 13 | 5 | 411 | 168 | 74 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 411
11 | 13 | 6 | 414 | 168 | 86 | 46 | 5 | 32 | 3 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 414
11 | 13 | 7 | 425 | 168 | 74 | 36 | 5 | 32 | 42 | 0 | 70 | 0 | 0 | -2 | 425
11 | 13 | 8 | 447 | 168 | 59 | 36 | 5 | 32 | 83 | 0 | 73 | 0 | 0 | -9 | 447
11 | 13 | 9 | 460 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 113 | 0 | 81 | 0 | 3 | -39 | 460
11 | 13 | 10 | 462 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 126 | 0 | 73 | 0 | -66 | 10 | 462
11 | 13 | 11 | 467 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 120 | 0 | 70 | 0 | -62 | 10 | 467
11 | 13 | 12 | 451 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 97 | 0 | 72 | 0 | -62 | 10 | 451
11 | 13 | 13 | 455 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 72 | 0 | 68 | 0 | -34 | 9 | 455
11 | 13 | 14 | 455 | 168 | 65 | 77 | 5 | 32 | 38 | 0 | 60 | 0 | 0 | 10 | 455
11 | 13 | 15 | 461 | 168 | 121 | 77 | 5 | 32 | 6 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 461
11 | 13 | 16 | 479 | 168 | 136 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 479
11 | 13 | 17 | 473 | 168 | 122 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 473
11 | 13 | 18 | 460 | 168 | 104 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 460
11 | 13 | 19 | 446 | 168 | 103 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 446
11 | 13 | 20 | 428 | 168 | 97 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 428
11 | 13 | 21 | 408 | 168 | 99 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 408
11 | 13 | 22 | 386 | 168 | 81 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 386
11 | 13 | 23 | 387 | 168 | 74 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 387
11 | 14 | 0 | 376 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -3 | 376
11 | 14 | 1 | 380 | 168 | 62 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 380
11 | 14 | 2 | 392 | 168 | 70 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 392
11 | 14 | 3 | 410 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 61 | -32 | 410
11 | 14 | 4 | 426 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 60 | -14 | 426
11 | 14 | 5 | 433 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 56 | -1 | 433
11 | 14 | 6 | 442 | 168 | 122 | 36 | 5 | 32 | 3 | 0 | 74 | 0 | 4 | -2 | 442
11 | 14 | 7 | 453 | 168 | 89 | 36 | 5 | 32 | 41 | 0 | 68 | 0 | 4 | 10 | 453
11 | 14 | 8 | 464 | 168 | 59 | 36 | 5 | 32 | 88 | 0 | 62 | 0 | 4 | 10 | 464
11 | 14 | 9 | 481 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 132 | 0 | 55 | 0 | -15 | 10 | 481
11 | 14 | 10 | 477 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 143 | 0 | 58 | 0 | -32 | 9 | 477
11 | 14 | 11 | 469 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 133 | 0 | 48 | 0 | -20 | 9 | 469
11 | 14 | 12 | 451 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 113 | 0 | 42 | 0 | -12 | 9 | 451
11 | 14 | 13 | 464 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 76 | 0 | 49 | 0 | 3 | 9 | 464
11 | 14 | 14 | 461 | 168 | 61 | 74 | 5 | 32 | 36 | 0 | 56 | 0 | 47 | -18 | 461
11 | 14 | 15 | 462 | 168 | 99 | 77 | 5 | 32 | 7 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 462
11 | 14 | 16 | 480 | 168 | 119 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 480
11 | 14 | 17 | 476 | 168 | 114 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 476
11 | 14 | 18 | 463 | 168 | 105 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 463
11 | 14 | 19 | 449 | 168 | 113 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 449
11 | 14 | 20 | 431 | 168 | 115 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 431
11 | 14 | 21 | 411 | 168 | 101 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 411
11 | 14 | 22 | 397 | 168 | 91 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 397
11 | 14 | 23 | 394 | 168 | 91 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 394
11 | 15 | 0 | 379 | 168 | 115 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 379
11 | 15 | 1 | 381 | 168 | 114 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | -2 | 381
11 | 15 | 2 | 398 | 168 | 127 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 398
11 | 15 | 3 | 415 | 168 | 140 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 415
11 | 15 | 4 | 424 | 168 | 150 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 424
11 | 15 | 5 | 426 | 168 | 152 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 426
11 | 15 | 6 | 431 | 168 | 156 | 63 | 5 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 431
11 | 15 | 7 | 441 | 168 | 133 | 53 | 5 | 32 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 441
11 | 15 | 8 | 459 | 168 | 129 | 36 | 5 | 32 | 86 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 459
11 | 15 | 9 | 466 | 168 | 87 | 36 | 5 | 32 | 122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 466
11 | 15 | 10 | 454 | 168 | 64 | 36 | 5 | 32 | 144 | 0 | 3 | 0 | -10 | 12 | 454
11 | 15 | 11 | 448 | 168 | 59 | 36 | 5 | 32 | 145 | 0 | 2 | 0 | -10 | 11 | 448
11 | 15 | 12 | 422 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 135 | 0 | 3 | 0 | -26 | 11 | 422
11 | 15 | 13 | 435 | 168 | 75 | 36 | 5 | 32 | 103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 435
11 | 15 | 14 | 433 | 168 | 99 | 62 | 5 | 32 | 58 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 433
11 | 15 | 15 | 441 | 168 | 147 | 72 | 5 | 32 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 441
11 | 15 | 16 | 469 | 168 | 178 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 469
11 | 15 | 17 | 470 | 168 | 182 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 470
11 | 15 | 18 | 459 | 168 | 172 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 459
11 | 15 | 19 | 448 | 168 | 163 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 448
11 | 15 | 20 | 432 | 168 | 150 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 432
11 | 15 | 21 | 414 | 168 | 142 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 414
11 | 15 | 22 | 397 | 168 | 139 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -1 | 397
11 | 15 | 23 | 393 | 168 | 149 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 393
11 | 16 | 0 | 379 | 168 | 100 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 379
11 | 16 | 1 | 382 | 168 | 103 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 382
11 | 16 | 2 | 399 | 168 | 110 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 399
11 | 16 | 3 | 415 | 168 | 121 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 415
11 | 16 | 4 | 426 | 168 | 128 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | -2 | 426
11 | 16 | 5 | 433 | 168 | 140 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 433
11 | 16 | 6 | 438 | 168 | 114 | 77 | 5 | 32 | 3 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 | 438
11 | 16 | 7 | 430 | 168 | 95 | 67 | 5 | 32 | 51 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 430
11 | 16 | 8 | 440 | 168 | 59 | 45 | 5 | 32 | 120 | 0 | 20 | 0 | 0 | -9 | 440
11 | 16 | 9 | 442 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 163 | 0 | 20 | 0 | -19 | -21 | 442
11 | 16 | 10 | 433 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 180 | 0 | 21 | 0 | -69 | 2 | 433
11 | 16 | 11 | 420 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 174 | 0 | 18 | 0 | -69 | -2 | 420
11 | 16 | 12 | 397 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 152 | 0 | 20 | 0 | -69 | -5 | 397
11 | 16 | 13 | 407 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 115 | 0 | 23 | 0 | -42 | 12 | 407
11 | 16 | 14 | 413 | 168 | 76 | 36 | 5 | 32 | 58 | 0 | 35 | 0 | 4 | -1 | 413
11 | 16 | 15 | 430 | 168 | 116 | 64 | 5 | 32 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 430
11 | 16 | 16 | 462 | 168 | 135 | 74 | 5 | 32 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 462
11 | 16 | 17 | 459 | 168 | 177 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | -57 | 459
11 | 16 | 18 | 444 | 168 | 94 | 52 | 5 | 32 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 444
11 | 16 | 19 | 432 | 168 | 86 | 42 | 5 | 32 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 432
11 | 16 | 20 | 418 | 168 | 87 | 36 | 5 | 32 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 418
11 | 16 | 21 | 397 | 168 | 64 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 397
11 | 16 | 22 | 382 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -10 | 382
11 | 16 | 23 | 379 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -24 | 379
11 | 17 | 0 | 368 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -27 | 368
11 | 17 | 1 | 372 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -30 | 372
11 | 17 | 2 | 382 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 2 | -23 | 382
11 | 17 | 3 | 400 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -5 | 400
11 | 17 | 4 | 415 | 168 | 65 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 415
11 | 17 | 5 | 414 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -8 | 414
11 | 17 | 6 | 417 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 2 | 0 | 113 | 0 | 3 | -12 | 417
11 | 17 | 7 | 434 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 26 | 0 | 103 | 0 | 59 | -58 | 434
11 | 17 | 8 | 460 | 168 | 61 | 36 | 5 | 32 | 34 | 0 | 104 | 0 | 48 | -28 | 460
11 | 17 | 9 | 476 | 168 | 95 | 36 | 5 | 32 | 37 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 476
11 | 17 | 10 | 476 | 168 | 94 | 36 | 5 | 32 | 42 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 476
11 | 17 | 11 | 476 | 168 | 97 | 36 | 5 | 32 | 40 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 476
11 | 17 | 12 | 454 | 168 | 82 | 36 | 5 | 32 | 33 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 454
11 | 17 | 13 | 465 | 168 | 84 | 58 | 5 | 32 | 23 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 465
11 | 17 | 14 | 462 | 168 | 65 | 68 | 5 | 32 | 14 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 462
11 | 17 | 15 | 461 | 168 | 77 | 68 | 5 | 32 | 2 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 461
11 | 17 | 16 | 472 | 168 | 97 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 472
11 | 17 | 17 | 460 | 168 | 76 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 460
11 | 17 | 18 | 446 | 168 | 59 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -5 | 446
11 | 17 | 19 | 431 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -39 | 431
11 | 17 | 20 | 415 | 168 | 67 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -58 | 415
11 | 17 | 21 | 395 | 168 | 60 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -58 | 395
11 | 17 | 22 | 378 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | -12 | -63 | 378
11 | 17 | 23 | 379 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | 0 | -18 | -63 | 379
11 | 18 | 0 | 366 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | -26 | -59 | 366
11 | 18 | 1 | 368 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | -14 | -12 | -58 | 368
11 | 18 | 2 | 379 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 9 | -59 | 379
11 | 18 | 3 | 395 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 39 | -64 | 395
11 | 18 | 4 | 406 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 24 | -63 | 406
11 | 18 | 5 | 407 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 16 | -64 | 407
11 | 18 | 6 | 395 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 2 | 0 | 110 | 0 | 16 | -64 | 395
11 | 18 | 7 | 394 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 36 | 0 | 101 | -1 | 0 | -63 | 394
11 | 18 | 8 | 396 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 83 | 0 | 99 | -9 | -17 | -59 | 396
11 | 18 | 9 | 394 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 126 | 0 | 100 | -49 | -24 | -58 | 394
11 | 18 | 10 | 382 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 159 | 0 | 108 | -57 | -69 | -58 | 382
11 | 18 | 11 | 387 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 148 | 0 | 99 | -53 | -49 | -57 | 387
11 | 18 | 12 | 377 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 126 | 0 | 97 | -48 | -39 | -58 | 377
11 | 18 | 13 | 368 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 92 | 0 | 99 | -42 | -22 | -58 | 368
11 | 18 | 14 | 372 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 47 | 0 | 105 | 0 | -24 | -58 | 372
11 | 18 | 15 | 387 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 8 | 0 | 99 | 0 | 18 | -59 | 387
11 | 18 | 16 | 415 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 35 | -59 | 415
11 | 18 | 17 | 420 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 31 | -59 | 420
11 | 18 | 18 | 414 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 30 | -59 | 414
11 | 18 | 19 | 407 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 25 | -55 | 407
11 | 18 | 20 | 396 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | -22 | 396
11 | 18 | 21 | 376 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -11 | 376
11 | 18 | 22 | 367 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 48 | -58 | 367
11 | 18 | 23 | 368 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -17 | 368
11 | 19 | 0 | 358 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -44 | 358
11 | 19 | 1 | 368 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -45 | 368
11 | 19 | 2 | 376 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -31 | 376
11 | 19 | 3 | 391 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -45 | 391
11 | 19 | 4 | 398 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -49 | 398
11 | 19 | 5 | 394 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -57 | 394
11 | 19 | 6 | 385 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 2 | 0 | 135 | -1 | 0 | -59 | 385
11 | 19 | 7 | 378 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 40 | 0 | 128 | -31 | 0 | -58 | 378
11 | 19 | 8 | 376 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 93 | 0 | 132 | -61 | -28 | -59 | 376
11 | 19 | 9 | 384 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 126 | 0 | 131 | -89 | -24 | -59 | 384
11 | 19 | 10 | 368 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 146 | 0 | 122 | -92 | -49 | -58 | 368
11 | 19 | 11 | 362 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 150 | 0 | 116 | -91 | -54 | -58 | 362
11 | 19 | 12 | 358 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 136 | 0 | 109 | -84 | -45 | -57 | 358
11 | 19 | 13 | 351 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 98 | 0 | 101 | -21 | -68 | -58 | 351
11 | 19 | 14 | 346 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 51 | 0 | 80 | -46 | 0 | -59 | 346
11 | 19 | 15 | 366 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 10 | 0 | 77 | 0 | 0 | -51 | 366
11 | 19 | 16 | 395 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 45 | -59 | 395
11 | 19 | 17 | 410 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 6 | 410
11 | 19 | 18 | 409 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 37 | -28 | 409
11 | 19 | 19 | 403 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 54 | -59 | 403
11 | 19 | 20 | 392 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -8 | 392
11 | 19 | 21 | 380 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 49 | -58 | 380
11 | 19 | 22 | 362 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 4 | -33 | 362
11 | 19 | 23 | 360 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -3 | 0 | -59 | 360
11 | 20 | 0 | 351 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | -20 | -59 | 351
11 | 20 | 1 | 357 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | -12 | -55 | 357
11 | 20 | 2 | 373 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -44 | 373
11 | 20 | 3 | 390 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -51 | 390
11 | 20 | 4 | 402 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | -27 | -34 | 402
11 | 20 | 5 | 403 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 12 | -58 | 403
11 | 20 | 6 | 407 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 1 | 0 | 130 | 0 | 13 | -63 | 407
11 | 20 | 7 | 422 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 36 | 0 | 131 | 0 | -20 | -41 | 422
11 | 20 | 8 | 448 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 66 | 0 | 138 | 0 | -12 | -43 | 448
11 | 20 | 9 | 458 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 89 | 0 | 132 | 0 | -12 | -50 | 458
11 | 20 | 10 | 453 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 105 | 0 | 124 | 0 | -27 | -48 | 453
11 | 20 | 11 | 447 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 112 | 0 | 104 | 0 | -46 | -22 | 447
11 | 20 | 12 | 427 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 110 | 0 | 99 | 0 | -69 | -12 | 427
11 | 20 | 13 | 437 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 83 | 0 | 90 | 0 | -45 | 10 | 437
11 | 20 | 14 | 438 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 49 | 0 | 73 | 0 | -13 | 10 | 438
11 | 20 | 15 | 458 | 168 | 61 | 66 | 5 | 32 | 10 | 0 | 76 | 0 | 62 | -22 | 458
11 | 20 | 16 | 480 | 168 | 118 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 11 | 480
11 | 20 | 17 | 476 | 168 | 116 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 11 | 476
11 | 20 | 18 | 462 | 168 | 102 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 462
11 | 20 | 19 | 446 | 168 | 102 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 446
11 | 20 | 20 | 427 | 168 | 90 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 427
11 | 20 | 21 | 407 | 168 | 63 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 62 | -32 | 407
11 | 20 | 22 | 388 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 14 | 0 | 388
11 | 20 | 23 | 383 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -10 | 383
11 | 21 | 0 | 368 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | -12 | -46 | 368
11 | 21 | 1 | 376 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -59 | 376
11 | 21 | 2 | 391 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 133 | 0 | 4 | -44 | 391
11 | 21 | 3 | 410 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 27 | -59 | 410
11 | 21 | 4 | 423 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 135 | 0 | 11 | -47 | 423
11 | 21 | 5 | 424 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | 0 | 20 | -59 | 424
11 | 21 | 6 | 426 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | -30 | 426
11 | 21 | 7 | 422 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 45 | 0 | 105 | 0 | 0 | -56 | 422
11 | 21 | 8 | 428 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 110 | 0 | 102 | -31 | -10 | -59 | 428
11 | 21 | 9 | 429 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 152 | 0 | 102 | -40 | -32 | -59 | 429
11 | 21 | 10 | 423 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 173 | 0 | 116 | -45 | -60 | -59 | 423
11 | 21 | 11 | 416 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 168 | 0 | 119 | -45 | -65 | -59 | 416
11 | 21 | 12 | 397 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 146 | 0 | 119 | -42 | -65 | -59 | 397
11 | 21 | 13 | 413 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 110 | 0 | 119 | -37 | -26 | -58 | 413
11 | 21 | 14 | 418 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 56 | 0 | 135 | -32 | -10 | -59 | 418
11 | 21 | 15 | 432 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 9 | 0 | 123 | 0 | 0 | -38 | 432
11 | 21 | 16 | 452 | 168 | 60 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -8 | 452
11 | 21 | 17 | 447 | 168 | 60 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -14 | 447
11 | 21 | 18 | 437 | 168 | 59 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -26 | 437
11 | 21 | 19 | 425 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -22 | 425
11 | 21 | 20 | 409 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 6 | -25 | 409
11 | 21 | 21 | 389 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -18 | 389
11 | 21 | 22 | 369 | 168 | 71 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -57 | 369
11 | 21 | 23 | 365 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 3 | -59 | 365
11 | 22 | 0 | 352 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | -12 | -63 | 352
11 | 22 | 1 | 357 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -62 | 357
11 | 22 | 2 | 368 | 168 | 71 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -58 | 368
11 | 22 | 3 | 384 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -11 | 384
11 | 22 | 4 | 395 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 62 | -43 | 395
11 | 22 | 5 | 398 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 62 | -29 | 398
11 | 22 | 6 | 401 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 44 | -1 | 401
11 | 22 | 7 | 405 | 168 | 59 | 43 | 5 | 32 | 39 | 0 | 37 | 0 | 22 | 0 | 405
11 | 22 | 8 | 417 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 97 | 0 | 32 | 0 | -19 | 8 | 417
11 | 22 | 9 | 423 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 139 | 0 | 30 | 0 | -42 | -3 | 423
11 | 22 | 10 | 415 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 162 | 0 | 18 | 0 | -68 | 4 | 415
11 | 22 | 11 | 406 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 162 | 0 | 15 | 0 | -69 | -1 | 406
11 | 22 | 12 | 386 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 144 | 0 | 14 | 0 | -69 | -2 | 386
11 | 22 | 13 | 399 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 110 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 399
11 | 22 | 14 | 400 | 168 | 64 | 57 | 5 | 32 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 400
11 | 22 | 15 | 412 | 168 | 126 | 67 | 5 | 32 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 412
11 | 22 | 16 | 440 | 168 | 102 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 | -1 | 440
11 | 22 | 17 | 439 | 168 | 157 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 439
11 | 22 | 18 | 427 | 168 | 88 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | -1 | 427
11 | 22 | 19 | 413 | 168 | 73 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | -2 | 413
11 | 22 | 20 | 396 | 168 | 113 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 396
11 | 22 | 21 | 378 | 168 | 92 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 378
11 | 22 | 22 | 365 | 168 | 77 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 365
11 | 22 | 23 | 364 | 168 | 69 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 364
11 | 23 | 0 | 348 | 168 | 72 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 348
11 | 23 | 1 | 355 | 168 | 80 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 355
11 | 23 | 2 | 364 | 168 | 81 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 364
11 | 23 | 3 | 379 | 168 | 85 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 379
11 | 23 | 4 | 389 | 168 | 89 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 389
11 | 23 | 5 | 387 | 168 | 84 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 387
11 | 23 | 6 | 379 | 168 | 60 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 11 | 379
11 | 23 | 7 | 391 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 28 | 0 | 65 | 0 | 0 | -19 | 391
11 | 23 | 8 | 405 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 46 | 0 | 78 | 0 | 0 | -17 | 405
11 | 23 | 9 | 412 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 63 | 0 | 88 | 0 | -46 | 9 | 412
11 | 23 | 10 | 410 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 82 | 0 | 101 | 0 | -32 | -39 | 410
11 | 23 | 11 | 406 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 85 | 0 | 89 | 0 | -69 | 3 | 406
11 | 23 | 12 | 396 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 78 | 0 | 91 | 0 | -69 | -2 | 396
11 | 23 | 13 | 402 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 57 | 0 | 89 | 0 | -52 | 10 | 402
11 | 23 | 14 | 395 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 30 | 0 | 88 | 0 | 0 | -40 | 395
11 | 23 | 15 | 396 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | -16 | 396
11 | 23 | 16 | 417 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4 | 6 | 417
11 | 23 | 17 | 422 | 168 | 72 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 422
11 | 23 | 18 | 416 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -3 | 416
11 | 23 | 19 | 410 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -27 | 410
11 | 23 | 20 | 400 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -36 | 400
11 | 23 | 21 | 383 | 168 | 75 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -58 | 383
11 | 23 | 22 | 368 | 168 | 74 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -58 | 368
11 | 23 | 23 | 367 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -60 | 367
11 | 24 | 0 | 355 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -60 | 355
11 | 24 | 1 | 355 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -36 | 355
11 | 24 | 2 | 371 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -5 | 371
11 | 24 | 3 | 386 | 168 | 68 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 60 | -58 | 386
11 | 24 | 4 | 396 | 168 | 67 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 3 | -1 | 396
11 | 24 | 5 | 400 | 168 | 73 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 13 | -1 | 400
11 | 24 | 6 | 406 | 168 | 83 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 406
11 | 24 | 7 | 414 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 33 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 414
11 | 24 | 8 | 445 | 168 | 59 | 60 | 5 | 32 | 66 | 0 | 74 | 0 | 0 | -19 | 445
11 | 24 | 9 | 476 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 78 | 0 | 81 | 0 | -11 | -5 | 476
11 | 24 | 10 | 470 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 78 | 0 | 81 | 0 | -24 | 12 | 470
11 | 24 | 11 | 449 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 82 | 0 | 76 | 0 | -17 | 12 | 449
11 | 24 | 12 | 430 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 77 | 0 | 81 | 0 | -34 | 11 | 430
11 | 24 | 13 | 443 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 64 | 0 | 81 | 0 | -10 | 13 | 443
11 | 24 | 14 | 445 | 168 | 72 | 56 | 5 | 32 | 39 | 0 | 86 | 0 | 2 | -15 | 445
11 | 24 | 15 | 461 | 168 | 61 | 66 | 5 | 32 | 6 | 0 | 94 | 0 | 19 | 10 | 461
11 | 24 | 16 | 486 | 168 | 110 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 486
11 | 24 | 17 | 486 | 168 | 63 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 45 | 0 | 486
11 | 24 | 18 | 474 | 168 | 85 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 474
11 | 24 | 19 | 464 | 168 | 85 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 464
11 | 24 | 20 | 449 | 168 | 72 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 12 | 449
11 | 24 | 21 | 435 | 168 | 75 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 13 | 435
11 | 24 | 22 | 423 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 17 | 10 | 423
11 | 24 | 23 | 420 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 6 | 420
11 | 25 | 0 | 414 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | -10 | -8 | 414
11 | 25 | 1 | 418 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -22 | 418
11 | 25 | 2 | 430 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 141 | 0 | 4 | -32 | 430
11 | 25 | 3 | 446 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | 28 | -52 | 446
11 | 25 | 4 | 455 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 11 | -25 | 455
11 | 25 | 5 | 455 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 144 | 0 | 7 | -23 | 455
11 | 25 | 6 | 449 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 52 | -58 | 449
11 | 25 | 7 | 457 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 34 | 0 | 122 | 0 | -26 | 0 | 457
11 | 25 | 8 | 479 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 84 | 0 | 127 | 0 | -51 | 2 | 479
11 | 25 | 9 | 489 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 122 | 0 | 130 | 0 | -13 | -48 | 489
11 | 25 | 10 | 491 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 137 | 0 | 142 | 0 | -27 | -59 | 491
11 | 25 | 11 | 473 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 133 | 0 | 128 | 0 | -61 | -25 | 473
11 | 25 | 12 | 461 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 124 | 0 | 128 | 0 | -68 | -21 | 461
11 | 25 | 13 | 457 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 97 | 0 | 133 | 0 | -12 | -59 | 457
11 | 25 | 14 | 453 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 53 | 0 | 150 | 0 | -11 | -56 | 453
11 | 25 | 15 | 461 | 168 | 61 | 64 | 5 | 32 | 9 | 0 | 136 | 0 | 0 | -14 | 461
11 | 25 | 16 | 479 | 168 | 80 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 479
11 | 25 | 17 | 487 | 168 | 83 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 487
11 | 25 | 18 | 481 | 168 | 76 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 481
11 | 25 | 19 | 467 | 168 | 79 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -2 | 467
11 | 25 | 20 | 455 | 168 | 87 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 455
11 | 25 | 21 | 439 | 168 | 75 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -2 | 439
11 | 25 | 22 | 422 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 56 | -56 | 422
11 | 25 | 23 | 425 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -6 | 425
11 | 26 | 0 | 418 | 168 | 66 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -43 | 418
11 | 26 | 1 | 425 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 144 | 0 | 7 | -41 | 425
11 | 26 | 2 | 437 | 168 | 59 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -30 | 437
11 | 26 | 3 | 448 | 168 | 60 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 36 | -57 | 448
11 | 26 | 4 | 455 | 168 | 60 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 42 | -56 | 455
11 | 26 | 5 | 446 | 168 | 59 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -21 | 446
11 | 26 | 6 | 427 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -10 | 427
11 | 26 | 7 | 425 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 33 | 0 | 107 | 0 | 45 | -58 | 425
11 | 26 | 8 | 434 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 67 | 0 | 115 | 0 | 2 | -48 | 434
11 | 26 | 9 | 439 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 109 | 0 | 116 | 0 | -26 | -58 | 439
11 | 26 | 10 | 431 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 142 | 0 | 121 | -2 | -69 | -59 | 431
11 | 26 | 11 | 422 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 147 | 0 | 113 | -9 | -69 | -58 | 422
11 | 26 | 12 | 417 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 125 | 0 | 115 | 0 | -62 | -59 | 417
11 | 26 | 13 | 407 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 92 | 0 | 121 | -3 | -42 | -59 | 407
11 | 26 | 14 | 412 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 45 | 0 | 138 | -1 | 0 | -68 | 412
11 | 26 | 15 | 428 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 6 | 0 | 123 | 0 | 0 | -16 | 428
11 | 26 | 16 | 450 | 168 | 68 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 450
11 | 26 | 17 | 466 | 168 | 80 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 466
11 | 26 | 18 | 469 | 168 | 84 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 469
11 | 26 | 19 | 460 | 168 | 77 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 460
11 | 26 | 20 | 453 | 168 | 75 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 453
11 | 26 | 21 | 432 | 168 | 75 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 432
11 | 26 | 22 | 413 | 168 | 84 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 413
11 | 26 | 23 | 414 | 168 | 77 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 414
11 | 27 | 0 | 401 | 168 | 62 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 401
11 | 27 | 1 | 408 | 168 | 78 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 408
11 | 27 | 2 | 420 | 168 | 97 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 420
11 | 27 | 3 | 436 | 168 | 112 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 436
11 | 27 | 4 | 446 | 168 | 70 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 62 | -1 | 446
11 | 27 | 5 | 451 | 168 | 135 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 451
11 | 27 | 6 | 456 | 168 | 138 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 456
11 | 27 | 7 | 470 | 168 | 132 | 42 | 5 | 32 | 35 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 470
11 | 27 | 8 | 486 | 168 | 108 | 35 | 5 | 32 | 87 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 486
11 | 27 | 9 | 496 | 168 | 82 | 35 | 5 | 32 | 128 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 496
11 | 27 | 10 | 485 | 168 | 63 | 35 | 5 | 32 | 151 | 0 | 37 | 0 | 0 | -6 | 485
11 | 27 | 11 | 467 | 168 | 61 | 35 | 5 | 32 | 152 | 0 | 39 | 0 | 0 | -25 | 467
11 | 27 | 12 | 449 | 168 | 60 | 35 | 5 | 32 | 131 | 0 | 42 | 0 | 0 | -24 | 449
11 | 27 | 13 | 470 | 168 | 88 | 54 | 5 | 32 | 83 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 470
11 | 27 | 14 | 462 | 168 | 111 | 64 | 5 | 32 | 40 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 462
11 | 27 | 15 | 472 | 168 | 151 | 64 | 5 | 32 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 472
11 | 27 | 16 | 494 | 168 | 175 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 494
11 | 27 | 17 | 492 | 168 | 165 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 492
11 | 27 | 18 | 480 | 168 | 151 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 480
11 | 27 | 19 | 464 | 168 | 139 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 464
11 | 27 | 20 | 446 | 168 | 125 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 446
11 | 27 | 21 | 426 | 168 | 103 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 426
11 | 27 | 22 | 407 | 168 | 85 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | -1 | 407
11 | 27 | 23 | 406 | 168 | 89 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 406
11 | 28 | 0 | 398 | 168 | 109 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 398
11 | 28 | 1 | 402 | 168 | 118 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 402
11 | 28 | 2 | 415 | 168 | 129 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 415
11 | 28 | 3 | 428 | 168 | 138 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 428
11 | 28 | 4 | 437 | 168 | 108 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 35 | -1 | 437
11 | 28 | 5 | 438 | 168 | 135 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 438
11 | 28 | 6 | 439 | 168 | 122 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 439
11 | 28 | 7 | 456 | 168 | 100 | 42 | 5 | 32 | 27 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 456
11 | 28 | 8 | 480 | 168 | 102 | 43 | 5 | 32 | 54 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 480
11 | 28 | 9 | 478 | 168 | 101 | 33 | 5 | 32 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 478
11 | 28 | 10 | 458 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 99 | 0 | 55 | 0 | 3 | 6 | 458
11 | 28 | 11 | 454 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 107 | 0 | 42 | 0 | 3 | 7 | 454
11 | 28 | 12 | 440 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 89 | 0 | 50 | 0 | -13 | 11 | 440
11 | 28 | 13 | 461 | 168 | 138 | 62 | 5 | 32 | 52 | 0 | 48 | 0 | 0 | -44 | 461
11 | 28 | 14 | 456 | 168 | 103 | 72 | 5 | 32 | 24 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 456
11 | 28 | 15 | 459 | 168 | 120 | 72 | 5 | 32 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 459
11 | 28 | 16 | 478 | 168 | 130 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 478
11 | 28 | 17 | 476 | 168 | 114 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -2 | 476
11 | 28 | 18 | 470 | 168 | 89 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -2 | 470
11 | 28 | 19 | 458 | 168 | 75 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 458
11 | 28 | 20 | 444 | 168 | 64 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 444
11 | 28 | 21 | 431 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 4 | -1 | 431
11 | 28 | 22 | 414 | 168 | 64 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 2 | -1 | 414
11 | 28 | 23 | 413 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -2 | 413
11 | 29 | 0 | 407 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 150 | 0 | -17 | -21 | 407
11 | 29 | 1 | 415 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 158 | 0 | -12 | -26 | 415
11 | 29 | 2 | 430 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -21 | 430
11 | 29 | 3 | 446 | 168 | 60 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 446
11 | 29 | 4 | 455 | 168 | 76 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -1 | 455
11 | 29 | 5 | 456 | 168 | 82 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 456
11 | 29 | 6 | 460 | 168 | 97 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 460
11 | 29 | 7 | 463 | 168 | 72 | 35 | 5 | 32 | 25 | 0 | 123 | 0 | 3 | 0 | 463
11 | 29 | 8 | 497 | 168 | 64 | 45 | 5 | 32 | 89 | 0 | 130 | 0 | 4 | -40 | 497
11 | 29 | 9 | 512 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 130 | 0 | 138 | 0 | -13 | -58 | 512
11 | 29 | 10 | 511 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 150 | 0 | 143 | 0 | -35 | -58 | 511
11 | 29 | 11 | 510 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 144 | 0 | 126 | 0 | -13 | -58 | 510
11 | 29 | 12 | 484 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 134 | 0 | 122 | 0 | -29 | -67 | 484
11 | 29 | 13 | 487 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 104 | 0 | 129 | 0 | -12 | -68 | 487
11 | 29 | 14 | 488 | 168 | 63 | 71 | 5 | 32 | 51 | 0 | 119 | 0 | 37 | -58 | 488
11 | 29 | 15 | 501 | 168 | 64 | 71 | 5 | 32 | 7 | 0 | 114 | 0 | 40 | 0 | 501
11 | 29 | 16 | 521 | 168 | 66 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 62 | -1 | 521
11 | 29 | 17 | 517 | 168 | 117 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 517
11 | 29 | 18 | 506 | 168 | 112 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 506
11 | 29 | 19 | 492 | 168 | 110 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 492
11 | 29 | 20 | 477 | 168 | 114 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 477
11 | 29 | 21 | 463 | 168 | 124 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 463
11 | 29 | 22 | 440 | 168 | 103 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 440
11 | 29 | 23 | 440 | 168 | 91 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 440
11 | 30 | 0 | 432 | 168 | 89 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 432
11 | 30 | 1 | 437 | 168 | 90 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 437
11 | 30 | 2 | 447 | 168 | 108 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 447
11 | 30 | 3 | 461 | 168 | 109 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 461
11 | 30 | 4 | 471 | 168 | 108 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 471
11 | 30 | 5 | 472 | 168 | 113 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 472
11 | 30 | 6 | 479 | 168 | 130 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 479
11 | 30 | 7 | 488 | 168 | 119 | 53 | 5 | 32 | 20 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 488
11 | 30 | 8 | 523 | 168 | 105 | 50 | 5 | 32 | 73 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 523
11 | 30 | 9 | 531 | 168 | 67 | 50 | 5 | 32 | 117 | 0 | 94 | 0 | 0 | -2 | 531
11 | 30 | 10 | 528 | 168 | 67 | 50 | 5 | 32 | 141 | 0 | 96 | 0 | 0 | -31 | 528
11 | 30 | 11 | 512 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 139 | 0 | 98 | 0 | 4 | -32 | 512
11 | 30 | 12 | 492 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 124 | 0 | 96 | 0 | 3 | -26 | 492
11 | 30 | 13 | 502 | 168 | 87 | 32 | 5 | 32 | 92 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 502
11 | 30 | 14 | 500 | 168 | 98 | 59 | 5 | 32 | 43 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 500
11 | 30 | 15 | 515 | 168 | 135 | 69 | 5 | 32 | 5 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 515
11 | 30 | 16 | 535 | 168 | 154 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 535
11 | 30 | 17 | 530 | 168 | 155 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -2 | 530
11 | 30 | 18 | 521 | 168 | 144 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 521
11 | 30 | 19 | 501 | 168 | 138 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 501
11 | 30 | 20 | 488 | 168 | 135 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 4 | -1 | 488
11 | 30 | 21 | 466 | 168 | 129 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 466
11 | 30 | 22 | 446 | 168 | 121 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 446
11 | 30 | 23 | 445 | 168 | 107 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 445
12 | 1 | 0 | 448 | 168 | 108 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 448
12 | 1 | 1 | 456 | 168 | 117 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 456
12 | 1 | 2 | 466 | 168 | 121 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 466
12 | 1 | 3 | 479 | 168 | 129 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 479
12 | 1 | 4 | 485 | 168 | 113 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 485
12 | 1 | 5 | 482 | 168 | 111 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 1 | 6 | 485 | 168 | 126 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 485
12 | 1 | 7 | 484 | 168 | 122 | 42 | 5 | 32 | 23 | 0 | 94 | 0 | 0 | -2 | 484
12 | 1 | 8 | 502 | 168 | 94 | 31 | 5 | 32 | 83 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 502
12 | 1 | 9 | 522 | 168 | 66 | 31 | 5 | 32 | 134 | 0 | 102 | 0 | 0 | -16 | 522
12 | 1 | 10 | 514 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 143 | 0 | 110 | 0 | -47 | 14 | 514
12 | 1 | 11 | 512 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 126 | 0 | 108 | 0 | -31 | 15 | 512
12 | 1 | 12 | 493 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 106 | 0 | 107 | 0 | -29 | 15 | 493
12 | 1 | 13 | 504 | 168 | 72 | 31 | 5 | 32 | 78 | 0 | 103 | 0 | 0 | 15 | 504
12 | 1 | 14 | 501 | 168 | 98 | 61 | 5 | 32 | 37 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 501
12 | 1 | 15 | 507 | 168 | 144 | 71 | 5 | 32 | 5 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 507
12 | 1 | 16 | 521 | 168 | 177 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 521
12 | 1 | 17 | 515 | 168 | 175 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 515
12 | 1 | 18 | 508 | 168 | 174 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 508
12 | 1 | 19 | 498 | 168 | 179 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 498
12 | 1 | 20 | 485 | 168 | 185 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 485
12 | 1 | 21 | 472 | 168 | 187 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 472
12 | 1 | 22 | 458 | 168 | 191 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 458
12 | 1 | 23 | 459 | 168 | 204 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 2 | 0 | 451 | 168 | 145 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 56 | -1 | 451
12 | 2 | 1 | 455 | 168 | 204 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 455
12 | 2 | 2 | 466 | 168 | 205 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 466
12 | 2 | 3 | 475 | 168 | 198 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 475
12 | 2 | 4 | 478 | 168 | 191 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 478
12 | 2 | 5 | 475 | 168 | 188 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 2 | 6 | 471 | 168 | 174 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 471
12 | 2 | 7 | 461 | 168 | 155 | 56 | 5 | 32 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 461
12 | 2 | 8 | 474 | 168 | 134 | 32 | 5 | 32 | 83 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 474
12 | 2 | 9 | 481 | 168 | 105 | 32 | 5 | 32 | 116 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 481
12 | 2 | 10 | 474 | 168 | 65 | 32 | 5 | 32 | 136 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 474
12 | 2 | 11 | 467 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 131 | 0 | 26 | 0 | 3 | 12 | 467
12 | 2 | 12 | 455 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 115 | 0 | 31 | 0 | 3 | 11 | 455
12 | 2 | 13 | 453 | 168 | 76 | 32 | 5 | 32 | 83 | 0 | 43 | 0 | 0 | 14 | 453
12 | 2 | 14 | 453 | 168 | 93 | 53 | 5 | 32 | 38 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 453
12 | 2 | 15 | 463 | 168 | 120 | 64 | 5 | 32 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 463
12 | 2 | 16 | 478 | 168 | 130 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 478
12 | 2 | 17 | 481 | 168 | 128 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -2 | 481
12 | 2 | 18 | 475 | 168 | 120 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | -2 | 475
12 | 2 | 19 | 469 | 168 | 117 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 469
12 | 2 | 20 | 461 | 168 | 112 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -2 | 461
12 | 2 | 21 | 446 | 168 | 119 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 446
12 | 2 | 22 | 434 | 168 | 125 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -2 | 434
12 | 2 | 23 | 435 | 168 | 118 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 435
12 | 3 | 0 | 429 | 168 | 124 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 429
12 | 3 | 1 | 437 | 168 | 132 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -2 | 437
12 | 3 | 2 | 450 | 168 | 152 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 450
12 | 3 | 3 | 457 | 168 | 145 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 457
12 | 3 | 4 | 462 | 168 | 150 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 3 | 5 | 458 | 168 | 149 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 458
12 | 3 | 6 | 448 | 168 | 153 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 448
12 | 3 | 7 | 432 | 168 | 135 | 42 | 5 | 32 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 432
12 | 3 | 8 | 444 | 168 | 112 | 32 | 5 | 32 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 444
12 | 3 | 9 | 449 | 168 | 71 | 32 | 5 | 32 | 111 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 3 | 10 | 444 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 132 | 0 | 20 | 0 | -12 | 9 | 444
12 | 3 | 11 | 438 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 137 | 0 | 22 | 0 | -15 | -1 | 438
12 | 3 | 12 | 429 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 118 | 0 | 23 | 0 | -12 | 5 | 429
12 | 3 | 13 | 422 | 168 | 66 | 32 | 5 | 32 | 84 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 422
12 | 3 | 14 | 408 | 168 | 103 | 42 | 5 | 32 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 408
12 | 3 | 15 | 423 | 168 | 132 | 63 | 5 | 32 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 423
12 | 3 | 16 | 451 | 168 | 159 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 451
12 | 3 | 17 | 464 | 168 | 175 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 464
12 | 3 | 18 | 465 | 168 | 177 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 465
12 | 3 | 19 | 463 | 168 | 181 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 463
12 | 3 | 20 | 456 | 168 | 176 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 456
12 | 3 | 21 | 441 | 168 | 169 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 441
12 | 3 | 22 | 423 | 168 | 161 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 423
12 | 3 | 23 | 424 | 168 | 182 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -2 | 424
12 | 4 | 0 | 414 | 168 | 170 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 414
12 | 4 | 1 | 424 | 168 | 175 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | -1 | 424
12 | 4 | 2 | 437 | 168 | 185 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 437
12 | 4 | 3 | 452 | 168 | 186 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 452
12 | 4 | 4 | 462 | 168 | 168 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 4 | 5 | 465 | 168 | 154 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 465
12 | 4 | 6 | 471 | 168 | 143 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 471
12 | 4 | 7 | 471 | 168 | 128 | 58 | 5 | 32 | 24 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 471
12 | 4 | 8 | 488 | 168 | 97 | 44 | 5 | 32 | 84 | 0 | 60 | 0 | 0 | -2 | 488
12 | 4 | 9 | 491 | 168 | 83 | 32 | 5 | 32 | 124 | 0 | 66 | 0 | 0 | -19 | 491
12 | 4 | 10 | 483 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 141 | 0 | 77 | 0 | -43 | 13 | 483
12 | 4 | 11 | 477 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 137 | 0 | 75 | 0 | -43 | 13 | 477
12 | 4 | 12 | 463 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 111 | 0 | 78 | 0 | -34 | 13 | 463
12 | 4 | 13 | 470 | 168 | 78 | 32 | 5 | 32 | 78 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 470
12 | 4 | 14 | 469 | 168 | 94 | 52 | 5 | 32 | 36 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 469
12 | 4 | 15 | 475 | 168 | 120 | 65 | 5 | 32 | 4 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 4 | 16 | 490 | 168 | 129 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 490
12 | 4 | 17 | 488 | 168 | 179 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -58 | 488
12 | 4 | 18 | 482 | 168 | 110 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 4 | 19 | 475 | 168 | 113 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 4 | 20 | 467 | 168 | 177 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -58 | 467
12 | 4 | 21 | 451 | 168 | 118 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 4 | 22 | 433 | 168 | 124 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 433
12 | 4 | 23 | 433 | 168 | 117 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 433
12 | 5 | 0 | 419 | 168 | 95 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 419
12 | 5 | 1 | 428 | 168 | 111 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 428
12 | 5 | 2 | 439 | 168 | 128 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 439
12 | 5 | 3 | 451 | 168 | 124 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 5 | 4 | 459 | 168 | 144 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 5 | 5 | 459 | 168 | 154 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 459
12 | 5 | 6 | 462 | 168 | 85 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 62 | -1 | 462
12 | 5 | 7 | 463 | 168 | 145 | 46 | 5 | 32 | 20 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 463
12 | 5 | 8 | 479 | 168 | 131 | 32 | 5 | 32 | 70 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 479
12 | 5 | 9 | 480 | 168 | 97 | 32 | 5 | 32 | 111 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 5 | 10 | 471 | 168 | 62 | 32 | 5 | 32 | 137 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11 | 471
12 | 5 | 11 | 470 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 146 | 0 | 22 | 0 | 3 | 4 | 470
12 | 5 | 12 | 447 | 168 | 60 | 32 | 5 | 32 | 135 | 0 | 20 | 0 | 0 | -5 | 447
12 | 5 | 13 | 449 | 168 | 92 | 32 | 5 | 32 | 102 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 449
12 | 5 | 14 | 451 | 168 | 107 | 65 | 5 | 32 | 52 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 451
12 | 5 | 15 | 462 | 168 | 152 | 75 | 5 | 32 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 5 | 16 | 482 | 168 | 181 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 482
12 | 5 | 17 | 480 | 168 | 180 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 480
12 | 5 | 18 | 475 | 168 | 171 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | -1 | 475
12 | 5 | 19 | 467 | 168 | 177 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 467
12 | 5 | 20 | 455 | 168 | 178 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 455
12 | 5 | 21 | 438 | 168 | 172 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 438
12 | 5 | 22 | 422 | 168 | 166 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 422
12 | 5 | 23 | 427 | 168 | 151 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 427
12 | 6 | 0 | 420 | 168 | 150 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 420
12 | 6 | 1 | 430 | 168 | 155 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 430
12 | 6 | 2 | 442 | 168 | 167 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 442
12 | 6 | 3 | 455 | 168 | 168 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 455
12 | 6 | 4 | 463 | 168 | 165 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 463
12 | 6 | 5 | 468 | 168 | 162 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 468
12 | 6 | 6 | 473 | 168 | 155 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 473
12 | 6 | 7 | 476 | 168 | 152 | 64 | 5 | 32 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 476
12 | 6 | 8 | 496 | 168 | 135 | 51 | 5 | 32 | 66 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 496
12 | 6 | 9 | 498 | 168 | 121 | 35 | 5 | 32 | 102 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 498
12 | 6 | 10 | 493 | 168 | 111 | 32 | 5 | 32 | 126 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 493
12 | 6 | 11 | 485 | 168 | 109 | 32 | 5 | 32 | 122 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 485
12 | 6 | 12 | 464 | 168 | 107 | 32 | 5 | 32 | 103 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 464
12 | 6 | 13 | 466 | 168 | 132 | 36 | 5 | 32 | 76 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 466
12 | 6 | 14 | 467 | 168 | 143 | 64 | 5 | 32 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 467
12 | 6 | 15 | 468 | 168 | 155 | 74 | 5 | 32 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 468
12 | 6 | 16 | 484 | 168 | 166 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 484
12 | 6 | 17 | 481 | 168 | 155 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 481
12 | 6 | 18 | 473 | 168 | 139 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 473
12 | 6 | 19 | 464 | 168 | 145 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -2 | 464
12 | 6 | 20 | 453 | 168 | 139 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 453
12 | 6 | 21 | 436 | 168 | 137 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 436
12 | 6 | 22 | 416 | 168 | 125 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 416
12 | 6 | 23 | 418 | 168 | 113 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 418
12 | 7 | 0 | 404 | 168 | 80 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 4 | -1 | 404
12 | 7 | 1 | 413 | 168 | 94 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 413
12 | 7 | 2 | 429 | 168 | 113 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 429
12 | 7 | 3 | 441 | 168 | 121 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 441
12 | 7 | 4 | 450 | 168 | 123 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 450
12 | 7 | 5 | 453 | 168 | 102 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 453
12 | 7 | 6 | 456 | 168 | 93 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 456
12 | 7 | 7 | 462 | 168 | 90 | 59 | 5 | 32 | 14 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 7 | 8 | 485 | 168 | 80 | 59 | 5 | 32 | 44 | 0 | 99 | 0 | 0 | -2 | 485
12 | 7 | 9 | 493 | 168 | 69 | 49 | 5 | 32 | 55 | 0 | 101 | 0 | 0 | 14 | 493
12 | 7 | 10 | 489 | 168 | 87 | 31 | 5 | 32 | 62 | 0 | 89 | 0 | 0 | 15 | 489
12 | 7 | 11 | 482 | 168 | 83 | 31 | 5 | 32 | 64 | 0 | 83 | 0 | 0 | 16 | 482
12 | 7 | 12 | 473 | 168 | 81 | 31 | 5 | 32 | 53 | 0 | 88 | 0 | 0 | 15 | 473
12 | 7 | 13 | 478 | 168 | 62 | 31 | 5 | 32 | 38 | 0 | 87 | 0 | 62 | -7 | 478
12 | 7 | 14 | 474 | 168 | 100 | 31 | 5 | 32 | 23 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 474
12 | 7 | 15 | 471 | 168 | 98 | 51 | 5 | 32 | 3 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 471
12 | 7 | 16 | 484 | 168 | 89 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 15 | 484
12 | 7 | 17 | 481 | 168 | 93 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 481
12 | 7 | 18 | 475 | 168 | 62 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 13 | 475
12 | 7 | 19 | 467 | 168 | 61 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -11 | 467
12 | 7 | 20 | 456 | 168 | 60 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -16 | 456
12 | 7 | 21 | 441 | 168 | 59 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -22 | 441
12 | 7 | 22 | 431 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -26 | 431
12 | 7 | 23 | 440 | 168 | 59 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -29 | 440
12 | 8 | 0 | 430 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -17 | 430
12 | 8 | 1 | 444 | 168 | 59 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -21 | 444
12 | 8 | 2 | 458 | 168 | 61 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -20 | 458
12 | 8 | 3 | 471 | 168 | 62 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -6 | 471
12 | 8 | 4 | 475 | 168 | 62 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -4 | 475
12 | 8 | 5 | 477 | 168 | 62 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -6 | 477
12 | 8 | 6 | 481 | 168 | 63 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 481
12 | 8 | 7 | 479 | 168 | 62 | 62 | 5 | 32 | 17 | 0 | 135 | 0 | 0 | -2 | 479
12 | 8 | 8 | 493 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 65 | 0 | 138 | 0 | 3 | -17 | 493
12 | 8 | 9 | 491 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 107 | 0 | 138 | 0 | -63 | 15 | 491
12 | 8 | 10 | 482 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 138 | 0 | 140 | 0 | -55 | -35 | 482
12 | 8 | 11 | 472 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 152 | 0 | 118 | 0 | -68 | -24 | 472
12 | 8 | 12 | 447 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 140 | 0 | 114 | 0 | -69 | -32 | 447
12 | 8 | 13 | 455 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 110 | 0 | 110 | 0 | -14 | -45 | 455
12 | 8 | 14 | 459 | 168 | 61 | 35 | 5 | 32 | 57 | 0 | 110 | 0 | 0 | -9 | 459
12 | 8 | 15 | 478 | 168 | 134 | 47 | 5 | 32 | 8 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 478
12 | 8 | 16 | 493 | 168 | 111 | 57 | 5 | 32 | 1 | 0 | 59 | 0 | 62 | -2 | 493
12 | 8 | 17 | 488 | 168 | 173 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 488
12 | 8 | 18 | 480 | 168 | 165 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 8 | 19 | 471 | 168 | 164 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -2 | 471
12 | 8 | 20 | 460 | 168 | 159 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 460
12 | 8 | 21 | 445 | 168 | 151 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 445
12 | 8 | 22 | 429 | 168 | 104 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 33 | -1 | 429
12 | 8 | 23 | 431 | 168 | 124 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 431
12 | 9 | 0 | 425 | 168 | 101 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 4 | -1 | 425
12 | 9 | 1 | 430 | 168 | 106 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 4 | -1 | 430
12 | 9 | 2 | 437 | 168 | 99 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 437
12 | 9 | 3 | 449 | 168 | 84 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 9 | 4 | 454 | 168 | 60 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 60 | -33 | 454
12 | 9 | 5 | 448 | 168 | 84 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 448
12 | 9 | 6 | 442 | 168 | 89 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -2 | 442
12 | 9 | 7 | 439 | 168 | 67 | 31 | 5 | 32 | 14 | 0 | 106 | 0 | 16 | 0 | 439
12 | 9 | 8 | 462 | 168 | 61 | 31 | 5 | 32 | 44 | 0 | 113 | 0 | 0 | 8 | 462
12 | 9 | 9 | 464 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 63 | 0 | 116 | 0 | -25 | 16 | 464
12 | 9 | 10 | 459 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 75 | 0 | 129 | 0 | -54 | 15 | 459
12 | 9 | 11 | 456 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 80 | 0 | 114 | 0 | -47 | 15 | 456
12 | 9 | 12 | 437 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 74 | 0 | 110 | 0 | -57 | 16 | 437
12 | 9 | 13 | 437 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 60 | 0 | 101 | 0 | -33 | 15 | 437
12 | 9 | 14 | 431 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 29 | 0 | 108 | 0 | -37 | 14 | 431
12 | 9 | 15 | 429 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 3 | 0 | 107 | 0 | 4 | -12 | 429
12 | 9 | 16 | 449 | 168 | 68 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 9 | 17 | 453 | 168 | 71 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 453
12 | 9 | 18 | 450 | 168 | 61 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 450
12 | 9 | 19 | 445 | 168 | 59 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -15 | 445
12 | 9 | 20 | 431 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -34 | 431
12 | 9 | 21 | 414 | 168 | 68 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -58 | 414
12 | 9 | 22 | 402 | 168 | 63 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -58 | 402
12 | 9 | 23 | 413 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | 0 | 4 | -58 | 413
12 | 10 | 0 | 413 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | 0 | 30 | -47 | 413
12 | 10 | 1 | 420 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -9 | 420
12 | 10 | 2 | 433 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | 0 | 41 | -57 | 433
12 | 10 | 3 | 451 | 168 | 60 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 48 | -57 | 451
12 | 10 | 4 | 460 | 168 | 65 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -2 | 460
12 | 10 | 5 | 454 | 168 | 60 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 60 | -55 | 454
12 | 10 | 6 | 443 | 168 | 68 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 443
12 | 10 | 7 | 427 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 17 | 0 | 109 | 0 | 4 | -22 | 427
12 | 10 | 8 | 431 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 79 | 0 | 119 | 0 | 0 | -61 | 431
12 | 10 | 9 | 432 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 129 | 0 | 128 | -31 | -31 | -57 | 432
12 | 10 | 10 | 421 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 155 | 0 | 131 | -34 | -68 | -57 | 421
12 | 10 | 11 | 415 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 153 | 0 | 126 | -33 | -68 | -57 | 415
12 | 10 | 12 | 411 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 134 | 0 | 125 | -31 | -52 | -59 | 411
12 | 10 | 13 | 401 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 102 | 0 | 131 | -28 | -39 | -59 | 401
12 | 10 | 14 | 412 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 49 | 0 | 155 | -3 | -10 | -73 | 412
12 | 10 | 15 | 441 | 168 | 59 | 31 | 5 | 32 | 6 | 0 | 149 | 0 | 0 | -9 | 441
12 | 10 | 16 | 465 | 168 | 61 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | 0 | 62 | -48 | 465
12 | 10 | 17 | 478 | 168 | 62 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 60 | -47 | 478
12 | 10 | 18 | 481 | 168 | 63 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 481
12 | 10 | 19 | 479 | 168 | 62 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 152 | 0 | 4 | -14 | 479
12 | 10 | 20 | 472 | 168 | 62 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -19 | 472
12 | 10 | 21 | 459 | 168 | 61 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 150 | 0 | 4 | -23 | 459
12 | 10 | 22 | 444 | 168 | 59 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -10 | 444
12 | 10 | 23 | 447 | 168 | 60 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -1 | 447
12 | 11 | 0 | 436 | 168 | 59 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -17 | 436
12 | 11 | 1 | 444 | 168 | 59 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -5 | 444
12 | 11 | 2 | 455 | 168 | 60 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 153 | 0 | 53 | -50 | 455
12 | 11 | 3 | 470 | 168 | 63 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 470
12 | 11 | 4 | 481 | 168 | 63 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -4 | 481
12 | 11 | 5 | 484 | 168 | 63 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -4 | 484
12 | 11 | 6 | 486 | 168 | 75 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 486
12 | 11 | 7 | 486 | 168 | 76 | 54 | 5 | 32 | 18 | 0 | 130 | 0 | 4 | -1 | 486
12 | 11 | 8 | 500 | 168 | 64 | 35 | 5 | 32 | 72 | 0 | 130 | 0 | 0 | -6 | 500
12 | 11 | 9 | 506 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 111 | 0 | 136 | 0 | 4 | -39 | 506
12 | 11 | 10 | 498 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 135 | 0 | 134 | 0 | -68 | 3 | 498
12 | 11 | 11 | 493 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 133 | 0 | 119 | 0 | -65 | 12 | 493
12 | 11 | 12 | 473 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 121 | 0 | 119 | 0 | -68 | 7 | 473
12 | 11 | 13 | 485 | 168 | 63 | 31 | 5 | 32 | 84 | 0 | 118 | 0 | 0 | -16 | 485
12 | 11 | 14 | 489 | 168 | 96 | 34 | 5 | 32 | 39 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 489
12 | 11 | 15 | 498 | 168 | 134 | 62 | 5 | 32 | 5 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 498
12 | 11 | 16 | 514 | 168 | 155 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 514
12 | 11 | 17 | 510 | 168 | 150 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 510
12 | 11 | 18 | 503 | 168 | 144 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 503
12 | 11 | 19 | 493 | 168 | 82 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 61 | 0 | 493
12 | 11 | 20 | 482 | 168 | 136 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 482
12 | 11 | 21 | 469 | 168 | 137 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 469
12 | 11 | 22 | 444 | 168 | 131 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 444
12 | 11 | 23 | 444 | 168 | 152 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 444
12 | 12 | 0 | 439 | 168 | 161 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 439
12 | 12 | 1 | 445 | 168 | 177 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 445
12 | 12 | 2 | 457 | 168 | 198 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 457
12 | 12 | 3 | 470 | 168 | 215 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 470
12 | 12 | 4 | 476 | 168 | 222 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 476
12 | 12 | 5 | 480 | 168 | 209 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 12 | 6 | 493 | 168 | 214 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 493
12 | 12 | 7 | 510 | 168 | 159 | 71 | 5 | 32 | 10 | 0 | 4 | 0 | 62 | -1 | 510
12 | 12 | 8 | 557 | 168 | 249 | 71 | 5 | 32 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 557
12 | 12 | 9 | 568 | 168 | 278 | 61 | 5 | 32 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 568
12 | 12 | 10 | 551 | 168 | 277 | 44 | 5 | 32 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 551
12 | 12 | 11 | 528 | 168 | 239 | 31 | 5 | 32 | 30 | 0 | 5 | 0 | 19 | -1 | 528
12 | 12 | 12 | 502 | 168 | 220 | 31 | 5 | 32 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 502
12 | 12 | 13 | 511 | 168 | 226 | 35 | 5 | 32 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 511
12 | 12 | 14 | 508 | 168 | 212 | 61 | 5 | 32 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 508
12 | 12 | 15 | 511 | 168 | 214 | 71 | 5 | 32 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 511
12 | 12 | 16 | 519 | 168 | 208 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 519
12 | 12 | 17 | 516 | 168 | 196 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 516
12 | 12 | 18 | 513 | 168 | 193 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 513
12 | 12 | 19 | 501 | 168 | 178 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 501
12 | 12 | 20 | 491 | 168 | 180 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 491
12 | 12 | 21 | 478 | 168 | 167 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 478
12 | 12 | 22 | 460 | 168 | 153 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 460
12 | 12 | 23 | 459 | 168 | 156 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 13 | 0 | 451 | 168 | 155 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 13 | 1 | 462 | 168 | 166 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -2 | 462
12 | 13 | 2 | 471 | 168 | 159 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 13 | 3 | 478 | 168 | 159 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 478
12 | 13 | 4 | 485 | 168 | 147 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 485
12 | 13 | 5 | 489 | 168 | 143 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 489
12 | 13 | 6 | 493 | 168 | 155 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 493
12 | 13 | 7 | 493 | 168 | 142 | 31 | 5 | 32 | 7 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 493
12 | 13 | 8 | 513 | 168 | 123 | 36 | 5 | 32 | 27 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 513
12 | 13 | 9 | 523 | 168 | 84 | 46 | 5 | 32 | 57 | 0 | 133 | 0 | 0 | -2 | 523
12 | 13 | 10 | 513 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 75 | 0 | 141 | 0 | -31 | 14 | 513
12 | 13 | 11 | 506 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 87 | 0 | 132 | 0 | -40 | 16 | 506
12 | 13 | 12 | 487 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 83 | 0 | 131 | 0 | -53 | 15 | 487
12 | 13 | 13 | 500 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 64 | 0 | 132 | 0 | -33 | 16 | 500
12 | 13 | 14 | 504 | 168 | 65 | 60 | 5 | 32 | 36 | 0 | 145 | 0 | 0 | -7 | 504
12 | 13 | 15 | 515 | 168 | 94 | 70 | 5 | 32 | 5 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 515
12 | 13 | 16 | 525 | 168 | 113 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 4 | -1 | 525
12 | 13 | 17 | 521 | 168 | 105 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 521
12 | 13 | 18 | 512 | 168 | 96 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 512
12 | 13 | 19 | 500 | 168 | 71 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 15 | 500
12 | 13 | 20 | 492 | 168 | 76 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -1 | 492
12 | 13 | 21 | 480 | 168 | 74 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 480
12 | 13 | 22 | 463 | 168 | 84 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 463
12 | 13 | 23 | 464 | 168 | 61 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 11 | 464
12 | 14 | 0 | 456 | 168 | 62 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -1 | 456
12 | 14 | 1 | 461 | 168 | 71 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -2 | 461
12 | 14 | 2 | 472 | 168 | 62 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 153 | 0 | 21 | -19 | 472
12 | 14 | 3 | 482 | 168 | 63 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 148 | 0 | 62 | -56 | 482
12 | 14 | 4 | 490 | 168 | 65 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -1 | 490
12 | 14 | 5 | 493 | 168 | 69 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 493
12 | 14 | 6 | 499 | 168 | 75 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 148 | 0 | 2 | -1 | 499
12 | 14 | 7 | 501 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 13 | 0 | 142 | 0 | 18 | -5 | 501
12 | 14 | 8 | 521 | 168 | 66 | 66 | 5 | 32 | 57 | 0 | 142 | 0 | 0 | -15 | 521
12 | 14 | 9 | 531 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 96 | 0 | 134 | 0 | 4 | -22 | 531
12 | 14 | 10 | 523 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 114 | 0 | 138 | 0 | -52 | 15 | 523
12 | 14 | 11 | 509 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 114 | 0 | 127 | 0 | -41 | 15 | 509
12 | 14 | 12 | 483 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 104 | 0 | 127 | 0 | -56 | 14 | 483
12 | 14 | 13 | 493 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 77 | 0 | 133 | 0 | -26 | 15 | 493
12 | 14 | 14 | 498 | 168 | 73 | 39 | 5 | 32 | 35 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 498
12 | 14 | 15 | 513 | 168 | 112 | 53 | 5 | 32 | 4 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 513
12 | 14 | 16 | 527 | 168 | 183 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -58 | 527
12 | 14 | 17 | 524 | 168 | 177 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -57 | 524
12 | 14 | 18 | 515 | 168 | 118 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 515
12 | 14 | 19 | 505 | 168 | 114 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -1 | 505
12 | 14 | 20 | 490 | 168 | 106 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -1 | 490
12 | 14 | 21 | 478 | 168 | 98 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 478
12 | 14 | 22 | 458 | 168 | 84 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 458
12 | 14 | 23 | 459 | 168 | 82 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 15 | 0 | 453 | 168 | 84 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 453
12 | 15 | 1 | 462 | 168 | 93 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 133 | 0 | 4 | -1 | 462
12 | 15 | 2 | 472 | 168 | 108 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 472
12 | 15 | 3 | 481 | 168 | 111 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 481
12 | 15 | 4 | 488 | 168 | 87 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 24 | 0 | 488
12 | 15 | 5 | 490 | 168 | 112 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 490
12 | 15 | 6 | 495 | 168 | 120 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 495
12 | 15 | 7 | 501 | 168 | 135 | 55 | 5 | 32 | 13 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 501
12 | 15 | 8 | 536 | 168 | 146 | 53 | 5 | 32 | 49 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 536
12 | 15 | 9 | 547 | 168 | 160 | 43 | 5 | 32 | 67 | 0 | 74 | 0 | 0 | -2 | 547
12 | 15 | 10 | 537 | 168 | 156 | 28 | 5 | 32 | 75 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 537
12 | 15 | 11 | 541 | 168 | 182 | 28 | 5 | 32 | 74 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 541
12 | 15 | 12 | 514 | 168 | 171 | 28 | 5 | 32 | 64 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 514
12 | 15 | 13 | 521 | 168 | 196 | 28 | 5 | 32 | 50 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 521
12 | 15 | 14 | 515 | 168 | 209 | 52 | 5 | 32 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 515
12 | 15 | 15 | 513 | 168 | 225 | 66 | 5 | 32 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 513
12 | 15 | 16 | 521 | 168 | 225 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 521
12 | 15 | 17 | 514 | 168 | 220 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 514
12 | 15 | 18 | 507 | 168 | 221 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 507
12 | 15 | 19 | 496 | 168 | 224 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 496
12 | 15 | 20 | 487 | 168 | 226 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 487
12 | 15 | 21 | 484 | 168 | 232 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 484
12 | 15 | 22 | 471 | 168 | 231 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 15 | 23 | 473 | 168 | 233 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | -1 | 473
12 | 16 | 0 | 459 | 168 | 220 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 16 | 1 | 464 | 168 | 226 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 464
12 | 16 | 2 | 471 | 168 | 219 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 16 | 3 | 481 | 168 | 217 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 481
12 | 16 | 4 | 482 | 168 | 214 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 16 | 5 | 480 | 168 | 214 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 16 | 6 | 483 | 168 | 203 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 483
12 | 16 | 7 | 479 | 168 | 192 | 47 | 5 | 32 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 479
12 | 16 | 8 | 496 | 168 | 211 | 28 | 5 | 32 | 24 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 496
12 | 16 | 9 | 503 | 168 | 207 | 28 | 5 | 32 | 28 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 503
12 | 16 | 10 | 499 | 168 | 204 | 28 | 5 | 32 | 28 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 16 | 11 | 497 | 168 | 200 | 28 | 5 | 32 | 27 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 497
12 | 16 | 12 | 501 | 168 | 196 | 28 | 5 | 32 | 18 | 0 | 38 | 0 | 0 | 16 | 501
12 | 16 | 13 | 510 | 168 | 238 | 31 | 5 | 32 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 510
12 | 16 | 14 | 504 | 168 | 212 | 62 | 5 | 32 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 504
12 | 16 | 15 | 502 | 168 | 190 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 502
12 | 16 | 16 | 501 | 168 | 173 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 501
12 | 16 | 17 | 499 | 168 | 158 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 16 | 18 | 494 | 168 | 119 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 6 | 0 | 494
12 | 16 | 19 | 484 | 168 | 116 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 3 | -1 | 484
12 | 16 | 20 | 475 | 168 | 126 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 16 | 21 | 469 | 168 | 134 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 469
12 | 16 | 22 | 459 | 168 | 139 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 16 | 23 | 462 | 168 | 142 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 17 | 0 | 457 | 168 | 126 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 457
12 | 17 | 1 | 463 | 168 | 122 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -2 | 463
12 | 17 | 2 | 469 | 168 | 117 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 469
12 | 17 | 3 | 480 | 168 | 128 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 17 | 4 | 483 | 168 | 121 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 483
12 | 17 | 5 | 482 | 168 | 125 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 482
12 | 17 | 6 | 474 | 168 | 122 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -2 | 474
12 | 17 | 7 | 460 | 168 | 98 | 28 | 5 | 32 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 14 | 460
12 | 17 | 8 | 463 | 168 | 78 | 28 | 5 | 32 | 36 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 463
12 | 17 | 9 | 471 | 168 | 58 | 28 | 5 | 32 | 69 | 0 | 125 | 0 | 3 | -17 | 471
12 | 17 | 10 | 473 | 168 | 58 | 28 | 5 | 32 | 89 | 0 | 118 | 0 | -40 | 15 | 473
12 | 17 | 11 | 462 | 168 | 58 | 28 | 5 | 32 | 98 | 0 | 105 | 0 | -46 | 14 | 462
12 | 17 | 12 | 456 | 168 | 58 | 28 | 5 | 32 | 92 | 0 | 98 | 0 | -39 | 14 | 456
12 | 17 | 13 | 451 | 168 | 58 | 28 | 5 | 32 | 68 | 0 | 104 | 0 | -26 | 14 | 451
12 | 17 | 14 | 459 | 168 | 61 | 53 | 5 | 32 | 31 | 0 | 138 | 0 | 4 | -33 | 459
12 | 17 | 15 | 473 | 168 | 62 | 69 | 5 | 32 | 4 | 0 | 138 | 0 | 0 | -5 | 473
12 | 17 | 16 | 484 | 168 | 72 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 484
12 | 17 | 17 | 496 | 168 | 64 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 133 | 0 | 28 | -13 | 496
12 | 17 | 18 | 497 | 168 | 83 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 497
12 | 17 | 19 | 491 | 168 | 92 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 491
12 | 17 | 20 | 487 | 168 | 92 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 487
12 | 17 | 21 | 480 | 168 | 92 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 17 | 22 | 467 | 168 | 76 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 15 | 467
12 | 17 | 23 | 471 | 168 | 110 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 18 | 0 | 464 | 168 | 94 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 464
12 | 18 | 1 | 471 | 168 | 97 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 18 | 2 | 480 | 168 | 95 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 480
12 | 18 | 3 | 491 | 168 | 89 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 491
12 | 18 | 4 | 500 | 168 | 89 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 500
12 | 18 | 5 | 503 | 168 | 108 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -2 | 503
12 | 18 | 6 | 513 | 168 | 74 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 60 | 0 | 513
12 | 18 | 7 | 514 | 168 | 128 | 43 | 5 | 32 | 11 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 514
12 | 18 | 8 | 533 | 168 | 87 | 53 | 5 | 32 | 54 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 533
12 | 18 | 9 | 545 | 168 | 68 | 60 | 5 | 32 | 82 | 0 | 139 | 0 | 0 | -9 | 545
12 | 18 | 10 | 538 | 168 | 68 | 50 | 5 | 32 | 100 | 0 | 142 | 0 | 0 | -27 | 538
12 | 18 | 11 | 529 | 168 | 67 | 36 | 5 | 32 | 105 | 0 | 130 | 0 | 0 | -14 | 529
12 | 18 | 12 | 509 | 168 | 65 | 28 | 5 | 32 | 94 | 0 | 129 | 0 | 0 | -12 | 509
12 | 18 | 13 | 515 | 168 | 82 | 28 | 5 | 32 | 67 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 515
12 | 18 | 14 | 524 | 168 | 97 | 40 | 5 | 32 | 36 | 0 | 148 | 0 | 0 | -2 | 524
12 | 18 | 15 | 544 | 168 | 144 | 50 | 5 | 32 | 6 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 544
12 | 18 | 16 | 551 | 168 | 156 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 551
12 | 18 | 17 | 547 | 168 | 155 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 547
12 | 18 | 18 | 540 | 168 | 153 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 540
12 | 18 | 19 | 523 | 168 | 149 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -2 | 523
12 | 18 | 20 | 514 | 168 | 154 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 514
12 | 18 | 21 | 501 | 168 | 147 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 501
12 | 18 | 22 | 483 | 168 | 134 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 483
12 | 18 | 23 | 486 | 168 | 143 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 486
12 | 19 | 0 | 478 | 168 | 144 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 478
12 | 19 | 1 | 487 | 168 | 159 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 487
12 | 19 | 2 | 498 | 168 | 173 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 498
12 | 19 | 3 | 509 | 168 | 184 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 509
12 | 19 | 4 | 515 | 168 | 191 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 515
12 | 19 | 5 | 514 | 168 | 184 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 514
12 | 19 | 6 | 522 | 168 | 184 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 522
12 | 19 | 7 | 522 | 168 | 175 | 44 | 5 | 32 | 14 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 522
12 | 19 | 8 | 541 | 168 | 154 | 34 | 5 | 32 | 65 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 541
12 | 19 | 9 | 553 | 168 | 182 | 28 | 5 | 32 | 110 | 0 | 87 | 0 | 0 | -59 | 553
12 | 19 | 10 | 542 | 168 | 101 | 28 | 5 | 32 | 127 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 542
12 | 19 | 11 | 530 | 168 | 103 | 28 | 5 | 32 | 129 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 530
12 | 19 | 12 | 506 | 168 | 97 | 28 | 5 | 32 | 120 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 506
12 | 19 | 13 | 511 | 168 | 127 | 28 | 5 | 32 | 93 | 0 | 60 | 0 | 0 | -2 | 511
12 | 19 | 14 | 514 | 168 | 147 | 63 | 5 | 32 | 45 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 514
12 | 19 | 15 | 529 | 168 | 201 | 73 | 5 | 32 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 529
12 | 19 | 16 | 542 | 168 | 215 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 542
12 | 19 | 17 | 539 | 168 | 206 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 539
12 | 19 | 18 | 531 | 168 | 202 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 531
12 | 19 | 19 | 520 | 168 | 184 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 520
12 | 19 | 20 | 509 | 168 | 175 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 509
12 | 19 | 21 | 495 | 168 | 170 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -2 | 495
12 | 19 | 22 | 476 | 168 | 155 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 476
12 | 19 | 23 | 477 | 168 | 168 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 477
12 | 20 | 0 | 471 | 168 | 153 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 20 | 1 | 482 | 168 | 160 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 482
12 | 20 | 2 | 489 | 168 | 157 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 489
12 | 20 | 3 | 501 | 168 | 154 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 501
12 | 20 | 4 | 506 | 168 | 153 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 506
12 | 20 | 5 | 505 | 168 | 141 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 505
12 | 20 | 6 | 510 | 168 | 139 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 510
12 | 20 | 7 | 518 | 168 | 139 | 79 | 5 | 32 | 10 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 518
12 | 20 | 8 | 540 | 168 | 130 | 69 | 5 | 32 | 52 | 0 | 86 | 0 | 0 | -2 | 540
12 | 20 | 9 | 531 | 168 | 91 | 51 | 5 | 32 | 96 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 531
12 | 20 | 10 | 518 | 168 | 84 | 28 | 5 | 32 | 126 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 518
12 | 20 | 11 | 510 | 168 | 85 | 28 | 5 | 32 | 125 | 0 | 64 | 0 | 4 | -1 | 510
12 | 20 | 12 | 488 | 168 | 71 | 28 | 5 | 32 | 112 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 488
12 | 20 | 13 | 499 | 168 | 107 | 28 | 5 | 32 | 86 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 20 | 14 | 504 | 168 | 144 | 34 | 5 | 32 | 44 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 504
12 | 20 | 15 | 518 | 168 | 178 | 49 | 5 | 32 | 6 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 518
12 | 20 | 16 | 536 | 168 | 189 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 536
12 | 20 | 17 | 532 | 168 | 180 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 532
12 | 20 | 18 | 528 | 168 | 176 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 528
12 | 20 | 19 | 515 | 168 | 165 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 515
12 | 20 | 20 | 506 | 168 | 174 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 506
12 | 20 | 21 | 496 | 168 | 184 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 496
12 | 20 | 22 | 480 | 168 | 171 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 20 | 23 | 482 | 168 | 172 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 21 | 0 | 476 | 168 | 163 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 476
12 | 21 | 1 | 483 | 168 | 163 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 483
12 | 21 | 2 | 498 | 168 | 183 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 498
12 | 21 | 3 | 508 | 168 | 210 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -2 | 508
12 | 21 | 4 | 513 | 168 | 217 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -2 | 513
12 | 21 | 5 | 516 | 168 | 225 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 516
12 | 21 | 6 | 527 | 168 | 229 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 527
12 | 21 | 7 | 528 | 168 | 218 | 35 | 5 | 32 | 12 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 528
12 | 21 | 8 | 551 | 168 | 195 | 28 | 5 | 32 | 64 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 551
12 | 21 | 9 | 543 | 168 | 140 | 28 | 5 | 32 | 113 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 543
12 | 21 | 10 | 521 | 168 | 91 | 28 | 5 | 32 | 140 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 521
12 | 21 | 11 | 508 | 168 | 65 | 28 | 5 | 32 | 145 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 508
12 | 21 | 12 | 484 | 168 | 63 | 28 | 5 | 32 | 130 | 0 | 70 | 0 | 0 | -12 | 484
12 | 21 | 13 | 491 | 168 | 64 | 59 | 5 | 32 | 98 | 0 | 80 | 0 | 0 | -15 | 491
12 | 21 | 14 | 501 | 168 | 79 | 69 | 5 | 32 | 48 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 501
12 | 21 | 15 | 523 | 168 | 136 | 78 | 5 | 32 | 6 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 523
12 | 21 | 16 | 543 | 168 | 151 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 543
12 | 21 | 17 | 545 | 168 | 144 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 545
12 | 21 | 18 | 537 | 168 | 132 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 537
12 | 21 | 19 | 520 | 168 | 108 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 520
12 | 21 | 20 | 510 | 168 | 107 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 510
12 | 21 | 21 | 501 | 168 | 109 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 501
12 | 21 | 22 | 483 | 168 | 111 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 483
12 | 21 | 23 | 489 | 168 | 132 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 489
12 | 22 | 0 | 482 | 168 | 127 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 22 | 1 | 488 | 168 | 141 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 488
12 | 22 | 2 | 496 | 168 | 167 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 496
12 | 22 | 3 | 506 | 168 | 193 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 506
12 | 22 | 4 | 511 | 168 | 208 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 511
12 | 22 | 5 | 510 | 168 | 221 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 510
12 | 22 | 6 | 514 | 168 | 233 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 514
12 | 22 | 7 | 513 | 168 | 228 | 28 | 5 | 32 | 12 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 513
12 | 22 | 8 | 521 | 168 | 185 | 28 | 5 | 32 | 61 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 521
12 | 22 | 9 | 517 | 168 | 138 | 28 | 5 | 32 | 102 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 517
12 | 22 | 10 | 503 | 168 | 102 | 28 | 5 | 32 | 124 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 503
12 | 22 | 11 | 496 | 168 | 98 | 28 | 5 | 32 | 126 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 496
12 | 22 | 12 | 484 | 168 | 101 | 28 | 5 | 32 | 111 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 484
12 | 22 | 13 | 488 | 168 | 130 | 28 | 5 | 32 | 84 | 0 | 43 | 0 | 0 | -2 | 488
12 | 22 | 14 | 499 | 168 | 161 | 40 | 5 | 32 | 43 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 22 | 15 | 518 | 168 | 204 | 55 | 5 | 32 | 7 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 518
12 | 22 | 16 | 534 | 168 | 219 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 534
12 | 22 | 17 | 534 | 168 | 210 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 534
12 | 22 | 18 | 527 | 168 | 192 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 527
12 | 22 | 19 | 516 | 168 | 185 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 516
12 | 22 | 20 | 507 | 168 | 170 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 507
12 | 22 | 21 | 500 | 168 | 151 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 500
12 | 22 | 22 | 482 | 168 | 136 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 22 | 23 | 487 | 168 | 130 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 487
12 | 23 | 0 | 478 | 168 | 160 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 478
12 | 23 | 1 | 488 | 168 | 139 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 488
12 | 23 | 2 | 496 | 168 | 136 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -2 | 496
12 | 23 | 3 | 505 | 168 | 145 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -2 | 505
12 | 23 | 4 | 510 | 168 | 148 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -2 | 510
12 | 23 | 5 | 506 | 168 | 140 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 506
12 | 23 | 6 | 501 | 168 | 141 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -2 | 501
12 | 23 | 7 | 491 | 168 | 122 | 69 | 5 | 32 | 14 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 491
12 | 23 | 8 | 492 | 168 | 77 | 60 | 5 | 32 | 66 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 492
12 | 23 | 9 | 489 | 168 | 63 | 50 | 5 | 32 | 113 | 0 | 91 | 0 | 0 | -33 | 489
12 | 23 | 10 | 488 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 138 | 0 | 93 | 0 | 3 | -36 | 488
12 | 23 | 11 | 483 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 130 | 0 | 88 | 0 | 3 | -28 | 483
12 | 23 | 12 | 465 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 112 | 0 | 89 | 0 | -40 | 14 | 465
12 | 23 | 13 | 464 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 91 | 0 | 106 | 0 | -12 | -11 | 464
12 | 23 | 14 | 471 | 168 | 62 | 27 | 5 | 32 | 46 | 0 | 134 | 0 | 0 | -3 | 471
12 | 23 | 15 | 490 | 168 | 122 | 27 | 5 | 32 | 8 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 490
12 | 23 | 16 | 504 | 168 | 145 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 504
12 | 23 | 17 | 512 | 168 | 143 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 512
12 | 23 | 18 | 514 | 168 | 144 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 514
12 | 23 | 19 | 506 | 168 | 155 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 506
12 | 23 | 20 | 501 | 168 | 170 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 501
12 | 23 | 21 | 493 | 168 | 168 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 493
12 | 23 | 22 | 481 | 168 | 159 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 481
12 | 23 | 23 | 487 | 168 | 159 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 487
12 | 24 | 0 | 485 | 168 | 139 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 485
12 | 24 | 1 | 491 | 168 | 142 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 491
12 | 24 | 2 | 503 | 168 | 151 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 503
12 | 24 | 3 | 510 | 168 | 164 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 510
12 | 24 | 4 | 511 | 168 | 163 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -2 | 511
12 | 24 | 5 | 503 | 168 | 160 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -2 | 503
12 | 24 | 6 | 494 | 168 | 172 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -2 | 494
12 | 24 | 7 | 477 | 168 | 173 | 43 | 5 | 32 | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 477
12 | 24 | 8 | 475 | 168 | 143 | 27 | 5 | 32 | 59 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 24 | 9 | 467 | 168 | 93 | 27 | 5 | 32 | 100 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 467
12 | 24 | 10 | 461 | 168 | 61 | 27 | 5 | 32 | 126 | 0 | 35 | 0 | 60 | -53 | 461
12 | 24 | 11 | 452 | 168 | 60 | 27 | 5 | 32 | 135 | 0 | 28 | 0 | 30 | -33 | 452
12 | 24 | 12 | 446 | 168 | 68 | 27 | 5 | 32 | 120 | 0 | 28 | 0 | 0 | -2 | 446
12 | 24 | 13 | 443 | 168 | 99 | 27 | 5 | 32 | 90 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 443
12 | 24 | 14 | 447 | 168 | 164 | 27 | 5 | 32 | 40 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 447
12 | 24 | 15 | 467 | 168 | 217 | 27 | 5 | 32 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 467
12 | 24 | 16 | 484 | 168 | 230 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 484
12 | 24 | 17 | 493 | 168 | 233 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 493
12 | 24 | 18 | 491 | 168 | 225 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 491
12 | 24 | 19 | 485 | 168 | 224 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 485
12 | 24 | 20 | 480 | 168 | 226 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 24 | 21 | 471 | 168 | 228 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 24 | 22 | 459 | 168 | 224 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 24 | 23 | 467 | 168 | 230 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 25 | 0 | 463 | 168 | 227 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 463
12 | 25 | 1 | 473 | 168 | 231 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 473
12 | 25 | 2 | 485 | 168 | 229 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 485
12 | 25 | 3 | 495 | 168 | 228 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 495
12 | 25 | 4 | 503 | 168 | 230 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 503
12 | 25 | 5 | 505 | 168 | 221 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 505
12 | 25 | 6 | 511 | 168 | 224 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 511
12 | 25 | 7 | 509 | 168 | 219 | 66 | 5 | 32 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 509
12 | 25 | 8 | 517 | 168 | 189 | 56 | 5 | 32 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 517
12 | 25 | 9 | 512 | 168 | 159 | 44 | 5 | 32 | 92 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 512
12 | 25 | 10 | 509 | 168 | 146 | 27 | 5 | 32 | 126 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 509
12 | 25 | 11 | 498 | 168 | 126 | 27 | 5 | 32 | 131 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 498
12 | 25 | 12 | 472 | 168 | 106 | 27 | 5 | 32 | 126 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 472
12 | 25 | 13 | 480 | 168 | 142 | 27 | 5 | 32 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 480
12 | 25 | 14 | 487 | 168 | 193 | 37 | 5 | 32 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 487
12 | 25 | 15 | 507 | 168 | 229 | 57 | 5 | 32 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 507
12 | 25 | 16 | 520 | 168 | 230 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 520
12 | 25 | 17 | 517 | 168 | 227 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 517
12 | 25 | 18 | 509 | 168 | 222 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 509
12 | 25 | 19 | 499 | 168 | 212 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 25 | 20 | 490 | 168 | 208 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 490
12 | 25 | 21 | 481 | 168 | 191 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 481
12 | 25 | 22 | 465 | 168 | 173 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 465
12 | 25 | 23 | 472 | 168 | 157 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 472
12 | 26 | 0 | 467 | 168 | 145 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 26 | 1 | 478 | 168 | 149 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 478
12 | 26 | 2 | 493 | 168 | 164 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 493
12 | 26 | 3 | 501 | 168 | 173 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 501
12 | 26 | 4 | 506 | 168 | 184 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 506
12 | 26 | 5 | 506 | 168 | 183 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 506
12 | 26 | 6 | 508 | 168 | 183 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 508
12 | 26 | 7 | 501 | 168 | 174 | 33 | 5 | 32 | 11 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 501
12 | 26 | 8 | 518 | 168 | 157 | 27 | 5 | 32 | 50 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 518
12 | 26 | 9 | 522 | 168 | 136 | 27 | 5 | 32 | 76 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 522
12 | 26 | 10 | 514 | 168 | 129 | 27 | 5 | 32 | 91 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 514
12 | 26 | 11 | 509 | 168 | 136 | 27 | 5 | 32 | 91 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 509
12 | 26 | 12 | 491 | 168 | 131 | 27 | 5 | 32 | 86 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 491
12 | 26 | 13 | 498 | 168 | 167 | 27 | 5 | 32 | 65 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 498
12 | 26 | 14 | 502 | 168 | 203 | 40 | 5 | 32 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 502
12 | 26 | 15 | 511 | 168 | 217 | 65 | 5 | 32 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 511
12 | 26 | 16 | 518 | 168 | 221 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 518
12 | 26 | 17 | 514 | 168 | 216 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 514
12 | 26 | 18 | 511 | 168 | 200 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 511
12 | 26 | 19 | 508 | 168 | 187 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 508
12 | 26 | 20 | 501 | 168 | 174 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 501
12 | 26 | 21 | 496 | 168 | 151 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 14 | 496
12 | 26 | 22 | 482 | 168 | 159 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 482
12 | 26 | 23 | 483 | 168 | 144 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 483
12 | 27 | 0 | 474 | 168 | 136 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 474
12 | 27 | 1 | 482 | 168 | 125 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 3 | 0 | 482
12 | 27 | 2 | 490 | 168 | 127 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 490
12 | 27 | 3 | 499 | 168 | 107 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 27 | 4 | 506 | 168 | 113 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 506
12 | 27 | 5 | 505 | 168 | 124 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 505
12 | 27 | 6 | 508 | 168 | 140 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 508
12 | 27 | 7 | 506 | 168 | 141 | 37 | 5 | 32 | 5 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 506
12 | 27 | 8 | 521 | 168 | 144 | 27 | 5 | 32 | 25 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 521
12 | 27 | 9 | 520 | 168 | 98 | 27 | 5 | 32 | 43 | 0 | 131 | 0 | 0 | 16 | 520
12 | 27 | 10 | 507 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 55 | 0 | 142 | 0 | 5 | 15 | 507
12 | 27 | 11 | 501 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 54 | 0 | 138 | 0 | 4 | 15 | 501
12 | 27 | 12 | 487 | 168 | 62 | 27 | 5 | 32 | 50 | 0 | 138 | 0 | -10 | 15 | 487
12 | 27 | 13 | 496 | 168 | 64 | 27 | 5 | 32 | 41 | 0 | 144 | 0 | 0 | 15 | 496
12 | 27 | 14 | 507 | 168 | 81 | 34 | 5 | 32 | 22 | 0 | 150 | 0 | 0 | 15 | 507
12 | 27 | 15 | 522 | 168 | 116 | 54 | 5 | 32 | 4 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 522
12 | 27 | 16 | 526 | 168 | 121 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 526
12 | 27 | 17 | 524 | 168 | 107 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 524
12 | 27 | 18 | 520 | 168 | 96 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 520
12 | 27 | 19 | 509 | 168 | 79 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -1 | 509
12 | 27 | 20 | 499 | 168 | 77 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 27 | 21 | 489 | 168 | 82 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -1 | 489
12 | 27 | 22 | 472 | 168 | 79 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -1 | 472
12 | 27 | 23 | 475 | 168 | 97 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 28 | 0 | 467 | 168 | 67 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 28 | 1 | 474 | 168 | 72 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 474
12 | 28 | 2 | 482 | 168 | 83 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 28 | 3 | 493 | 168 | 94 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 493
12 | 28 | 4 | 499 | 168 | 107 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 28 | 5 | 498 | 168 | 120 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 498
12 | 28 | 6 | 501 | 168 | 128 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 501
12 | 28 | 7 | 496 | 168 | 112 | 68 | 5 | 32 | 11 | 0 | 102 | 0 | 0 | -2 | 496
12 | 28 | 8 | 515 | 168 | 95 | 58 | 5 | 32 | 51 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 515
12 | 28 | 9 | 514 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 88 | 0 | 107 | 0 | 4 | 5 | 514
12 | 28 | 10 | 502 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 115 | 0 | 99 | 0 | -16 | 14 | 502
12 | 28 | 11 | 491 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 122 | 0 | 92 | 0 | -27 | 14 | 491
12 | 28 | 12 | 478 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 102 | 0 | 84 | 0 | -11 | 13 | 478
12 | 28 | 13 | 478 | 168 | 76 | 27 | 5 | 32 | 76 | 0 | 78 | 0 | 0 | 16 | 478
12 | 28 | 14 | 478 | 168 | 131 | 27 | 5 | 32 | 40 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 478
12 | 28 | 15 | 487 | 168 | 176 | 27 | 5 | 32 | 6 | 0 | 71 | 0 | 4 | -2 | 487
12 | 28 | 16 | 495 | 168 | 197 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 495
12 | 28 | 17 | 499 | 168 | 195 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 28 | 18 | 494 | 168 | 179 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 494
12 | 28 | 19 | 485 | 168 | 166 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 485
12 | 28 | 20 | 477 | 168 | 167 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 477
12 | 28 | 21 | 468 | 168 | 165 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 468
12 | 28 | 22 | 452 | 168 | 160 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 452
12 | 28 | 23 | 458 | 168 | 172 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 458
12 | 29 | 0 | 452 | 168 | 128 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 452
12 | 29 | 1 | 458 | 168 | 135 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 458
12 | 29 | 2 | 467 | 168 | 147 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 467
12 | 29 | 3 | 477 | 168 | 157 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 477
12 | 29 | 4 | 480 | 168 | 166 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | -1 | 480
12 | 29 | 5 | 479 | 168 | 172 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 479
12 | 29 | 6 | 475 | 168 | 174 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 29 | 7 | 467 | 168 | 174 | 36 | 5 | 32 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 29 | 8 | 476 | 168 | 150 | 28 | 5 | 32 | 58 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 476
12 | 29 | 9 | 471 | 168 | 109 | 25 | 5 | 32 | 96 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 29 | 10 | 454 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 126 | 0 | 36 | 0 | 3 | 1 | 454
12 | 29 | 11 | 441 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 133 | 0 | 38 | 0 | -30 | 12 | 441
12 | 29 | 12 | 429 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 124 | 0 | 40 | 0 | -35 | 12 | 429
12 | 29 | 13 | 430 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 89 | 0 | 43 | 0 | 0 | 10 | 430
12 | 29 | 14 | 436 | 168 | 108 | 25 | 5 | 32 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 6 | 436
12 | 29 | 15 | 451 | 168 | 157 | 36 | 5 | 32 | 8 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 29 | 16 | 469 | 168 | 169 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 469
12 | 29 | 17 | 473 | 168 | 174 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 473
12 | 29 | 18 | 473 | 168 | 176 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 473
12 | 29 | 19 | 468 | 168 | 183 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 468
12 | 29 | 20 | 460 | 168 | 189 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 460
12 | 29 | 21 | 452 | 168 | 180 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 452
12 | 29 | 22 | 442 | 168 | 154 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 442
12 | 29 | 23 | 457 | 168 | 152 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 4 | -2 | 457
12 | 30 | 0 | 452 | 168 | 102 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | -1 | 452
12 | 30 | 1 | 458 | 168 | 153 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 458
12 | 30 | 2 | 465 | 168 | 150 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -2 | 465
12 | 30 | 3 | 473 | 168 | 137 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 473
12 | 30 | 4 | 477 | 168 | 110 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 477
12 | 30 | 5 | 471 | 168 | 101 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 30 | 6 | 463 | 168 | 122 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 463
12 | 30 | 7 | 448 | 168 | 115 | 24 | 5 | 32 | 10 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 448
12 | 30 | 8 | 449 | 168 | 67 | 24 | 5 | 32 | 58 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 30 | 9 | 443 | 168 | 59 | 24 | 5 | 32 | 94 | 0 | 92 | 0 | 0 | -31 | 443
12 | 30 | 10 | 425 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 123 | 0 | 77 | 0 | -69 | 7 | 425
12 | 30 | 11 | 416 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 128 | 0 | 59 | 0 | -69 | 11 | 416
12 | 30 | 12 | 413 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 102 | 0 | 57 | 0 | -45 | 12 | 413
12 | 30 | 13 | 414 | 168 | 59 | 24 | 5 | 32 | 76 | 0 | 47 | 0 | -10 | 13 | 414
12 | 30 | 14 | 423 | 168 | 103 | 24 | 5 | 32 | 38 | 0 | 40 | 0 | 0 | 13 | 423
12 | 30 | 15 | 438 | 168 | 152 | 43 | 5 | 32 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 438
12 | 30 | 16 | 454 | 168 | 172 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 454
12 | 30 | 17 | 465 | 168 | 179 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 465
12 | 30 | 18 | 467 | 168 | 180 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 30 | 19 | 462 | 168 | 180 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 30 | 20 | 456 | 168 | 184 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 456
12 | 30 | 21 | 446 | 168 | 178 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 446
12 | 30 | 22 | 431 | 168 | 110 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 62 | -2 | 431
12 | 30 | 23 | 441 | 168 | 159 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 441
12 | 31 | 0 | 438 | 168 | 162 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 438
12 | 31 | 1 | 448 | 168 | 163 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 448
12 | 31 | 2 | 461 | 168 | 159 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 31 | 3 | 475 | 168 | 153 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 31 | 4 | 477 | 168 | 142 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 477
12 | 31 | 5 | 478 | 168 | 135 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 478
12 | 31 | 6 | 467 | 168 | 124 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -2 | 467
12 | 31 | 7 | 459 | 168 | 113 | 56 | 5 | 32 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 459
12 | 31 | 8 | 468 | 168 | 125 | 46 | 5 | 32 | 11 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 468
12 | 31 | 9 | 471 | 168 | 147 | 28 | 5 | 32 | 12 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 471
12 | 31 | 10 | 467 | 168 | 152 | 22 | 5 | 32 | 10 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 31 | 11 | 464 | 168 | 144 | 22 | 5 | 32 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 | 13 | 464
12 | 31 | 12 | 463 | 168 | 147 | 22 | 5 | 32 | 9 | 0 | 66 | 0 | 0 | 14 | 463
12 | 31 | 13 | 456 | 168 | 139 | 22 | 5 | 32 | 7 | 0 | 70 | 0 | 0 | 13 | 456
12 | 31 | 14 | 453 | 168 | 141 | 22 | 5 | 32 | 4 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 453
12 | 31 | 15 | 459 | 168 | 156 | 26 | 5 | 32 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | -2 | 459
12 | 31 | 16 | 462 | 168 | 155 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 31 | 17 | 468 | 168 | 149 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 468
12 | 31 | 18 | 463 | 168 | 159 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 463
12 | 31 | 19 | 453 | 168 | 174 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 453
12 | 31 | 20 | 448 | 168 | 172 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 448
12 | 31 | 21 | 451 | 168 | 173 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 31 | 22 | 444 | 168 | 164 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 444
12 | 31 | 23 | 462 | 168 | 157 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 1 | 0 | 464 | 168 | 131 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 1 | 1 | 473 | 168 | 134 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 1 | 2 | 482 | 168 | 151 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 1 | 3 | 489 | 168 | 166 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 489
1 | 1 | 4 | 490 | 168 | 174 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 1 | 5 | 482 | 168 | 180 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 1 | 6 | 469 | 168 | 187 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 1 | 7 | 450 | 168 | 183 | 43 | 5 | 32 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | -1 | 450
1 | 1 | 8 | 446 | 168 | 193 | 18 | 5 | 32 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 446
1 | 1 | 9 | 440 | 168 | 162 | 18 | 5 | 32 | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 440
1 | 1 | 10 | 431 | 168 | 138 | 18 | 5 | 32 | 44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 431
1 | 1 | 11 | 421 | 168 | 117 | 18 | 5 | 32 | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 421
1 | 1 | 12 | 419 | 168 | 115 | 18 | 5 | 32 | 46 | 0 | 21 | 0 | 0 | 14 | 419
1 | 1 | 13 | 413 | 168 | 120 | 18 | 5 | 32 | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 | 413
1 | 1 | 14 | 418 | 168 | 136 | 18 | 5 | 32 | 19 | 0 | 20 | 0 | 6 | 14 | 418
1 | 1 | 15 | 436 | 168 | 189 | 18 | 5 | 32 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 436
1 | 1 | 16 | 446 | 168 | 204 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 446
1 | 1 | 17 | 459 | 168 | 216 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 459
1 | 1 | 18 | 460 | 168 | 216 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 460
1 | 1 | 19 | 456 | 168 | 215 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 1 | 20 | 457 | 168 | 215 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 457
1 | 1 | 21 | 456 | 168 | 211 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 1 | 22 | 448 | 168 | 199 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 448
1 | 1 | 23 | 458 | 168 | 190 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 458
1 | 2 | 0 | 454 | 168 | 151 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 454
1 | 2 | 1 | 464 | 168 | 131 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 2 | 2 | 477 | 168 | 108 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 477
1 | 2 | 3 | 484 | 168 | 106 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 484
1 | 2 | 4 | 484 | 168 | 105 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 484
1 | 2 | 5 | 477 | 168 | 104 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 477
1 | 2 | 6 | 466 | 168 | 113 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 466
1 | 2 | 7 | 454 | 168 | 110 | 37 | 5 | 32 | 6 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 454
1 | 2 | 8 | 467 | 168 | 118 | 18 | 5 | 32 | 27 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 467
1 | 2 | 9 | 466 | 168 | 108 | 18 | 5 | 32 | 35 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 466
1 | 2 | 10 | 464 | 168 | 76 | 18 | 5 | 32 | 54 | 0 | 97 | 0 | 0 | 14 | 464
1 | 2 | 11 | 453 | 168 | 67 | 18 | 5 | 32 | 64 | 0 | 86 | 0 | 0 | 13 | 453
1 | 2 | 12 | 444 | 168 | 58 | 18 | 5 | 32 | 65 | 0 | 85 | 0 | 2 | 11 | 444
1 | 2 | 13 | 429 | 168 | 123 | 18 | 5 | 32 | 57 | 0 | 84 | 0 | 0 | -58 | 429
1 | 2 | 14 | 420 | 168 | 93 | 18 | 5 | 32 | 32 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 420
1 | 2 | 15 | 430 | 168 | 136 | 18 | 5 | 32 | 6 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 430
1 | 2 | 16 | 446 | 168 | 173 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 446
1 | 2 | 17 | 459 | 168 | 179 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 2 | 18 | 461 | 168 | 174 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 2 | 19 | 460 | 168 | 163 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 460
1 | 2 | 20 | 455 | 168 | 156 | 20 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 455
1 | 2 | 21 | 448 | 168 | 149 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 11 | 448
1 | 2 | 22 | 434 | 168 | 149 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 434
1 | 2 | 23 | 440 | 168 | 141 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 8 | 440
1 | 3 | 0 | 433 | 168 | 135 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 433
1 | 3 | 1 | 443 | 168 | 155 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 443
1 | 3 | 2 | 454 | 168 | 154 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 454
1 | 3 | 3 | 465 | 168 | 159 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 3 | 4 | 470 | 168 | 170 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 3 | 5 | 464 | 168 | 180 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 3 | 6 | 455 | 168 | 178 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 455
1 | 3 | 7 | 442 | 168 | 178 | 26 | 5 | 32 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 442
1 | 3 | 8 | 452 | 168 | 168 | 18 | 5 | 32 | 42 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 452
1 | 3 | 9 | 457 | 168 | 143 | 18 | 5 | 32 | 73 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 457
1 | 3 | 10 | 454 | 168 | 119 | 18 | 5 | 32 | 97 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 454
1 | 3 | 11 | 448 | 168 | 113 | 18 | 5 | 32 | 106 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 448
1 | 3 | 12 | 443 | 168 | 119 | 18 | 5 | 32 | 95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 443
1 | 3 | 13 | 438 | 168 | 135 | 18 | 5 | 32 | 75 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 438
1 | 3 | 14 | 438 | 168 | 170 | 18 | 5 | 32 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 438
1 | 3 | 15 | 445 | 168 | 194 | 30 | 5 | 32 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 445
1 | 3 | 16 | 457 | 168 | 200 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 457
1 | 3 | 17 | 470 | 168 | 203 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 3 | 18 | 473 | 168 | 204 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 3 | 19 | 467 | 168 | 209 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 467
1 | 3 | 20 | 460 | 168 | 212 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 460
1 | 3 | 21 | 451 | 168 | 208 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 451
1 | 3 | 22 | 435 | 168 | 201 | 23 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 435
1 | 3 | 23 | 445 | 168 | 197 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 445
1 | 4 | 0 | 441 | 168 | 206 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 441
1 | 4 | 1 | 451 | 168 | 216 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 4 | 2 | 464 | 168 | 231 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 4 | 3 | 473 | 168 | 235 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 473
1 | 4 | 4 | 479 | 168 | 235 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 479
1 | 4 | 5 | 479 | 168 | 228 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 4 | 6 | 478 | 168 | 225 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 4 | 7 | 475 | 168 | 210 | 47 | 5 | 32 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 4 | 8 | 487 | 168 | 186 | 37 | 5 | 32 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 4 | 9 | 486 | 168 | 157 | 21 | 5 | 32 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 486
1 | 4 | 10 | 475 | 168 | 99 | 21 | 5 | 32 | 128 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 475
1 | 4 | 11 | 457 | 168 | 66 | 21 | 5 | 32 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 457
1 | 4 | 12 | 443 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 130 | 0 | 14 | 0 | 2 | 13 | 443
1 | 4 | 13 | 429 | 168 | 73 | 21 | 5 | 32 | 104 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 429
1 | 4 | 14 | 426 | 168 | 134 | 21 | 5 | 32 | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 426
1 | 4 | 15 | 449 | 168 | 179 | 46 | 5 | 32 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 449
1 | 4 | 16 | 475 | 168 | 213 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 4 | 17 | 487 | 168 | 220 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 4 | 18 | 487 | 168 | 219 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 4 | 19 | 483 | 168 | 220 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 483
1 | 4 | 20 | 476 | 168 | 222 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 4 | 21 | 469 | 168 | 224 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 4 | 22 | 455 | 168 | 216 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 455
1 | 4 | 23 | 464 | 168 | 207 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 5 | 0 | 461 | 168 | 190 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 5 | 1 | 470 | 168 | 205 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 5 | 2 | 479 | 168 | 204 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 5 | 3 | 487 | 168 | 207 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 5 | 4 | 493 | 168 | 194 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 493
1 | 5 | 5 | 488 | 168 | 182 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 488
1 | 5 | 6 | 487 | 168 | 171 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 5 | 7 | 485 | 168 | 166 | 42 | 5 | 32 | 10 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 485
1 | 5 | 8 | 513 | 168 | 159 | 32 | 5 | 32 | 42 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 513
1 | 5 | 9 | 520 | 168 | 137 | 23 | 5 | 32 | 55 | 0 | 84 | 0 | 0 | 16 | 520
1 | 5 | 10 | 521 | 168 | 138 | 23 | 5 | 32 | 62 | 0 | 77 | 0 | 0 | 16 | 521
1 | 5 | 11 | 529 | 168 | 153 | 23 | 5 | 32 | 61 | 0 | 71 | 0 | 0 | 16 | 529
1 | 5 | 12 | 516 | 168 | 154 | 23 | 5 | 32 | 50 | 0 | 67 | 0 | 0 | 17 | 516
1 | 5 | 13 | 508 | 168 | 152 | 23 | 5 | 32 | 42 | 0 | 70 | 0 | 0 | 16 | 508
1 | 5 | 14 | 492 | 168 | 138 | 28 | 5 | 32 | 26 | 0 | 78 | 0 | 0 | 17 | 492
1 | 5 | 15 | 488 | 168 | 142 | 48 | 5 | 32 | 7 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 488
1 | 5 | 16 | 498 | 168 | 148 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 5 | 17 | 500 | 168 | 148 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 500
1 | 5 | 18 | 494 | 168 | 151 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 494
1 | 5 | 19 | 486 | 168 | 159 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 486
1 | 5 | 20 | 476 | 168 | 152 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 5 | 21 | 465 | 168 | 173 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 5 | 22 | 449 | 168 | 173 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 449
1 | 5 | 23 | 463 | 168 | 183 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 6 | 0 | 456 | 168 | 188 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 6 | 1 | 464 | 168 | 184 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 13 | 464
1 | 6 | 2 | 470 | 168 | 201 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 6 | 3 | 483 | 168 | 202 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 6 | 4 | 491 | 168 | 202 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 6 | 5 | 487 | 168 | 190 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 6 | 6 | 479 | 168 | 190 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | -2 | 479
1 | 6 | 7 | 466 | 168 | 118 | 36 | 5 | 32 | 9 | 0 | 38 | 0 | 62 | -2 | 466
1 | 6 | 8 | 487 | 168 | 168 | 24 | 5 | 32 | 48 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 6 | 9 | 490 | 168 | 126 | 24 | 5 | 32 | 86 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 6 | 10 | 480 | 168 | 78 | 24 | 5 | 32 | 103 | 0 | 54 | 0 | 0 | 16 | 480
1 | 6 | 11 | 460 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 114 | 0 | 50 | 0 | 3 | 6 | 460
1 | 6 | 12 | 445 | 168 | 59 | 24 | 5 | 32 | 101 | 0 | 51 | 0 | 0 | 5 | 445
1 | 6 | 13 | 443 | 168 | 64 | 24 | 5 | 32 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | 17 | 443
1 | 6 | 14 | 444 | 168 | 107 | 24 | 5 | 32 | 56 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 444
1 | 6 | 15 | 461 | 168 | 144 | 44 | 5 | 32 | 14 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 6 | 16 | 478 | 168 | 164 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 6 | 17 | 488 | 168 | 167 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 488
1 | 6 | 18 | 487 | 168 | 165 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 6 | 19 | 479 | 168 | 166 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 6 | 20 | 471 | 168 | 171 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 6 | 21 | 460 | 168 | 169 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 460
1 | 6 | 22 | 445 | 168 | 158 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 445
1 | 6 | 23 | 456 | 168 | 140 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 7 | 0 | 452 | 168 | 146 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 452
1 | 7 | 1 | 464 | 168 | 158 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 7 | 2 | 479 | 168 | 164 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 7 | 3 | 491 | 168 | 159 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 491
1 | 7 | 4 | 495 | 168 | 142 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 495
1 | 7 | 5 | 491 | 168 | 134 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -2 | 491
1 | 7 | 6 | 480 | 168 | 135 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 7 | 7 | 462 | 168 | 117 | 38 | 5 | 32 | 9 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 7 | 8 | 465 | 168 | 86 | 24 | 5 | 32 | 53 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 7 | 9 | 462 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 85 | 0 | 99 | 0 | -26 | 17 | 462
1 | 7 | 10 | 463 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 98 | 0 | 101 | 0 | -38 | 15 | 463
1 | 7 | 11 | 468 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 90 | 0 | 95 | 0 | -20 | 16 | 468
1 | 7 | 12 | 461 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 84 | 0 | 93 | 0 | -19 | 16 | 461
1 | 7 | 13 | 450 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 73 | 0 | 94 | 0 | -21 | 17 | 450
1 | 7 | 14 | 458 | 168 | 65 | 24 | 5 | 32 | 46 | 0 | 102 | 0 | 0 | 16 | 458
1 | 7 | 15 | 476 | 168 | 126 | 40 | 5 | 32 | 10 | 0 | 97 | 0 | 0 | -2 | 476
1 | 7 | 16 | 480 | 168 | 125 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 480
1 | 7 | 17 | 494 | 168 | 126 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 494
1 | 7 | 18 | 499 | 168 | 125 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 4 | -1 | 499
1 | 7 | 19 | 490 | 168 | 131 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 7 | 20 | 487 | 168 | 145 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 7 | 21 | 482 | 168 | 152 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 7 | 22 | 465 | 168 | 148 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 7 | 23 | 475 | 168 | 149 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 8 | 0 | 469 | 168 | 155 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 8 | 1 | 476 | 168 | 167 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 8 | 2 | 483 | 168 | 172 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 8 | 3 | 490 | 168 | 165 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 10 | 0 | 490
1 | 8 | 4 | 493 | 168 | 183 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 8 | 5 | 490 | 168 | 191 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 8 | 6 | 487 | 168 | 199 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 8 | 7 | 473 | 168 | 190 | 28 | 5 | 32 | 8 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 8 | 8 | 492 | 168 | 179 | 24 | 5 | 32 | 42 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 492
1 | 8 | 9 | 493 | 168 | 138 | 24 | 5 | 32 | 78 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 493
1 | 8 | 10 | 491 | 168 | 93 | 24 | 5 | 32 | 98 | 0 | 57 | 0 | 0 | 14 | 491
1 | 8 | 11 | 483 | 168 | 80 | 24 | 5 | 32 | 91 | 0 | 70 | 0 | 0 | 13 | 483
1 | 8 | 12 | 468 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 85 | 0 | 82 | 0 | 3 | 11 | 468
1 | 8 | 13 | 471 | 168 | 75 | 24 | 5 | 32 | 71 | 0 | 83 | 0 | 0 | 13 | 471
1 | 8 | 14 | 470 | 168 | 97 | 24 | 5 | 32 | 40 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 8 | 15 | 484 | 168 | 129 | 42 | 5 | 32 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | -2 | 484
1 | 8 | 16 | 493 | 168 | 143 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 8 | 17 | 507 | 168 | 144 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 507
1 | 8 | 18 | 508 | 168 | 143 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -2 | 508
1 | 8 | 19 | 501 | 168 | 131 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 501
1 | 8 | 20 | 493 | 168 | 130 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 8 | 21 | 490 | 168 | 137 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -2 | 490
1 | 8 | 22 | 472 | 168 | 138 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 8 | 23 | 476 | 168 | 158 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 9 | 0 | 473 | 168 | 143 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 9 | 1 | 480 | 168 | 150 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -2 | 480
1 | 9 | 2 | 491 | 168 | 165 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 9 | 3 | 502 | 168 | 182 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 502
1 | 9 | 4 | 508 | 168 | 189 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -2 | 508
1 | 9 | 5 | 508 | 168 | 199 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 9 | 6 | 510 | 168 | 199 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 510
1 | 9 | 7 | 507 | 168 | 207 | 50 | 5 | 32 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 507
1 | 9 | 8 | 530 | 168 | 202 | 43 | 5 | 32 | 52 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 530
1 | 9 | 9 | 542 | 168 | 191 | 36 | 5 | 32 | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | -2 | 542
1 | 9 | 10 | 529 | 168 | 179 | 26 | 5 | 32 | 101 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 529
1 | 9 | 11 | 528 | 168 | 172 | 25 | 5 | 32 | 98 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 528
1 | 9 | 12 | 514 | 168 | 165 | 25 | 5 | 32 | 88 | 0 | 15 | 0 | 4 | 12 | 514
1 | 9 | 13 | 527 | 168 | 213 | 25 | 5 | 32 | 64 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 527
1 | 9 | 14 | 525 | 168 | 216 | 45 | 5 | 32 | 33 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 525
1 | 9 | 15 | 523 | 168 | 221 | 55 | 5 | 32 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 523
1 | 9 | 16 | 525 | 168 | 218 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 525
1 | 9 | 17 | 528 | 168 | 212 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 528
1 | 9 | 18 | 521 | 168 | 194 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -2 | 521
1 | 9 | 19 | 510 | 168 | 178 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 510
1 | 9 | 20 | 499 | 168 | 177 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -2 | 499
1 | 9 | 21 | 490 | 168 | 167 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 9 | 22 | 469 | 168 | 144 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 9 | 23 | 475 | 168 | 145 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -2 | 475
1 | 10 | 0 | 471 | 168 | 146 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 10 | 1 | 480 | 168 | 162 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 10 | 2 | 490 | 168 | 162 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 490
1 | 10 | 3 | 499 | 168 | 156 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 10 | 4 | 506 | 168 | 149 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 506
1 | 10 | 5 | 507 | 168 | 137 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 507
1 | 10 | 6 | 515 | 168 | 139 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -2 | 515
1 | 10 | 7 | 514 | 168 | 142 | 52 | 5 | 32 | 8 | 0 | 109 | 0 | 0 | -2 | 514
1 | 10 | 8 | 542 | 168 | 118 | 53 | 5 | 32 | 40 | 0 | 113 | 0 | 0 | 13 | 542
1 | 10 | 9 | 559 | 168 | 118 | 46 | 5 | 32 | 69 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 559
1 | 10 | 10 | 555 | 168 | 91 | 36 | 5 | 32 | 87 | 0 | 123 | 0 | 0 | 13 | 555
1 | 10 | 11 | 542 | 168 | 97 | 25 | 5 | 32 | 84 | 0 | 118 | 0 | 0 | 13 | 542
1 | 10 | 12 | 524 | 168 | 85 | 25 | 5 | 32 | 79 | 0 | 116 | 0 | 0 | 14 | 524
1 | 10 | 13 | 532 | 168 | 117 | 25 | 5 | 32 | 58 | 0 | 113 | 0 | 0 | 14 | 532
1 | 10 | 14 | 530 | 168 | 148 | 33 | 5 | 32 | 32 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 530
1 | 10 | 15 | 539 | 168 | 173 | 52 | 5 | 32 | 8 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 539
1 | 10 | 16 | 544 | 168 | 193 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 544
1 | 10 | 17 | 546 | 168 | 196 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 546
1 | 10 | 18 | 541 | 168 | 204 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 541
1 | 10 | 19 | 528 | 168 | 210 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 528
1 | 10 | 20 | 519 | 168 | 206 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 519
1 | 10 | 21 | 509 | 168 | 192 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 509
1 | 10 | 22 | 490 | 168 | 193 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 10 | 23 | 495 | 168 | 216 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 495
1 | 11 | 0 | 490 | 168 | 222 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 11 | 1 | 502 | 168 | 237 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 502
1 | 11 | 2 | 514 | 168 | 256 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 11 | 3 | 524 | 168 | 264 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 524
1 | 11 | 4 | 531 | 168 | 274 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 531
1 | 11 | 5 | 531 | 168 | 272 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 531
1 | 11 | 6 | 531 | 168 | 264 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 531
1 | 11 | 7 | 529 | 168 | 255 | 41 | 5 | 32 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 529
1 | 11 | 8 | 548 | 168 | 244 | 28 | 5 | 32 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 548
1 | 11 | 9 | 553 | 168 | 211 | 25 | 5 | 32 | 88 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 553
1 | 11 | 10 | 540 | 168 | 176 | 25 | 5 | 32 | 115 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 540
1 | 11 | 11 | 524 | 168 | 156 | 25 | 5 | 32 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 524
1 | 11 | 12 | 500 | 168 | 122 | 25 | 5 | 32 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 500
1 | 11 | 13 | 509 | 168 | 175 | 25 | 5 | 32 | 87 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 509
1 | 11 | 14 | 511 | 168 | 211 | 25 | 5 | 32 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 511
1 | 11 | 15 | 516 | 168 | 214 | 58 | 5 | 32 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 516
1 | 11 | 16 | 529 | 168 | 215 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 529
1 | 11 | 17 | 532 | 168 | 207 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -2 | 532
1 | 11 | 18 | 526 | 168 | 189 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -2 | 526
1 | 11 | 19 | 510 | 168 | 159 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 510
1 | 11 | 20 | 502 | 168 | 143 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 502
1 | 11 | 21 | 490 | 168 | 139 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 11 | 22 | 471 | 168 | 179 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -58 | 471
1 | 11 | 23 | 478 | 168 | 138 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 12 | 0 | 470 | 168 | 130 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 12 | 1 | 484 | 168 | 149 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 484
1 | 12 | 2 | 498 | 168 | 155 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 12 | 3 | 508 | 168 | 159 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -2 | 508
1 | 12 | 4 | 508 | 168 | 168 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 12 | 5 | 504 | 168 | 163 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 504
1 | 12 | 6 | 506 | 168 | 162 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 506
1 | 12 | 7 | 504 | 168 | 167 | 30 | 5 | 32 | 6 | 0 | 98 | 0 | 0 | -2 | 504
1 | 12 | 8 | 529 | 168 | 174 | 25 | 5 | 32 | 27 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 529
1 | 12 | 9 | 539 | 168 | 155 | 25 | 5 | 32 | 46 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 539
1 | 12 | 10 | 522 | 168 | 98 | 25 | 5 | 32 | 71 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 522
1 | 12 | 11 | 510 | 168 | 81 | 25 | 5 | 32 | 75 | 0 | 110 | 0 | 0 | 14 | 510
1 | 12 | 12 | 490 | 168 | 65 | 25 | 5 | 32 | 76 | 0 | 107 | 0 | 0 | 12 | 490
1 | 12 | 13 | 497 | 168 | 91 | 25 | 5 | 32 | 66 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 497
1 | 12 | 14 | 496 | 168 | 98 | 32 | 5 | 32 | 42 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 496
1 | 12 | 15 | 510 | 168 | 124 | 57 | 5 | 32 | 13 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 510
1 | 12 | 16 | 524 | 168 | 146 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 524
1 | 12 | 17 | 532 | 168 | 149 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 532
1 | 12 | 18 | 526 | 168 | 145 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 526
1 | 12 | 19 | 517 | 168 | 149 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -2 | 517
1 | 12 | 20 | 510 | 168 | 158 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 510
1 | 12 | 21 | 503 | 168 | 158 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 503
1 | 12 | 22 | 486 | 168 | 157 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 486
1 | 12 | 23 | 491 | 168 | 178 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 13 | 0 | 483 | 168 | 168 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 13 | 1 | 492 | 168 | 169 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 492
1 | 13 | 2 | 503 | 168 | 175 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 503
1 | 13 | 3 | 510 | 168 | 186 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 510
1 | 13 | 4 | 514 | 168 | 195 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -2 | 514
1 | 13 | 5 | 511 | 168 | 193 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 511
1 | 13 | 6 | 510 | 168 | 213 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 510
1 | 13 | 7 | 501 | 168 | 217 | 44 | 5 | 32 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 501
1 | 13 | 8 | 509 | 168 | 208 | 25 | 5 | 32 | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 509
1 | 13 | 9 | 507 | 168 | 178 | 25 | 5 | 32 | 78 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 507
1 | 13 | 10 | 492 | 168 | 147 | 25 | 5 | 32 | 99 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 492
1 | 13 | 11 | 477 | 168 | 102 | 25 | 5 | 32 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 477
1 | 13 | 12 | 459 | 168 | 80 | 25 | 5 | 32 | 114 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 459
1 | 13 | 13 | 456 | 168 | 111 | 25 | 5 | 32 | 97 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 13 | 14 | 464 | 168 | 157 | 25 | 5 | 32 | 59 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 464
1 | 13 | 15 | 486 | 168 | 216 | 25 | 5 | 32 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 486
1 | 13 | 16 | 501 | 168 | 237 | 26 | 5 | 32 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 501
1 | 13 | 17 | 514 | 168 | 238 | 36 | 5 | 32 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 13 | 18 | 513 | 168 | 232 | 33 | 5 | 32 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 513
1 | 13 | 19 | 505 | 168 | 209 | 40 | 5 | 32 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 505
1 | 13 | 20 | 502 | 168 | 198 | 50 | 5 | 32 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 502
1 | 13 | 21 | 496 | 168 | 193 | 50 | 5 | 32 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 496
1 | 13 | 22 | 481 | 168 | 189 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 481
1 | 13 | 23 | 487 | 168 | 183 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -2 | 487
1 | 14 | 0 | 486 | 168 | 203 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 486
1 | 14 | 1 | 497 | 168 | 217 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 497
1 | 14 | 2 | 508 | 168 | 226 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 508
1 | 14 | 3 | 515 | 168 | 227 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 14 | 4 | 516 | 168 | 212 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 516
1 | 14 | 5 | 508 | 168 | 217 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 14 | 6 | 498 | 168 | 219 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 498
1 | 14 | 7 | 478 | 168 | 199 | 35 | 5 | 32 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 14 | 8 | 477 | 168 | 155 | 25 | 5 | 32 | 46 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 477
1 | 14 | 9 | 480 | 168 | 120 | 25 | 5 | 32 | 75 | 0 | 39 | 0 | 0 | 16 | 480
1 | 14 | 10 | 481 | 168 | 98 | 25 | 5 | 32 | 85 | 0 | 52 | 0 | 0 | 16 | 481
1 | 14 | 11 | 479 | 168 | 90 | 25 | 5 | 32 | 85 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 479
1 | 14 | 12 | 471 | 168 | 92 | 25 | 5 | 32 | 81 | 0 | 53 | 0 | 0 | 15 | 471
1 | 14 | 13 | 466 | 168 | 112 | 25 | 5 | 32 | 59 | 0 | 49 | 0 | 0 | 16 | 466
1 | 14 | 14 | 461 | 168 | 143 | 25 | 5 | 32 | 30 | 0 | 41 | 0 | 0 | 17 | 461
1 | 14 | 15 | 467 | 168 | 195 | 25 | 5 | 32 | 7 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 467
1 | 14 | 16 | 478 | 168 | 204 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -2 | 478
1 | 14 | 17 | 494 | 168 | 194 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 494
1 | 14 | 18 | 499 | 168 | 177 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 499
1 | 14 | 19 | 499 | 168 | 187 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 14 | 20 | 499 | 168 | 185 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 499
1 | 14 | 21 | 499 | 168 | 172 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 14 | 22 | 481 | 168 | 163 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 481
1 | 14 | 23 | 489 | 168 | 149 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 489
1 | 15 | 0 | 487 | 168 | 160 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 15 | 1 | 495 | 168 | 159 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 495
1 | 15 | 2 | 504 | 168 | 152 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -2 | 504
1 | 15 | 3 | 515 | 168 | 162 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 15 | 4 | 522 | 168 | 143 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 522
1 | 15 | 5 | 526 | 168 | 139 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 526
1 | 15 | 6 | 529 | 168 | 138 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 529
1 | 15 | 7 | 529 | 168 | 144 | 46 | 5 | 32 | 2 | 0 | 134 | 0 | 0 | -2 | 529
1 | 15 | 8 | 546 | 168 | 146 | 36 | 5 | 32 | 10 | 0 | 135 | 0 | 0 | 14 | 546
1 | 15 | 9 | 547 | 168 | 146 | 25 | 5 | 32 | 21 | 0 | 137 | 0 | 0 | 13 | 547
1 | 15 | 10 | 533 | 168 | 118 | 25 | 5 | 32 | 30 | 0 | 141 | 0 | 0 | 14 | 533
1 | 15 | 11 | 521 | 168 | 113 | 25 | 5 | 32 | 36 | 0 | 129 | 0 | 0 | 13 | 521
1 | 15 | 12 | 507 | 168 | 105 | 25 | 5 | 32 | 35 | 0 | 124 | 0 | 0 | 13 | 507
1 | 15 | 13 | 532 | 168 | 127 | 25 | 5 | 32 | 31 | 0 | 131 | 0 | 0 | 13 | 532
1 | 15 | 14 | 545 | 168 | 123 | 56 | 5 | 32 | 20 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 545
1 | 15 | 15 | 566 | 168 | 161 | 66 | 5 | 32 | 4 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 566
1 | 15 | 16 | 562 | 168 | 167 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 562
1 | 15 | 17 | 563 | 168 | 161 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 563
1 | 15 | 18 | 552 | 168 | 148 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 552
1 | 15 | 19 | 534 | 168 | 149 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -2 | 534
1 | 15 | 20 | 527 | 168 | 173 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 527
1 | 15 | 21 | 522 | 168 | 187 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 522
1 | 15 | 22 | 505 | 168 | 189 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 505
1 | 15 | 23 | 512 | 168 | 192 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -2 | 512
1 | 16 | 0 | 508 | 168 | 185 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 508
1 | 16 | 1 | 517 | 168 | 199 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 517
1 | 16 | 2 | 528 | 168 | 225 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 528
1 | 16 | 3 | 539 | 168 | 242 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 539
1 | 16 | 4 | 547 | 168 | 242 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 547
1 | 16 | 5 | 551 | 168 | 240 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 551
1 | 16 | 6 | 561 | 168 | 247 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 561
1 | 16 | 7 | 554 | 168 | 239 | 62 | 5 | 32 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 554
1 | 16 | 8 | 581 | 168 | 227 | 67 | 5 | 32 | 36 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 581
1 | 16 | 9 | 598 | 168 | 216 | 67 | 5 | 32 | 60 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 598
1 | 16 | 10 | 589 | 168 | 188 | 67 | 5 | 32 | 71 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 589
1 | 16 | 11 | 577 | 168 | 184 | 57 | 5 | 32 | 76 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 577
1 | 16 | 12 | 549 | 168 | 168 | 47 | 5 | 32 | 72 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 549
1 | 16 | 13 | 549 | 168 | 203 | 25 | 5 | 32 | 57 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 549
1 | 16 | 14 | 551 | 168 | 220 | 25 | 5 | 32 | 33 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 551
1 | 16 | 15 | 564 | 168 | 261 | 25 | 5 | 32 | 7 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 564
1 | 16 | 16 | 555 | 168 | 260 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 555
1 | 16 | 17 | 558 | 168 | 261 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 558
1 | 16 | 18 | 552 | 168 | 248 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 552
1 | 16 | 19 | 540 | 168 | 237 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 540
1 | 16 | 20 | 530 | 168 | 225 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 530
1 | 16 | 21 | 518 | 168 | 212 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 518
1 | 16 | 22 | 498 | 168 | 194 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -2 | 498
1 | 16 | 23 | 500 | 168 | 200 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 500
1 | 17 | 0 | 494 | 168 | 195 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 494
1 | 17 | 1 | 505 | 168 | 206 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 505
1 | 17 | 2 | 514 | 168 | 204 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 17 | 3 | 522 | 168 | 211 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 522
1 | 17 | 4 | 528 | 168 | 210 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 528
1 | 17 | 5 | 525 | 168 | 215 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 525
1 | 17 | 6 | 530 | 168 | 220 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 530
1 | 17 | 7 | 525 | 168 | 219 | 49 | 5 | 32 | 9 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 525
1 | 17 | 8 | 549 | 168 | 219 | 43 | 5 | 32 | 38 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 549
1 | 17 | 9 | 555 | 168 | 212 | 33 | 5 | 32 | 59 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 555
1 | 17 | 10 | 548 | 168 | 171 | 25 | 5 | 32 | 87 | 0 | 44 | 0 | 0 | 16 | 548
1 | 17 | 11 | 528 | 168 | 136 | 25 | 5 | 32 | 96 | 0 | 50 | 0 | 0 | 16 | 528
1 | 17 | 12 | 499 | 168 | 99 | 25 | 5 | 32 | 102 | 0 | 51 | 0 | 0 | 17 | 499
1 | 17 | 13 | 500 | 168 | 105 | 25 | 5 | 32 | 97 | 0 | 52 | 0 | 0 | 16 | 500
1 | 17 | 14 | 496 | 168 | 136 | 25 | 5 | 32 | 62 | 0 | 52 | 0 | 0 | 16 | 496
1 | 17 | 15 | 503 | 168 | 193 | 38 | 5 | 32 | 18 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 503
1 | 17 | 16 | 514 | 168 | 216 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 514
1 | 17 | 17 | 521 | 168 | 213 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 521
1 | 17 | 18 | 514 | 168 | 210 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -2 | 514
1 | 17 | 19 | 508 | 168 | 207 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 17 | 20 | 497 | 168 | 205 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 497
1 | 17 | 21 | 487 | 168 | 201 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 17 | 22 | 470 | 168 | 199 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 17 | 23 | 476 | 168 | 204 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 18 | 0 | 469 | 168 | 206 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 18 | 1 | 482 | 168 | 208 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 18 | 2 | 494 | 168 | 212 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 494
1 | 18 | 3 | 509 | 168 | 228 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 509
1 | 18 | 4 | 514 | 168 | 235 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 18 | 5 | 516 | 168 | 239 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 516
1 | 18 | 6 | 522 | 168 | 245 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 522
1 | 18 | 7 | 518 | 168 | 230 | 66 | 5 | 32 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 518
1 | 18 | 8 | 535 | 168 | 202 | 57 | 5 | 32 | 63 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 535
1 | 18 | 9 | 539 | 168 | 163 | 47 | 5 | 32 | 113 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 539
1 | 18 | 10 | 522 | 168 | 128 | 25 | 5 | 32 | 146 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 522
1 | 18 | 11 | 513 | 168 | 106 | 25 | 5 | 32 | 156 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 513
1 | 18 | 12 | 496 | 168 | 98 | 25 | 5 | 32 | 142 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 496
1 | 18 | 13 | 499 | 168 | 117 | 25 | 5 | 32 | 112 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 18 | 14 | 502 | 168 | 149 | 25 | 5 | 32 | 67 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 502
1 | 18 | 15 | 514 | 168 | 214 | 25 | 5 | 32 | 17 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 18 | 16 | 528 | 168 | 235 | 25 | 5 | 32 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | -2 | 528
1 | 18 | 17 | 530 | 168 | 229 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 530
1 | 18 | 18 | 525 | 168 | 218 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 525
1 | 18 | 19 | 513 | 168 | 208 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 513
1 | 18 | 20 | 502 | 168 | 201 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -2 | 502
1 | 18 | 21 | 494 | 168 | 194 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 494
1 | 18 | 22 | 474 | 168 | 182 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -2 | 474
1 | 18 | 23 | 477 | 168 | 178 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 477
1 | 19 | 0 | 478 | 168 | 183 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 19 | 1 | 490 | 168 | 186 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 19 | 2 | 500 | 168 | 195 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 500
1 | 19 | 3 | 510 | 168 | 204 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 510
1 | 19 | 4 | 515 | 168 | 217 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 19 | 5 | 514 | 168 | 221 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 19 | 6 | 519 | 168 | 229 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 519
1 | 19 | 7 | 515 | 168 | 227 | 53 | 5 | 32 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 19 | 8 | 527 | 168 | 209 | 36 | 5 | 32 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 527
1 | 19 | 9 | 524 | 168 | 175 | 25 | 5 | 32 | 102 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 524
1 | 19 | 10 | 508 | 168 | 134 | 25 | 5 | 32 | 130 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 508
1 | 19 | 11 | 497 | 168 | 97 | 25 | 5 | 32 | 138 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 497
1 | 19 | 12 | 474 | 168 | 78 | 25 | 5 | 32 | 130 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 474
1 | 19 | 13 | 480 | 168 | 122 | 25 | 5 | 32 | 104 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 480
1 | 19 | 14 | 483 | 168 | 158 | 25 | 5 | 32 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 19 | 15 | 500 | 168 | 192 | 50 | 5 | 32 | 23 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 500
1 | 19 | 16 | 520 | 168 | 226 | 60 | 5 | 32 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 520
1 | 19 | 17 | 528 | 168 | 235 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 528
1 | 19 | 18 | 524 | 168 | 241 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 524
1 | 19 | 19 | 513 | 168 | 242 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 513
1 | 19 | 20 | 504 | 168 | 233 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 504
1 | 19 | 21 | 494 | 168 | 219 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 494
1 | 19 | 22 | 478 | 168 | 201 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 19 | 23 | 484 | 168 | 194 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 484
1 | 20 | 0 | 480 | 168 | 187 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 20 | 1 | 490 | 168 | 198 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -2 | 490
1 | 20 | 2 | 503 | 168 | 208 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 503
1 | 20 | 3 | 514 | 168 | 226 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 20 | 4 | 519 | 168 | 219 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 519
1 | 20 | 5 | 523 | 168 | 214 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 523
1 | 20 | 6 | 519 | 168 | 214 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 519
1 | 20 | 7 | 509 | 168 | 198 | 66 | 5 | 32 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 509
1 | 20 | 8 | 515 | 168 | 149 | 66 | 5 | 32 | 69 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 20 | 9 | 517 | 168 | 86 | 66 | 5 | 32 | 119 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 517
1 | 20 | 10 | 509 | 168 | 65 | 60 | 5 | 32 | 144 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 509
1 | 20 | 11 | 500 | 168 | 71 | 50 | 5 | 32 | 145 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 500
1 | 20 | 12 | 483 | 168 | 78 | 35 | 5 | 32 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 483
1 | 20 | 13 | 468 | 168 | 94 | 25 | 5 | 32 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 468
1 | 20 | 14 | 459 | 168 | 140 | 25 | 5 | 32 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 20 | 15 | 475 | 168 | 194 | 25 | 5 | 32 | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 20 | 16 | 493 | 168 | 229 | 29 | 5 | 32 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 20 | 17 | 509 | 168 | 224 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 509
1 | 20 | 18 | 510 | 168 | 212 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 510
1 | 20 | 19 | 502 | 168 | 216 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 502
1 | 20 | 20 | 498 | 168 | 227 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 498
1 | 20 | 21 | 492 | 168 | 219 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 492
1 | 20 | 22 | 480 | 168 | 203 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 480
1 | 20 | 23 | 491 | 168 | 193 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 21 | 0 | 488 | 168 | 173 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 488
1 | 21 | 1 | 500 | 168 | 169 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 500
1 | 21 | 2 | 510 | 168 | 167 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 510
1 | 21 | 3 | 517 | 168 | 150 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 517
1 | 21 | 4 | 521 | 168 | 140 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 521
1 | 21 | 5 | 516 | 168 | 131 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 516
1 | 21 | 6 | 507 | 168 | 124 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 507
1 | 21 | 7 | 494 | 168 | 114 | 55 | 5 | 32 | 12 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 494
1 | 21 | 8 | 505 | 168 | 83 | 52 | 5 | 32 | 54 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 505
1 | 21 | 9 | 509 | 168 | 78 | 42 | 5 | 32 | 74 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 509
1 | 21 | 10 | 506 | 168 | 66 | 30 | 5 | 32 | 82 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 506
1 | 21 | 11 | 506 | 168 | 86 | 25 | 5 | 32 | 77 | 0 | 115 | 0 | 0 | -2 | 506
1 | 21 | 12 | 506 | 168 | 100 | 25 | 5 | 32 | 62 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 506
1 | 21 | 13 | 498 | 168 | 106 | 25 | 5 | 32 | 46 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 21 | 14 | 494 | 168 | 110 | 25 | 5 | 32 | 26 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 494
1 | 21 | 15 | 496 | 168 | 147 | 25 | 5 | 32 | 6 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 496
1 | 21 | 16 | 506 | 168 | 162 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 506
1 | 21 | 17 | 524 | 168 | 173 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 524
1 | 21 | 18 | 529 | 168 | 167 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 529
1 | 21 | 19 | 520 | 168 | 157 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 520
1 | 21 | 20 | 514 | 168 | 165 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 21 | 21 | 509 | 168 | 163 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 509
1 | 21 | 22 | 493 | 168 | 151 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 21 | 23 | 500 | 168 | 150 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 500
1 | 22 | 0 | 493 | 168 | 143 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 22 | 1 | 504 | 168 | 155 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 504
1 | 22 | 2 | 511 | 168 | 161 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 511
1 | 22 | 3 | 519 | 168 | 162 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 519
1 | 22 | 4 | 522 | 168 | 158 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 522
1 | 22 | 5 | 521 | 168 | 141 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 521
1 | 22 | 6 | 531 | 168 | 150 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 531
1 | 22 | 7 | 530 | 168 | 157 | 52 | 5 | 32 | 5 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 530
1 | 22 | 8 | 556 | 168 | 166 | 49 | 5 | 32 | 18 | 0 | 120 | 0 | 0 | -2 | 556
1 | 22 | 9 | 569 | 168 | 171 | 39 | 5 | 32 | 22 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 569
1 | 22 | 10 | 559 | 168 | 157 | 25 | 5 | 32 | 27 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 559
1 | 22 | 11 | 553 | 168 | 155 | 25 | 5 | 32 | 33 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 553
1 | 22 | 12 | 534 | 168 | 139 | 25 | 5 | 32 | 31 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 534
1 | 22 | 13 | 543 | 168 | 153 | 25 | 5 | 32 | 22 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 543
1 | 22 | 14 | 542 | 168 | 138 | 38 | 5 | 32 | 13 | 0 | 149 | 0 | 0 | -1 | 542
1 | 22 | 15 | 546 | 168 | 148 | 48 | 5 | 32 | 3 | 0 | 143 | 0 | 0 | -1 | 546
1 | 22 | 16 | 543 | 168 | 147 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 543
1 | 22 | 17 | 540 | 168 | 141 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 540
1 | 22 | 18 | 533 | 168 | 137 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 533
1 | 22 | 19 | 520 | 168 | 129 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -1 | 520
1 | 22 | 20 | 509 | 168 | 180 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -58 | 509
1 | 22 | 21 | 499 | 168 | 110 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -2 | 499
1 | 22 | 22 | 483 | 168 | 94 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 22 | 23 | 491 | 168 | 90 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 23 | 0 | 488 | 168 | 117 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 488
1 | 23 | 1 | 500 | 168 | 127 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 500
1 | 23 | 2 | 510 | 168 | 117 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -2 | 510
1 | 23 | 3 | 519 | 168 | 117 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 519
1 | 23 | 4 | 525 | 168 | 128 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 525
1 | 23 | 5 | 522 | 168 | 132 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 522
1 | 23 | 6 | 524 | 168 | 146 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 524
1 | 23 | 7 | 526 | 168 | 151 | 66 | 5 | 32 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 526
1 | 23 | 8 | 545 | 168 | 164 | 59 | 5 | 32 | 8 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 545
1 | 23 | 9 | 554 | 168 | 167 | 49 | 5 | 32 | 14 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 554
1 | 23 | 10 | 525 | 168 | 131 | 25 | 5 | 32 | 22 | 0 | 130 | 0 | 0 | 12 | 525
1 | 23 | 11 | 509 | 168 | 111 | 25 | 5 | 32 | 38 | 0 | 117 | 0 | 0 | 13 | 509
1 | 23 | 12 | 485 | 168 | 85 | 25 | 5 | 32 | 42 | 0 | 114 | 0 | 0 | 14 | 485
1 | 23 | 13 | 490 | 168 | 92 | 25 | 5 | 32 | 32 | 0 | 123 | 0 | 0 | 13 | 490
1 | 23 | 14 | 492 | 168 | 91 | 32 | 5 | 32 | 24 | 0 | 128 | 0 | 0 | 12 | 492
1 | 23 | 15 | 506 | 168 | 135 | 42 | 5 | 32 | 8 | 0 | 113 | 0 | 0 | 3 | 506
1 | 23 | 16 | 515 | 168 | 159 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 515
1 | 23 | 17 | 523 | 168 | 169 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 523
1 | 23 | 18 | 517 | 168 | 167 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 517
1 | 23 | 19 | 508 | 168 | 169 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 508
1 | 23 | 20 | 499 | 168 | 165 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 23 | 21 | 487 | 168 | 162 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 23 | 22 | 469 | 168 | 150 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 23 | 23 | 475 | 168 | 168 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 24 | 0 | 466 | 168 | 135 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 466
1 | 24 | 1 | 478 | 168 | 131 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 24 | 2 | 487 | 168 | 139 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -2 | 487
1 | 24 | 3 | 499 | 168 | 160 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 24 | 4 | 505 | 168 | 169 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 505
1 | 24 | 5 | 508 | 168 | 163 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 24 | 6 | 516 | 168 | 184 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 516
1 | 24 | 7 | 515 | 168 | 167 | 57 | 5 | 32 | 12 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 24 | 8 | 540 | 168 | 140 | 67 | 5 | 32 | 57 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 540
1 | 24 | 9 | 546 | 168 | 106 | 67 | 5 | 32 | 97 | 0 | 73 | 0 | 0 | -2 | 546
1 | 24 | 10 | 535 | 168 | 68 | 57 | 5 | 32 | 124 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 535
1 | 24 | 11 | 523 | 168 | 66 | 39 | 5 | 32 | 135 | 0 | 82 | 0 | 0 | -4 | 523
1 | 24 | 12 | 506 | 168 | 65 | 25 | 5 | 32 | 130 | 0 | 91 | 0 | 0 | -10 | 506
1 | 24 | 13 | 519 | 168 | 82 | 25 | 5 | 32 | 102 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 519
1 | 24 | 14 | 515 | 168 | 96 | 25 | 5 | 32 | 63 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 24 | 15 | 524 | 168 | 156 | 25 | 5 | 32 | 16 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 524
1 | 24 | 16 | 530 | 168 | 188 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 530
1 | 24 | 17 | 536 | 168 | 183 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 536
1 | 24 | 18 | 536 | 168 | 169 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 536
1 | 24 | 19 | 524 | 168 | 175 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 524
1 | 24 | 20 | 516 | 168 | 189 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 516
1 | 24 | 21 | 510 | 168 | 184 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 510
1 | 24 | 22 | 493 | 168 | 164 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 493
1 | 24 | 23 | 497 | 168 | 150 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 497
1 | 25 | 0 | 491 | 168 | 130 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 25 | 1 | 504 | 168 | 134 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 504
1 | 25 | 2 | 517 | 168 | 138 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 517
1 | 25 | 3 | 524 | 168 | 137 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 524
1 | 25 | 4 | 531 | 168 | 132 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -1 | 531
1 | 25 | 5 | 529 | 168 | 129 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -1 | 529
1 | 25 | 6 | 532 | 168 | 142 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 532
1 | 25 | 7 | 530 | 168 | 145 | 40 | 5 | 32 | 7 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 530
1 | 25 | 8 | 562 | 168 | 143 | 50 | 5 | 32 | 24 | 0 | 137 | 0 | 0 | 3 | 562
1 | 25 | 9 | 576 | 168 | 154 | 48 | 5 | 32 | 34 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 576
1 | 25 | 10 | 567 | 168 | 139 | 38 | 5 | 32 | 43 | 0 | 143 | 0 | 0 | -1 | 567
1 | 25 | 11 | 549 | 168 | 140 | 25 | 5 | 32 | 47 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 549
1 | 25 | 12 | 529 | 168 | 110 | 25 | 5 | 32 | 42 | 0 | 130 | 0 | 0 | 17 | 529
1 | 25 | 13 | 539 | 168 | 145 | 25 | 5 | 32 | 32 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 539
1 | 25 | 14 | 541 | 168 | 132 | 44 | 5 | 32 | 19 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 541
1 | 25 | 15 | 541 | 168 | 141 | 56 | 5 | 32 | 5 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 541
1 | 25 | 16 | 542 | 168 | 140 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 542
1 | 25 | 17 | 542 | 168 | 139 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 542
1 | 25 | 18 | 535 | 168 | 184 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -58 | 535
1 | 25 | 19 | 521 | 168 | 117 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -1 | 521
1 | 25 | 20 | 508 | 168 | 122 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 25 | 21 | 501 | 168 | 122 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 501
1 | 25 | 22 | 487 | 168 | 114 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 25 | 23 | 491 | 168 | 119 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 26 | 0 | 487 | 168 | 99 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 26 | 1 | 495 | 168 | 105 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -2 | 495
1 | 26 | 2 | 507 | 168 | 111 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 507
1 | 26 | 3 | 517 | 168 | 127 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 517
1 | 26 | 4 | 519 | 168 | 143 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 519
1 | 26 | 5 | 515 | 168 | 151 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -2 | 515
1 | 26 | 6 | 518 | 168 | 160 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 518
1 | 26 | 7 | 511 | 168 | 154 | 45 | 5 | 32 | 10 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 511
1 | 26 | 8 | 527 | 168 | 149 | 31 | 5 | 32 | 39 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2 | 527
1 | 26 | 9 | 542 | 168 | 153 | 25 | 5 | 32 | 58 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 542
1 | 26 | 10 | 528 | 168 | 121 | 25 | 5 | 32 | 68 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 528
1 | 26 | 11 | 521 | 168 | 97 | 25 | 5 | 32 | 72 | 0 | 107 | 0 | 0 | 15 | 521
1 | 26 | 12 | 504 | 168 | 80 | 25 | 5 | 32 | 72 | 0 | 107 | 0 | 0 | 15 | 504
1 | 26 | 13 | 517 | 168 | 94 | 25 | 5 | 32 | 62 | 0 | 114 | 0 | 0 | 17 | 517
1 | 26 | 14 | 516 | 168 | 110 | 35 | 5 | 32 | 40 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 516
1 | 26 | 15 | 518 | 168 | 136 | 51 | 5 | 32 | 13 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 518
1 | 26 | 16 | 520 | 168 | 152 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 520
1 | 26 | 17 | 526 | 168 | 150 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 526
1 | 26 | 18 | 520 | 168 | 148 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 520
1 | 26 | 19 | 508 | 168 | 148 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 26 | 20 | 498 | 168 | 158 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 26 | 21 | 487 | 168 | 171 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 26 | 22 | 469 | 168 | 161 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 26 | 23 | 474 | 168 | 163 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 27 | 0 | 465 | 168 | 140 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 20 | -1 | 465
1 | 27 | 1 | 467 | 168 | 159 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 467
1 | 27 | 2 | 476 | 168 | 173 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 27 | 3 | 488 | 168 | 190 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 488
1 | 27 | 4 | 491 | 168 | 186 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 27 | 5 | 487 | 168 | 175 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 27 | 6 | 480 | 168 | 173 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 27 | 7 | 476 | 168 | 175 | 38 | 5 | 32 | 13 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 27 | 8 | 490 | 168 | 167 | 24 | 5 | 32 | 54 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 490
1 | 27 | 9 | 488 | 168 | 137 | 24 | 5 | 32 | 85 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 488
1 | 27 | 10 | 483 | 168 | 97 | 24 | 5 | 32 | 106 | 0 | 35 | 0 | 0 | 16 | 483
1 | 27 | 11 | 478 | 168 | 85 | 24 | 5 | 32 | 120 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 478
1 | 27 | 12 | 458 | 168 | 65 | 24 | 5 | 32 | 118 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 458
1 | 27 | 13 | 449 | 168 | 73 | 24 | 5 | 32 | 102 | 0 | 28 | 0 | 0 | 17 | 449
1 | 27 | 14 | 437 | 168 | 110 | 24 | 5 | 32 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 437
1 | 27 | 15 | 443 | 168 | 125 | 54 | 5 | 32 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 443
1 | 27 | 16 | 466 | 168 | 160 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 466
1 | 27 | 17 | 487 | 168 | 182 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 27 | 18 | 487 | 168 | 179 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 27 | 19 | 480 | 168 | 182 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 480
1 | 27 | 20 | 469 | 168 | 182 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 27 | 21 | 462 | 168 | 192 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 27 | 22 | 446 | 168 | 190 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 446
1 | 27 | 23 | 456 | 168 | 199 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 28 | 0 | 451 | 168 | 178 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 451
1 | 28 | 1 | 462 | 168 | 189 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 28 | 2 | 472 | 168 | 195 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 28 | 3 | 484 | 168 | 207 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 484
1 | 28 | 4 | 487 | 168 | 211 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 28 | 5 | 482 | 168 | 206 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 28 | 6 | 471 | 168 | 191 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 28 | 7 | 453 | 168 | 169 | 54 | 5 | 32 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 453
1 | 28 | 8 | 460 | 168 | 147 | 33 | 5 | 32 | 64 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 460
1 | 28 | 9 | 460 | 168 | 115 | 24 | 5 | 32 | 105 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 460
1 | 28 | 10 | 449 | 168 | 61 | 24 | 5 | 32 | 132 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 449
1 | 28 | 11 | 436 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 142 | 0 | 13 | 0 | -23 | 17 | 436
1 | 28 | 12 | 428 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 131 | 0 | 15 | 0 | 0 | -5 | 428
1 | 28 | 13 | 414 | 168 | 68 | 24 | 5 | 32 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 414
1 | 28 | 14 | 409 | 168 | 101 | 24 | 5 | 32 | 61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 409
1 | 28 | 15 | 418 | 168 | 147 | 24 | 5 | 32 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 418
1 | 28 | 16 | 444 | 168 | 188 | 28 | 5 | 32 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 444
1 | 28 | 17 | 472 | 168 | 210 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 28 | 18 | 477 | 168 | 212 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 477
1 | 28 | 19 | 473 | 168 | 223 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 473
1 | 28 | 20 | 463 | 168 | 216 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 28 | 21 | 455 | 168 | 219 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 28 | 22 | 437 | 168 | 201 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 437
1 | 28 | 23 | 452 | 168 | 148 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 62 | -1 | 452
1 | 29 | 0 | 451 | 168 | 202 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 29 | 1 | 465 | 168 | 213 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 29 | 2 | 475 | 168 | 224 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 29 | 3 | 485 | 168 | 236 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 485
1 | 29 | 4 | 495 | 168 | 249 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 495
1 | 29 | 5 | 498 | 168 | 248 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 498
1 | 29 | 6 | 506 | 168 | 254 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 506
1 | 29 | 7 | 499 | 168 | 235 | 24 | 5 | 32 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 499
1 | 29 | 8 | 512 | 168 | 195 | 24 | 5 | 32 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 512
1 | 29 | 9 | 516 | 168 | 159 | 24 | 5 | 32 | 108 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 516
1 | 29 | 10 | 504 | 168 | 121 | 24 | 5 | 32 | 133 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 504
1 | 29 | 11 | 493 | 168 | 99 | 24 | 5 | 32 | 145 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 493
1 | 29 | 12 | 475 | 168 | 94 | 24 | 5 | 32 | 130 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 475
1 | 29 | 13 | 481 | 168 | 137 | 24 | 5 | 32 | 108 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 481
1 | 29 | 14 | 479 | 168 | 164 | 40 | 5 | 32 | 62 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 29 | 15 | 483 | 168 | 194 | 54 | 5 | 32 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 483
1 | 29 | 16 | 499 | 168 | 220 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 499
1 | 29 | 17 | 509 | 168 | 229 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 509
1 | 29 | 18 | 504 | 168 | 225 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 504
1 | 29 | 19 | 494 | 168 | 215 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 494
1 | 29 | 20 | 482 | 168 | 203 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 29 | 21 | 469 | 168 | 185 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 29 | 22 | 448 | 168 | 161 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 448
1 | 29 | 23 | 453 | 168 | 155 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 453
1 | 30 | 0 | 449 | 168 | 181 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 449
1 | 30 | 1 | 457 | 168 | 171 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 457
1 | 30 | 2 | 471 | 168 | 164 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 30 | 3 | 482 | 168 | 163 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 482
1 | 30 | 4 | 490 | 168 | 154 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 30 | 5 | 494 | 168 | 160 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 494
1 | 30 | 6 | 497 | 168 | 154 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -2 | 497
1 | 30 | 7 | 498 | 168 | 139 | 54 | 5 | 32 | 28 | 0 | 74 | 0 | 0 | -2 | 498
1 | 30 | 8 | 505 | 168 | 110 | 30 | 5 | 32 | 83 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 505
1 | 30 | 9 | 501 | 168 | 64 | 24 | 5 | 32 | 126 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 501
1 | 30 | 10 | 492 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 152 | 0 | 81 | 0 | -40 | 12 | 492
1 | 30 | 11 | 487 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 154 | 0 | 76 | 0 | -44 | 14 | 487
1 | 30 | 12 | 463 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 148 | 0 | 79 | 0 | -64 | 13 | 463
1 | 30 | 13 | 464 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 129 | 0 | 80 | 0 | -45 | 13 | 464
1 | 30 | 14 | 464 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 93 | 0 | 91 | 0 | 3 | -10 | 464
1 | 30 | 15 | 480 | 168 | 98 | 47 | 5 | 32 | 42 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 30 | 16 | 498 | 168 | 147 | 57 | 5 | 32 | 4 | 0 | 87 | 0 | 0 | -2 | 498
1 | 30 | 17 | 514 | 168 | 161 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 30 | 18 | 508 | 168 | 169 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 30 | 19 | 500 | 168 | 195 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 500
1 | 30 | 20 | 492 | 168 | 207 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 492
1 | 30 | 21 | 480 | 168 | 203 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 30 | 22 | 461 | 168 | 189 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 30 | 23 | 464 | 168 | 193 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 464
1 | 31 | 0 | 459 | 168 | 192 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 31 | 1 | 472 | 168 | 207 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 31 | 2 | 483 | 168 | 230 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 31 | 3 | 494 | 168 | 245 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 494
1 | 31 | 4 | 499 | 168 | 252 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 31 | 5 | 501 | 168 | 248 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 501
1 | 31 | 6 | 508 | 168 | 248 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 31 | 7 | 515 | 168 | 239 | 35 | 5 | 32 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 31 | 8 | 533 | 168 | 221 | 25 | 5 | 32 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 533
1 | 31 | 9 | 549 | 168 | 214 | 25 | 5 | 32 | 94 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 549
1 | 31 | 10 | 540 | 168 | 198 | 25 | 5 | 32 | 102 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 540
1 | 31 | 11 | 526 | 168 | 176 | 25 | 5 | 32 | 101 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 526
1 | 31 | 12 | 500 | 168 | 140 | 25 | 5 | 32 | 99 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 500
1 | 31 | 13 | 516 | 168 | 173 | 25 | 5 | 32 | 83 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 516
1 | 31 | 14 | 512 | 168 | 198 | 25 | 5 | 32 | 47 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16 | 512
1 | 31 | 15 | 508 | 168 | 218 | 49 | 5 | 32 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 508
1 | 31 | 16 | 510 | 168 | 220 | 59 | 5 | 32 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 510
1 | 31 | 17 | 520 | 168 | 211 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 520
1 | 31 | 18 | 514 | 168 | 195 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 31 | 19 | 506 | 168 | 187 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 506
1 | 31 | 20 | 498 | 168 | 183 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 31 | 21 | 486 | 168 | 179 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 486
1 | 31 | 22 | 463 | 168 | 166 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 31 | 23 | 466 | 168 | 155 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 1 | 0 | 465 | 168 | 185 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 1 | 1 | 482 | 168 | 166 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 482
2 | 1 | 2 | 498 | 168 | 155 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 498
2 | 1 | 3 | 513 | 168 | 153 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 513
2 | 1 | 4 | 522 | 168 | 136 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 1 | 5 | 524 | 168 | 145 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 524
2 | 1 | 6 | 534 | 168 | 151 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 534
2 | 1 | 7 | 533 | 168 | 152 | 44 | 5 | 32 | 8 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 533
2 | 1 | 8 | 540 | 168 | 156 | 24 | 5 | 32 | 30 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 540
2 | 1 | 9 | 530 | 168 | 103 | 24 | 5 | 32 | 58 | 0 | 125 | 0 | 0 | 15 | 530
2 | 1 | 10 | 522 | 168 | 73 | 24 | 5 | 32 | 90 | 0 | 114 | 0 | 0 | 16 | 522
2 | 1 | 11 | 520 | 168 | 77 | 24 | 5 | 32 | 97 | 0 | 102 | 0 | 0 | 15 | 520
2 | 1 | 12 | 524 | 168 | 83 | 24 | 5 | 32 | 93 | 0 | 104 | 0 | 0 | 15 | 524
2 | 1 | 13 | 537 | 168 | 109 | 24 | 5 | 32 | 76 | 0 | 107 | 0 | 0 | 16 | 537
2 | 1 | 14 | 554 | 168 | 160 | 29 | 5 | 32 | 44 | 0 | 100 | 0 | 0 | 16 | 554
2 | 1 | 15 | 566 | 168 | 177 | 54 | 5 | 32 | 21 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 566
2 | 1 | 16 | 566 | 168 | 175 | 64 | 5 | 32 | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 566
2 | 1 | 17 | 579 | 168 | 188 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 579
2 | 1 | 18 | 578 | 168 | 186 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 578
2 | 1 | 19 | 558 | 168 | 189 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 558
2 | 1 | 20 | 547 | 168 | 212 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 547
2 | 1 | 21 | 540 | 168 | 213 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 540
2 | 1 | 22 | 511 | 168 | 188 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 511
2 | 1 | 23 | 511 | 168 | 183 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 511
2 | 2 | 0 | 502 | 168 | 169 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 502
2 | 2 | 1 | 512 | 168 | 170 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 512
2 | 2 | 2 | 525 | 168 | 185 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 525
2 | 2 | 3 | 544 | 168 | 193 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 544
2 | 2 | 4 | 550 | 168 | 194 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 550
2 | 2 | 5 | 554 | 168 | 191 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 554
2 | 2 | 6 | 566 | 168 | 196 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 566
2 | 2 | 7 | 566 | 168 | 188 | 62 | 5 | 32 | 20 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 566
2 | 2 | 8 | 576 | 168 | 164 | 64 | 5 | 32 | 55 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 576
2 | 2 | 9 | 577 | 168 | 141 | 56 | 5 | 32 | 85 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 577
2 | 2 | 10 | 563 | 168 | 99 | 46 | 5 | 32 | 104 | 0 | 94 | 0 | 0 | 15 | 563
2 | 2 | 11 | 551 | 168 | 89 | 28 | 5 | 32 | 111 | 0 | 102 | 0 | 0 | 16 | 551
2 | 2 | 12 | 522 | 168 | 77 | 24 | 5 | 32 | 99 | 0 | 102 | 0 | 0 | 15 | 522
2 | 2 | 13 | 530 | 168 | 91 | 24 | 5 | 32 | 83 | 0 | 113 | 0 | 0 | 14 | 530
2 | 2 | 14 | 534 | 168 | 123 | 24 | 5 | 32 | 60 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 534
2 | 2 | 15 | 548 | 168 | 165 | 31 | 5 | 32 | 25 | 0 | 124 | 0 | 0 | -2 | 548
2 | 2 | 16 | 550 | 168 | 178 | 47 | 5 | 32 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 550
2 | 2 | 17 | 568 | 168 | 186 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 568
2 | 2 | 18 | 566 | 168 | 189 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 566
2 | 2 | 19 | 554 | 168 | 194 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 554
2 | 2 | 20 | 545 | 168 | 201 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 545
2 | 2 | 21 | 536 | 168 | 197 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 536
2 | 2 | 22 | 517 | 168 | 182 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 4 | -1 | 517
2 | 2 | 23 | 523 | 168 | 115 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 62 | -1 | 523
2 | 3 | 0 | 515 | 168 | 178 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 515
2 | 3 | 1 | 528 | 168 | 200 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -2 | 528
2 | 3 | 2 | 541 | 168 | 209 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 541
2 | 3 | 3 | 549 | 168 | 213 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 549
2 | 3 | 4 | 557 | 168 | 225 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 557
2 | 3 | 5 | 551 | 168 | 222 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 551
2 | 3 | 6 | 542 | 168 | 211 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -2 | 542
2 | 3 | 7 | 531 | 168 | 207 | 32 | 5 | 32 | 14 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 531
2 | 3 | 8 | 541 | 168 | 202 | 24 | 5 | 32 | 42 | 0 | 70 | 0 | 0 | -2 | 541
2 | 3 | 9 | 538 | 168 | 173 | 24 | 5 | 32 | 64 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 538
2 | 3 | 10 | 524 | 168 | 125 | 24 | 5 | 32 | 85 | 0 | 69 | 0 | 0 | 16 | 524
2 | 3 | 11 | 512 | 168 | 108 | 24 | 5 | 32 | 90 | 0 | 70 | 0 | 0 | 15 | 512
2 | 3 | 12 | 491 | 168 | 81 | 24 | 5 | 32 | 88 | 0 | 78 | 0 | 0 | 15 | 491
2 | 3 | 13 | 478 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 78 | 0 | 88 | 0 | 10 | 15 | 478
2 | 3 | 14 | 462 | 168 | 61 | 24 | 5 | 32 | 56 | 0 | 111 | 0 | 30 | -25 | 462
2 | 3 | 15 | 472 | 168 | 107 | 29 | 5 | 32 | 26 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 3 | 16 | 487 | 168 | 117 | 54 | 5 | 32 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 487
2 | 3 | 17 | 513 | 168 | 136 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 513
2 | 3 | 18 | 515 | 168 | 139 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 515
2 | 3 | 19 | 509 | 168 | 138 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 509
2 | 3 | 20 | 501 | 168 | 146 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 501
2 | 3 | 21 | 490 | 168 | 153 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 3 | 22 | 470 | 168 | 157 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 470
2 | 3 | 23 | 481 | 168 | 175 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 481
2 | 4 | 0 | 476 | 168 | 186 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 4 | 1 | 490 | 168 | 194 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 4 | 2 | 503 | 168 | 193 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 503
2 | 4 | 3 | 515 | 168 | 204 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 515
2 | 4 | 4 | 517 | 168 | 207 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 517
2 | 4 | 5 | 508 | 168 | 192 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 508
2 | 4 | 6 | 498 | 168 | 177 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 498
2 | 4 | 7 | 489 | 168 | 155 | 54 | 5 | 32 | 26 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 4 | 8 | 482 | 168 | 125 | 43 | 5 | 32 | 58 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 482
2 | 4 | 9 | 478 | 168 | 91 | 24 | 5 | 32 | 88 | 0 | 55 | 0 | 0 | 15 | 478
2 | 4 | 10 | 473 | 168 | 66 | 24 | 5 | 32 | 115 | 0 | 48 | 0 | 0 | 15 | 473
2 | 4 | 11 | 459 | 168 | 60 | 24 | 5 | 32 | 125 | 0 | 41 | 0 | -10 | 14 | 459
2 | 4 | 12 | 441 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 119 | 0 | 42 | 0 | -21 | 14 | 441
2 | 4 | 13 | 431 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 97 | 0 | 44 | 0 | -12 | 15 | 431
2 | 4 | 14 | 425 | 168 | 61 | 24 | 5 | 32 | 67 | 0 | 53 | 0 | 0 | 15 | 425
2 | 4 | 15 | 441 | 168 | 125 | 24 | 5 | 32 | 30 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 441
2 | 4 | 16 | 463 | 168 | 157 | 42 | 5 | 32 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 463
2 | 4 | 17 | 498 | 168 | 181 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 498
2 | 4 | 18 | 505 | 168 | 193 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 505
2 | 4 | 19 | 498 | 168 | 199 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 498
2 | 4 | 20 | 491 | 168 | 207 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 491
2 | 4 | 21 | 489 | 168 | 209 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 4 | 22 | 476 | 168 | 204 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 4 | 23 | 489 | 168 | 221 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 5 | 0 | 487 | 168 | 223 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 487
2 | 5 | 1 | 497 | 168 | 211 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 497
2 | 5 | 2 | 513 | 168 | 225 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 513
2 | 5 | 3 | 521 | 168 | 231 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 521
2 | 5 | 4 | 529 | 168 | 241 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 529
2 | 5 | 5 | 532 | 168 | 247 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 532
2 | 5 | 6 | 540 | 168 | 259 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 540
2 | 5 | 7 | 540 | 168 | 244 | 55 | 5 | 32 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 540
2 | 5 | 8 | 549 | 168 | 221 | 33 | 5 | 32 | 82 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 549
2 | 5 | 9 | 548 | 168 | 187 | 24 | 5 | 32 | 125 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 548
2 | 5 | 10 | 533 | 168 | 148 | 24 | 5 | 32 | 149 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 533
2 | 5 | 11 | 520 | 168 | 119 | 24 | 5 | 32 | 158 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 520
2 | 5 | 12 | 486 | 168 | 87 | 24 | 5 | 32 | 154 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 486
2 | 5 | 13 | 491 | 168 | 107 | 24 | 5 | 32 | 137 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 491
2 | 5 | 14 | 484 | 168 | 134 | 24 | 5 | 32 | 100 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 484
2 | 5 | 15 | 499 | 168 | 195 | 24 | 5 | 32 | 48 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 499
2 | 5 | 16 | 523 | 168 | 242 | 42 | 5 | 32 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 523
2 | 5 | 17 | 540 | 168 | 253 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 540
2 | 5 | 18 | 537 | 168 | 244 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 537
2 | 5 | 19 | 523 | 168 | 248 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 523
2 | 5 | 20 | 513 | 168 | 260 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 513
2 | 5 | 21 | 501 | 168 | 259 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 501
2 | 5 | 22 | 480 | 168 | 242 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 480
2 | 5 | 23 | 488 | 168 | 250 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 488
2 | 6 | 0 | 481 | 168 | 245 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 6 | 1 | 497 | 168 | 259 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 497
2 | 6 | 2 | 510 | 168 | 271 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 510
2 | 6 | 3 | 527 | 168 | 284 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 527
2 | 6 | 4 | 533 | 168 | 284 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 533
2 | 6 | 5 | 533 | 168 | 261 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 533
2 | 6 | 6 | 541 | 168 | 260 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 541
2 | 6 | 7 | 540 | 168 | 233 | 54 | 5 | 32 | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 540
2 | 6 | 8 | 547 | 168 | 204 | 35 | 5 | 32 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 547
2 | 6 | 9 | 546 | 168 | 167 | 24 | 5 | 32 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 546
2 | 6 | 10 | 536 | 168 | 137 | 24 | 5 | 32 | 166 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 536
2 | 6 | 11 | 522 | 168 | 177 | 24 | 5 | 32 | 171 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 522
2 | 6 | 12 | 494 | 168 | 97 | 24 | 5 | 32 | 163 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 6 | 13 | 493 | 168 | 118 | 24 | 5 | 32 | 141 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 493
2 | 6 | 14 | 486 | 168 | 151 | 24 | 5 | 32 | 102 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 486
2 | 6 | 15 | 499 | 168 | 198 | 45 | 5 | 32 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 499
2 | 6 | 16 | 522 | 168 | 253 | 55 | 5 | 32 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 522
2 | 6 | 17 | 542 | 168 | 272 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 542
2 | 6 | 18 | 544 | 168 | 272 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 544
2 | 6 | 19 | 530 | 168 | 258 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 530
2 | 6 | 20 | 517 | 168 | 247 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 517
2 | 6 | 21 | 500 | 168 | 239 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 500
2 | 6 | 22 | 480 | 168 | 237 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 6 | 23 | 488 | 168 | 247 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | -1 | 488
2 | 7 | 0 | 485 | 168 | 238 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 485
2 | 7 | 1 | 498 | 168 | 248 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 498
2 | 7 | 2 | 511 | 168 | 256 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 511
2 | 7 | 3 | 520 | 168 | 265 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 520
2 | 7 | 4 | 528 | 168 | 266 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 528
2 | 7 | 5 | 526 | 168 | 254 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 526
2 | 7 | 6 | 536 | 168 | 245 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 536
2 | 7 | 7 | 544 | 168 | 227 | 44 | 5 | 32 | 31 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 544
2 | 7 | 8 | 558 | 168 | 220 | 24 | 5 | 32 | 73 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 558
2 | 7 | 9 | 558 | 168 | 185 | 24 | 5 | 32 | 109 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 558
2 | 7 | 10 | 538 | 168 | 147 | 24 | 5 | 32 | 142 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 538
2 | 7 | 11 | 523 | 168 | 129 | 24 | 5 | 32 | 156 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 523
2 | 7 | 12 | 492 | 168 | 105 | 24 | 5 | 32 | 149 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 492
2 | 7 | 13 | 495 | 168 | 125 | 24 | 5 | 32 | 130 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 495
2 | 7 | 14 | 497 | 168 | 160 | 24 | 5 | 32 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 497
2 | 7 | 15 | 509 | 168 | 211 | 38 | 5 | 32 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 509
2 | 7 | 16 | 521 | 168 | 246 | 56 | 5 | 32 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 521
2 | 7 | 17 | 539 | 168 | 260 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 539
2 | 7 | 18 | 536 | 168 | 258 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 536
2 | 7 | 19 | 522 | 168 | 250 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 522
2 | 7 | 20 | 511 | 168 | 240 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 511
2 | 7 | 21 | 496 | 168 | 233 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 496
2 | 7 | 22 | 478 | 168 | 222 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 478
2 | 7 | 23 | 485 | 168 | 226 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 485
2 | 8 | 0 | 477 | 168 | 209 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 8 | 1 | 494 | 168 | 214 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 8 | 2 | 511 | 168 | 222 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 511
2 | 8 | 3 | 519 | 168 | 230 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 519
2 | 8 | 4 | 525 | 168 | 233 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 525
2 | 8 | 5 | 530 | 168 | 232 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 530
2 | 8 | 6 | 534 | 168 | 229 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 534
2 | 8 | 7 | 540 | 168 | 206 | 59 | 5 | 32 | 30 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 540
2 | 8 | 8 | 548 | 168 | 181 | 49 | 5 | 32 | 71 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 548
2 | 8 | 9 | 541 | 168 | 157 | 24 | 5 | 32 | 104 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 541
2 | 8 | 10 | 523 | 168 | 110 | 24 | 5 | 32 | 128 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 523
2 | 8 | 11 | 516 | 168 | 67 | 24 | 5 | 32 | 135 | 0 | 73 | 0 | 0 | 12 | 516
2 | 8 | 12 | 488 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 125 | 0 | 77 | 0 | -14 | 13 | 488
2 | 8 | 13 | 501 | 168 | 83 | 24 | 5 | 32 | 106 | 0 | 85 | 0 | 0 | -2 | 501
2 | 8 | 14 | 497 | 168 | 88 | 24 | 5 | 32 | 86 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 497
2 | 8 | 15 | 503 | 168 | 137 | 24 | 5 | 32 | 44 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 503
2 | 8 | 16 | 517 | 168 | 183 | 32 | 5 | 32 | 6 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 517
2 | 8 | 17 | 534 | 168 | 192 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 534
2 | 8 | 18 | 534 | 168 | 179 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 2 | -1 | 534
2 | 8 | 19 | 522 | 168 | 177 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 8 | 20 | 509 | 168 | 170 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 509
2 | 8 | 21 | 494 | 168 | 161 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 8 | 22 | 475 | 168 | 159 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 475
2 | 8 | 23 | 483 | 168 | 184 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 483
2 | 9 | 0 | 478 | 168 | 187 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 478
2 | 9 | 1 | 492 | 168 | 206 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 492
2 | 9 | 2 | 508 | 168 | 210 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 508
2 | 9 | 3 | 522 | 168 | 244 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 9 | 4 | 537 | 168 | 253 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 537
2 | 9 | 5 | 541 | 168 | 254 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 541
2 | 9 | 6 | 543 | 168 | 257 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 543
2 | 9 | 7 | 533 | 168 | 233 | 39 | 5 | 32 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 533
2 | 9 | 8 | 539 | 168 | 205 | 24 | 5 | 32 | 76 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 539
2 | 9 | 9 | 532 | 168 | 141 | 24 | 5 | 32 | 118 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 532
2 | 9 | 10 | 510 | 168 | 74 | 24 | 5 | 32 | 143 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 510
2 | 9 | 11 | 502 | 168 | 70 | 24 | 5 | 32 | 148 | 0 | 52 | 0 | 4 | -1 | 502
2 | 9 | 12 | 485 | 168 | 65 | 24 | 5 | 32 | 135 | 0 | 51 | 0 | -10 | 15 | 485
2 | 9 | 13 | 497 | 168 | 109 | 24 | 5 | 32 | 110 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 497
2 | 9 | 14 | 498 | 168 | 129 | 24 | 5 | 32 | 80 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 498
2 | 9 | 15 | 510 | 168 | 185 | 28 | 5 | 32 | 37 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 510
2 | 9 | 16 | 520 | 168 | 224 | 45 | 5 | 32 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 520
2 | 9 | 17 | 535 | 168 | 238 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 535
2 | 9 | 18 | 531 | 168 | 227 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 531
2 | 9 | 19 | 516 | 168 | 226 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 516
2 | 9 | 20 | 504 | 168 | 217 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 504
2 | 9 | 21 | 488 | 168 | 207 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 488
2 | 9 | 22 | 471 | 168 | 191 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 471
2 | 9 | 23 | 479 | 168 | 200 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 479
2 | 10 | 0 | 472 | 168 | 145 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 62 | -1 | 472
2 | 10 | 1 | 483 | 168 | 165 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 33 | -1 | 483
2 | 10 | 2 | 494 | 168 | 201 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 10 | 3 | 506 | 168 | 212 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 506
2 | 10 | 4 | 512 | 168 | 218 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 512
2 | 10 | 5 | 505 | 168 | 212 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 505
2 | 10 | 6 | 494 | 168 | 201 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 10 | 7 | 486 | 168 | 176 | 54 | 5 | 32 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 486
2 | 10 | 8 | 484 | 168 | 138 | 27 | 5 | 32 | 84 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 484
2 | 10 | 9 | 473 | 168 | 88 | 24 | 5 | 32 | 128 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 473
2 | 10 | 10 | 462 | 168 | 60 | 24 | 5 | 32 | 164 | 0 | 4 | 0 | -10 | 15 | 462
2 | 10 | 11 | 447 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 174 | 0 | 2 | 0 | -30 | 14 | 447
2 | 10 | 12 | 437 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 164 | 0 | 2 | 0 | -30 | 14 | 437
2 | 10 | 13 | 436 | 168 | 66 | 24 | 5 | 32 | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 436
2 | 10 | 14 | 443 | 168 | 127 | 24 | 5 | 32 | 82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 443
2 | 10 | 15 | 449 | 168 | 180 | 24 | 5 | 32 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 449
2 | 10 | 16 | 463 | 168 | 224 | 25 | 5 | 32 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 10 | 17 | 493 | 168 | 248 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 493
2 | 10 | 18 | 500 | 168 | 211 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | -1 | 500
2 | 10 | 19 | 490 | 168 | 247 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 10 | 20 | 481 | 168 | 241 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | -1 | 481
2 | 10 | 21 | 477 | 168 | 236 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 477
2 | 10 | 22 | 459 | 168 | 213 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 459
2 | 10 | 23 | 471 | 168 | 213 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 471
2 | 11 | 0 | 472 | 168 | 221 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 472
2 | 11 | 1 | 487 | 168 | 218 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 487
2 | 11 | 2 | 498 | 168 | 209 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 498
2 | 11 | 3 | 508 | 168 | 199 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 508
2 | 11 | 4 | 514 | 168 | 204 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 514
2 | 11 | 5 | 509 | 168 | 196 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | -1 | 509
2 | 11 | 6 | 497 | 168 | 196 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 497
2 | 11 | 7 | 486 | 168 | 179 | 48 | 5 | 32 | 24 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 486
2 | 11 | 8 | 482 | 168 | 168 | 22 | 5 | 32 | 60 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 482
2 | 11 | 9 | 467 | 168 | 114 | 22 | 5 | 32 | 93 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 467
2 | 11 | 10 | 437 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 117 | 0 | 42 | 0 | -19 | 12 | 437
2 | 11 | 11 | 417 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 136 | 0 | 43 | 0 | -60 | 13 | 417
2 | 11 | 12 | 413 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 133 | 0 | 44 | 0 | -61 | 12 | 413
2 | 11 | 13 | 413 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 111 | 0 | 48 | 0 | -43 | 12 | 413
2 | 11 | 14 | 418 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 74 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 418
2 | 11 | 15 | 427 | 168 | 105 | 22 | 5 | 32 | 35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 427
2 | 11 | 16 | 442 | 168 | 137 | 30 | 5 | 32 | 5 | 0 | 62 | 0 | 4 | -1 | 442
2 | 11 | 17 | 480 | 168 | 170 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 11 | 18 | 492 | 168 | 170 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 492
2 | 11 | 19 | 482 | 168 | 179 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 482
2 | 11 | 20 | 476 | 168 | 187 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 476
2 | 11 | 21 | 468 | 168 | 189 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 468
2 | 11 | 22 | 451 | 168 | 185 | 23 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 451
2 | 11 | 23 | 464 | 168 | 193 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 464
2 | 12 | 0 | 462 | 168 | 180 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 462
2 | 12 | 1 | 472 | 168 | 183 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 12 | 2 | 483 | 168 | 180 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 483
2 | 12 | 3 | 495 | 168 | 188 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 495
2 | 12 | 4 | 500 | 168 | 178 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 500
2 | 12 | 5 | 496 | 168 | 171 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 496
2 | 12 | 6 | 493 | 168 | 167 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 493
2 | 12 | 7 | 480 | 168 | 78 | 44 | 5 | 32 | 32 | 0 | 60 | 0 | 62 | -1 | 480
2 | 12 | 8 | 478 | 168 | 62 | 24 | 5 | 32 | 85 | 0 | 61 | 0 | 62 | -21 | 478
2 | 12 | 9 | 472 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 131 | 0 | 71 | 0 | -12 | -5 | 472
2 | 12 | 10 | 465 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 157 | 0 | 78 | 0 | -13 | -44 | 465
2 | 12 | 11 | 450 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 158 | 0 | 79 | 0 | -67 | -7 | 450
2 | 12 | 12 | 426 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 155 | 0 | 88 | 0 | -69 | -35 | 426
2 | 12 | 13 | 421 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 138 | 0 | 99 | 0 | -69 | -34 | 421
2 | 12 | 14 | 409 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 102 | 0 | 115 | 0 | -37 | -58 | 409
2 | 12 | 15 | 419 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 56 | 0 | 117 | 0 | 0 | -41 | 419
2 | 12 | 16 | 444 | 168 | 59 | 24 | 5 | 32 | 8 | 0 | 122 | 0 | 28 | -2 | 444
2 | 12 | 17 | 483 | 168 | 119 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 483
2 | 12 | 18 | 491 | 168 | 64 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 52 | -1 | 491
2 | 12 | 19 | 488 | 168 | 63 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 62 | -28 | 488
2 | 12 | 20 | 477 | 168 | 62 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | 0 | 44 | -10 | 477
2 | 12 | 21 | 465 | 168 | 92 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 465
2 | 12 | 22 | 446 | 168 | 82 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 446
2 | 12 | 23 | 451 | 168 | 85 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 451
2 | 13 | 0 | 444 | 168 | 68 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 444
2 | 13 | 1 | 457 | 168 | 72 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 13 | 2 | 469 | 168 | 78 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 469
2 | 13 | 3 | 481 | 168 | 93 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 13 | 4 | 489 | 168 | 103 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -2 | 489
2 | 13 | 5 | 489 | 168 | 104 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 13 | 6 | 490 | 168 | 107 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 13 | 7 | 490 | 168 | 69 | 54 | 5 | 32 | 32 | 0 | 114 | 0 | 0 | 16 | 490
2 | 13 | 8 | 503 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 79 | 0 | 118 | 0 | 4 | 3 | 503
2 | 13 | 9 | 514 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 115 | 0 | 116 | 0 | -16 | 12 | 514
2 | 13 | 10 | 498 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 146 | 0 | 118 | 0 | -18 | -35 | 498
2 | 13 | 11 | 489 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 161 | 0 | 113 | 0 | -67 | -5 | 489
2 | 13 | 12 | 470 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 153 | 0 | 112 | 0 | -68 | -14 | 470
2 | 13 | 13 | 471 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 126 | 0 | 112 | 0 | -67 | 13 | 471
2 | 13 | 14 | 472 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 89 | 0 | 117 | 0 | -33 | 12 | 472
2 | 13 | 15 | 471 | 168 | 70 | 26 | 5 | 32 | 40 | 0 | 117 | 0 | 0 | 13 | 471
2 | 13 | 16 | 475 | 168 | 120 | 36 | 5 | 32 | 4 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 475
2 | 13 | 17 | 490 | 168 | 128 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 13 | 18 | 489 | 168 | 127 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 13 | 19 | 478 | 168 | 120 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 478
2 | 13 | 20 | 463 | 168 | 120 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -2 | 463
2 | 13 | 21 | 445 | 168 | 59 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 62 | -19 | 445
2 | 13 | 22 | 423 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 62 | -40 | 423
2 | 13 | 23 | 427 | 168 | 78 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 4 | -1 | 427
2 | 14 | 0 | 417 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 62 | -48 | 417
2 | 14 | 1 | 435 | 168 | 90 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 435
2 | 14 | 2 | 446 | 168 | 88 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 446
2 | 14 | 3 | 459 | 168 | 93 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 14 | 4 | 467 | 168 | 96 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 467
2 | 14 | 5 | 472 | 168 | 102 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 472
2 | 14 | 6 | 477 | 168 | 107 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 14 | 7 | 471 | 168 | 85 | 54 | 5 | 32 | 36 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 14 | 8 | 484 | 168 | 60 | 37 | 5 | 32 | 94 | 0 | 84 | 0 | -11 | 15 | 484
2 | 14 | 9 | 480 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 141 | 0 | 80 | 0 | -42 | 14 | 480
2 | 14 | 10 | 463 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 170 | 0 | 61 | 0 | -64 | 9 | 463
2 | 14 | 11 | 455 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 178 | 0 | 44 | 0 | -68 | 14 | 455
2 | 14 | 12 | 434 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 159 | 0 | 39 | 0 | -66 | 15 | 434
2 | 14 | 13 | 437 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 135 | 0 | 35 | 0 | -18 | -2 | 437
2 | 14 | 14 | 434 | 168 | 68 | 24 | 5 | 32 | 95 | 0 | 27 | 0 | 0 | 15 | 434
2 | 14 | 15 | 434 | 168 | 135 | 24 | 5 | 32 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 434
2 | 14 | 16 | 454 | 168 | 178 | 46 | 5 | 32 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 454
2 | 14 | 17 | 478 | 168 | 198 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 478
2 | 14 | 18 | 477 | 168 | 187 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 477
2 | 14 | 19 | 470 | 168 | 179 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 470
2 | 14 | 20 | 457 | 168 | 177 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 14 | 21 | 438 | 168 | 176 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 438
2 | 14 | 22 | 417 | 168 | 157 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 417
2 | 14 | 23 | 422 | 168 | 159 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 422
2 | 15 | 0 | 414 | 168 | 163 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 414
2 | 15 | 1 | 423 | 168 | 169 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 423
2 | 15 | 2 | 438 | 168 | 151 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 438
2 | 15 | 3 | 457 | 168 | 139 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 15 | 4 | 466 | 168 | 145 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 15 | 5 | 476 | 168 | 176 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 15 | 6 | 486 | 168 | 187 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 486
2 | 15 | 7 | 501 | 168 | 195 | 42 | 5 | 32 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 501
2 | 15 | 8 | 525 | 168 | 216 | 24 | 5 | 32 | 48 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 525
2 | 15 | 9 | 535 | 168 | 211 | 24 | 5 | 32 | 60 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 535
2 | 15 | 10 | 518 | 168 | 178 | 24 | 5 | 32 | 75 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 518
2 | 15 | 11 | 516 | 168 | 142 | 24 | 5 | 32 | 85 | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 | 516
2 | 15 | 12 | 501 | 168 | 133 | 24 | 5 | 32 | 79 | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 | 501
2 | 15 | 13 | 522 | 168 | 194 | 24 | 5 | 32 | 61 | 0 | 40 | 0 | 0 | -2 | 522
2 | 15 | 14 | 520 | 168 | 225 | 24 | 5 | 32 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 520
2 | 15 | 15 | 517 | 168 | 242 | 31 | 5 | 32 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 517
2 | 15 | 16 | 512 | 168 | 233 | 54 | 5 | 32 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 512
2 | 15 | 17 | 524 | 168 | 236 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 524
2 | 15 | 18 | 518 | 168 | 233 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 518
2 | 15 | 19 | 503 | 168 | 225 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 503
2 | 15 | 20 | 489 | 168 | 220 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -2 | 489
2 | 15 | 21 | 483 | 168 | 206 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 483
2 | 15 | 22 | 471 | 168 | 193 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 15 | 23 | 484 | 168 | 185 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 484
2 | 16 | 0 | 482 | 168 | 173 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 482
2 | 16 | 1 | 491 | 168 | 165 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 491
2 | 16 | 2 | 502 | 168 | 152 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 502
2 | 16 | 3 | 516 | 168 | 144 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 516
2 | 16 | 4 | 522 | 168 | 144 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 522
2 | 16 | 5 | 527 | 168 | 159 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 527
2 | 16 | 6 | 535 | 168 | 168 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 535
2 | 16 | 7 | 526 | 168 | 176 | 49 | 5 | 32 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 526
2 | 16 | 8 | 548 | 168 | 223 | 23 | 5 | 32 | 3 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 548
2 | 16 | 9 | 554 | 168 | 211 | 23 | 5 | 32 | 6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 16 | 554
2 | 16 | 10 | 527 | 168 | 191 | 23 | 5 | 32 | 10 | 0 | 82 | 0 | 0 | 16 | 527
2 | 16 | 11 | 497 | 168 | 168 | 23 | 5 | 32 | 16 | 0 | 70 | 0 | 0 | 15 | 497
2 | 16 | 12 | 466 | 168 | 132 | 23 | 5 | 32 | 25 | 0 | 66 | 0 | 0 | 15 | 466
2 | 16 | 13 | 476 | 168 | 138 | 23 | 5 | 32 | 29 | 0 | 66 | 0 | 0 | 15 | 476
2 | 16 | 14 | 483 | 168 | 148 | 23 | 5 | 32 | 27 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16 | 483
2 | 16 | 15 | 499 | 168 | 200 | 23 | 5 | 32 | 18 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 499
2 | 16 | 16 | 515 | 168 | 235 | 29 | 5 | 32 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 515
2 | 16 | 17 | 532 | 168 | 251 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 532
2 | 16 | 18 | 531 | 168 | 244 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 531
2 | 16 | 19 | 517 | 168 | 232 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 517
2 | 16 | 20 | 506 | 168 | 232 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 506
2 | 16 | 21 | 490 | 168 | 230 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 16 | 22 | 472 | 168 | 192 | 23 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | -1 | 472
2 | 16 | 23 | 477 | 168 | 168 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 62 | -1 | 477
2 | 17 | 0 | 470 | 168 | 229 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 470
2 | 17 | 1 | 482 | 168 | 235 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 482
2 | 17 | 2 | 491 | 168 | 236 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 491
2 | 17 | 3 | 501 | 168 | 239 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 501
2 | 17 | 4 | 507 | 168 | 235 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 507
2 | 17 | 5 | 503 | 168 | 239 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 503
2 | 17 | 6 | 493 | 168 | 232 | 46 | 5 | 32 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 493
2 | 17 | 7 | 485 | 168 | 199 | 36 | 5 | 32 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 485
2 | 17 | 8 | 491 | 168 | 169 | 24 | 5 | 32 | 79 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 491
2 | 17 | 9 | 492 | 168 | 111 | 24 | 5 | 32 | 119 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 492
2 | 17 | 10 | 485 | 168 | 66 | 24 | 5 | 32 | 157 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 485
2 | 17 | 11 | 470 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 167 | 0 | 23 | 0 | -21 | 14 | 470
2 | 17 | 12 | 449 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 152 | 0 | 25 | 0 | -29 | 14 | 449
2 | 17 | 13 | 452 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 123 | 0 | 31 | 0 | 3 | 8 | 452
2 | 17 | 14 | 449 | 168 | 60 | 24 | 5 | 32 | 78 | 0 | 48 | 0 | 20 | 14 | 449
2 | 17 | 15 | 441 | 168 | 120 | 24 | 5 | 32 | 41 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 441
2 | 17 | 16 | 450 | 168 | 129 | 51 | 5 | 32 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 450
2 | 17 | 17 | 481 | 168 | 151 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 17 | 18 | 488 | 168 | 144 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 488
2 | 17 | 19 | 480 | 168 | 132 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 17 | 20 | 467 | 168 | 138 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 467
2 | 17 | 21 | 456 | 168 | 135 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 17 | 22 | 442 | 168 | 137 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 442
2 | 17 | 23 | 455 | 168 | 132 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 455
2 | 18 | 0 | 448 | 168 | 78 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 18 | 1 | 463 | 168 | 81 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 18 | 2 | 473 | 168 | 90 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 473
2 | 18 | 3 | 484 | 168 | 102 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 484
2 | 18 | 4 | 489 | 168 | 63 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 47 | -1 | 489
2 | 18 | 5 | 487 | 168 | 63 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 54 | -1 | 487
2 | 18 | 6 | 470 | 168 | 113 | 44 | 5 | 32 | 2 | 0 | 103 | 0 | 4 | -1 | 470
2 | 18 | 7 | 452 | 168 | 81 | 27 | 5 | 32 | 41 | 0 | 97 | 0 | 3 | -2 | 452
2 | 18 | 8 | 451 | 168 | 60 | 24 | 5 | 32 | 96 | 0 | 98 | 0 | 0 | -32 | 451
2 | 18 | 9 | 446 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 138 | 0 | 93 | -3 | -10 | -59 | 446
2 | 18 | 10 | 435 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 172 | 0 | 93 | -22 | -35 | -60 | 435
2 | 18 | 11 | 419 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 178 | 0 | 85 | -21 | -50 | -60 | 419
2 | 18 | 12 | 405 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 173 | 0 | 85 | -21 | -60 | -59 | 405
2 | 18 | 13 | 389 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 156 | 0 | 89 | -20 | -65 | -58 | 389
2 | 18 | 14 | 374 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 115 | 0 | 97 | -18 | -48 | -59 | 374
2 | 18 | 15 | 377 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 58 | 0 | 94 | 0 | 0 | -62 | 377
2 | 18 | 16 | 402 | 168 | 71 | 24 | 5 | 32 | 10 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 402
2 | 18 | 17 | 452 | 168 | 134 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 452
2 | 18 | 18 | 460 | 168 | 140 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 460
2 | 18 | 19 | 456 | 168 | 117 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 456
2 | 18 | 20 | 450 | 168 | 99 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 450
2 | 18 | 21 | 435 | 168 | 78 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 435
2 | 18 | 22 | 417 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -3 | 417
2 | 18 | 23 | 429 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -7 | 429
2 | 19 | 0 | 423 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 27 | -2 | 423
2 | 19 | 1 | 435 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 60 | -33 | 435
2 | 19 | 2 | 450 | 168 | 60 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 62 | -30 | 450
2 | 19 | 3 | 458 | 168 | 88 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 4 | -1 | 458
2 | 19 | 4 | 464 | 168 | 89 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 464
2 | 19 | 5 | 468 | 168 | 85 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 468
2 | 19 | 6 | 471 | 168 | 90 | 63 | 5 | 32 | 3 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 471
2 | 19 | 7 | 474 | 168 | 66 | 53 | 5 | 32 | 41 | 0 | 105 | 0 | 4 | 0 | 474
2 | 19 | 8 | 496 | 168 | 65 | 28 | 5 | 32 | 83 | 0 | 112 | 0 | 4 | -1 | 496
2 | 19 | 9 | 491 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 118 | 0 | 121 | 0 | 3 | -38 | 491
2 | 19 | 10 | 466 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 152 | 0 | 124 | 0 | -68 | -29 | 466
2 | 19 | 11 | 469 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 178 | 0 | 114 | 0 | -68 | -42 | 469
2 | 19 | 12 | 455 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 176 | 0 | 119 | 0 | -68 | -59 | 455
2 | 19 | 13 | 463 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 143 | 0 | 127 | 0 | -25 | -69 | 463
2 | 19 | 14 | 463 | 168 | 61 | 24 | 5 | 32 | 85 | 0 | 128 | 0 | 4 | -44 | 463
2 | 19 | 15 | 456 | 168 | 63 | 36 | 5 | 32 | 35 | 0 | 117 | 0 | 58 | -58 | 456
2 | 19 | 16 | 459 | 168 | 94 | 50 | 5 | 32 | 3 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 19 | 17 | 474 | 168 | 99 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3 | -1 | 474
2 | 19 | 18 | 469 | 168 | 62 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 60 | -32 | 469
2 | 19 | 19 | 458 | 168 | 61 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 60 | -40 | 458
2 | 19 | 20 | 440 | 168 | 93 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 440
2 | 19 | 21 | 418 | 168 | 85 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 418
2 | 19 | 22 | 394 | 168 | 72 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 394
2 | 19 | 23 | 396 | 168 | 59 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 396
2 | 20 | 0 | 394 | 168 | 106 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -57 | 394
2 | 20 | 1 | 416 | 168 | 61 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 416
2 | 20 | 2 | 435 | 168 | 76 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 435
2 | 20 | 3 | 454 | 168 | 96 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 4 | -1 | 454
2 | 20 | 4 | 466 | 168 | 119 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 466
2 | 20 | 5 | 465 | 168 | 126 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 465
2 | 20 | 6 | 480 | 168 | 158 | 22 | 5 | 32 | 2 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 480
2 | 20 | 7 | 496 | 168 | 149 | 29 | 5 | 32 | 36 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 496
2 | 20 | 8 | 522 | 168 | 114 | 39 | 5 | 32 | 73 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 522
2 | 20 | 9 | 526 | 168 | 67 | 35 | 5 | 32 | 96 | 0 | 140 | 0 | 0 | -17 | 526
2 | 20 | 10 | 520 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 130 | 0 | 164 | 0 | -13 | -49 | 520
2 | 20 | 11 | 516 | 168 | 58 | 30 | 5 | 32 | 162 | 0 | 153 | 0 | -64 | -28 | 516
2 | 20 | 12 | 490 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 156 | 0 | 151 | 0 | -68 | -34 | 490
2 | 20 | 13 | 493 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 138 | 0 | 155 | 0 | -68 | -17 | 493
2 | 20 | 14 | 488 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 104 | 0 | 161 | 0 | -56 | -6 | 488
2 | 20 | 15 | 492 | 168 | 64 | 46 | 5 | 32 | 51 | 0 | 156 | 0 | 0 | -30 | 492
2 | 20 | 16 | 505 | 168 | 86 | 56 | 5 | 32 | 8 | 0 | 152 | 0 | 0 | -2 | 505
2 | 20 | 17 | 523 | 168 | 100 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 152 | 0 | 4 | -1 | 523
2 | 20 | 18 | 522 | 168 | 100 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 20 | 19 | 512 | 168 | 86 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 512
2 | 20 | 20 | 499 | 168 | 76 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -1 | 499
2 | 20 | 21 | 487 | 168 | 63 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 151 | 0 | 17 | -12 | 487
2 | 20 | 22 | 462 | 168 | 106 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -58 | 462
2 | 20 | 23 | 470 | 168 | 62 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -12 | 470
2 | 21 | 0 | 469 | 168 | 95 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 469
2 | 21 | 1 | 477 | 168 | 99 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -2 | 477
2 | 21 | 2 | 488 | 168 | 102 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 488
2 | 21 | 3 | 498 | 168 | 97 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -1 | 498
2 | 21 | 4 | 506 | 168 | 99 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 506
2 | 21 | 5 | 504 | 168 | 111 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 504
2 | 21 | 6 | 507 | 168 | 107 | 63 | 5 | 32 | 3 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 507
2 | 21 | 7 | 515 | 168 | 66 | 62 | 5 | 32 | 31 | 0 | 125 | 0 | 60 | -34 | 515
2 | 21 | 8 | 533 | 168 | 86 | 54 | 5 | 32 | 69 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 533
2 | 21 | 9 | 519 | 168 | 66 | 44 | 5 | 32 | 110 | 0 | 120 | 0 | 0 | -26 | 519
2 | 21 | 10 | 511 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 147 | 0 | 123 | 0 | 4 | -50 | 511
2 | 21 | 11 | 507 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 150 | 0 | 113 | 0 | 4 | -47 | 507
2 | 21 | 12 | 481 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 143 | 0 | 112 | 0 | 3 | -64 | 481
2 | 21 | 13 | 489 | 168 | 63 | 24 | 5 | 32 | 118 | 0 | 113 | 0 | 0 | -34 | 489
2 | 21 | 14 | 489 | 168 | 72 | 24 | 5 | 32 | 81 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 21 | 15 | 505 | 168 | 154 | 24 | 5 | 32 | 34 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 505
2 | 21 | 16 | 514 | 168 | 178 | 49 | 5 | 32 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 514
2 | 21 | 17 | 530 | 168 | 191 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 530
2 | 21 | 18 | 530 | 168 | 188 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 530
2 | 21 | 19 | 515 | 168 | 188 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 515
2 | 21 | 20 | 500 | 168 | 200 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 500
2 | 21 | 21 | 484 | 168 | 187 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 484
2 | 21 | 22 | 463 | 168 | 163 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -2 | 463
2 | 21 | 23 | 469 | 168 | 158 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 469
2 | 22 | 0 | 467 | 168 | 136 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 467
2 | 22 | 1 | 482 | 168 | 151 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 482
2 | 22 | 2 | 491 | 168 | 158 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 491
2 | 22 | 3 | 502 | 168 | 163 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 502
2 | 22 | 4 | 516 | 168 | 177 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 516
2 | 22 | 5 | 518 | 168 | 182 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 518
2 | 22 | 6 | 523 | 168 | 182 | 40 | 5 | 32 | 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 523
2 | 22 | 7 | 519 | 168 | 141 | 30 | 5 | 32 | 44 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 519
2 | 22 | 8 | 539 | 168 | 106 | 24 | 5 | 32 | 95 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 539
2 | 22 | 9 | 557 | 168 | 84 | 24 | 5 | 32 | 133 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 557
2 | 22 | 10 | 556 | 168 | 73 | 24 | 5 | 32 | 149 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 556
2 | 22 | 11 | 547 | 168 | 88 | 24 | 5 | 32 | 136 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 547
2 | 22 | 12 | 530 | 168 | 83 | 24 | 5 | 32 | 126 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 530
2 | 22 | 13 | 535 | 168 | 117 | 24 | 5 | 32 | 107 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 535
2 | 22 | 14 | 529 | 168 | 140 | 24 | 5 | 32 | 81 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 529
2 | 22 | 15 | 536 | 168 | 186 | 35 | 5 | 32 | 42 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 536
2 | 22 | 16 | 534 | 168 | 213 | 49 | 5 | 32 | 6 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 534
2 | 22 | 17 | 551 | 168 | 220 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 551
2 | 22 | 18 | 553 | 168 | 223 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 553
2 | 22 | 19 | 534 | 168 | 215 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 534
2 | 22 | 20 | 526 | 168 | 216 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -2 | 526
2 | 22 | 21 | 520 | 168 | 218 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 520
2 | 22 | 22 | 501 | 168 | 207 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 501
2 | 22 | 23 | 509 | 168 | 217 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 509
2 | 23 | 0 | 509 | 168 | 252 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 509
2 | 23 | 1 | 520 | 168 | 266 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 520
2 | 23 | 2 | 527 | 168 | 264 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 527
2 | 23 | 3 | 537 | 168 | 258 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 537
2 | 23 | 4 | 543 | 168 | 247 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 543
2 | 23 | 5 | 537 | 168 | 235 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 537
2 | 23 | 6 | 525 | 168 | 239 | 52 | 5 | 32 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 525
2 | 23 | 7 | 509 | 168 | 213 | 36 | 5 | 32 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 509
2 | 23 | 8 | 505 | 168 | 185 | 22 | 5 | 32 | 67 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 505
2 | 23 | 9 | 502 | 168 | 130 | 22 | 5 | 32 | 116 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 502
2 | 23 | 10 | 492 | 168 | 87 | 22 | 5 | 32 | 154 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 492
2 | 23 | 11 | 483 | 168 | 71 | 22 | 5 | 32 | 159 | 0 | 23 | 0 | 4 | -1 | 483
2 | 23 | 12 | 467 | 168 | 69 | 22 | 5 | 32 | 149 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 467
2 | 23 | 13 | 464 | 168 | 95 | 22 | 5 | 32 | 122 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 464
2 | 23 | 14 | 463 | 168 | 131 | 22 | 5 | 32 | 86 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 23 | 15 | 468 | 168 | 173 | 22 | 5 | 32 | 49 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 468
2 | 23 | 16 | 479 | 168 | 213 | 32 | 5 | 32 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 479
2 | 23 | 17 | 514 | 168 | 236 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 514
2 | 23 | 18 | 522 | 168 | 231 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 23 | 19 | 516 | 168 | 225 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 516
2 | 23 | 20 | 509 | 168 | 228 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 509
2 | 23 | 21 | 505 | 168 | 220 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 505
2 | 23 | 22 | 489 | 168 | 214 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 23 | 23 | 501 | 168 | 219 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 501
2 | 24 | 0 | 495 | 168 | 233 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 495
2 | 24 | 1 | 508 | 168 | 238 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 508
2 | 24 | 2 | 520 | 168 | 244 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 520
2 | 24 | 3 | 532 | 168 | 256 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 532
2 | 24 | 4 | 535 | 168 | 258 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 535
2 | 24 | 5 | 527 | 168 | 249 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 527
2 | 24 | 6 | 515 | 168 | 243 | 53 | 5 | 32 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 515
2 | 24 | 7 | 497 | 168 | 201 | 43 | 5 | 32 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 497
2 | 24 | 8 | 502 | 168 | 171 | 22 | 5 | 32 | 94 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 502
2 | 24 | 9 | 488 | 168 | 100 | 22 | 5 | 32 | 148 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 488
2 | 24 | 10 | 479 | 168 | 63 | 22 | 5 | 32 | 174 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 479
2 | 24 | 11 | 466 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 177 | 0 | 15 | 0 | 3 | -14 | 466
2 | 24 | 12 | 451 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 172 | 0 | 19 | 0 | -39 | 14 | 451
2 | 24 | 13 | 441 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 151 | 0 | 25 | 0 | -35 | 15 | 441
2 | 24 | 14 | 435 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 115 | 0 | 28 | 0 | 25 | -18 | 435
2 | 24 | 15 | 439 | 168 | 111 | 22 | 5 | 32 | 60 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 439
2 | 24 | 16 | 454 | 168 | 153 | 37 | 5 | 32 | 11 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 454
2 | 24 | 17 | 492 | 168 | 188 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 492
2 | 24 | 18 | 506 | 168 | 197 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 506
2 | 24 | 19 | 497 | 168 | 158 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 51 | -1 | 497
2 | 24 | 20 | 487 | 168 | 216 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 487
2 | 24 | 21 | 480 | 168 | 227 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 24 | 22 | 473 | 168 | 230 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 473
2 | 24 | 23 | 489 | 168 | 245 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 25 | 0 | 482 | 168 | 200 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 482
2 | 25 | 1 | 491 | 168 | 214 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 491
2 | 25 | 2 | 501 | 168 | 225 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 501
2 | 25 | 3 | 518 | 168 | 243 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 518
2 | 25 | 4 | 522 | 168 | 245 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 25 | 5 | 513 | 168 | 231 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 513
2 | 25 | 6 | 495 | 168 | 206 | 55 | 5 | 32 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 495
2 | 25 | 7 | 465 | 168 | 145 | 45 | 5 | 32 | 41 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 465
2 | 25 | 8 | 461 | 168 | 109 | 22 | 5 | 32 | 98 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 461
2 | 25 | 9 | 453 | 168 | 60 | 22 | 5 | 32 | 143 | 0 | 27 | 0 | 0 | -4 | 453
2 | 25 | 10 | 445 | 168 | 59 | 22 | 5 | 32 | 167 | 0 | 17 | 0 | 0 | -25 | 445
2 | 25 | 11 | 439 | 168 | 59 | 22 | 5 | 32 | 161 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 439
2 | 25 | 12 | 431 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 148 | 0 | 10 | 0 | 0 | -12 | 431
2 | 25 | 13 | 426 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 127 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 426
2 | 25 | 14 | 428 | 168 | 94 | 22 | 5 | 32 | 90 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 428
2 | 25 | 15 | 429 | 168 | 139 | 22 | 5 | 32 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 429
2 | 25 | 16 | 437 | 168 | 183 | 22 | 5 | 32 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 437
2 | 25 | 17 | 476 | 168 | 210 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 25 | 18 | 489 | 168 | 209 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -2 | 489
2 | 25 | 19 | 484 | 168 | 199 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 484
2 | 25 | 20 | 478 | 168 | 198 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 478
2 | 25 | 21 | 471 | 168 | 202 | 23 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 471
2 | 25 | 22 | 456 | 168 | 191 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 456
2 | 25 | 23 | 462 | 168 | 195 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 462
2 | 26 | 0 | 453 | 168 | 184 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 453
2 | 26 | 1 | 474 | 168 | 195 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 26 | 2 | 488 | 168 | 197 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 488
2 | 26 | 3 | 505 | 168 | 143 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 62 | -2 | 505
2 | 26 | 4 | 513 | 168 | 214 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 513
2 | 26 | 5 | 515 | 168 | 226 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 515
2 | 26 | 6 | 523 | 168 | 244 | 30 | 5 | 32 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 523
2 | 26 | 7 | 529 | 168 | 246 | 23 | 5 | 32 | 12 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 529
2 | 26 | 8 | 555 | 168 | 265 | 23 | 5 | 32 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 555
2 | 26 | 9 | 579 | 168 | 274 | 23 | 5 | 32 | 20 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 579
2 | 26 | 10 | 572 | 168 | 259 | 23 | 5 | 32 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 572
2 | 26 | 11 | 559 | 168 | 233 | 23 | 5 | 32 | 22 | 0 | 62 | 0 | 0 | 14 | 559
2 | 26 | 12 | 540 | 168 | 212 | 23 | 5 | 32 | 23 | 0 | 63 | 0 | 0 | 14 | 540
2 | 26 | 13 | 546 | 168 | 227 | 23 | 5 | 32 | 20 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 546
2 | 26 | 14 | 546 | 168 | 217 | 23 | 5 | 32 | 18 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 546
2 | 26 | 15 | 549 | 168 | 228 | 31 | 5 | 32 | 10 | 0 | 77 | 0 | 0 | -2 | 549
2 | 26 | 16 | 537 | 168 | 209 | 47 | 5 | 32 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 537
2 | 26 | 17 | 548 | 168 | 213 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 548
2 | 26 | 18 | 550 | 168 | 218 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 550
2 | 26 | 19 | 535 | 168 | 211 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 535
2 | 26 | 20 | 522 | 168 | 193 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 26 | 21 | 512 | 168 | 173 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 512
2 | 26 | 22 | 495 | 168 | 164 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 495
2 | 26 | 23 | 498 | 168 | 152 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 498
2 | 27 | 0 | 489 | 168 | 141 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 27 | 1 | 499 | 168 | 150 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 499
2 | 27 | 2 | 512 | 168 | 163 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 512
2 | 27 | 3 | 523 | 168 | 175 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 523
2 | 27 | 4 | 527 | 168 | 180 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -2 | 527
2 | 27 | 5 | 525 | 168 | 179 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 525
2 | 27 | 6 | 520 | 168 | 176 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 520
2 | 27 | 7 | 517 | 168 | 181 | 53 | 5 | 32 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 517
2 | 27 | 8 | 542 | 168 | 215 | 39 | 5 | 32 | 9 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 542
2 | 27 | 9 | 550 | 168 | 230 | 22 | 5 | 32 | 15 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 550
2 | 27 | 10 | 530 | 168 | 187 | 22 | 5 | 32 | 27 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 530
2 | 27 | 11 | 506 | 168 | 147 | 22 | 5 | 32 | 48 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 506
2 | 27 | 12 | 471 | 168 | 88 | 22 | 5 | 32 | 70 | 0 | 83 | 0 | 4 | -1 | 471
2 | 27 | 13 | 477 | 168 | 141 | 22 | 5 | 32 | 79 | 0 | 88 | 0 | 0 | -58 | 477
2 | 27 | 14 | 480 | 168 | 87 | 22 | 5 | 32 | 70 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 480
2 | 27 | 15 | 489 | 168 | 127 | 22 | 5 | 32 | 42 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 27 | 16 | 505 | 168 | 175 | 26 | 5 | 32 | 11 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 505
2 | 27 | 17 | 522 | 168 | 188 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 27 | 18 | 528 | 168 | 182 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 3 | -1 | 528
2 | 27 | 19 | 516 | 168 | 176 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 516
2 | 27 | 20 | 503 | 168 | 179 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 503
2 | 27 | 21 | 487 | 168 | 170 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 487
2 | 27 | 22 | 468 | 168 | 155 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 468
2 | 27 | 23 | 474 | 168 | 164 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 28 | 0 | 468 | 168 | 160 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 468
2 | 28 | 1 | 482 | 168 | 162 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 482
2 | 28 | 2 | 496 | 168 | 161 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 496
2 | 28 | 3 | 509 | 168 | 174 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 509
2 | 28 | 4 | 518 | 168 | 192 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 518
2 | 28 | 5 | 517 | 168 | 190 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 517
2 | 28 | 6 | 520 | 168 | 183 | 61 | 5 | 32 | 8 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 520
2 | 28 | 7 | 518 | 168 | 147 | 51 | 5 | 32 | 53 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 518
2 | 28 | 8 | 524 | 168 | 134 | 22 | 5 | 32 | 99 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 524
2 | 28 | 9 | 538 | 168 | 88 | 22 | 5 | 32 | 141 | 0 | 70 | 0 | 0 | 12 | 538
2 | 28 | 10 | 534 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 171 | 0 | 75 | 0 | -12 | 15 | 534
2 | 28 | 11 | 529 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 181 | 0 | 71 | 0 | -23 | 15 | 529
2 | 28 | 12 | 504 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 182 | 0 | 71 | 0 | -49 | 15 | 504
2 | 28 | 13 | 505 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 165 | 0 | 72 | 0 | -32 | 15 | 505
2 | 28 | 14 | 491 | 168 | 65 | 22 | 5 | 32 | 127 | 0 | 66 | 0 | -10 | 16 | 491
2 | 28 | 15 | 486 | 168 | 123 | 22 | 5 | 32 | 73 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 486
2 | 28 | 16 | 497 | 168 | 173 | 44 | 5 | 32 | 22 | 0 | 55 | 0 | 0 | -2 | 497
2 | 28 | 17 | 518 | 168 | 209 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 518
2 | 28 | 18 | 526 | 168 | 209 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 526
2 | 28 | 19 | 517 | 168 | 211 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 517
2 | 28 | 20 | 505 | 168 | 215 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 505
2 | 28 | 21 | 489 | 168 | 214 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 28 | 22 | 468 | 168 | 202 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 468
2 | 28 | 23 | 476 | 168 | 211 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | -1 | 476
2 | 29 | 0 | 458 | 168 | 199 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | -2 | 458
2 | 29 | 1 | 474 | 168 | 226 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 29 | 2 | 488 | 168 | 221 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | -1 | 488
2 | 29 | 3 | 511 | 168 | 261 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 511
2 | 29 | 4 | 519 | 168 | 262 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 | 519
2 | 29 | 5 | 522 | 168 | 265 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 29 | 6 | 522 | 168 | 263 | 27 | 5 | 32 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 29 | 7 | 507 | 168 | 209 | 22 | 5 | 32 | 55 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 507
2 | 29 | 8 | 516 | 168 | 157 | 22 | 5 | 32 | 115 | 0 | 17 | 0 | 2 | -2 | 516
2 | 29 | 9 | 526 | 168 | 111 | 22 | 5 | 32 | 161 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 526
2 | 29 | 10 | 515 | 168 | 76 | 22 | 5 | 32 | 185 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 515
2 | 29 | 11 | 502 | 168 | 65 | 22 | 5 | 32 | 192 | 0 | 17 | 0 | -10 | 11 | 502
2 | 29 | 12 | 471 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 188 | 0 | 19 | 0 | -32 | 11 | 471
2 | 29 | 13 | 470 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 172 | 0 | 16 | 0 | -14 | 11 | 470
2 | 29 | 14 | 454 | 168 | 82 | 22 | 5 | 32 | 134 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 454
2 | 29 | 15 | 445 | 168 | 106 | 49 | 5 | 32 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 445
2 | 29 | 16 | 461 | 168 | 172 | 59 | 5 | 32 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 461
2 | 29 | 17 | 490 | 168 | 224 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 29 | 18 | 496 | 168 | 231 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 496
2 | 29 | 19 | 487 | 168 | 222 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 487
2 | 29 | 20 | 473 | 168 | 207 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 473
2 | 29 | 21 | 456 | 168 | 187 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 29 | 22 | 436 | 168 | 163 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 436
2 | 29 | 23 | 443 | 168 | 162 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 443
3 | 1 | 0 | 443 | 168 | 164 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 443
3 | 1 | 1 | 458 | 168 | 160 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 458
3 | 1 | 2 | 473 | 168 | 166 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 473
3 | 1 | 3 | 481 | 168 | 166 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 481
3 | 1 | 4 | 492 | 168 | 164 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 492
3 | 1 | 5 | 497 | 168 | 155 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 4 | -2 | 497
3 | 1 | 6 | 502 | 168 | 148 | 59 | 5 | 32 | 8 | 0 | 84 | 0 | 0 | -2 | 502
3 | 1 | 7 | 504 | 168 | 117 | 59 | 5 | 32 | 37 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 504
3 | 1 | 8 | 515 | 168 | 112 | 49 | 5 | 32 | 52 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 515
3 | 1 | 9 | 531 | 168 | 105 | 38 | 5 | 32 | 77 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 531
3 | 1 | 10 | 529 | 168 | 101 | 22 | 5 | 32 | 91 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 529
3 | 1 | 11 | 525 | 168 | 106 | 22 | 5 | 32 | 87 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 525
3 | 1 | 12 | 496 | 168 | 80 | 22 | 5 | 32 | 74 | 0 | 104 | 0 | 0 | 11 | 496
3 | 1 | 13 | 506 | 168 | 101 | 22 | 5 | 32 | 58 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 506
3 | 1 | 14 | 512 | 168 | 125 | 22 | 5 | 32 | 34 | 0 | 115 | 0 | 0 | 11 | 512
3 | 1 | 15 | 517 | 168 | 173 | 22 | 5 | 32 | 13 | 0 | 106 | 0 | 0 | -2 | 517
3 | 1 | 16 | 504 | 168 | 162 | 22 | 5 | 32 | 2 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 504
3 | 1 | 17 | 515 | 168 | 168 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 515
3 | 1 | 18 | 521 | 168 | 171 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 521
3 | 1 | 19 | 506 | 168 | 172 | 23 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 506
3 | 1 | 20 | 488 | 168 | 163 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 488
3 | 1 | 21 | 473 | 168 | 155 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 473
3 | 1 | 22 | 455 | 168 | 145 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 12 | 455
3 | 1 | 23 | 462 | 168 | 135 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 4 | 12 | 462
3 | 2 | 0 | 455 | 168 | 114 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 12 | 455
3 | 2 | 1 | 481 | 168 | 80 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 62 | 12 | 481
3 | 2 | 2 | 502 | 168 | 99 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 33 | 13 | 502
3 | 2 | 3 | 515 | 168 | 97 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 13 | 515
3 | 2 | 4 | 520 | 168 | 97 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 11 | 520
3 | 2 | 5 | 518 | 168 | 98 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 11 | 518
3 | 2 | 6 | 505 | 168 | 103 | 40 | 5 | 32 | 1 | 0 | 145 | 0 | 0 | 11 | 505
3 | 2 | 7 | 486 | 168 | 101 | 22 | 5 | 32 | 7 | 0 | 139 | 0 | 0 | 12 | 486
3 | 2 | 8 | 493 | 168 | 91 | 22 | 5 | 32 | 19 | 0 | 145 | 0 | 0 | 11 | 493
3 | 2 | 9 | 499 | 168 | 82 | 22 | 5 | 32 | 30 | 0 | 148 | 0 | 0 | 12 | 499
3 | 2 | 10 | 489 | 168 | 63 | 22 | 5 | 32 | 40 | 0 | 158 | 0 | -10 | 11 | 489
3 | 2 | 11 | 480 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 50 | 0 | 150 | 0 | -16 | 11 | 480
3 | 2 | 12 | 470 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 44 | 0 | 148 | 0 | -19 | 12 | 470
3 | 2 | 13 | 471 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 41 | 0 | 152 | 0 | -18 | 11 | 471
3 | 2 | 14 | 472 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 32 | 0 | 160 | 0 | -16 | 11 | 472
3 | 2 | 15 | 484 | 168 | 68 | 22 | 5 | 32 | 23 | 0 | 154 | 0 | 0 | 12 | 484
3 | 2 | 16 | 482 | 168 | 78 | 31 | 5 | 32 | 7 | 0 | 149 | 0 | 0 | 12 | 482
3 | 2 | 17 | 510 | 168 | 111 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 510
3 | 2 | 18 | 521 | 168 | 66 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 147 | 0 | 33 | 12 | 521
3 | 2 | 19 | 507 | 168 | 77 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 15 | 12 | 507
3 | 2 | 20 | 496 | 168 | 106 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 496
3 | 2 | 21 | 488 | 168 | 105 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 488
3 | 2 | 22 | 469 | 168 | 93 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 469
3 | 2 | 23 | 474 | 168 | 78 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 474
3 | 3 | 0 | 470 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | 0 | 3 | -4 | 470
3 | 3 | 1 | 480 | 168 | 75 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 480
3 | 3 | 2 | 490 | 168 | 94 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 490
3 | 3 | 3 | 497 | 168 | 113 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -2 | 497
3 | 3 | 4 | 502 | 168 | 133 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 3 | -1 | 502
3 | 3 | 5 | 492 | 168 | 131 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 4 | -1 | 492
3 | 3 | 6 | 476 | 168 | 125 | 59 | 5 | 32 | 9 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 476
3 | 3 | 7 | 449 | 168 | 75 | 49 | 5 | 32 | 45 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 449
3 | 3 | 8 | 453 | 168 | 71 | 22 | 5 | 32 | 87 | 0 | 70 | 0 | 0 | -2 | 453
3 | 3 | 9 | 462 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 120 | 0 | 69 | 0 | -24 | 12 | 462
3 | 3 | 10 | 450 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 148 | 0 | 56 | 0 | -51 | 12 | 450
3 | 3 | 11 | 432 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 160 | 0 | 49 | 0 | -43 | -19 | 432
3 | 3 | 12 | 421 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 161 | 0 | 44 | 0 | -69 | 0 | 421
3 | 3 | 13 | 409 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 133 | 0 | 39 | 0 | -59 | 11 | 409
3 | 3 | 14 | 401 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 92 | 0 | 34 | 0 | -21 | 11 | 401
3 | 3 | 15 | 410 | 168 | 92 | 22 | 5 | 32 | 48 | 0 | 28 | 0 | 4 | 11 | 410
3 | 3 | 16 | 422 | 168 | 158 | 22 | 5 | 32 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 422
3 | 3 | 17 | 459 | 168 | 201 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 459
3 | 3 | 18 | 473 | 168 | 204 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 473
3 | 3 | 19 | 466 | 168 | 205 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 466
3 | 3 | 20 | 461 | 168 | 199 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 461
3 | 3 | 21 | 455 | 168 | 192 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 455
3 | 3 | 22 | 438 | 168 | 183 | 23 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 438
3 | 3 | 23 | 450 | 168 | 176 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 5 | 450
3 | 4 | 0 | 445 | 168 | 135 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 445
3 | 4 | 1 | 459 | 168 | 140 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 459
3 | 4 | 2 | 473 | 168 | 151 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 473
3 | 4 | 3 | 490 | 168 | 165 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 490
3 | 4 | 4 | 501 | 168 | 118 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 51 | 0 | 501
3 | 4 | 5 | 504 | 168 | 110 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 62 | -1 | 504
3 | 4 | 6 | 501 | 168 | 100 | 56 | 5 | 32 | 10 | 0 | 70 | 0 | 62 | -2 | 501
3 | 4 | 7 | 486 | 168 | 126 | 46 | 5 | 32 | 46 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 486
3 | 4 | 8 | 504 | 168 | 120 | 22 | 5 | 32 | 87 | 0 | 72 | 0 | 0 | -2 | 504
3 | 4 | 9 | 521 | 168 | 66 | 22 | 5 | 32 | 121 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 521
3 | 4 | 10 | 518 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 134 | 0 | 133 | 0 | -43 | 9 | 518
3 | 4 | 11 | 506 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 133 | 0 | 131 | 0 | -52 | 9 | 506
3 | 4 | 12 | 472 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 122 | 0 | 130 | 0 | -68 | 3 | 472
3 | 4 | 13 | 477 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 109 | 0 | 130 | 0 | -56 | 9 | 477
3 | 4 | 14 | 470 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 88 | 0 | 120 | 0 | -33 | 10 | 470
3 | 4 | 15 | 471 | 168 | 84 | 22 | 5 | 32 | 53 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 471
3 | 4 | 16 | 479 | 168 | 135 | 22 | 5 | 32 | 16 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 479
3 | 4 | 17 | 502 | 168 | 159 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 502
3 | 4 | 18 | 510 | 168 | 154 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 510
3 | 4 | 19 | 496 | 168 | 155 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 496
3 | 4 | 20 | 484 | 168 | 162 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 484
3 | 4 | 21 | 471 | 168 | 165 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 471
3 | 4 | 22 | 451 | 168 | 152 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 451
3 | 4 | 23 | 458 | 168 | 157 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -2 | 458
3 | 5 | 0 | 453 | 168 | 145 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 453
3 | 5 | 1 | 470 | 168 | 154 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 470
3 | 5 | 2 | 481 | 168 | 159 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 481
3 | 5 | 3 | 497 | 168 | 165 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 497
3 | 5 | 4 | 502 | 168 | 107 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 62 | -2 | 502
3 | 5 | 5 | 509 | 168 | 174 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 509
3 | 5 | 6 | 513 | 168 | 180 | 49 | 5 | 32 | 13 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 513
3 | 5 | 7 | 491 | 168 | 127 | 34 | 5 | 32 | 62 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 491
3 | 5 | 8 | 498 | 168 | 94 | 22 | 5 | 32 | 114 | 0 | 65 | 0 | 0 | -2 | 498
3 | 5 | 9 | 510 | 168 | 65 | 22 | 5 | 32 | 154 | 0 | 79 | 0 | 0 | -15 | 510
3 | 5 | 10 | 510 | 168 | 65 | 22 | 5 | 32 | 166 | 0 | 79 | 0 | 0 | -27 | 510
3 | 5 | 11 | 501 | 168 | 64 | 22 | 5 | 32 | 154 | 0 | 66 | 0 | 0 | -10 | 501
3 | 5 | 12 | 478 | 168 | 62 | 22 | 5 | 32 | 140 | 0 | 64 | 0 | 0 | -15 | 478
3 | 5 | 13 | 489 | 168 | 74 | 22 | 5 | 32 | 124 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 489
3 | 5 | 14 | 472 | 168 | 89 | 22 | 5 | 32 | 98 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 472
3 | 5 | 15 | 466 | 168 | 135 | 22 | 5 | 32 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 466
3 | 5 | 16 | 471 | 168 | 182 | 34 | 5 | 32 | 18 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 471
3 | 5 | 17 | 489 | 168 | 209 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 489
3 | 5 | 18 | 498 | 168 | 216 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 498
3 | 5 | 19 | 488 | 168 | 210 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 488
3 | 5 | 20 | 475 | 168 | 214 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 475
3 | 5 | 21 | 460 | 168 | 210 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 460
3 | 5 | 22 | 442 | 168 | 202 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 442
3 | 5 | 23 | 452 | 168 | 223 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 452
3 | 6 | 0 | 450 | 168 | 220 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 450
3 | 6 | 1 | 466 | 168 | 237 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 466
3 | 6 | 2 | 481 | 168 | 251 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 481
3 | 6 | 3 | 497 | 168 | 266 | 23 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 497
3 | 6 | 4 | 510 | 168 | 273 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 510
3 | 6 | 5 | 512 | 168 | 271 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 512
3 | 6 | 6 | 509 | 168 | 263 | 24 | 5 | 32 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 509
3 | 6 | 7 | 489 | 168 | 198 | 22 | 5 | 32 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 489
3 | 6 | 8 | 497 | 168 | 159 | 22 | 5 | 32 | 108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 497
3 | 6 | 9 | 504 | 168 | 177 | 22 | 5 | 32 | 156 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 504
3 | 6 | 10 | 497 | 168 | 82 | 22 | 5 | 32 | 186 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 497
3 | 6 | 11 | 488 | 168 | 63 | 22 | 5 | 32 | 197 | 0 | 11 | 0 | 0 | -10 | 488
3 | 6 | 12 | 457 | 168 | 60 | 22 | 5 | 32 | 190 | 0 | 16 | 0 | 0 | -36 | 457
3 | 6 | 13 | 458 | 168 | 61 | 22 | 5 | 32 | 163 | 0 | 17 | 0 | 0 | -10 | 458
3 | 6 | 14 | 455 | 168 | 90 | 22 | 5 | 32 | 119 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 455
3 | 6 | 15 | 453 | 168 | 110 | 48 | 5 | 32 | 68 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 453
3 | 6 | 16 | 461 | 168 | 150 | 58 | 5 | 32 | 22 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 461
3 | 6 | 17 | 490 | 168 | 197 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 490
3 | 6 | 18 | 497 | 168 | 200 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 497
3 | 6 | 19 | 482 | 168 | 185 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 482
3 | 6 | 20 | 469 | 168 | 128 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 47 | 0 | 469
3 | 6 | 21 | 454 | 168 | 164 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 454
3 | 6 | 22 | 440 | 168 | 154 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 440
3 | 6 | 23 | 452 | 168 | 173 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 452
3 | 7 | 0 | 452 | 168 | 197 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 452
3 | 7 | 1 | 470 | 168 | 214 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 470
3 | 7 | 2 | 494 | 168 | 230 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 494
3 | 7 | 3 | 509 | 168 | 239 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 509
3 | 7 | 4 | 520 | 168 | 261 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 520
3 | 7 | 5 | 527 | 168 | 276 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 527
3 | 7 | 6 | 516 | 168 | 259 | 24 | 5 | 32 | 15 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 516
3 | 7 | 7 | 486 | 168 | 184 | 21 | 5 | 32 | 65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 486
3 | 7 | 8 | 484 | 168 | 132 | 21 | 5 | 32 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 484
3 | 7 | 9 | 493 | 168 | 102 | 21 | 5 | 32 | 148 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 493
3 | 7 | 10 | 489 | 168 | 78 | 21 | 5 | 32 | 166 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 489
3 | 7 | 11 | 484 | 168 | 62 | 21 | 5 | 32 | 172 | 0 | 22 | 0 | -10 | 12 | 484
3 | 7 | 12 | 455 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 158 | 0 | 21 | 0 | -21 | 13 | 455
3 | 7 | 13 | 469 | 168 | 69 | 21 | 5 | 32 | 135 | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 | 469
3 | 7 | 14 | 466 | 168 | 85 | 21 | 5 | 32 | 106 | 0 | 36 | 0 | 0 | 13 | 466
3 | 7 | 15 | 467 | 168 | 143 | 21 | 5 | 32 | 61 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 467
3 | 7 | 16 | 473 | 168 | 188 | 21 | 5 | 32 | 19 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 473
3 | 7 | 17 | 492 | 168 | 225 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 492
3 | 7 | 18 | 501 | 168 | 219 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 501
3 | 7 | 19 | 487 | 168 | 208 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -2 | 487
3 | 7 | 20 | 475 | 168 | 198 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 475
3 | 7 | 21 | 466 | 168 | 197 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 466
3 | 7 | 22 | 459 | 168 | 194 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 459
3 | 7 | 23 | 466 | 168 | 200 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 466
3 | 8 | 0 | 466 | 168 | 200 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 466
3 | 8 | 1 | 479 | 168 | 213 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 479
3 | 8 | 2 | 488 | 168 | 220 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 488
3 | 8 | 3 | 501 | 168 | 229 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 501
3 | 8 | 4 | 511 | 168 | 236 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 511
3 | 8 | 5 | 514 | 168 | 232 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 514
3 | 8 | 6 | 516 | 168 | 212 | 58 | 5 | 32 | 15 | 0 | 28 | 0 | 0 | -2 | 516
3 | 8 | 7 | 497 | 168 | 141 | 58 | 5 | 32 | 64 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 497
3 | 8 | 8 | 500 | 168 | 104 | 48 | 5 | 32 | 116 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 500
3 | 8 | 9 | 506 | 168 | 93 | 22 | 5 | 32 | 162 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 506
3 | 8 | 10 | 502 | 168 | 64 | 22 | 5 | 32 | 189 | 0 | 27 | 0 | 0 | -5 | 502
3 | 8 | 11 | 492 | 168 | 64 | 22 | 5 | 32 | 198 | 0 | 43 | 0 | 0 | -40 | 492
3 | 8 | 12 | 467 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 196 | 0 | 41 | 0 | 3 | -58 | 467
3 | 8 | 13 | 463 | 168 | 61 | 22 | 5 | 32 | 174 | 0 | 35 | 0 | 0 | -34 | 463
3 | 8 | 14 | 445 | 168 | 60 | 22 | 5 | 32 | 136 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 445
3 | 8 | 15 | 434 | 168 | 106 | 22 | 5 | 32 | 84 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 434
3 | 8 | 16 | 448 | 168 | 183 | 22 | 5 | 32 | 29 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 448
3 | 8 | 17 | 476 | 168 | 236 | 24 | 5 | 32 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 476
3 | 8 | 18 | 484 | 168 | 242 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 484
3 | 8 | 19 | 480 | 168 | 238 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 480
3 | 8 | 20 | 467 | 168 | 236 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 467
3 | 8 | 21 | 453 | 168 | 221 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 453
3 | 8 | 22 | 441 | 168 | 210 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 441
3 | 8 | 23 | 452 | 168 | 220 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 452
3 | 9 | 0 | 448 | 168 | 152 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 62 | -2 | 448
3 | 9 | 1 | 465 | 168 | 190 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | -2 | 465
3 | 9 | 2 | 480 | 168 | 223 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 480
3 | 9 | 3 | 496 | 168 | 228 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 496
3 | 9 | 4 | 503 | 168 | 230 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 503
3 | 9 | 5 | 494 | 168 | 228 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 494
3 | 9 | 6 | 479 | 168 | 205 | 44 | 5 | 32 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 479
3 | 9 | 7 | 447 | 168 | 138 | 31 | 5 | 32 | 60 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 447
3 | 9 | 8 | 441 | 168 | 99 | 22 | 5 | 32 | 105 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 441
3 | 9 | 9 | 445 | 168 | 59 | 22 | 5 | 32 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 445
3 | 9 | 10 | 436 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 159 | 0 | 13 | 0 | -12 | -9 | 436
3 | 9 | 11 | 426 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 166 | 0 | 20 | 0 | -56 | 11 | 426
3 | 9 | 12 | 408 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 156 | 0 | 26 | 0 | -69 | 10 | 408
3 | 9 | 13 | 401 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 135 | 0 | 31 | 0 | -61 | 11 | 401
3 | 9 | 14 | 398 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 107 | 0 | 39 | 0 | -45 | 12 | 398
3 | 9 | 15 | 407 | 168 | 68 | 22 | 5 | 32 | 62 | 0 | 38 | 0 | 0 | 12 | 407
3 | 9 | 16 | 412 | 168 | 128 | 22 | 5 | 32 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 412
3 | 9 | 17 | 446 | 168 | 179 | 22 | 5 | 32 | 1 | 0 | 37 | 0 | 4 | -2 | 446
3 | 9 | 18 | 465 | 168 | 192 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 465
3 | 9 | 19 | 462 | 168 | 179 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 462
3 | 9 | 20 | 458 | 168 | 169 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 458
3 | 9 | 21 | 461 | 168 | 176 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 461
3 | 9 | 22 | 450 | 168 | 163 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 450
3 | 9 | 23 | 464 | 168 | 171 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 464
3 | 10 | 0 | 458 | 168 | 128 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 62 | -1 | 458
3 | 10 | 1 | 473 | 168 | 206 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 473
3 | 10 | 2 | 487 | 168 | 212 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 487
3 | 10 | 3 | 498 | 168 | 154 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 62 | -1 | 498
3 | 10 | 4 | 510 | 168 | 183 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 45 | -1 | 510
3 | 10 | 5 | 501 | 168 | 221 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 501
3 | 10 | 6 | 480 | 168 | 201 | 50 | 5 | 32 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 480
3 | 10 | 7 | 443 | 168 | 135 | 35 | 5 | 32 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 443
3 | 10 | 8 | 419 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 106 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 419
3 | 10 | 9 | 408 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 143 | 0 | 21 | 0 | 0 | -41 | 408
3 | 10 | 10 | 397 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 158 | 0 | 28 | 0 | -16 | -58 | 397
3 | 10 | 11 | 388 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 152 | 0 | 46 | 0 | -68 | -27 | 388
3 | 10 | 12 | 376 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 140 | 0 | 53 | 0 | -69 | -33 | 376
3 | 10 | 13 | 371 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 138 | 0 | 58 | 0 | -69 | -41 | 371
3 | 10 | 14 | 372 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 112 | 0 | 71 | 0 | -46 | -50 | 372
3 | 10 | 15 | 392 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 67 | 0 | 70 | 0 | 0 | -30 | 392
3 | 10 | 16 | 399 | 168 | 59 | 27 | 5 | 32 | 23 | 0 | 72 | 0 | 0 | 13 | 399
3 | 10 | 17 | 435 | 168 | 102 | 50 | 5 | 32 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 435
3 | 10 | 18 | 458 | 168 | 111 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 458
3 | 10 | 19 | 450 | 168 | 106 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 450
3 | 10 | 20 | 443 | 168 | 107 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 443
3 | 10 | 21 | 432 | 168 | 105 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 432
3 | 10 | 22 | 416 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 62 | -17 | 416
3 | 10 | 23 | 422 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 44 | -2 | 422
3 | 11 | 0 | 425 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 62 | -26 | 425
3 | 11 | 1 | 437 | 168 | 87 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11 | 437
3 | 11 | 2 | 450 | 168 | 104 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 450
3 | 11 | 3 | 465 | 168 | 123 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 465
3 | 11 | 4 | 473 | 168 | 131 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 473
3 | 11 | 5 | 477 | 168 | 115 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 22 | -1 | 477
3 | 11 | 6 | 469 | 168 | 115 | 58 | 5 | 32 | 20 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 469
3 | 11 | 7 | 463 | 168 | 61 | 48 | 5 | 32 | 80 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 463
3 | 11 | 8 | 486 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 125 | 0 | 65 | 0 | -13 | 10 | 486
3 | 11 | 9 | 496 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 148 | 0 | 67 | 0 | -13 | 9 | 496
3 | 11 | 10 | 479 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 167 | 0 | 64 | 0 | -47 | 10 | 479
3 | 11 | 11 | 467 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 176 | 0 | 64 | 0 | -67 | 9 | 467
3 | 11 | 12 | 442 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 178 | 0 | 61 | 0 | -69 | -13 | 442
3 | 11 | 13 | 458 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 154 | 0 | 57 | 0 | -48 | 10 | 458
3 | 11 | 14 | 447 | 168 | 61 | 22 | 5 | 32 | 118 | 0 | 41 | 0 | -10 | 10 | 447
3 | 11 | 15 | 442 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 68 | 0 | 40 | 0 | 40 | 9 | 442
3 | 11 | 16 | 446 | 168 | 96 | 27 | 5 | 32 | 21 | 0 | 37 | 0 | 62 | -2 | 446
3 | 11 | 17 | 464 | 168 | 186 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 464
3 | 11 | 18 | 471 | 168 | 192 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 471
3 | 11 | 19 | 460 | 168 | 199 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 460
3 | 11 | 20 | 442 | 168 | 193 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 442
3 | 11 | 21 | 423 | 168 | 176 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 423
3 | 11 | 22 | 399 | 168 | 157 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 399
3 | 11 | 23 | 404 | 168 | 163 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 404
3 | 12 | 0 | 409 | 168 | 165 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 409
3 | 12 | 1 | 419 | 168 | 171 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 419
3 | 12 | 2 | 433 | 168 | 171 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 433
3 | 12 | 3 | 445 | 168 | 174 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 445
3 | 12 | 4 | 458 | 168 | 189 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 458
3 | 12 | 5 | 461 | 168 | 194 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 461
3 | 12 | 6 | 466 | 168 | 189 | 45 | 5 | 32 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 466
3 | 12 | 7 | 462 | 168 | 170 | 30 | 5 | 32 | 41 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 462
3 | 12 | 8 | 474 | 168 | 158 | 23 | 5 | 32 | 72 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 474
3 | 12 | 9 | 483 | 168 | 123 | 33 | 5 | 32 | 105 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 483
3 | 12 | 10 | 480 | 168 | 92 | 41 | 5 | 32 | 121 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 480
3 | 12 | 11 | 475 | 168 | 67 | 45 | 5 | 32 | 130 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 475
3 | 12 | 12 | 450 | 168 | 60 | 35 | 5 | 32 | 130 | 0 | 29 | 0 | 0 | -9 | 450
3 | 12 | 13 | 463 | 168 | 92 | 29 | 5 | 32 | 112 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 463
3 | 12 | 14 | 461 | 168 | 116 | 37 | 5 | 32 | 79 | 0 | 21 | 0 | 62 | -59 | 461
3 | 12 | 15 | 450 | 168 | 135 | 44 | 5 | 32 | 44 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 450
3 | 12 | 16 | 453 | 168 | 176 | 42 | 5 | 32 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 453
3 | 12 | 17 | 460 | 168 | 197 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 460
3 | 12 | 18 | 473 | 168 | 199 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 473
3 | 12 | 19 | 461 | 168 | 193 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 461
3 | 12 | 20 | 444 | 168 | 182 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 444
3 | 12 | 21 | 427 | 168 | 166 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 427
3 | 12 | 22 | 413 | 168 | 149 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -2 | 413
3 | 12 | 23 | 420 | 168 | 139 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 420
3 | 13 | 0 | 412 | 168 | 116 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 412
3 | 13 | 1 | 426 | 168 | 132 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 426
3 | 13 | 2 | 439 | 168 | 149 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 439
3 | 13 | 3 | 452 | 168 | 153 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 452
3 | 13 | 4 | 461 | 168 | 146 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 461
3 | 13 | 5 | 467 | 168 | 151 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 467
3 | 13 | 6 | 469 | 168 | 122 | 22 | 5 | 32 | 17 | 0 | 79 | 0 | 24 | 0 | 469
3 | 13 | 7 | 454 | 168 | 86 | 21 | 5 | 32 | 62 | 0 | 67 | 0 | 0 | 13 | 454
3 | 13 | 8 | 458 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 115 | 0 | 71 | 0 | -11 | -1 | 458
3 | 13 | 9 | 469 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 160 | 0 | 84 | 0 | -11 | -48 | 469
3 | 13 | 10 | 467 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 188 | 0 | 93 | -3 | -37 | -58 | 467
3 | 13 | 11 | 461 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 196 | 0 | 89 | -3 | -47 | -58 | 461
3 | 13 | 12 | 438 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 192 | 0 | 91 | -3 | -69 | -57 | 438
3 | 13 | 13 | 445 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 176 | 0 | 93 | 0 | -50 | -58 | 445
3 | 13 | 14 | 434 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 142 | 0 | 99 | 0 | -33 | -58 | 434
3 | 13 | 15 | 440 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 82 | 0 | 86 | 0 | -10 | -28 | 440
3 | 13 | 16 | 449 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 29 | 0 | 73 | 0 | 57 | -30 | 449
3 | 13 | 17 | 479 | 168 | 84 | 57 | 5 | 32 | 1 | 0 | 71 | 0 | 62 | -1 | 479
3 | 13 | 18 | 496 | 168 | 162 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 496
3 | 13 | 19 | 480 | 168 | 86 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 62 | -1 | 480
3 | 13 | 20 | 465 | 168 | 134 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 465
3 | 13 | 21 | 449 | 168 | 112 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 449
3 | 13 | 22 | 426 | 168 | 91 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 426
3 | 13 | 23 | 432 | 168 | 85 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 432
3 | 14 | 0 | 424 | 168 | 72 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 424
3 | 14 | 1 | 436 | 168 | 93 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 436
3 | 14 | 2 | 453 | 168 | 120 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 453
3 | 14 | 3 | 464 | 168 | 132 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 9 | 0 | 464
3 | 14 | 4 | 476 | 168 | 159 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 476
3 | 14 | 5 | 472 | 168 | 163 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 472
3 | 14 | 6 | 473 | 168 | 154 | 57 | 5 | 32 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 473
3 | 14 | 7 | 462 | 168 | 100 | 47 | 5 | 32 | 79 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 462
3 | 14 | 8 | 469 | 168 | 79 | 21 | 5 | 32 | 135 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 469
3 | 14 | 9 | 470 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 169 | 0 | 26 | 0 | -22 | 13 | 470
3 | 14 | 10 | 471 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 190 | 0 | 20 | 0 | -35 | 12 | 471
3 | 14 | 11 | 465 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 186 | 0 | 18 | 0 | -35 | 12 | 465
3 | 14 | 12 | 431 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 169 | 0 | 18 | 0 | -52 | 12 | 431
3 | 14 | 13 | 433 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 160 | 0 | 17 | 0 | -40 | 12 | 433
3 | 14 | 14 | 424 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 130 | 0 | 15 | 0 | -17 | 12 | 424
3 | 14 | 15 | 420 | 168 | 104 | 21 | 5 | 32 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 420
3 | 14 | 16 | 439 | 168 | 162 | 30 | 5 | 32 | 25 | 0 | 15 | 0 | 4 | -2 | 439
3 | 14 | 17 | 462 | 168 | 202 | 40 | 5 | 32 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 462
3 | 14 | 18 | 482 | 168 | 214 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 482
3 | 14 | 19 | 469 | 168 | 205 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | -1 | 469
3 | 14 | 20 | 454 | 168 | 215 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 454
3 | 14 | 21 | 434 | 168 | 197 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 434
3 | 14 | 22 | 419 | 168 | 168 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 419
3 | 14 | 23 | 429 | 168 | 167 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 13 | 429
3 | 15 | 0 | 418 | 168 | 143 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 12 | 418
3 | 15 | 1 | 437 | 168 | 165 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 13 | 437
3 | 15 | 2 | 453 | 168 | 179 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 453
3 | 15 | 3 | 464 | 168 | 196 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 464
3 | 15 | 4 | 473 | 168 | 204 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 473
3 | 15 | 5 | 476 | 168 | 199 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 476
3 | 15 | 6 | 468 | 168 | 188 | 38 | 5 | 32 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 468
3 | 15 | 7 | 453 | 168 | 135 | 22 | 5 | 32 | 59 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 453
3 | 15 | 8 | 452 | 168 | 100 | 22 | 5 | 32 | 97 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 452
3 | 15 | 9 | 446 | 168 | 71 | 22 | 5 | 32 | 123 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 446
3 | 15 | 10 | 437 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 144 | 0 | 15 | 0 | -18 | 11 | 437
3 | 15 | 11 | 441 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 146 | 0 | 20 | 0 | -21 | 11 | 441
3 | 15 | 12 | 429 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 141 | 0 | 18 | 0 | -26 | 11 | 429
3 | 15 | 13 | 442 | 168 | 61 | 22 | 5 | 32 | 125 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 442
3 | 15 | 14 | 445 | 168 | 102 | 22 | 5 | 32 | 91 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 445
3 | 15 | 15 | 453 | 168 | 145 | 23 | 5 | 32 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 | 453
3 | 15 | 16 | 465 | 168 | 98 | 46 | 5 | 32 | 11 | 0 | 30 | 0 | 62 | 13 | 465
3 | 15 | 17 | 479 | 168 | 184 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 479
3 | 15 | 18 | 487 | 168 | 190 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 487
3 | 15 | 19 | 472 | 168 | 163 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 472
3 | 15 | 20 | 453 | 168 | 145 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 12 | 453
3 | 15 | 21 | 435 | 168 | 129 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 12 | 435
3 | 15 | 22 | 418 | 168 | 114 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 12 | 418
3 | 15 | 23 | 424 | 168 | 101 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 21 | 13 | 424
3 | 16 | 0 | 421 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 12 | 421
3 | 16 | 1 | 433 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 44 | 12 | 433
3 | 16 | 2 | 442 | 168 | 118 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 12 | 442
3 | 16 | 3 | 450 | 168 | 123 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 12 | 450
3 | 16 | 4 | 462 | 168 | 134 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6 | 12 | 462
3 | 16 | 5 | 458 | 168 | 146 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 12 | 458
3 | 16 | 6 | 450 | 168 | 134 | 60 | 5 | 32 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 450
3 | 16 | 7 | 434 | 168 | 98 | 50 | 5 | 32 | 46 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 434
3 | 16 | 8 | 423 | 168 | 58 | 30 | 5 | 32 | 75 | 0 | 24 | 0 | 19 | 12 | 423
3 | 16 | 9 | 402 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 113 | 0 | 32 | 0 | 0 | -28 | 402
3 | 16 | 10 | 382 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 153 | -34 | 51 | 0 | -14 | -59 | 382
3 | 16 | 11 | 386 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 172 | 0 | 77 | -42 | -48 | -58 | 386
3 | 16 | 12 | 382 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 174 | 0 | 89 | -45 | -64 | -57 | 382
3 | 16 | 13 | 374 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 158 | 0 | 102 | -45 | -69 | -57 | 374
3 | 16 | 14 | 369 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 117 | 0 | 114 | -27 | -62 | -58 | 369
3 | 16 | 15 | 371 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 79 | 0 | 95 | -19 | -11 | -58 | 371
3 | 16 | 16 | 380 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 30 | 0 | 73 | 0 | 0 | -8 | 380
3 | 16 | 17 | 412 | 168 | 107 | 22 | 5 | 32 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 12 | 412
3 | 16 | 18 | 438 | 168 | 124 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 11 | 438
3 | 16 | 19 | 436 | 168 | 148 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 436
3 | 16 | 20 | 421 | 168 | 142 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 421
3 | 16 | 21 | 405 | 168 | 133 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 405
3 | 16 | 22 | 392 | 168 | 135 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 392
3 | 16 | 23 | 401 | 168 | 132 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 401
3 | 17 | 0 | 401 | 168 | 124 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 13 | 401
3 | 17 | 1 | 412 | 168 | 81 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 62 | 12 | 412
3 | 17 | 2 | 420 | 168 | 151 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 14 | 420
3 | 17 | 3 | 429 | 168 | 77 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 62 | 12 | 429
3 | 17 | 4 | 435 | 168 | 62 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 62 | 12 | 435
3 | 17 | 5 | 427 | 168 | 113 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 13 | 427
3 | 17 | 6 | 416 | 168 | 89 | 22 | 5 | 32 | 19 | 0 | 68 | 0 | 0 | 13 | 416
3 | 17 | 7 | 404 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 46 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4 | 404
3 | 17 | 8 | 403 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 65 | 0 | 74 | 0 | -12 | -9 | 403
3 | 17 | 9 | 402 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 93 | 0 | 80 | 0 | -25 | -31 | 402
3 | 17 | 10 | 401 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 118 | 0 | 77 | 0 | -68 | -11 | 401
3 | 17 | 11 | 398 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 130 | 0 | 64 | 0 | -69 | -12 | 398
3 | 17 | 12 | 405 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 108 | 0 | 67 | 0 | -16 | -39 | 405
3 | 17 | 13 | 399 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 80 | 0 | 70 | 0 | -48 | 12 | 399
3 | 17 | 14 | 411 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 52 | 0 | 82 | 0 | -19 | 11 | 411
3 | 17 | 15 | 417 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 24 | 0 | 96 | 0 | 0 | 12 | 417
3 | 17 | 16 | 424 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 6 | 0 | 104 | 0 | -11 | 11 | 424
3 | 17 | 17 | 448 | 168 | 70 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 13 | 448
3 | 17 | 18 | 462 | 168 | 93 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 13 | 462
3 | 17 | 19 | 453 | 168 | 98 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 12 | 453
3 | 17 | 20 | 443 | 168 | 91 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2 | 13 | 443
3 | 17 | 21 | 428 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 21 | 12 | 428
3 | 17 | 22 | 408 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8 | 408
3 | 17 | 23 | 413 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 3 | 13 | 413
3 | 18 | 0 | 412 | 168 | 62 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 4 | 11 | 412
3 | 18 | 1 | 426 | 168 | 78 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 11 | 426
3 | 18 | 2 | 438 | 168 | 79 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 11 | 438
3 | 18 | 3 | 447 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 24 | 10 | 447
3 | 18 | 4 | 462 | 168 | 91 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 11 | 462
3 | 18 | 5 | 470 | 168 | 95 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 11 | 470
3 | 18 | 6 | 470 | 168 | 92 | 62 | 5 | 32 | 9 | 0 | 91 | 0 | 0 | 11 | 470
3 | 18 | 7 | 465 | 168 | 83 | 52 | 5 | 32 | 27 | 0 | 87 | 0 | 0 | 11 | 465
3 | 18 | 8 | 483 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 51 | 0 | 94 | 0 | 41 | 10 | 483
3 | 18 | 9 | 473 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 79 | 0 | 97 | 0 | 3 | 7 | 473
3 | 18 | 10 | 457 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 103 | 0 | 94 | 0 | -36 | 9 | 457
3 | 18 | 11 | 455 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 108 | 0 | 90 | 0 | -40 | 10 | 455
3 | 18 | 12 | 433 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 97 | 0 | 90 | 0 | -51 | 10 | 433
3 | 18 | 13 | 452 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 75 | 0 | 92 | 0 | -11 | 9 | 452
3 | 18 | 14 | 457 | 168 | 70 | 24 | 5 | 32 | 55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 10 | 457
3 | 18 | 15 | 457 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 34 | 0 | 83 | 0 | 44 | 9 | 457
3 | 18 | 16 | 465 | 168 | 81 | 24 | 5 | 32 | 12 | 0 | 72 | 0 | 62 | 9 | 465
3 | 18 | 17 | 478 | 168 | 155 | 38 | 5 | 32 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 10 | 478
3 | 18 | 18 | 490 | 168 | 98 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 62 | 9 | 490
3 | 18 | 19 | 475 | 168 | 154 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 10 | 475
3 | 18 | 20 | 461 | 168 | 136 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 19 | 10 | 461
3 | 18 | 21 | 446 | 168 | 147 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 10 | 446
3 | 18 | 22 | 424 | 168 | 127 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 11 | 424
3 | 18 | 23 | 429 | 168 | 135 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 11 | 429
3 | 19 | 0 | 423 | 168 | 133 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 11 | 423
3 | 19 | 1 | 444 | 168 | 156 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 11 | 444
3 | 19 | 2 | 465 | 168 | 150 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 465
3 | 19 | 3 | 483 | 168 | 150 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 11 | 483
3 | 19 | 4 | 490 | 168 | 148 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 12 | 490
3 | 19 | 5 | 490 | 168 | 153 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 11 | 490
3 | 19 | 6 | 492 | 168 | 157 | 52 | 5 | 32 | 18 | 0 | 49 | 0 | 0 | 11 | 492
3 | 19 | 7 | 489 | 168 | 151 | 22 | 5 | 32 | 58 | 0 | 42 | 0 | 0 | 11 | 489
3 | 19 | 8 | 498 | 168 | 121 | 22 | 5 | 32 | 95 | 0 | 44 | 0 | 0 | 11 | 498
3 | 19 | 9 | 509 | 168 | 100 | 22 | 5 | 32 | 130 | 0 | 42 | 0 | 0 | 10 | 509
3 | 19 | 10 | 492 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 151 | 0 | 46 | 0 | 3 | 7 | 492
3 | 19 | 11 | 476 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 158 | 0 | 55 | 0 | -32 | 10 | 476
3 | 19 | 12 | 441 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 160 | 0 | 60 | 0 | -69 | 5 | 441
3 | 19 | 13 | 439 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 147 | 0 | 65 | 0 | -68 | 10 | 439
3 | 19 | 14 | 426 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 119 | 0 | 74 | 0 | -62 | 10 | 426
3 | 19 | 15 | 424 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 77 | 0 | 75 | 0 | -23 | 10 | 424
3 | 19 | 16 | 440 | 168 | 84 | 52 | 5 | 32 | 28 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 440
3 | 19 | 17 | 463 | 168 | 64 | 62 | 5 | 32 | 1 | 0 | 70 | 0 | 62 | -1 | 463
3 | 19 | 18 | 479 | 168 | 81 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 62 | -1 | 479
3 | 19 | 19 | 465 | 168 | 143 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 465
3 | 19 | 20 | 452 | 168 | 145 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 452
3 | 19 | 21 | 435 | 168 | 141 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 435
3 | 19 | 22 | 420 | 168 | 145 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 420
3 | 19 | 23 | 434 | 168 | 150 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 434
3 | 20 | 0 | 426 | 168 | 145 | 23 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 426
3 | 20 | 1 | 432 | 168 | 147 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 432
3 | 20 | 2 | 442 | 168 | 151 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 442
3 | 20 | 3 | 455 | 168 | 167 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 455
3 | 20 | 4 | 462 | 168 | 169 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 462
3 | 20 | 5 | 460 | 168 | 167 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | -1 | 460
3 | 20 | 6 | 445 | 168 | 98 | 44 | 5 | 32 | 23 | 0 | 23 | 0 | 53 | -1 | 445
3 | 20 | 7 | 435 | 168 | 111 | 23 | 5 | 32 | 79 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 435
3 | 20 | 8 | 434 | 168 | 58 | 23 | 5 | 32 | 130 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 434
3 | 20 | 9 | 422 | 168 | 58 | 23 | 5 | 32 | 164 | 0 | 21 | 0 | 0 | -49 | 422
3 | 20 | 10 | 413 | 168 | 58 | 23 | 5 | 32 | 185 | 0 | 18 | 0 | -13 | -63 | 413
3 | 20 | 11 | 404 | 168 | 58 | 23 | 5 | 32 | 195 | 0 | 19 | 0 | -33 | -63 | 404
3 | 20 | 12 | 389 | 168 | 58 | 23 | 5 | 32 | 188 | 0 | 21 | 0 | -43 | -63 | 389
3 | 20 | 13 | 384 | 168 | 58 | 23 | 5 | 32 | 168 | 0 | 28 | 0 | -35 | -63 | 384
3 | 20 | 14 | 374 | 168 | 58 | 23 | 5 | 32 | 133 | 0 | 44 | 0 | -26 | -63 | 374
3 | 20 | 15 | 378 | 168 | 58 | 23 | 5 | 32 | 76 | 0 | 43 | 0 | 0 | -27 | 378
3 | 20 | 16 | 389 | 168 | 79 | 35 | 5 | 32 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 389
3 | 20 | 17 | 421 | 168 | 111 | 51 | 5 | 32 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 421
3 | 20 | 18 | 446 | 168 | 122 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 446
3 | 20 | 19 | 439 | 168 | 122 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 11 | -1 | 439
3 | 20 | 20 | 433 | 168 | 140 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 433
3 | 20 | 21 | 423 | 168 | 140 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 423
3 | 20 | 22 | 403 | 168 | 131 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 403
3 | 20 | 23 | 409 | 168 | 137 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 409
3 | 21 | 0 | 406 | 168 | 145 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | -1 | 406
3 | 21 | 1 | 417 | 168 | 148 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 417
3 | 21 | 2 | 428 | 168 | 153 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 428
3 | 21 | 3 | 441 | 168 | 158 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 441
3 | 21 | 4 | 450 | 168 | 158 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -2 | 450
3 | 21 | 5 | 454 | 168 | 160 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 454
3 | 21 | 6 | 459 | 168 | 148 | 45 | 5 | 32 | 22 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 459
3 | 21 | 7 | 453 | 168 | 123 | 24 | 5 | 32 | 63 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 453
3 | 21 | 8 | 470 | 168 | 155 | 24 | 5 | 32 | 100 | 0 | 44 | 0 | 0 | -58 | 470
3 | 21 | 9 | 475 | 168 | 64 | 24 | 5 | 32 | 120 | 0 | 50 | 0 | 0 | 12 | 475
3 | 21 | 10 | 453 | 168 | 60 | 24 | 5 | 32 | 133 | 0 | 50 | 0 | 0 | -19 | 453
3 | 21 | 11 | 440 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 144 | 0 | 41 | 0 | -43 | 11 | 440
3 | 21 | 12 | 418 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 140 | 0 | 37 | 0 | -58 | 12 | 418
3 | 21 | 13 | 425 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 122 | 0 | 38 | 0 | -33 | 11 | 425
3 | 21 | 14 | 422 | 168 | 60 | 24 | 5 | 32 | 97 | 0 | 35 | 0 | -10 | 11 | 422
3 | 21 | 15 | 430 | 168 | 96 | 27 | 5 | 32 | 56 | 0 | 40 | 0 | 0 | 6 | 430
3 | 21 | 16 | 444 | 168 | 126 | 54 | 5 | 32 | 21 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 444
3 | 21 | 17 | 460 | 168 | 155 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 460
3 | 21 | 18 | 480 | 168 | 173 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 480
3 | 21 | 19 | 466 | 168 | 161 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 466
3 | 21 | 20 | 449 | 168 | 151 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 449
3 | 21 | 21 | 429 | 168 | 142 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -2 | 429
3 | 21 | 22 | 416 | 168 | 154 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 416
3 | 21 | 23 | 424 | 168 | 158 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | -2 | 424
3 | 22 | 0 | 415 | 168 | 94 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 60 | -1 | 415
3 | 22 | 1 | 425 | 168 | 160 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 425
3 | 22 | 2 | 436 | 168 | 174 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 436
3 | 22 | 3 | 447 | 168 | 186 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 447
3 | 22 | 4 | 462 | 168 | 202 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 462
3 | 22 | 5 | 459 | 168 | 142 | 35 | 5 | 32 | 1 | 0 | 16 | 0 | 62 | -2 | 459
3 | 22 | 6 | 454 | 168 | 118 | 25 | 5 | 32 | 32 | 0 | 13 | 0 | 62 | -1 | 454
3 | 22 | 7 | 441 | 168 | 111 | 24 | 5 | 32 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 441
3 | 22 | 8 | 457 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 142 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 | 457
3 | 22 | 9 | 478 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 182 | 0 | 18 | 0 | -21 | 12 | 478
3 | 22 | 10 | 472 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 200 | 0 | 21 | 0 | -30 | -6 | 472
3 | 22 | 11 | 458 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 214 | 0 | 27 | 0 | -12 | -58 | 458
3 | 22 | 12 | 435 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 213 | 0 | 31 | 0 | -69 | -27 | 435
3 | 22 | 13 | 436 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 197 | 0 | 34 | 0 | -69 | -13 | 436
3 | 22 | 14 | 415 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 163 | 0 | 36 | 0 | -13 | -58 | 415
3 | 22 | 15 | 398 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 104 | 0 | 35 | 0 | -55 | 12 | 398
3 | 22 | 16 | 414 | 168 | 78 | 54 | 5 | 32 | 40 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 414
3 | 22 | 17 | 436 | 168 | 131 | 64 | 5 | 32 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 436
3 | 22 | 18 | 456 | 168 | 157 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 456
3 | 22 | 19 | 448 | 168 | 152 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 448
3 | 22 | 20 | 433 | 168 | 140 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 433
3 | 22 | 21 | 417 | 168 | 129 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 417
3 | 22 | 22 | 401 | 168 | 80 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | -1 | 401
3 | 22 | 23 | 410 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 62 | -5 | 410
3 | 23 | 0 | 403 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 62 | -1 | 403
3 | 23 | 1 | 416 | 168 | 134 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 416
3 | 23 | 2 | 429 | 168 | 154 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 429
3 | 23 | 3 | 445 | 168 | 148 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 | -1 | 445
3 | 23 | 4 | 454 | 168 | 187 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 454
3 | 23 | 5 | 448 | 168 | 187 | 38 | 5 | 32 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 448
3 | 23 | 6 | 420 | 168 | 125 | 28 | 5 | 32 | 37 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 420
3 | 23 | 7 | 405 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 114 | 0 | 30 | 0 | 2 | -28 | 405
3 | 23 | 8 | 409 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 168 | -21 | 37 | 0 | 0 | -62 | 409
3 | 23 | 9 | 418 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 197 | -25 | 44 | 0 | -24 | -61 | 418
3 | 23 | 10 | 421 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 215 | -26 | 42 | 0 | -28 | -69 | 421
3 | 23 | 11 | 409 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 223 | -28 | 46 | 0 | -51 | -68 | 409
3 | 23 | 12 | 397 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 218 | -27 | 48 | 0 | -60 | -69 | 397
3 | 23 | 13 | 381 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 199 | -26 | 50 | 0 | -60 | -69 | 381
3 | 23 | 14 | 358 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 159 | -22 | 48 | 0 | -45 | -69 | 358
3 | 23 | 15 | 352 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 97 | 0 | 42 | -6 | 0 | -68 | 352
3 | 23 | 16 | 357 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 38 | 0 | 36 | 0 | 0 | -4 | 357
3 | 23 | 17 | 391 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 3 | 0 | 33 | 0 | 62 | -10 | 391
3 | 23 | 18 | 420 | 168 | 70 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 62 | -1 | 420
3 | 23 | 19 | 416 | 168 | 68 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62 | -1 | 416
3 | 23 | 20 | 405 | 168 | 122 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 405
3 | 23 | 21 | 389 | 168 | 105 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 389
3 | 23 | 22 | 376 | 168 | 90 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 376
3 | 23 | 23 | 390 | 168 | 95 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -2 | 390
3 | 24 | 0 | 385 | 168 | 91 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 385
3 | 24 | 1 | 400 | 168 | 76 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 400
3 | 24 | 2 | 412 | 168 | 82 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 412
3 | 24 | 3 | 428 | 168 | 92 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 428
3 | 24 | 4 | 435 | 168 | 92 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 435
3 | 24 | 5 | 425 | 168 | 75 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 425
3 | 24 | 6 | 401 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 35 | 0 | 79 | 0 | 0 | -30 | 401
3 | 24 | 7 | 381 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 104 | 0 | 76 | -27 | 0 | -59 | 381
3 | 24 | 8 | 385 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 155 | -5 | 79 | -73 | 0 | -58 | 385
3 | 24 | 9 | 390 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 195 | -21 | 82 | -76 | -20 | -57 | 390
3 | 24 | 10 | 392 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 216 | -12 | 90 | -83 | -48 | -58 | 392
3 | 24 | 11 | 386 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 211 | 0 | 94 | -79 | -69 | -58 | 386
3 | 24 | 12 | 375 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 193 | -12 | 98 | -90 | -42 | -59 | 375
3 | 24 | 13 | 360 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 174 | -3 | 104 | -96 | -48 | -58 | 360
3 | 24 | 14 | 356 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 145 | 0 | 118 | -95 | -41 | -58 | 356
3 | 24 | 15 | 354 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 78 | 0 | 122 | -75 | 0 | -58 | 354
3 | 24 | 16 | 360 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 25 | 0 | 121 | -15 | 0 | -58 | 360
3 | 24 | 17 | 386 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 2 | 0 | 126 | 0 | 0 | -41 | 386
3 | 24 | 18 | 409 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 25 | -59 | 409
3 | 24 | 19 | 406 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -41 | 406
3 | 24 | 20 | 395 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 29 | -58 | 395
3 | 24 | 21 | 381 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -14 | 381
3 | 24 | 22 | 362 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -6 | 362
3 | 24 | 23 | 373 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -3 | 373
3 | 25 | 0 | 367 | 168 | 58 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -12 | 367
3 | 25 | 1 | 380 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 380
3 | 25 | 2 | 395 | 168 | 64 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 395
3 | 25 | 3 | 406 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 57 | -56 | 406
3 | 25 | 4 | 419 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -6 | 419
3 | 25 | 5 | 420 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 2 | 0 | 106 | 0 | 53 | -58 | 420
3 | 25 | 6 | 416 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 34 | 0 | 109 | 0 | 25 | -58 | 416
3 | 25 | 7 | 417 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 91 | 0 | 103 | 0 | 0 | -64 | 417
3 | 25 | 8 | 438 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 150 | 0 | 111 | -42 | -10 | -58 | 438
3 | 25 | 9 | 461 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 194 | 0 | 114 | -59 | -18 | -57 | 461
3 | 25 | 10 | 458 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 214 | 0 | 105 | -60 | -30 | -58 | 458
3 | 25 | 11 | 444 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 216 | 0 | 94 | -26 | -69 | -58 | 444
3 | 25 | 12 | 423 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 214 | 0 | 90 | -49 | -60 | -59 | 423
3 | 25 | 13 | 422 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 202 | 0 | 90 | -55 | -44 | -58 | 422
3 | 25 | 14 | 405 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 170 | 0 | 92 | -50 | -37 | -57 | 405
3 | 25 | 15 | 389 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 108 | 0 | 92 | -39 | 0 | -59 | 389
3 | 25 | 16 | 400 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 42 | 0 | 85 | 0 | 0 | -14 | 400
3 | 25 | 17 | 420 | 168 | 71 | 43 | 5 | 32 | 4 | 0 | 87 | 0 | 0 | 10 | 420
3 | 25 | 18 | 443 | 168 | 96 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 3 | 443
3 | 25 | 19 | 435 | 168 | 89 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 11 | 435
3 | 25 | 20 | 419 | 168 | 98 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 419
3 | 25 | 21 | 403 | 168 | 82 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 10 | 403
3 | 25 | 22 | 383 | 168 | 78 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 11 | 383
3 | 25 | 23 | 390 | 168 | 100 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 390
3 | 26 | 0 | 384 | 168 | 93 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 384
3 | 26 | 1 | 400 | 168 | 113 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 400
3 | 26 | 2 | 411 | 168 | 120 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 411
3 | 26 | 3 | 424 | 168 | 137 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | -2 | 424
3 | 26 | 4 | 436 | 168 | 151 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | -1 | 436
3 | 26 | 5 | 435 | 168 | 125 | 53 | 5 | 32 | 2 | 0 | 13 | 0 | 39 | -2 | 435
3 | 26 | 6 | 419 | 168 | 123 | 41 | 5 | 32 | 37 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 419
3 | 26 | 7 | 413 | 168 | 63 | 24 | 5 | 32 | 111 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 413
3 | 26 | 8 | 436 | 168 | 59 | 24 | 5 | 32 | 172 | 0 | 11 | 0 | 0 | -35 | 436
3 | 26 | 9 | 455 | 168 | 60 | 24 | 5 | 32 | 212 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 455
3 | 26 | 10 | 456 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 228 | 0 | 17 | 0 | -13 | -63 | 456
3 | 26 | 11 | 455 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 225 | 0 | 26 | 0 | -20 | -63 | 455
3 | 26 | 12 | 423 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 203 | 0 | 28 | 0 | -31 | -64 | 423
3 | 26 | 13 | 422 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 171 | 0 | 28 | 0 | 0 | -64 | 422
3 | 26 | 14 | 407 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 128 | 0 | 25 | 0 | 0 | -33 | 407
3 | 26 | 15 | 396 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 80 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 396
3 | 26 | 16 | 404 | 168 | 109 | 24 | 5 | 32 | 29 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 404
3 | 26 | 17 | 420 | 168 | 144 | 24 | 5 | 32 | 2 | 0 | 42 | 0 | 4 | -1 | 420
3 | 26 | 18 | 439 | 168 | 159 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 439
3 | 26 | 19 | 432 | 168 | 139 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 432
3 | 26 | 20 | 416 | 168 | 123 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 416
3 | 26 | 21 | 399 | 168 | 112 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 399
3 | 26 | 22 | 387 | 168 | 113 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 387
3 | 26 | 23 | 394 | 168 | 120 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 394
3 | 27 | 0 | 388 | 168 | 147 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 388
3 | 27 | 1 | 399 | 168 | 148 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 399
3 | 27 | 2 | 412 | 168 | 138 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 412
3 | 27 | 3 | 424 | 168 | 79 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 62 | -1 | 424
3 | 27 | 4 | 435 | 168 | 80 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 62 | -1 | 435
3 | 27 | 5 | 433 | 168 | 74 | 64 | 5 | 32 | 2 | 0 | 27 | 0 | 62 | -1 | 433
3 | 27 | 6 | 417 | 168 | 96 | 54 | 5 | 32 | 38 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 417
3 | 27 | 7 | 406 | 168 | 105 | 24 | 5 | 32 | 114 | 0 | 17 | 0 | 0 | -59 | 406
3 | 27 | 8 | 433 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 176 | 0 | 18 | 0 | 0 | -48 | 433
3 | 27 | 9 | 456 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 218 | -3 | 24 | 0 | -11 | -59 | 456
3 | 27 | 10 | 456 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 236 | -14 | 29 | 0 | -24 | -58 | 456
3 | 27 | 11 | 452 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 240 | 0 | 33 | 0 | -51 | -57 | 452
3 | 27 | 12 | 422 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 234 | -15 | 43 | 0 | -69 | -58 | 422
3 | 27 | 13 | 416 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 211 | -14 | 48 | 0 | -58 | -58 | 416
3 | 27 | 14 | 395 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 173 | -3 | 52 | 0 | -56 | -58 | 395
3 | 27 | 15 | 383 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 108 | 0 | 44 | 0 | 0 | -56 | 383
3 | 27 | 16 | 393 | 168 | 84 | 24 | 5 | 32 | 44 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 393
3 | 27 | 17 | 414 | 168 | 66 | 49 | 5 | 32 | 4 | 0 | 29 | 0 | 62 | -1 | 414
3 | 27 | 18 | 435 | 168 | 140 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | -1 | 435
3 | 27 | 19 | 432 | 168 | 82 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 62 | 0 | 432
3 | 27 | 20 | 418 | 168 | 73 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62 | -1 | 418
3 | 27 | 21 | 399 | 168 | 126 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 399
3 | 27 | 22 | 388 | 168 | 119 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 388
3 | 27 | 23 | 393 | 168 | 118 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 393
3 | 28 | 0 | 387 | 168 | 96 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 387
3 | 28 | 1 | 400 | 168 | 99 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 400
3 | 28 | 2 | 416 | 168 | 113 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -2 | 416
3 | 28 | 3 | 430 | 168 | 116 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 430
3 | 28 | 4 | 439 | 168 | 116 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 439
3 | 28 | 5 | 436 | 168 | 115 | 61 | 5 | 32 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 436
3 | 28 | 6 | 414 | 168 | 65 | 51 | 5 | 32 | 42 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 414
3 | 28 | 7 | 410 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 121 | 0 | 58 | 0 | 0 | -57 | 410
3 | 28 | 8 | 433 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 179 | 0 | 61 | -26 | -11 | -58 | 433
3 | 28 | 9 | 452 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 219 | -32 | 71 | 0 | -35 | -59 | 452
3 | 28 | 10 | 456 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 237 | -21 | 79 | 0 | -68 | -59 | 456
3 | 28 | 11 | 450 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 237 | -29 | 70 | 0 | -57 | -59 | 450
3 | 28 | 12 | 422 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 220 | -32 | 73 | 0 | -69 | -58 | 422
3 | 28 | 13 | 426 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 180 | 0 | 72 | -28 | -27 | -59 | 426
3 | 28 | 14 | 414 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 130 | 0 | 74 | -20 | 0 | -58 | 414
3 | 28 | 15 | 412 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 74 | 0 | 69 | 0 | 0 | -19 | 412
3 | 28 | 16 | 413 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 25 | 0 | 72 | 0 | 62 | -36 | 413
3 | 28 | 17 | 420 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 1 | 0 | 82 | 0 | 62 | -35 | 420
3 | 28 | 18 | 435 | 168 | 67 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 12 | 435
3 | 28 | 19 | 424 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -2 | 424
3 | 28 | 20 | 407 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 22 | -34 | 407
3 | 28 | 21 | 385 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 44 | -59 | 385
3 | 28 | 22 | 371 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -9 | 371
3 | 28 | 23 | 377 | 168 | 67 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -23 | 377
3 | 29 | 0 | 369 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | -54 | 12 | 369
3 | 29 | 1 | 379 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | -54 | 11 | 379
3 | 29 | 2 | 389 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | -12 | -20 | 389
3 | 29 | 3 | 405 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | -22 | -1 | 405
3 | 29 | 4 | 411 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | -40 | 12 | 411
3 | 29 | 5 | 412 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 1 | 0 | 99 | 0 | -13 | -3 | 412
3 | 29 | 6 | 416 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 14 | 0 | 111 | 0 | -37 | 12 | 416
3 | 29 | 7 | 418 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 24 | 0 | 130 | 0 | -36 | 12 | 418
3 | 29 | 8 | 449 | 168 | 60 | 25 | 5 | 32 | 32 | 0 | 134 | 0 | 4 | -11 | 449
3 | 29 | 9 | 466 | 168 | 70 | 25 | 5 | 32 | 39 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 466
3 | 29 | 10 | 459 | 168 | 78 | 25 | 5 | 32 | 41 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 459
3 | 29 | 11 | 457 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 44 | 0 | 102 | 0 | 53 | -30 | 457
3 | 29 | 12 | 433 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 44 | 0 | 99 | 0 | -10 | 12 | 433
3 | 29 | 13 | 432 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 42 | 0 | 91 | 0 | 0 | 11 | 432
3 | 29 | 14 | 424 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 39 | 0 | 87 | 0 | 0 | 10 | 424
3 | 29 | 15 | 422 | 168 | 91 | 25 | 5 | 32 | 21 | 0 | 67 | 0 | 0 | 13 | 422
3 | 29 | 16 | 416 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 8 | 0 | 50 | 0 | 33 | 12 | 416
3 | 29 | 17 | 416 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 1 | 0 | 55 | 0 | 37 | 0 | 416
3 | 29 | 18 | 421 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 62 | -36 | 421
3 | 29 | 19 | 410 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 8 | 11 | 410
3 | 29 | 20 | 393 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -5 | 393
3 | 29 | 21 | 375 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -21 | 375
3 | 29 | 22 | 362 | 168 | 58 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -20 | 362
3 | 29 | 23 | 371 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -10 | 371
3 | 30 | 0 | 361 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -26 | 361
3 | 30 | 1 | 369 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -17 | 369
3 | 30 | 2 | 381 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 2 | 381
3 | 30 | 3 | 390 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -5 | 390
3 | 30 | 4 | 396 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -10 | 396
3 | 30 | 5 | 392 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0 | -17 | 392
3 | 30 | 6 | 380 | 168 | 58 | 30 | 5 | 32 | 38 | 0 | 95 | 0 | 0 | -46 | 380
3 | 30 | 7 | 364 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 81 | 0 | 83 | -29 | 0 | -59 | 364
3 | 30 | 8 | 367 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 125 | 0 | 86 | -73 | 0 | -59 | 367
3 | 30 | 9 | 379 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 169 | -28 | 111 | -103 | 0 | -58 | 379
3 | 30 | 10 | 375 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 190 | -43 | 133 | -123 | -12 | -58 | 375
3 | 30 | 11 | 378 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 196 | -47 | 125 | -115 | -10 | -59 | 378
3 | 30 | 12 | 367 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 184 | -43 | 130 | -119 | -14 | -59 | 367
3 | 30 | 13 | 348 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 165 | 0 | 139 | -119 | -66 | -59 | 348
3 | 30 | 14 | 341 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 130 | -9 | 156 | -143 | -22 | -59 | 341
3 | 30 | 15 | 332 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 88 | 0 | 150 | -125 | -10 | -59 | 332
3 | 30 | 16 | 349 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 38 | 0 | 144 | -102 | 0 | -59 | 349
3 | 30 | 17 | 373 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 4 | 0 | 144 | -53 | 0 | -60 | 373
3 | 30 | 18 | 395 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 141 | -15 | 0 | -69 | 395
3 | 30 | 19 | 394 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | -15 | 0 | -69 | 394
3 | 30 | 20 | 380 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | -19 | 0 | -69 | 380
3 | 30 | 21 | 365 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | -25 | 0 | -69 | 365
3 | 30 | 22 | 352 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | -28 | 0 | -69 | 352
3 | 30 | 23 | 359 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | -12 | 0 | -68 | 359
合計（百万kWh） |  |  | 35089.83 | 14716.8 | 7846.88 | 4822.42 | 438 | 2803.2 | 3740.37 | -705.41 | 4886.29 | -934.59 | -45.34 | -2377.18 | 35191.44

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 357 | 168 | 67 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 11 | 357
4 | 1 | 1 | 368 | 168 | 64 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 12 | 368
4 | 1 | 2 | 381 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 10 | 381
4 | 1 | 3 | 393 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3 | 393
4 | 1 | 4 | 400 | 168 | 59 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 400
4 | 1 | 5 | 391 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 6 | 0 | 51 | 0 | 0 | 10 | 391
4 | 1 | 6 | 384 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | -16 | 384
4 | 1 | 7 | 379 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 91 | 0 | 45 | 0 | 0 | -52 | 379
4 | 1 | 8 | 396 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 133 | -22 | 49 | 0 | 0 | -59 | 396
4 | 1 | 9 | 409 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 161 | -42 | 54 | 0 | 0 | -59 | 409
4 | 1 | 10 | 406 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 176 | -64 | 57 | 0 | 0 | -58 | 406
4 | 1 | 11 | 409 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 180 | -90 | 65 | 0 | 0 | -41 | 409
4 | 1 | 12 | 388 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 168 | -21 | 74 | -69 | 0 | -59 | 388
4 | 1 | 13 | 380 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 148 | -10 | 82 | -76 | 0 | -59 | 380
4 | 1 | 14 | 373 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 127 | 0 | 84 | -75 | 0 | -58 | 373
4 | 1 | 15 | 367 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 83 | 0 | 81 | -33 | 0 | -59 | 367
4 | 1 | 16 | 378 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 36 | 0 | 68 | 0 | 0 | -21 | 378
4 | 1 | 17 | 394 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 9 | 394
4 | 1 | 18 | 412 | 168 | 80 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 10 | 412
4 | 1 | 19 | 408 | 168 | 87 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 11 | 408
4 | 1 | 20 | 392 | 168 | 84 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 11 | 392
4 | 1 | 21 | 374 | 168 | 77 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 374
4 | 1 | 22 | 362 | 168 | 82 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 362
4 | 1 | 23 | 366 | 168 | 87 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11 | 366
4 | 2 | 0 | 358 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 358
4 | 2 | 1 | 369 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11 | 369
4 | 2 | 2 | 381 | 168 | 73 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 381
4 | 2 | 3 | 392 | 168 | 98 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 392
4 | 2 | 4 | 398 | 168 | 95 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 398
4 | 2 | 5 | 391 | 168 | 98 | 68 | 5 | 32 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 391
4 | 2 | 6 | 375 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 51 | 0 | 13 | 0 | 0 | -11 | 375
4 | 2 | 7 | 357 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 113 | -23 | 13 | 0 | 0 | -58 | 357
4 | 2 | 8 | 365 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 163 | -48 | 13 | 0 | 0 | -58 | 365
4 | 2 | 9 | 380 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 194 | -64 | 13 | 0 | 0 | -58 | 380
4 | 2 | 10 | 377 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 206 | -79 | 13 | 0 | 0 | -58 | 377
4 | 2 | 11 | 370 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 210 | -95 | 19 | 0 | 0 | -59 | 370
4 | 2 | 12 | 352 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 208 | -113 | 20 | 0 | 0 | -58 | 352
4 | 2 | 13 | 328 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 192 | -120 | 19 | 0 | 0 | -58 | 328
4 | 2 | 14 | 308 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 162 | -102 | 18 | -7 | 0 | -58 | 308
4 | 2 | 15 | 307 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 111 | -59 | 18 | 0 | 0 | -58 | 307
4 | 2 | 16 | 328 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | -37 | 328
4 | 2 | 17 | 358 | 168 | 75 | 43 | 5 | 32 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 358
4 | 2 | 18 | 393 | 168 | 118 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 393
4 | 2 | 19 | 395 | 168 | 116 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 395
4 | 2 | 20 | 385 | 168 | 104 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 385
4 | 2 | 21 | 369 | 168 | 97 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 369
4 | 2 | 22 | 348 | 168 | 105 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 348
4 | 2 | 23 | 351 | 168 | 99 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 351
4 | 3 | 0 | 347 | 168 | 97 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 347
4 | 3 | 1 | 366 | 168 | 116 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 366
4 | 3 | 2 | 384 | 168 | 130 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 384
4 | 3 | 3 | 395 | 168 | 129 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 395
4 | 3 | 4 | 402 | 168 | 184 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 402
4 | 3 | 5 | 399 | 168 | 121 | 65 | 5 | 32 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 399
4 | 3 | 6 | 399 | 168 | 85 | 55 | 5 | 32 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 399
4 | 3 | 7 | 393 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 113 | 0 | 5 | 0 | 0 | -21 | 393
4 | 3 | 8 | 406 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 173 | -9 | 5 | 0 | 0 | -59 | 406
4 | 3 | 9 | 424 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 225 | -42 | 4 | 0 | 0 | -59 | 424
4 | 3 | 10 | 428 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 247 | -61 | 4 | 0 | 0 | -58 | 428
4 | 3 | 11 | 424 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 249 | -69 | 6 | 0 | 0 | -58 | 424
4 | 3 | 12 | 396 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 241 | -89 | 7 | 0 | 0 | -59 | 396
4 | 3 | 13 | 395 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 218 | -68 | 7 | 0 | 0 | -58 | 395
4 | 3 | 14 | 378 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 177 | -43 | 7 | 0 | 0 | -59 | 378
4 | 3 | 15 | 368 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 114 | 0 | 9 | 0 | 0 | -51 | 368
4 | 3 | 16 | 385 | 168 | 66 | 48 | 5 | 32 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 385
4 | 3 | 17 | 395 | 168 | 117 | 60 | 5 | 32 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 395
4 | 3 | 18 | 417 | 168 | 138 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 417
4 | 3 | 19 | 409 | 168 | 131 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 409
4 | 3 | 20 | 394 | 168 | 118 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 394
4 | 3 | 21 | 378 | 168 | 101 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 378
4 | 3 | 22 | 358 | 168 | 90 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 358
4 | 3 | 23 | 359 | 168 | 88 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 359
4 | 4 | 0 | 355 | 168 | 102 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 355
4 | 4 | 1 | 369 | 168 | 87 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 369
4 | 4 | 2 | 382 | 168 | 73 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 382
4 | 4 | 3 | 393 | 168 | 61 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 393
4 | 4 | 4 | 400 | 168 | 113 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 400
4 | 4 | 5 | 398 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 7 | 0 | 73 | 0 | 0 | -14 | 398
4 | 4 | 6 | 398 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 50 | 0 | 76 | 0 | 0 | -50 | 398
4 | 4 | 7 | 392 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 108 | 0 | 75 | -28 | 0 | -59 | 392
4 | 4 | 8 | 418 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 161 | 0 | 78 | -58 | 0 | -59 | 418
4 | 4 | 9 | 439 | 168 | 59 | 33 | 5 | 32 | 196 | -2 | 85 | -79 | 0 | -58 | 439
4 | 4 | 10 | 431 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 215 | -28 | 93 | -87 | 0 | -58 | 431
4 | 4 | 11 | 424 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 209 | -29 | 93 | -87 | 0 | -58 | 424
4 | 4 | 12 | 387 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 196 | -53 | 99 | -92 | 0 | -59 | 387
4 | 4 | 13 | 401 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 169 | -13 | 109 | -102 | 0 | -58 | 401
4 | 4 | 14 | 390 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 131 | 0 | 113 | -91 | 0 | -59 | 390
4 | 4 | 15 | 388 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 80 | 0 | 112 | -41 | 0 | -59 | 388
4 | 4 | 16 | 395 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 33 | 0 | 107 | -7 | 0 | -58 | 395
4 | 4 | 17 | 402 | 168 | 76 | 67 | 5 | 32 | 4 | 0 | 107 | 0 | 0 | -57 | 402
4 | 4 | 18 | 417 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -20 | 417
4 | 4 | 19 | 409 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -30 | 409
4 | 4 | 20 | 392 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -31 | 392
4 | 4 | 21 | 372 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -36 | 372
4 | 4 | 22 | 352 | 168 | 85 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -58 | 352
4 | 4 | 23 | 350 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -22 | 350
4 | 5 | 0 | 348 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -29 | 348
4 | 5 | 1 | 361 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -11 | 361
4 | 5 | 2 | 373 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 | 373
4 | 5 | 3 | 386 | 168 | 78 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 386
4 | 5 | 4 | 390 | 168 | 82 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 390
4 | 5 | 5 | 390 | 168 | 86 | 72 | 5 | 32 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 390
4 | 5 | 6 | 396 | 168 | 75 | 62 | 5 | 32 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 396
4 | 5 | 7 | 377 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 57 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 377
4 | 5 | 8 | 405 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 101 | 0 | 14 | 0 | 0 | -6 | 405
4 | 5 | 9 | 418 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 130 | 0 | 15 | 0 | 0 | -23 | 418
4 | 5 | 10 | 425 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | -28 | 425
4 | 5 | 11 | 423 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 142 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 423
4 | 5 | 12 | 394 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 134 | 0 | 18 | 0 | 0 | -54 | 394
4 | 5 | 13 | 395 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 125 | 0 | 22 | 0 | 0 | -48 | 395
4 | 5 | 14 | 381 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 111 | 0 | 28 | 0 | 0 | -54 | 381
4 | 5 | 15 | 372 | 168 | 62 | 33 | 5 | 32 | 75 | 0 | 31 | 0 | 0 | -34 | 372
4 | 5 | 16 | 383 | 168 | 126 | 50 | 5 | 32 | 33 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 383
4 | 5 | 17 | 392 | 168 | 151 | 62 | 5 | 32 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | -58 | 392
4 | 5 | 18 | 410 | 168 | 107 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 410
4 | 5 | 19 | 399 | 168 | 112 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 399
4 | 5 | 20 | 381 | 168 | 90 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 381
4 | 5 | 21 | 363 | 168 | 59 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 11 | 363
4 | 5 | 22 | 347 | 168 | 64 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 347
4 | 5 | 23 | 351 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 351
4 | 6 | 0 | 343 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -11 | 343
4 | 6 | 1 | 347 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -8 | 347
4 | 6 | 2 | 361 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 361
4 | 6 | 3 | 375 | 168 | 82 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 375
4 | 6 | 4 | 383 | 168 | 75 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 383
4 | 6 | 5 | 381 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 381
4 | 6 | 6 | 386 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 34 | 0 | 55 | 0 | 0 | -14 | 386
4 | 6 | 7 | 379 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 50 | 0 | 52 | 0 | 0 | -22 | 379
4 | 6 | 8 | 405 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 87 | 0 | 66 | 0 | 0 | -47 | 405
4 | 6 | 9 | 424 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 110 | 0 | 74 | 0 | 0 | -59 | 424
4 | 6 | 10 | 424 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 122 | 0 | 67 | -5 | 0 | -59 | 424
4 | 6 | 11 | 433 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 127 | 0 | 72 | -8 | 0 | -57 | 433
4 | 6 | 12 | 406 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 110 | 0 | 72 | -16 | 0 | -59 | 406
4 | 6 | 13 | 415 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 76 | 0 | 64 | 0 | 0 | -24 | 415
4 | 6 | 14 | 419 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 48 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 419
4 | 6 | 15 | 421 | 168 | 71 | 41 | 5 | 32 | 26 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 421
4 | 6 | 16 | 425 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 9 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 425
4 | 6 | 17 | 423 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | -10 | 423
4 | 6 | 18 | 429 | 168 | 64 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 429
4 | 6 | 19 | 418 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 9 | 418
4 | 6 | 20 | 397 | 168 | 114 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -58 | 397
4 | 6 | 21 | 374 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -14 | 374
4 | 6 | 22 | 357 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -23 | 357
4 | 6 | 23 | 358 | 168 | 60 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -58 | 358
4 | 7 | 0 | 347 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | -11 | 0 | -66 | 347
4 | 7 | 1 | 355 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -51 | 355
4 | 7 | 2 | 364 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -40 | 364
4 | 7 | 3 | 376 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -26 | 376
4 | 7 | 4 | 385 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -22 | 385
4 | 7 | 5 | 383 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 6 | 0 | 75 | 0 | 0 | -28 | 383
4 | 7 | 6 | 392 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 32 | 0 | 74 | 0 | 0 | -34 | 392
4 | 7 | 7 | 394 | 168 | 76 | 37 | 5 | 32 | 38 | 0 | 67 | 0 | 0 | -29 | 394
4 | 7 | 8 | 430 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 51 | 0 | 71 | 0 | 0 | 8 | 430
4 | 7 | 9 | 455 | 168 | 100 | 37 | 5 | 32 | 51 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 455
4 | 7 | 10 | 451 | 168 | 104 | 37 | 5 | 32 | 44 | 0 | 63 | 0 | 0 | -2 | 451
4 | 7 | 11 | 451 | 168 | 118 | 37 | 5 | 32 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 451
4 | 7 | 12 | 432 | 168 | 93 | 37 | 5 | 32 | 44 | 0 | 42 | 0 | 0 | 11 | 432
4 | 7 | 13 | 440 | 168 | 183 | 37 | 5 | 32 | 37 | 0 | 36 | 0 | 0 | -58 | 440
4 | 7 | 14 | 441 | 168 | 144 | 37 | 5 | 32 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 441
4 | 7 | 15 | 432 | 168 | 128 | 50 | 5 | 32 | 19 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 432
4 | 7 | 16 | 428 | 168 | 131 | 60 | 5 | 32 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 428
4 | 7 | 17 | 424 | 168 | 126 | 67 | 5 | 32 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 424
4 | 7 | 18 | 428 | 168 | 130 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 428
4 | 7 | 19 | 418 | 168 | 128 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 418
4 | 7 | 20 | 393 | 168 | 159 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 393
4 | 7 | 21 | 374 | 168 | 89 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 374
4 | 7 | 22 | 359 | 168 | 68 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 359
4 | 7 | 23 | 362 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 362
4 | 8 | 0 | 349 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -11 | 349
4 | 8 | 1 | 351 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -6 | 351
4 | 8 | 2 | 367 | 168 | 61 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 367
4 | 8 | 3 | 381 | 168 | 78 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 381
4 | 8 | 4 | 389 | 168 | 90 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 389
4 | 8 | 5 | 384 | 168 | 80 | 75 | 5 | 32 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 384
4 | 8 | 6 | 381 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 381
4 | 8 | 7 | 366 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 366
4 | 8 | 8 | 376 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 79 | 0 | 5 | 0 | 0 | -19 | 376
4 | 8 | 9 | 383 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | -31 | 383
4 | 8 | 10 | 381 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 139 | -4 | 5 | 0 | 0 | -58 | 381
4 | 8 | 11 | 376 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 147 | -27 | 15 | 0 | 0 | -58 | 376
4 | 8 | 12 | 369 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 156 | -53 | 24 | 0 | 0 | -57 | 369
4 | 8 | 13 | 372 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 138 | -33 | 27 | 0 | 0 | -59 | 372
4 | 8 | 14 | 358 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 98 | 0 | 39 | -20 | 0 | -58 | 358
4 | 8 | 15 | 357 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 55 | 0 | 42 | 0 | 0 | -39 | 357
4 | 8 | 16 | 367 | 168 | 62 | 36 | 5 | 32 | 20 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11 | 367
4 | 8 | 17 | 381 | 168 | 75 | 50 | 5 | 32 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 11 | 381
4 | 8 | 18 | 396 | 168 | 86 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 12 | 396
4 | 8 | 19 | 391 | 168 | 84 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 | 391
4 | 8 | 20 | 375 | 168 | 70 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 11 | 375
4 | 8 | 21 | 357 | 168 | 60 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 12 | 357
4 | 8 | 22 | 348 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 348
4 | 8 | 23 | 352 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -16 | 352
4 | 9 | 0 | 345 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -33 | 345
4 | 9 | 1 | 352 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -28 | 352
4 | 9 | 2 | 366 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -30 | 366
4 | 9 | 3 | 377 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -36 | 377
4 | 9 | 4 | 382 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -23 | 382
4 | 9 | 5 | 376 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 8 | 0 | 92 | 0 | 0 | -34 | 376
4 | 9 | 6 | 377 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 30 | 0 | 98 | 0 | 0 | -51 | 377
4 | 9 | 7 | 358 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 45 | 0 | 85 | -13 | 0 | -58 | 358
4 | 9 | 8 | 358 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 86 | 0 | 83 | -52 | 0 | -58 | 358
4 | 9 | 9 | 358 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 130 | -19 | 86 | -80 | 0 | -58 | 358
4 | 9 | 10 | 358 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 161 | -50 | 85 | -79 | 0 | -58 | 358
4 | 9 | 11 | 359 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 186 | -74 | 86 | -80 | 0 | -58 | 359
4 | 9 | 12 | 363 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 195 | -78 | 81 | -75 | 0 | -59 | 363
4 | 9 | 13 | 353 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 169 | -63 | 91 | -84 | 0 | -59 | 353
4 | 9 | 14 | 339 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 128 | -37 | 99 | -92 | 0 | -58 | 339
4 | 9 | 15 | 337 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 73 | 0 | 111 | -88 | 0 | -58 | 337
4 | 9 | 16 | 351 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 30 | 0 | 111 | -58 | 0 | -58 | 351
4 | 9 | 17 | 377 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 5 | 0 | 98 | -4 | 0 | -58 | 377
4 | 9 | 18 | 406 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -18 | 406
4 | 9 | 19 | 403 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -2 | 403
4 | 9 | 20 | 391 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 391
4 | 9 | 21 | 371 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -14 | 371
4 | 9 | 22 | 357 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 357
4 | 9 | 23 | 359 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -32 | 359
4 | 10 | 0 | 349 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -42 | 349
4 | 10 | 1 | 360 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -47 | 360
4 | 10 | 2 | 377 | 168 | 65 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -54 | 377
4 | 10 | 3 | 388 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -41 | 388
4 | 10 | 4 | 395 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -34 | 395
4 | 10 | 5 | 388 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 11 | 0 | 94 | 0 | 0 | -56 | 388
4 | 10 | 6 | 397 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 54 | 0 | 99 | -38 | 0 | -57 | 397
4 | 10 | 7 | 403 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 104 | 0 | 102 | -79 | 0 | -58 | 403
4 | 10 | 8 | 423 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 150 | -1 | 114 | -106 | 0 | -58 | 423
4 | 10 | 9 | 436 | 168 | 59 | 36 | 5 | 32 | 186 | -1 | 119 | -111 | 0 | -57 | 436
4 | 10 | 10 | 437 | 168 | 59 | 36 | 5 | 32 | 212 | -26 | 124 | -115 | 0 | -58 | 437
4 | 10 | 11 | 425 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 218 | -42 | 118 | -109 | 0 | -59 | 425
4 | 10 | 12 | 398 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 215 | -66 | 112 | -104 | 0 | -58 | 398
4 | 10 | 13 | 400 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 195 | -45 | 118 | -109 | 0 | -58 | 400
4 | 10 | 14 | 390 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 159 | -19 | 130 | -121 | 0 | -58 | 390
4 | 10 | 15 | 377 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 102 | 0 | 130 | -97 | 0 | -58 | 377
4 | 10 | 16 | 382 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 45 | 0 | 116 | -27 | 0 | -58 | 382
4 | 10 | 17 | 392 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 7 | 0 | 106 | 0 | 0 | -37 | 392
4 | 10 | 18 | 412 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -18 | 412
4 | 10 | 19 | 407 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 407
4 | 10 | 20 | 386 | 168 | 112 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -58 | 386
4 | 10 | 21 | 365 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -8 | 365
4 | 10 | 22 | 350 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -18 | 350
4 | 10 | 23 | 348 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -37 | 348
4 | 11 | 0 | 336 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -2 | 0 | -59 | 336
4 | 11 | 1 | 345 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -52 | 345
4 | 11 | 2 | 361 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -39 | 361
4 | 11 | 3 | 374 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -42 | 374
4 | 11 | 4 | 381 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -52 | 381
4 | 11 | 5 | 377 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 11 | 0 | 107 | -14 | 0 | -59 | 377
4 | 11 | 6 | 384 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 54 | 0 | 112 | -45 | 0 | -59 | 384
4 | 11 | 7 | 395 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 101 | 0 | 118 | -70 | 0 | -59 | 395
4 | 11 | 8 | 417 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 131 | 0 | 128 | -88 | 0 | -59 | 417
4 | 11 | 9 | 424 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 156 | 0 | 123 | -101 | 0 | -59 | 424
4 | 11 | 10 | 417 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 177 | -14 | 114 | -107 | 0 | -58 | 417
4 | 11 | 11 | 413 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 179 | -20 | 117 | -109 | 0 | -59 | 413
4 | 11 | 12 | 396 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 159 | -17 | 115 | -107 | 0 | -59 | 396
4 | 11 | 13 | 412 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 134 | 0 | 118 | -87 | 0 | -58 | 412
4 | 11 | 14 | 409 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 106 | 0 | 124 | -67 | 0 | -59 | 409
4 | 11 | 15 | 401 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 65 | 0 | 122 | -52 | 0 | -59 | 401
4 | 11 | 16 | 399 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 24 | 0 | 119 | -20 | 0 | -59 | 399
4 | 11 | 17 | 399 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 3 | 0 | 126 | -6 | 0 | -59 | 399
4 | 11 | 18 | 409 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -54 | 409
4 | 11 | 19 | 401 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -50 | 401
4 | 11 | 20 | 381 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | -6 | 0 | -61 | 381
4 | 11 | 21 | 358 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -24 | 0 | -62 | 358
4 | 11 | 22 | 340 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | -47 | 0 | -59 | 340
4 | 11 | 23 | 345 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | -65 | 0 | -59 | 345
4 | 12 | 0 | 339 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 133 | -43 | 0 | -58 | 339
4 | 12 | 1 | 340 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | -42 | 0 | -58 | 340
4 | 12 | 2 | 352 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | -37 | 0 | -59 | 352
4 | 12 | 3 | 369 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | -34 | 0 | -58 | 369
4 | 12 | 4 | 374 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | -21 | 0 | -58 | 374
4 | 12 | 5 | 380 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 9 | 0 | 125 | -32 | 0 | -58 | 380
4 | 12 | 6 | 394 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 24 | 0 | 130 | -28 | 0 | -58 | 394
4 | 12 | 7 | 388 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 27 | 0 | 127 | -16 | 0 | -58 | 388
4 | 12 | 8 | 403 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 51 | 0 | 128 | -23 | 0 | -58 | 403
4 | 12 | 9 | 402 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 94 | 0 | 140 | -78 | 0 | -59 | 402
4 | 12 | 10 | 422 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 139 | 0 | 147 | -111 | 0 | -58 | 422
4 | 12 | 11 | 404 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 164 | -17 | 137 | -128 | 0 | -57 | 404
4 | 12 | 12 | 374 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 176 | -59 | 140 | -131 | 0 | -57 | 374
4 | 12 | 13 | 390 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 177 | -43 | 141 | -132 | 0 | -58 | 390
4 | 12 | 14 | 384 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 143 | -16 | 141 | -132 | 0 | -57 | 384
4 | 12 | 15 | 377 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 95 | 0 | 139 | -105 | 0 | -57 | 377
4 | 12 | 16 | 383 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 47 | 0 | 135 | -66 | 0 | -59 | 383
4 | 12 | 17 | 392 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 7 | 0 | 144 | -37 | 0 | -58 | 392
4 | 12 | 18 | 411 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 148 | -10 | 0 | -63 | 411
4 | 12 | 19 | 406 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 153 | -17 | 0 | -66 | 406
4 | 12 | 20 | 386 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 151 | -35 | 0 | -66 | 386
4 | 12 | 21 | 366 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 147 | -51 | 0 | -58 | 366
4 | 12 | 22 | 346 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | -56 | 0 | -58 | 346
4 | 12 | 23 | 349 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | -52 | 0 | -58 | 349
4 | 13 | 0 | 342 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | -42 | 0 | -59 | 342
4 | 13 | 1 | 348 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | -29 | 0 | -58 | 348
4 | 13 | 2 | 365 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | -15 | 0 | -59 | 365
4 | 13 | 3 | 377 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | -14 | 0 | -59 | 377
4 | 13 | 4 | 380 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | -14 | 0 | -59 | 380
4 | 13 | 5 | 384 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 12 | 0 | 111 | -16 | 0 | -59 | 384
4 | 13 | 6 | 403 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 59 | 0 | 115 | -44 | 0 | -59 | 403
4 | 13 | 7 | 397 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 111 | 0 | 122 | -100 | 0 | -58 | 397
4 | 13 | 8 | 429 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 165 | 0 | 137 | -127 | 0 | -58 | 429
4 | 13 | 9 | 449 | 168 | 60 | 44 | 5 | 32 | 194 | -5 | 143 | -133 | 0 | -59 | 449
4 | 13 | 10 | 442 | 168 | 59 | 43 | 5 | 32 | 194 | -11 | 144 | -134 | 0 | -58 | 442
4 | 13 | 11 | 445 | 168 | 59 | 43 | 5 | 32 | 203 | -18 | 155 | -144 | 0 | -58 | 445
4 | 13 | 12 | 409 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 191 | -41 | 159 | -148 | 0 | -58 | 409
4 | 13 | 13 | 413 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 175 | -20 | 156 | -145 | 0 | -59 | 413
4 | 13 | 14 | 403 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 140 | 0 | 145 | -129 | 0 | -59 | 403
4 | 13 | 15 | 395 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 95 | 0 | 125 | -72 | 0 | -59 | 395
4 | 13 | 16 | 398 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 45 | 0 | 107 | -7 | 0 | -59 | 398
4 | 13 | 17 | 400 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 7 | 0 | 96 | 0 | 0 | -31 | 400
4 | 13 | 18 | 417 | 168 | 97 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -58 | 417
4 | 13 | 19 | 411 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 411
4 | 13 | 20 | 392 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 392
4 | 13 | 21 | 369 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -26 | 369
4 | 13 | 22 | 351 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -31 | 351
4 | 13 | 23 | 353 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -22 | 353
4 | 14 | 0 | 344 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -42 | 344
4 | 14 | 1 | 352 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -27 | 352
4 | 14 | 2 | 367 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -7 | 367
4 | 14 | 3 | 381 | 168 | 60 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 11 | 381
4 | 14 | 4 | 385 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 385
4 | 14 | 5 | 379 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | -4 | 379
4 | 14 | 6 | 392 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 67 | 0 | 23 | 0 | 0 | -28 | 392
4 | 14 | 7 | 394 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 129 | -19 | 22 | 0 | 0 | -58 | 394
4 | 14 | 8 | 421 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 176 | -23 | 20 | 0 | 0 | -59 | 421
4 | 14 | 9 | 437 | 168 | 59 | 44 | 5 | 32 | 206 | -39 | 21 | 0 | 0 | -59 | 437
4 | 14 | 10 | 439 | 168 | 59 | 44 | 5 | 32 | 221 | -61 | 30 | 0 | 0 | -59 | 439
4 | 14 | 11 | 448 | 168 | 60 | 44 | 5 | 32 | 212 | -54 | 40 | 0 | 0 | -59 | 448
4 | 14 | 12 | 423 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 199 | -68 | 43 | 0 | 0 | -58 | 423
4 | 14 | 13 | 426 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 168 | -31 | 41 | 0 | 0 | -59 | 426
4 | 14 | 14 | 419 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 126 | 0 | 37 | 0 | 0 | -51 | 419
4 | 14 | 15 | 410 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 81 | 0 | 49 | 0 | 0 | -27 | 410
4 | 14 | 16 | 402 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 36 | 0 | 49 | 0 | 0 | -11 | 402
4 | 14 | 17 | 398 | 168 | 62 | 75 | 5 | 32 | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 10 | 398
4 | 14 | 18 | 413 | 168 | 93 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 | 413
4 | 14 | 19 | 411 | 168 | 145 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -34 | 411
4 | 14 | 20 | 392 | 168 | 95 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 392
4 | 14 | 21 | 374 | 168 | 94 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 374
4 | 14 | 22 | 360 | 168 | 93 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 360
4 | 14 | 23 | 363 | 168 | 92 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 363
4 | 15 | 0 | 353 | 168 | 81 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 353
4 | 15 | 1 | 360 | 168 | 87 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 360
4 | 15 | 2 | 373 | 168 | 96 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 373
4 | 15 | 3 | 381 | 168 | 96 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 381
4 | 15 | 4 | 386 | 168 | 94 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 386
4 | 15 | 5 | 377 | 168 | 74 | 77 | 5 | 32 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 377
4 | 15 | 6 | 370 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 68 | 0 | 6 | 0 | 0 | -34 | 370
4 | 15 | 7 | 362 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 131 | -29 | 7 | 0 | 0 | -58 | 362
4 | 15 | 8 | 377 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 184 | -69 | 13 | 0 | 0 | -58 | 377
4 | 15 | 9 | 401 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 213 | -72 | 12 | 0 | 0 | -59 | 401
4 | 15 | 10 | 394 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 220 | -87 | 12 | 0 | 0 | -58 | 394
4 | 15 | 11 | 384 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 209 | -93 | 20 | 0 | 0 | -59 | 384
4 | 15 | 12 | 368 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 200 | -104 | 24 | 0 | 0 | -59 | 368
4 | 15 | 13 | 360 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 170 | -83 | 25 | 0 | 0 | -59 | 360
4 | 15 | 14 | 354 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 125 | -45 | 25 | 0 | 0 | -58 | 354
4 | 15 | 15 | 350 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 76 | 0 | 32 | -6 | 0 | -59 | 350
4 | 15 | 16 | 352 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 31 | 0 | 42 | 0 | 0 | -51 | 352
4 | 15 | 17 | 364 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0 | -36 | 364
4 | 15 | 18 | 387 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -16 | 387
4 | 15 | 19 | 386 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -31 | 386
4 | 15 | 20 | 373 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -55 | 373
4 | 15 | 21 | 354 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -18 | 0 | -58 | 354
4 | 15 | 22 | 344 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | -29 | 0 | -58 | 344
4 | 15 | 23 | 342 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -41 | 0 | -58 | 342
4 | 16 | 0 | 342 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | -18 | 0 | -58 | 342
4 | 16 | 1 | 355 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -14 | 0 | -58 | 355
4 | 16 | 2 | 364 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -18 | 0 | -58 | 364
4 | 16 | 3 | 377 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -58 | 377
4 | 16 | 4 | 381 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -50 | 381
4 | 16 | 5 | 377 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 8 | 0 | 99 | -11 | 0 | -58 | 377
4 | 16 | 6 | 373 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 18 | 0 | 103 | -18 | 0 | -59 | 373
4 | 16 | 7 | 365 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 22 | 0 | 105 | -14 | 0 | -59 | 365
4 | 16 | 8 | 383 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 30 | 0 | 110 | -9 | 0 | -59 | 383
4 | 16 | 9 | 392 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 32 | 0 | 113 | -6 | 0 | -58 | 392
4 | 16 | 10 | 388 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 42 | 0 | 106 | -12 | 0 | -59 | 388
4 | 16 | 11 | 392 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 43 | 0 | 96 | -42 | 0 | -16 | 392
4 | 16 | 12 | 390 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 40 | 0 | 86 | -11 | 0 | -36 | 390
4 | 16 | 13 | 381 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 32 | 0 | 79 | 0 | 0 | -41 | 381
4 | 16 | 14 | 373 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 30 | 0 | 81 | 0 | 0 | -49 | 373
4 | 16 | 15 | 366 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 26 | 0 | 97 | -10 | 0 | -58 | 366
4 | 16 | 16 | 371 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 16 | 0 | 110 | -16 | 0 | -59 | 371
4 | 16 | 17 | 387 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 4 | 0 | 125 | -14 | 0 | -58 | 387
4 | 16 | 18 | 404 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | -5 | 0 | -59 | 404
4 | 16 | 19 | 404 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -49 | 404
4 | 16 | 20 | 391 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | -13 | 0 | -58 | 391
4 | 16 | 21 | 373 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | -35 | 0 | -58 | 373
4 | 16 | 22 | 357 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | -45 | 0 | -58 | 357
4 | 16 | 23 | 358 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 144 | -47 | 0 | -59 | 358
4 | 17 | 0 | 354 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | -72 | 0 | -58 | 354
4 | 17 | 1 | 365 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 147 | -49 | 0 | -58 | 365
4 | 17 | 2 | 378 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | -35 | 0 | -58 | 378
4 | 17 | 3 | 392 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | -22 | 0 | -58 | 392
4 | 17 | 4 | 397 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | -11 | 0 | -59 | 397
4 | 17 | 5 | 399 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 12 | 0 | 132 | -9 | 0 | -59 | 399
4 | 17 | 6 | 407 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 37 | 0 | 128 | -11 | 0 | -58 | 407
4 | 17 | 7 | 402 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 68 | 0 | 130 | -49 | 0 | -58 | 402
4 | 17 | 8 | 436 | 168 | 59 | 48 | 5 | 32 | 108 | 0 | 124 | -51 | 0 | -57 | 436
4 | 17 | 9 | 469 | 168 | 62 | 48 | 5 | 32 | 126 | 0 | 116 | -31 | 0 | -57 | 469
4 | 17 | 10 | 468 | 168 | 61 | 48 | 5 | 32 | 124 | 0 | 104 | -16 | 0 | -58 | 468
4 | 17 | 11 | 458 | 168 | 61 | 48 | 5 | 32 | 113 | 0 | 95 | -6 | 0 | -58 | 458
4 | 17 | 12 | 429 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 105 | 0 | 100 | -29 | 0 | -58 | 429
4 | 17 | 13 | 443 | 168 | 59 | 48 | 5 | 32 | 90 | 0 | 96 | 0 | 0 | -55 | 443
4 | 17 | 14 | 438 | 168 | 59 | 48 | 5 | 32 | 72 | 0 | 92 | 0 | 0 | -38 | 438
4 | 17 | 15 | 434 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 53 | 0 | 94 | 0 | 0 | -28 | 434
4 | 17 | 16 | 435 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 24 | 0 | 88 | 0 | 0 | -7 | 435
4 | 17 | 17 | 438 | 168 | 59 | 77 | 5 | 32 | 4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 9 | 438
4 | 17 | 18 | 446 | 168 | 75 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 446
4 | 17 | 19 | 440 | 168 | 75 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 10 | 440
4 | 17 | 20 | 419 | 168 | 64 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 9 | 419
4 | 17 | 21 | 392 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -10 | 392
4 | 17 | 22 | 373 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -23 | 373
4 | 17 | 23 | 371 | 168 | 67 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -36 | 371
4 | 18 | 0 | 363 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -9 | 363
4 | 18 | 1 | 373 | 168 | 69 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -3 | 373
4 | 18 | 2 | 386 | 168 | 70 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 386
4 | 18 | 3 | 399 | 168 | 92 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 399
4 | 18 | 4 | 403 | 168 | 82 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 403
4 | 18 | 5 | 395 | 168 | 65 | 68 | 5 | 32 | 17 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 395
4 | 18 | 6 | 394 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 76 | 0 | 42 | 0 | 0 | -45 | 394
4 | 18 | 7 | 391 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 143 | -53 | 47 | 0 | 0 | -58 | 391
4 | 18 | 8 | 415 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 203 | -88 | 46 | 0 | 0 | -58 | 415
4 | 18 | 9 | 436 | 168 | 59 | 49 | 5 | 32 | 239 | -103 | 46 | 0 | 0 | -59 | 436
4 | 18 | 10 | 438 | 168 | 59 | 49 | 5 | 32 | 252 | -105 | 36 | 0 | 0 | -58 | 438
4 | 18 | 11 | 435 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 252 | -125 | 54 | 0 | 0 | -58 | 435
4 | 18 | 12 | 415 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 242 | -130 | 49 | 0 | 0 | -58 | 415
4 | 18 | 13 | 414 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 216 | -103 | 47 | 0 | 0 | -58 | 414
4 | 18 | 14 | 396 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 175 | -77 | 44 | 0 | 0 | -58 | 396
4 | 18 | 15 | 381 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 112 | 0 | 46 | -31 | 0 | -58 | 381
4 | 18 | 16 | 390 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 49 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 390
4 | 18 | 17 | 395 | 168 | 67 | 78 | 5 | 32 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 395
4 | 18 | 18 | 412 | 168 | 98 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 412
4 | 18 | 19 | 410 | 168 | 113 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 410
4 | 18 | 20 | 391 | 168 | 100 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 391
4 | 18 | 21 | 368 | 168 | 76 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 368
4 | 18 | 22 | 345 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 345
4 | 18 | 23 | 347 | 168 | 61 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 347
4 | 19 | 0 | 337 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -9 | 337
4 | 19 | 1 | 347 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -10 | 347
4 | 19 | 2 | 359 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -7 | 359
4 | 19 | 3 | 373 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 373
4 | 19 | 4 | 382 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 382
4 | 19 | 5 | 382 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 13 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 382
4 | 19 | 6 | 387 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 35 | 0 | 24 | 0 | 0 | -4 | 387
4 | 19 | 7 | 380 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | -9 | 380
4 | 19 | 8 | 414 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 106 | 0 | 13 | 0 | 0 | -18 | 414
4 | 19 | 9 | 439 | 168 | 59 | 50 | 5 | 32 | 136 | 0 | 10 | 0 | 0 | -21 | 439
4 | 19 | 10 | 439 | 168 | 59 | 50 | 5 | 32 | 152 | 0 | 11 | 0 | 0 | -38 | 439
4 | 19 | 11 | 422 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 150 | 0 | 17 | 0 | 0 | -58 | 422
4 | 19 | 12 | 403 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 136 | -3 | 16 | 0 | 0 | -59 | 403
4 | 19 | 13 | 412 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | -39 | 412
4 | 19 | 14 | 406 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 96 | 0 | 15 | 0 | 0 | -18 | 406
4 | 19 | 15 | 397 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 66 | 0 | 23 | 0 | 0 | -5 | 397
4 | 19 | 16 | 397 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | -6 | 397
4 | 19 | 17 | 401 | 168 | 62 | 79 | 5 | 32 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 12 | 401
4 | 19 | 18 | 417 | 168 | 106 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 417
4 | 19 | 19 | 413 | 168 | 101 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 413
4 | 19 | 20 | 394 | 168 | 71 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 394
4 | 19 | 21 | 372 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -2 | 372
4 | 19 | 22 | 348 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -8 | 348
4 | 19 | 23 | 349 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -24 | 349
4 | 20 | 0 | 341 | 168 | 67 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -48 | 341
4 | 20 | 1 | 350 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -31 | 350
4 | 20 | 2 | 364 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -26 | 364
4 | 20 | 3 | 379 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -18 | 379
4 | 20 | 4 | 385 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 385
4 | 20 | 5 | 373 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 18 | 0 | 51 | 0 | 0 | -30 | 373
4 | 20 | 6 | 378 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 66 | 0 | 57 | -11 | 0 | -58 | 378
4 | 20 | 7 | 377 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 121 | -4 | 55 | -51 | 0 | -59 | 377
4 | 20 | 8 | 411 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 167 | -71 | 58 | 0 | 0 | -58 | 411
4 | 20 | 9 | 455 | 168 | 60 | 52 | 5 | 32 | 182 | -53 | 67 | 0 | 0 | -58 | 455
4 | 20 | 10 | 457 | 168 | 60 | 52 | 5 | 32 | 155 | 0 | 65 | -22 | 0 | -58 | 457
4 | 20 | 11 | 451 | 168 | 60 | 52 | 5 | 32 | 115 | 0 | 80 | -2 | 0 | -59 | 451
4 | 20 | 12 | 414 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 84 | 0 | 88 | -14 | 0 | -59 | 414
4 | 20 | 13 | 432 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 69 | 0 | 93 | 0 | 0 | -45 | 432
4 | 20 | 14 | 420 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 50 | 0 | 105 | 0 | 0 | -50 | 420
4 | 20 | 15 | 417 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 33 | 0 | 122 | -2 | 0 | -57 | 417
4 | 20 | 16 | 415 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 16 | 0 | 118 | 0 | 0 | -53 | 415
4 | 20 | 17 | 410 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 4 | 0 | 119 | 0 | 0 | -57 | 410
4 | 20 | 18 | 422 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | -20 | 0 | -21 | 422
4 | 20 | 19 | 414 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -39 | 414
4 | 20 | 20 | 393 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | -3 | 0 | -58 | 393
4 | 20 | 21 | 370 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | -5 | 0 | -59 | 370
4 | 20 | 22 | 351 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | -22 | 0 | -59 | 351
4 | 20 | 23 | 351 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | -41 | 0 | -58 | 351
4 | 21 | 0 | 341 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | -47 | 0 | -59 | 341
4 | 21 | 1 | 345 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | -49 | 0 | -59 | 345
4 | 21 | 2 | 365 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | -39 | 0 | -59 | 365
4 | 21 | 3 | 378 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | -47 | 0 | -58 | 378
4 | 21 | 4 | 384 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | -47 | 0 | -58 | 384
4 | 21 | 5 | 383 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 18 | 0 | 148 | -68 | 0 | -58 | 383
4 | 21 | 6 | 392 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 72 | 0 | 155 | -110 | 0 | -58 | 392
4 | 21 | 7 | 391 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 132 | -10 | 157 | -146 | 0 | -58 | 391
4 | 21 | 8 | 412 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 194 | -52 | 164 | -152 | 0 | -58 | 412
4 | 21 | 9 | 433 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 238 | -75 | 167 | -155 | 0 | -58 | 433
4 | 21 | 10 | 433 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 253 | -90 | 162 | -151 | 0 | -57 | 433
4 | 21 | 11 | 433 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 253 | -90 | 165 | -154 | 0 | -57 | 433
4 | 21 | 12 | 412 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 242 | -99 | 165 | -153 | 0 | -59 | 412
4 | 21 | 13 | 419 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 216 | -66 | 158 | -147 | 0 | -58 | 419
4 | 21 | 14 | 402 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 173 | -39 | 154 | -143 | 0 | -59 | 402
4 | 21 | 15 | 393 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 113 | 0 | 168 | -147 | 0 | -57 | 393
4 | 21 | 16 | 395 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 53 | 0 | 165 | -101 | 0 | -59 | 395
4 | 21 | 17 | 395 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 10 | 0 | 174 | -78 | 0 | -58 | 395
4 | 21 | 18 | 412 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 179 | -56 | 0 | -58 | 412
4 | 21 | 19 | 412 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 182 | -58 | 0 | -59 | 412
4 | 21 | 20 | 391 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 173 | -71 | 0 | -58 | 391
4 | 21 | 21 | 372 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 160 | -66 | 0 | -59 | 372
4 | 21 | 22 | 354 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 135 | -47 | 0 | -58 | 354
4 | 21 | 23 | 354 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 135 | -43 | 0 | -58 | 354
4 | 22 | 0 | 344 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | -67 | 0 | -58 | 344
4 | 22 | 1 | 354 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 156 | -80 | 0 | -58 | 354
4 | 22 | 2 | 365 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 155 | -77 | 0 | -58 | 365
4 | 22 | 3 | 380 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 161 | -69 | 0 | -58 | 380
4 | 22 | 4 | 382 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 156 | -62 | 0 | -58 | 382
4 | 22 | 5 | 375 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 15 | 0 | 160 | -88 | 0 | -58 | 375
4 | 22 | 6 | 372 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 51 | 0 | 169 | -129 | 0 | -58 | 372
4 | 22 | 7 | 372 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 86 | 0 | 165 | -152 | 0 | -58 | 372
4 | 22 | 8 | 394 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 116 | -9 | 155 | -144 | 0 | -58 | 394
4 | 22 | 9 | 403 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 126 | 0 | 156 | -145 | 0 | -58 | 403
4 | 22 | 10 | 397 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 128 | -3 | 144 | -134 | 0 | -58 | 397
4 | 22 | 11 | 390 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 138 | -20 | 144 | -134 | 0 | -58 | 390
4 | 22 | 12 | 375 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 144 | -41 | 142 | -132 | 0 | -58 | 375
4 | 22 | 13 | 374 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 122 | -18 | 135 | -126 | 0 | -59 | 374
4 | 22 | 14 | 365 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 92 | 0 | 113 | -102 | 0 | -58 | 365
4 | 22 | 15 | 358 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 70 | 0 | 117 | -90 | 0 | -59 | 358
4 | 22 | 16 | 362 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 39 | 0 | 104 | -46 | 0 | -58 | 362
4 | 22 | 17 | 371 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 8 | 0 | 93 | -8 | 0 | -58 | 371
4 | 22 | 18 | 389 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -42 | 389
4 | 22 | 19 | 394 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -13 | 394
4 | 22 | 20 | 379 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -6 | 379
4 | 22 | 21 | 361 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -14 | 361
4 | 22 | 22 | 349 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -31 | 349
4 | 22 | 23 | 353 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -36 | 353
4 | 23 | 0 | 342 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -51 | 342
4 | 23 | 1 | 353 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -50 | 353
4 | 23 | 2 | 366 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -41 | 366
4 | 23 | 3 | 377 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -50 | 377
4 | 23 | 4 | 377 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -54 | 377
4 | 23 | 5 | 368 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 19 | 0 | 90 | -18 | 0 | -58 | 368
4 | 23 | 6 | 360 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 66 | 0 | 92 | -61 | 0 | -58 | 360
4 | 23 | 7 | 345 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 117 | -41 | 89 | -83 | 0 | -58 | 345
4 | 23 | 8 | 364 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 157 | -62 | 94 | -88 | 0 | -58 | 364
4 | 23 | 9 | 384 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 165 | -50 | 97 | -90 | 0 | -59 | 384
4 | 23 | 10 | 366 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 167 | -71 | 105 | -97 | 0 | -59 | 366
4 | 23 | 11 | 366 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 164 | -75 | 113 | -105 | 0 | -52 | 366
4 | 23 | 12 | 364 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 156 | -63 | 116 | -108 | 0 | -58 | 364
4 | 23 | 13 | 350 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 132 | -54 | 122 | -114 | 0 | -57 | 350
4 | 23 | 14 | 339 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 107 | -40 | 118 | -110 | 0 | -57 | 339
4 | 23 | 15 | 334 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 74 | -11 | 119 | -111 | 0 | -58 | 334
4 | 23 | 16 | 340 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 36 | 0 | 118 | -86 | 0 | -58 | 340
4 | 23 | 17 | 358 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 6 | 0 | 116 | -46 | 0 | -58 | 358
4 | 23 | 18 | 387 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | -13 | 0 | -58 | 387
4 | 23 | 19 | 391 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -49 | 391
4 | 23 | 20 | 378 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -50 | 378
4 | 23 | 21 | 359 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | -3 | 0 | -59 | 359
4 | 23 | 22 | 342 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -18 | 0 | -58 | 342
4 | 23 | 23 | 341 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | -16 | 0 | -58 | 341
4 | 24 | 0 | 332 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | -22 | 0 | -58 | 332
4 | 24 | 1 | 343 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | -10 | 0 | -58 | 343
4 | 24 | 2 | 357 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -55 | 357
4 | 24 | 3 | 371 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -39 | 371
4 | 24 | 4 | 376 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -33 | 376
4 | 24 | 5 | 375 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | -47 | 375
4 | 24 | 6 | 378 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 71 | 0 | 73 | -35 | 0 | -58 | 378
4 | 24 | 7 | 389 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 126 | -4 | 75 | -70 | 0 | -59 | 389
4 | 24 | 8 | 428 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 166 | -7 | 85 | -79 | 0 | -58 | 428
4 | 24 | 9 | 453 | 168 | 60 | 58 | 5 | 32 | 176 | 0 | 93 | -82 | 0 | -57 | 453
4 | 24 | 10 | 449 | 168 | 60 | 58 | 5 | 32 | 174 | 0 | 107 | -97 | 0 | -58 | 449
4 | 24 | 11 | 435 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 155 | 0 | 120 | -103 | 0 | -58 | 435
4 | 24 | 12 | 411 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 144 | -3 | 118 | -110 | 0 | -59 | 411
4 | 24 | 13 | 410 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 122 | 0 | 119 | -93 | 0 | -59 | 410
4 | 24 | 14 | 406 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 103 | 0 | 135 | -94 | 0 | -59 | 406
4 | 24 | 15 | 395 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 80 | 0 | 140 | -88 | 0 | -58 | 395
4 | 24 | 16 | 393 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 45 | 0 | 137 | -61 | 0 | -59 | 393
4 | 24 | 17 | 394 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 10 | 0 | 131 | -30 | 0 | -58 | 394
4 | 24 | 18 | 410 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | -10 | 0 | -58 | 410
4 | 24 | 19 | 414 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -47 | 414
4 | 24 | 20 | 395 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | -15 | 0 | -59 | 395
4 | 24 | 21 | 376 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | -31 | 0 | -58 | 376
4 | 24 | 22 | 354 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | -45 | 0 | -59 | 354
4 | 24 | 23 | 353 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | -67 | 0 | -58 | 353
4 | 25 | 0 | 340 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | -70 | 0 | -58 | 340
4 | 25 | 1 | 344 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | -68 | 0 | -58 | 344
4 | 25 | 2 | 362 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | -38 | 0 | -62 | 362
4 | 25 | 3 | 374 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | -21 | 0 | -61 | 374
4 | 25 | 4 | 375 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -22 | 0 | -61 | 375
4 | 25 | 5 | 376 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 20 | 0 | 101 | -33 | 0 | -61 | 376
4 | 25 | 6 | 385 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 84 | 0 | 97 | -83 | 0 | -58 | 385
4 | 25 | 7 | 386 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 150 | -47 | 94 | -88 | 0 | -58 | 386
4 | 25 | 8 | 412 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 207 | -64 | 95 | -89 | 0 | -58 | 412
4 | 25 | 9 | 436 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 242 | -77 | 99 | -92 | 0 | -57 | 436
4 | 25 | 10 | 434 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 254 | -160 | 84 | -7 | 0 | -58 | 434
4 | 25 | 11 | 428 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 254 | -159 | 76 | -5 | 0 | -59 | 428
4 | 25 | 12 | 398 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 246 | -155 | 73 | -28 | 0 | -59 | 398
4 | 25 | 13 | 401 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 224 | -141 | 69 | -14 | 0 | -58 | 401
4 | 25 | 14 | 385 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 182 | -110 | 52 | 0 | 0 | -60 | 385
4 | 25 | 15 | 373 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 116 | -15 | 52 | -48 | 0 | -59 | 373
4 | 25 | 16 | 378 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 53 | 0 | 42 | 0 | 0 | -56 | 378
4 | 25 | 17 | 380 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 | -25 | 380
4 | 25 | 18 | 398 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -9 | 398
4 | 25 | 19 | 397 | 168 | 65 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -43 | 397
4 | 25 | 20 | 377 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -57 | 377
4 | 25 | 21 | 355 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -27 | 0 | -59 | 355
4 | 25 | 22 | 339 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -36 | 0 | -58 | 339
4 | 25 | 23 | 336 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | -25 | 0 | -58 | 336
4 | 26 | 0 | 319 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | -38 | 0 | -59 | 319
4 | 26 | 1 | 327 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | -33 | 0 | -58 | 327
4 | 26 | 2 | 342 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -29 | 0 | -58 | 342
4 | 26 | 3 | 356 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -10 | 0 | -58 | 356
4 | 26 | 4 | 363 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -1 | 0 | -59 | 363
4 | 26 | 5 | 372 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 11 | 0 | 83 | -1 | 0 | -58 | 372
4 | 26 | 6 | 378 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 19 | 0 | 85 | 0 | 0 | -47 | 378
4 | 26 | 7 | 381 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 26 | 0 | 86 | 0 | 0 | -52 | 381
4 | 26 | 8 | 416 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 38 | 0 | 78 | 0 | 0 | -21 | 416
4 | 26 | 9 | 440 | 168 | 60 | 58 | 5 | 32 | 46 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 440
4 | 26 | 10 | 442 | 168 | 64 | 58 | 5 | 32 | 46 | 0 | 57 | 0 | 0 | 12 | 442
4 | 26 | 11 | 439 | 168 | 65 | 58 | 5 | 32 | 48 | 0 | 52 | 0 | 0 | 11 | 439
4 | 26 | 12 | 415 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 46 | 0 | 50 | 0 | 0 | -17 | 415
4 | 26 | 13 | 430 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 40 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 430
4 | 26 | 14 | 426 | 168 | 67 | 87 | 5 | 32 | 32 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 426
4 | 26 | 15 | 416 | 168 | 71 | 87 | 5 | 32 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 416
4 | 26 | 16 | 416 | 168 | 80 | 87 | 5 | 32 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 416
4 | 26 | 17 | 409 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 409
4 | 26 | 18 | 415 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 415
4 | 26 | 19 | 409 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -26 | 409
4 | 26 | 20 | 388 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -2 | 0 | -59 | 388
4 | 26 | 21 | 367 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | -32 | 0 | -58 | 367
4 | 26 | 22 | 344 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -46 | 0 | -57 | 344
4 | 26 | 23 | 340 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | -36 | 0 | -58 | 340
4 | 27 | 0 | 327 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -48 | 0 | -58 | 327
4 | 27 | 1 | 336 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | -33 | 0 | -58 | 336
4 | 27 | 2 | 350 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -21 | 0 | -58 | 350
4 | 27 | 3 | 363 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -13 | 0 | -59 | 363
4 | 27 | 4 | 367 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | -35 | 0 | -58 | 367
4 | 27 | 5 | 366 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 19 | 0 | 114 | -60 | 0 | -57 | 366
4 | 27 | 6 | 371 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 75 | -4 | 119 | -111 | 0 | -58 | 371
4 | 27 | 7 | 374 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 144 | -62 | 138 | -128 | 0 | -58 | 374
4 | 27 | 8 | 405 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 199 | -68 | 155 | -145 | 0 | -58 | 405
4 | 27 | 9 | 430 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 233 | -77 | 158 | -147 | 0 | -59 | 430
4 | 27 | 10 | 431 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 247 | -91 | 162 | -151 | 0 | -58 | 431
4 | 27 | 11 | 424 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 252 | -102 | 159 | -148 | 0 | -59 | 424
4 | 27 | 12 | 399 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 245 | -121 | 161 | -150 | 0 | -58 | 399
4 | 27 | 13 | 398 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 225 | -101 | 156 | -146 | 0 | -58 | 398
4 | 27 | 14 | 384 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 189 | -79 | 168 | -157 | 0 | -59 | 384
4 | 27 | 15 | 370 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 128 | -33 | 167 | -155 | 0 | -59 | 370
4 | 27 | 16 | 375 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 63 | 0 | 163 | -115 | 0 | -59 | 375
4 | 27 | 17 | 377 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 12 | 0 | 154 | -72 | 0 | -57 | 377
4 | 27 | 18 | 397 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 145 | -32 | 0 | -66 | 397
4 | 27 | 19 | 405 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | -21 | 0 | -66 | 405
4 | 27 | 20 | 385 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | -41 | 0 | -66 | 385
4 | 27 | 21 | 361 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | -60 | 0 | -66 | 361
4 | 27 | 22 | 344 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | -73 | 0 | -60 | 344
4 | 27 | 23 | 344 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | -75 | 0 | -58 | 344
4 | 28 | 0 | 332 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -40 | 0 | -58 | 332
4 | 28 | 1 | 335 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | -29 | 0 | -59 | 335
4 | 28 | 2 | 353 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -20 | 0 | -58 | 353
4 | 28 | 3 | 365 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | -14 | 0 | -58 | 365
4 | 28 | 4 | 369 | 168 | 59 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -55 | 369
4 | 28 | 5 | 366 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 21 | 0 | 60 | -4 | 0 | -58 | 366
4 | 28 | 6 | 380 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 81 | 0 | 54 | -34 | 0 | -58 | 380
4 | 28 | 7 | 388 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 135 | -55 | 44 | 0 | 0 | -58 | 388
4 | 28 | 8 | 408 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 181 | -78 | 41 | 0 | 0 | -58 | 408
4 | 28 | 9 | 420 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 213 | -98 | 41 | 0 | 0 | -58 | 420
4 | 28 | 10 | 417 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 230 | -117 | 40 | 0 | 0 | -58 | 417
4 | 28 | 11 | 426 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 228 | -98 | 32 | 0 | 0 | -58 | 426
4 | 28 | 12 | 399 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 196 | -90 | 29 | 0 | 0 | -58 | 399
4 | 28 | 13 | 405 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 159 | -44 | 27 | 0 | 0 | -59 | 405
4 | 28 | 14 | 406 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 104 | 0 | 30 | 0 | 0 | -50 | 406
4 | 28 | 15 | 397 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 62 | 0 | 31 | 0 | 0 | -37 | 397
4 | 28 | 16 | 392 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 30 | 0 | 27 | 0 | 0 | -16 | 392
4 | 28 | 17 | 387 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 387
4 | 28 | 18 | 393 | 168 | 88 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 393
4 | 28 | 19 | 389 | 168 | 84 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 389
4 | 28 | 20 | 368 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 368
4 | 28 | 21 | 348 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -23 | 348
4 | 28 | 22 | 329 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -48 | 329
4 | 28 | 23 | 325 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -2 | 0 | -65 | 325
4 | 29 | 0 | 315 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | -31 | 0 | -26 | 322
4 | 29 | 1 | 321 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | -34 | 0 | -31 | 326
4 | 29 | 2 | 334 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | -32 | 0 | -24 | 340
4 | 29 | 3 | 346 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | -31 | 0 | -12 | 351
4 | 29 | 4 | 347 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -29 | 0 | -10 | 352
4 | 29 | 5 | 344 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 25 | -4 | 38 | -37 | 0 | -21 | 350
4 | 29 | 6 | 327 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 48 | -17 | 40 | -39 | 0 | -38 | 333
4 | 29 | 7 | 323 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 85 | -65 | 30 | -5 | 0 | -38 | 329
4 | 29 | 8 | 341 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 121 | -88 | 28 | -1 | 0 | -35 | 347
4 | 29 | 9 | 350 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 147 | -103 | 28 | -1 | 0 | -37 | 356
4 | 29 | 10 | 358 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 158 | -113 | 33 | -2 | 0 | -35 | 363
4 | 29 | 11 | 344 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 151 | -115 | 43 | -2 | 0 | -49 | 350
4 | 29 | 12 | 335 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 149 | -113 | 42 | -2 | 0 | -57 | 341
4 | 29 | 13 | 335 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 139 | -106 | 40 | -2 | 0 | -52 | 341
4 | 29 | 14 | 335 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 102 | -78 | 29 | -2 | 0 | -33 | 340
4 | 29 | 15 | 335 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 62 | -47 | 23 | -5 | 0 | -21 | 340
4 | 29 | 16 | 343 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 32 | -11 | 28 | -27 | 0 | -13 | 350
4 | 29 | 17 | 357 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 8 | -1 | 30 | -25 | 0 | 0 | 363
4 | 29 | 18 | 373 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | -2 | 0 | -9 | 377
4 | 29 | 19 | 374 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -28 | 0 | 10 | 380
4 | 29 | 20 | 358 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | -47 | 0 | -6 | 364
4 | 29 | 21 | 344 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | -48 | 0 | -21 | 349
4 | 29 | 22 | 330 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | -44 | 0 | -33 | 336
4 | 29 | 23 | 327 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | -66 | 0 | -45 | 333
4 | 30 | 0 | 320 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | -107 | 0 | -28 | 325
4 | 30 | 1 | 325 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | -107 | 0 | -24 | 331
4 | 30 | 2 | 341 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | -113 | 0 | -12 | 346
4 | 30 | 3 | 351 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | -107 | 0 | -2 | 356
4 | 30 | 4 | 352 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 1 | 0 | 110 | -99 | 0 | -5 | 357
4 | 30 | 5 | 352 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 15 | -3 | 119 | -119 | 0 | -2 | 357
4 | 30 | 6 | 339 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 19 | -6 | 113 | -113 | 0 | -5 | 345
4 | 30 | 7 | 329 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 23 | -10 | 104 | -104 | 0 | -9 | 334
4 | 30 | 8 | 339 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 34 | -18 | 105 | -105 | 0 | -1 | 345
4 | 30 | 9 | 339 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 48 | -8 | 110 | -90 | 0 | -46 | 344
4 | 30 | 10 | 317 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 69 | -46 | 81 | -81 | 0 | -30 | 323
4 | 30 | 11 | 317 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 108 | -60 | 70 | -70 | 0 | -57 | 321
4 | 30 | 12 | 320 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 135 | -82 | 82 | -82 | 0 | -57 | 326
4 | 30 | 13 | 308 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 136 | -96 | 93 | -93 | 0 | -57 | 313
4 | 30 | 14 | 312 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 124 | -80 | 127 | -127 | 0 | -57 | 317
4 | 30 | 15 | 319 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 80 | -50 | 140 | -140 | 0 | -35 | 325
4 | 30 | 16 | 326 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 38 | -15 | 142 | -142 | 0 | -22 | 331
4 | 30 | 17 | 337 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 10 | -2 | 145 | -141 | 0 | -10 | 342
4 | 30 | 18 | 356 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | -71 | 0 | -57 | 361
4 | 30 | 19 | 369 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | -97 | 0 | 0 | 374
4 | 30 | 20 | 352 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | -57 | 0 | -57 | 357
4 | 30 | 21 | 334 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | -113 | 0 | -19 | 339
4 | 30 | 22 | 315 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | -114 | 0 | -28 | 320
4 | 30 | 23 | 313 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | -118 | 0 | -27 | 318
5 | 1 | 0 | 301 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | -115 | 0 | -57 | 307
5 | 1 | 1 | 305 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | -113 | 0 | -53 | 311
5 | 1 | 2 | 318 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | -101 | 0 | -46 | 323
5 | 1 | 3 | 329 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | -104 | 0 | -28 | 335
5 | 1 | 4 | 330 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 2 | 0 | 113 | -102 | 0 | -17 | 337
5 | 1 | 5 | 335 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 30 | -11 | 107 | -107 | 0 | -9 | 340
5 | 1 | 6 | 337 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 86 | -27 | 99 | -99 | 0 | -46 | 343
5 | 1 | 7 | 337 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 141 | -94 | 83 | -83 | 0 | -35 | 342
5 | 1 | 8 | 358 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 192 | -127 | 84 | -84 | 0 | -31 | 364
5 | 1 | 9 | 374 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 217 | -110 | 85 | -85 | 0 | -57 | 380
5 | 1 | 10 | 377 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 222 | -166 | 57 | -4 | 0 | -57 | 382
5 | 1 | 11 | 373 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 216 | -152 | 45 | -3 | 0 | -57 | 379
5 | 1 | 12 | 359 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 199 | -160 | 45 | -4 | 0 | -46 | 364
5 | 1 | 13 | 354 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 176 | -130 | 41 | -3 | 0 | -57 | 360
5 | 1 | 14 | 349 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 143 | -103 | 30 | -2 | 0 | -57 | 354
5 | 1 | 15 | 343 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 94 | -64 | 38 | -38 | 0 | -33 | 348
5 | 1 | 16 | 350 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 49 | -9 | 30 | -9 | 0 | -57 | 355
5 | 1 | 17 | 356 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 13 | -3 | 24 | -24 | 0 | 0 | 361
5 | 1 | 18 | 363 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | 1 | 367
5 | 1 | 19 | 367 | 168 | 59 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | 9 | 372
5 | 1 | 20 | 350 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | -9 | 354
5 | 1 | 21 | 334 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | -18 | 0 | -14 | 339
5 | 1 | 22 | 320 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | -2 | 0 | -49 | 324
5 | 1 | 23 | 315 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | -21 | 0 | -33 | 320
5 | 2 | 0 | 304 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | -23 | 0 | -47 | 310
5 | 2 | 1 | 310 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | -28 | 0 | -41 | 316
5 | 2 | 2 | 325 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | -27 | 0 | -26 | 330
5 | 2 | 3 | 334 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | -23 | 0 | -16 | 340
5 | 2 | 4 | 337 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 2 | 0 | 20 | -18 | 0 | -13 | 344
5 | 2 | 5 | 342 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 28 | -18 | 13 | -13 | 0 | -15 | 348
5 | 2 | 6 | 335 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 72 | -58 | 10 | -2 | 0 | -35 | 340
5 | 2 | 7 | 327 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 135 | -106 | 13 | -1 | 0 | -52 | 332
5 | 2 | 8 | 343 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 197 | -157 | 22 | -2 | 0 | -43 | 348
5 | 2 | 9 | 363 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 233 | -187 | 30 | -3 | 0 | -35 | 369
5 | 2 | 10 | 366 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 247 | -198 | 36 | -8 | 0 | -37 | 371
5 | 2 | 11 | 365 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 249 | -200 | 63 | -31 | 0 | -42 | 370
5 | 2 | 12 | 348 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 241 | -193 | 74 | -41 | 0 | -57 | 355
5 | 2 | 13 | 345 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 219 | -176 | 83 | -51 | 0 | -55 | 351
5 | 2 | 14 | 334 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 182 | -117 | 94 | -94 | 0 | -57 | 339
5 | 2 | 15 | 329 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 127 | -77 | 97 | -97 | 0 | -45 | 336
5 | 2 | 16 | 343 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 70 | -38 | 94 | -94 | 0 | -24 | 348
5 | 2 | 17 | 346 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 18 | -3 | 96 | -94 | 0 | -15 | 352
5 | 2 | 18 | 353 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | -80 | 0 | -6 | 358
5 | 2 | 19 | 362 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -80 | 0 | 0 | 367
5 | 2 | 20 | 345 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -83 | 0 | -14 | 350
5 | 2 | 21 | 332 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | -80 | 0 | -26 | 338
5 | 2 | 22 | 319 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | -82 | 0 | -34 | 324
5 | 2 | 23 | 319 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -92 | 0 | -33 | 324
5 | 3 | 0 | 307 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -100 | 0 | -29 | 313
5 | 3 | 1 | 313 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -100 | 0 | -21 | 318
5 | 3 | 2 | 326 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -106 | 0 | -18 | 332
5 | 3 | 3 | 336 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | -116 | 0 | -18 | 342
5 | 3 | 4 | 334 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 3 | 0 | 124 | -122 | 0 | -22 | 340
5 | 3 | 5 | 331 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 32 | -22 | 122 | -122 | 0 | -31 | 336
5 | 3 | 6 | 326 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 84 | -62 | 122 | -122 | 0 | -37 | 332
5 | 3 | 7 | 326 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 131 | -100 | 116 | -116 | 0 | -34 | 331
5 | 3 | 8 | 334 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 149 | -114 | 119 | -119 | 0 | -30 | 339
5 | 3 | 9 | 332 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 142 | -108 | 120 | -120 | 0 | -31 | 337
5 | 3 | 10 | 328 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 147 | -113 | 113 | -113 | 0 | -36 | 332
5 | 3 | 11 | 321 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 156 | -119 | 114 | -114 | 0 | -44 | 327
5 | 3 | 12 | 321 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 156 | -119 | 120 | -120 | 0 | -45 | 326
5 | 3 | 13 | 309 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 158 | -121 | 128 | -127 | 0 | -57 | 315
5 | 3 | 14 | 310 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 141 | -107 | 129 | -129 | 0 | -52 | 316
5 | 3 | 15 | 312 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 96 | -72 | 127 | -127 | 0 | -41 | 317
5 | 3 | 16 | 322 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 54 | -39 | 125 | -125 | 0 | -23 | 328
5 | 3 | 17 | 331 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 14 | -8 | 125 | -125 | 0 | -17 | 336
5 | 3 | 18 | 344 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | -121 | 0 | -10 | 350
5 | 3 | 19 | 352 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | -116 | 0 | -2 | 358
5 | 3 | 20 | 336 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | -109 | 0 | -18 | 342
5 | 3 | 21 | 326 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | -98 | 0 | -28 | 332
5 | 3 | 22 | 314 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -101 | 0 | -40 | 320
5 | 3 | 23 | 311 | 168 | 58 | 89 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | -105 | 0 | -39 | 316
5 | 4 | 0 | 304 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | -104 | 0 | -46 | 309
5 | 4 | 1 | 308 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | -103 | 0 | -42 | 313
5 | 4 | 2 | 326 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | -105 | 0 | -31 | 331
5 | 4 | 3 | 331 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | -109 | 0 | -27 | 336
5 | 4 | 4 | 329 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 3 | 0 | 117 | -111 | 0 | -20 | 335
5 | 4 | 5 | 326 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 33 | -17 | 117 | -117 | 0 | -20 | 332
5 | 4 | 6 | 324 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 66 | -42 | 115 | -115 | 0 | -30 | 329
5 | 4 | 7 | 320 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 107 | -73 | 110 | -110 | 0 | -44 | 325
5 | 4 | 8 | 330 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 147 | -103 | 111 | -111 | 0 | -45 | 334
5 | 4 | 9 | 333 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 161 | -113 | 111 | -111 | 0 | -45 | 338
5 | 4 | 10 | 334 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 166 | -117 | 111 | -111 | 0 | -45 | 339
5 | 4 | 11 | 333 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 155 | -109 | 108 | -107 | 0 | -43 | 339
5 | 4 | 12 | 328 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 125 | -86 | 108 | -108 | 0 | -40 | 334
5 | 4 | 13 | 319 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 106 | -72 | 108 | -107 | 0 | -44 | 326
5 | 4 | 14 | 315 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 83 | -55 | 114 | -114 | 0 | -43 | 320
5 | 4 | 15 | 310 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 62 | -39 | 118 | -118 | 0 | -43 | 315
5 | 4 | 16 | 322 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 37 | -7 | 113 | -107 | 0 | -57 | 327
5 | 4 | 17 | 328 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 12 | -2 | 111 | -110 | 0 | -36 | 333
5 | 4 | 18 | 339 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -101 | 0 | -22 | 344
5 | 4 | 19 | 344 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -96 | 0 | -16 | 349
5 | 4 | 20 | 330 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -95 | 0 | -30 | 335
5 | 4 | 21 | 319 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -84 | 0 | -40 | 324
5 | 4 | 22 | 302 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -78 | 0 | -56 | 308
5 | 4 | 23 | 301 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | -70 | 0 | -56 | 307
5 | 5 | 0 | 295 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -76 | 0 | -58 | 301
5 | 5 | 1 | 298 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -70 | 0 | -56 | 303
5 | 5 | 2 | 313 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | -69 | 0 | -41 | 318
5 | 5 | 3 | 321 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | -58 | 0 | -32 | 327
5 | 5 | 4 | 321 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 3 | 0 | 32 | -9 | 0 | -57 | 328
5 | 5 | 5 | 322 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 28 | -23 | 18 | -18 | 0 | -36 | 326
5 | 5 | 6 | 310 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 65 | -53 | 21 | -21 | 0 | -45 | 314
5 | 5 | 7 | 306 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 116 | -93 | 21 | -21 | 0 | -47 | 312
5 | 5 | 8 | 319 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 161 | -129 | 19 | -19 | 0 | -43 | 325
5 | 5 | 9 | 326 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 190 | -153 | 21 | -21 | 0 | -42 | 331
5 | 5 | 10 | 329 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 216 | -174 | 32 | -32 | 0 | -44 | 334
5 | 5 | 11 | 333 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 222 | -179 | 33 | -33 | 0 | -41 | 338
5 | 5 | 12 | 329 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 206 | -165 | 33 | -33 | 0 | -42 | 335
5 | 5 | 13 | 322 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 182 | -146 | 27 | -27 | 0 | -44 | 328
5 | 5 | 14 | 313 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 142 | -114 | 16 | -16 | 0 | -45 | 319
5 | 5 | 15 | 303 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 91 | -73 | 14 | -14 | 0 | -45 | 309
5 | 5 | 16 | 319 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 44 | -8 | 10 | -1 | 0 | -57 | 324
5 | 5 | 17 | 328 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 11 | -9 | 10 | -10 | 0 | -18 | 333
5 | 5 | 18 | 338 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | -15 | 344
5 | 5 | 19 | 341 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | -13 | 346
5 | 5 | 20 | 333 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -21 | 338
5 | 5 | 21 | 320 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -26 | 325
5 | 5 | 22 | 308 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -28 | 313
5 | 5 | 23 | 303 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -28 | 309
5 | 6 | 0 | 294 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | -51 | 302
5 | 6 | 1 | 298 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | -4 | 0 | -52 | 306
5 | 6 | 2 | 310 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | -7 | 0 | -40 | 319
5 | 6 | 3 | 319 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -44 | 327
5 | 6 | 4 | 317 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 2 | 0 | 28 | -3 | 0 | -57 | 325
5 | 6 | 5 | 318 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 16 | 0 | 29 | -26 | 0 | -38 | 326
5 | 6 | 6 | 313 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 21 | -1 | 30 | -28 | 0 | -39 | 322
5 | 6 | 7 | 309 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 33 | -8 | 27 | -25 | 0 | -48 | 318
5 | 6 | 8 | 327 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 44 | -15 | 25 | -23 | 0 | -36 | 334
5 | 6 | 9 | 325 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 56 | -19 | 28 | -26 | 0 | -44 | 334
5 | 6 | 10 | 325 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 83 | -52 | 24 | -5 | 0 | -56 | 333
5 | 6 | 11 | 335 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 94 | -59 | 30 | -7 | 0 | -54 | 343
5 | 6 | 12 | 329 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 85 | -32 | 35 | -32 | 0 | -57 | 338
5 | 6 | 13 | 322 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 70 | -24 | 34 | -32 | 0 | -57 | 330
5 | 6 | 14 | 318 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 58 | -20 | 29 | -27 | 0 | -52 | 327
5 | 6 | 15 | 320 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 38 | -6 | 42 | -39 | 0 | -45 | 329
5 | 6 | 16 | 327 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 21 | 0 | 42 | -16 | 0 | -57 | 335
5 | 6 | 17 | 335 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 8 | 0 | 44 | -7 | 0 | -57 | 343
5 | 6 | 18 | 348 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -35 | 355
5 | 6 | 19 | 352 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -16 | 361
5 | 6 | 20 | 341 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -24 | 350
5 | 6 | 21 | 326 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -37 | 335
5 | 6 | 22 | 312 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -51 | 321
5 | 6 | 23 | 310 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -55 | 318
5 | 7 | 0 | 302 | 168 | 58 | 91 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | -5 | 0 | -57 | 310
5 | 7 | 1 | 306 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | -2 | 0 | -57 | 313
5 | 7 | 2 | 318 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -48 | 325
5 | 7 | 3 | 329 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | -35 | 336
5 | 7 | 4 | 326 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 4 | -1 | 14 | -1 | 0 | -41 | 331
5 | 7 | 5 | 325 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 30 | -5 | 14 | -5 | 0 | -57 | 333
5 | 7 | 6 | 310 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 61 | -43 | 7 | 0 | 0 | -57 | 319
5 | 7 | 7 | 300 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 114 | -92 | 4 | -2 | 0 | -57 | 308
5 | 7 | 8 | 310 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 168 | -135 | 4 | -2 | 0 | -57 | 318
5 | 7 | 9 | 322 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 211 | -168 | 4 | 0 | 0 | -57 | 330
5 | 7 | 10 | 331 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 231 | -183 | 8 | -1 | 0 | -57 | 338
5 | 7 | 11 | 329 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 229 | -184 | 14 | -5 | 0 | -57 | 337
5 | 7 | 12 | 320 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 214 | -172 | 17 | -14 | 0 | -57 | 328
5 | 7 | 13 | 310 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 184 | -148 | 16 | -16 | 0 | -58 | 318
5 | 7 | 14 | 298 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 149 | -120 | 18 | -18 | 0 | -63 | 306
5 | 7 | 15 | 296 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 107 | -86 | 22 | -22 | 0 | -57 | 304
5 | 7 | 16 | 308 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 62 | -50 | 22 | -9 | 0 | -57 | 316
5 | 7 | 17 | 325 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 18 | -3 | 23 | -3 | 0 | -57 | 334
5 | 7 | 18 | 340 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 1 | 0 | 28 | -2 | 0 | -37 | 346
5 | 7 | 19 | 352 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | -3 | 0 | -35 | 357
5 | 7 | 20 | 338 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -3 | 0 | -50 | 343
5 | 7 | 21 | 323 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | -7 | 0 | -57 | 331
5 | 7 | 22 | 309 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -21 | 0 | -57 | 318
5 | 7 | 23 | 304 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | -16 | 0 | -57 | 312
5 | 8 | 0 | 295 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | -22 | 0 | -58 | 303
5 | 8 | 1 | 304 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -12 | 0 | -57 | 312
5 | 8 | 2 | 319 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -49 | 327
5 | 8 | 3 | 329 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -46 | 337
5 | 8 | 4 | 333 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | -35 | 340
5 | 8 | 5 | 333 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | -48 | 340
5 | 8 | 6 | 332 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | -47 | 341
5 | 8 | 7 | 343 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 43 | 0 | 24 | 0 | 0 | -56 | 351
5 | 8 | 8 | 369 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 63 | 0 | 17 | 0 | 0 | -43 | 377
5 | 8 | 9 | 387 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | -31 | 395
5 | 8 | 10 | 382 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 84 | 0 | 8 | 0 | 0 | -43 | 389
5 | 8 | 11 | 377 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 89 | 0 | 11 | 0 | 0 | -55 | 385
5 | 8 | 12 | 367 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 84 | -8 | 16 | 0 | 0 | -57 | 375
5 | 8 | 13 | 378 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | -41 | 386
5 | 8 | 14 | 377 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 55 | 0 | 22 | 0 | 0 | -33 | 384
5 | 8 | 15 | 374 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 42 | 0 | 33 | 0 | 0 | -39 | 383
5 | 8 | 16 | 377 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | -32 | 384
5 | 8 | 17 | 370 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | -22 | 379
5 | 8 | 18 | 377 | 168 | 112 | 94 | 5 | 32 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 385
5 | 8 | 19 | 382 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 389
5 | 8 | 20 | 365 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -11 | 374
5 | 8 | 21 | 346 | 168 | 88 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 354
5 | 8 | 22 | 332 | 168 | 77 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 339
5 | 8 | 23 | 325 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -44 | 333
5 | 9 | 0 | 316 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -39 | 324
5 | 9 | 1 | 321 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -45 | 330
5 | 9 | 2 | 338 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | -4 | 0 | -57 | 345
5 | 9 | 3 | 347 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -23 | 0 | -57 | 355
5 | 9 | 4 | 348 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 4 | 0 | 86 | -34 | 0 | -57 | 356
5 | 9 | 5 | 357 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 37 | 0 | 106 | -79 | 0 | -57 | 364
5 | 9 | 6 | 365 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 77 | -1 | 116 | -108 | 0 | -57 | 374
5 | 9 | 7 | 358 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 121 | -46 | 124 | -115 | 0 | -57 | 367
5 | 9 | 8 | 388 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 170 | -67 | 133 | -124 | 0 | -57 | 395
5 | 9 | 9 | 400 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 198 | -82 | 130 | -121 | 0 | -57 | 408
5 | 9 | 10 | 404 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 217 | -97 | 122 | -113 | 0 | -57 | 412
5 | 9 | 11 | 401 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 218 | -101 | 121 | -113 | 0 | -57 | 408
5 | 9 | 12 | 387 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 202 | -99 | 123 | -114 | 0 | -57 | 395
5 | 9 | 13 | 397 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 163 | -50 | 114 | -107 | 0 | -57 | 403
5 | 9 | 14 | 383 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 119 | -17 | 74 | -69 | 0 | -57 | 390
5 | 9 | 15 | 370 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 80 | 0 | 67 | -52 | 0 | -57 | 378
5 | 9 | 16 | 374 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 52 | 0 | 60 | -20 | 0 | -57 | 382
5 | 9 | 17 | 369 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 17 | 0 | 58 | 0 | 0 | -54 | 378
5 | 9 | 18 | 373 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -34 | 381
5 | 9 | 19 | 378 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 386
5 | 9 | 20 | 361 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -40 | 369
5 | 9 | 21 | 342 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -57 | 350
5 | 9 | 22 | 329 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -3 | 0 | -58 | 337
5 | 9 | 23 | 325 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | -25 | 0 | -58 | 333
5 | 10 | 0 | 316 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | -44 | 0 | -59 | 324
5 | 10 | 1 | 319 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | -8 | 0 | -57 | 326
5 | 10 | 2 | 332 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -50 | 340
5 | 10 | 3 | 344 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -33 | 352
5 | 10 | 4 | 344 | 168 | 90 | 92 | 5 | 32 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -57 | 351
5 | 10 | 5 | 347 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -29 | 355
5 | 10 | 6 | 348 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 62 | 0 | 8 | 0 | 0 | -55 | 356
5 | 10 | 7 | 358 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 98 | -24 | 8 | 0 | 0 | -57 | 366
5 | 10 | 8 | 377 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 143 | -53 | 11 | 0 | 0 | -57 | 385
5 | 10 | 9 | 392 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 170 | -64 | 10 | 0 | 0 | -57 | 400
5 | 10 | 10 | 384 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 173 | -79 | 15 | 0 | 0 | -57 | 393
5 | 10 | 11 | 386 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 166 | -76 | 19 | 0 | 0 | -57 | 393
5 | 10 | 12 | 369 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 165 | -97 | 24 | 0 | 0 | -57 | 376
5 | 10 | 13 | 378 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 134 | -59 | 26 | 0 | 0 | -57 | 385
5 | 10 | 14 | 365 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 119 | -59 | 29 | 0 | 0 | -57 | 373
5 | 10 | 15 | 360 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 89 | -40 | 29 | 0 | 0 | -57 | 368
5 | 10 | 16 | 366 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 51 | 0 | 24 | -1 | 0 | -57 | 374
5 | 10 | 17 | 362 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -26 | 370
5 | 10 | 18 | 367 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | -4 | 376
5 | 10 | 19 | 375 | 168 | 62 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 382
5 | 10 | 20 | 359 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -5 | 368
5 | 10 | 21 | 342 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -25 | 350
5 | 10 | 22 | 330 | 168 | 81 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 338
5 | 10 | 23 | 325 | 168 | 76 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 333
5 | 11 | 0 | 316 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -33 | 323
5 | 11 | 1 | 319 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -33 | 327
5 | 11 | 2 | 333 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -36 | 341
5 | 11 | 3 | 344 | 168 | 82 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -57 | 352
5 | 11 | 4 | 346 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | -34 | 354
5 | 11 | 5 | 349 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 32 | 0 | 24 | 0 | 0 | -48 | 356
5 | 11 | 6 | 348 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 78 | -34 | 26 | 0 | 0 | -57 | 356
5 | 11 | 7 | 358 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 130 | -80 | 29 | 0 | 0 | -57 | 365
5 | 11 | 8 | 386 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 168 | -98 | 37 | 0 | 0 | -57 | 393
5 | 11 | 9 | 408 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 185 | -99 | 44 | 0 | 0 | -57 | 416
5 | 11 | 10 | 408 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 186 | -109 | 53 | 0 | 0 | -57 | 416
5 | 11 | 11 | 398 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 190 | -119 | 60 | -11 | 0 | -57 | 406
5 | 11 | 12 | 374 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 192 | -120 | 67 | -43 | 0 | -57 | 382
5 | 11 | 13 | 382 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 176 | -111 | 68 | -29 | 0 | -57 | 390
5 | 11 | 14 | 371 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 148 | -60 | 69 | -64 | 0 | -57 | 379
5 | 11 | 15 | 367 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 104 | -24 | 63 | -58 | 0 | -57 | 376
5 | 11 | 16 | 378 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 59 | 0 | 52 | -26 | 0 | -57 | 386
5 | 11 | 17 | 377 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 18 | 0 | 42 | 0 | 0 | -33 | 385
5 | 11 | 18 | 382 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -3 | 390
5 | 11 | 19 | 391 | 168 | 62 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 398
5 | 11 | 20 | 374 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -5 | 381
5 | 11 | 21 | 357 | 168 | 94 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -57 | 365
5 | 11 | 22 | 346 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -27 | 353
5 | 11 | 23 | 344 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -29 | 352
5 | 12 | 0 | 332 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 339
5 | 12 | 1 | 336 | 168 | 105 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 344
5 | 12 | 2 | 348 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -11 | 357
5 | 12 | 3 | 361 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 368
5 | 12 | 4 | 367 | 168 | 119 | 95 | 5 | 32 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 375
5 | 12 | 5 | 373 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | -22 | 381
5 | 12 | 6 | 370 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | -49 | 378
5 | 12 | 7 | 378 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 94 | -20 | 26 | 0 | 0 | -57 | 386
5 | 12 | 8 | 392 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 123 | -38 | 28 | 0 | 0 | -57 | 399
5 | 12 | 9 | 411 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 155 | -52 | 30 | 0 | 0 | -57 | 419
5 | 12 | 10 | 414 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 164 | -53 | 26 | 0 | 0 | -57 | 423
5 | 12 | 11 | 409 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 159 | -59 | 30 | 0 | 0 | -57 | 416
5 | 12 | 12 | 391 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 153 | -73 | 32 | 0 | 0 | -57 | 398
5 | 12 | 13 | 404 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 137 | -51 | 41 | 0 | 0 | -57 | 413
5 | 12 | 14 | 388 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 112 | -5 | 43 | -40 | 0 | -57 | 396
5 | 12 | 15 | 386 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 79 | 0 | 53 | -24 | 0 | -57 | 394
5 | 12 | 16 | 383 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 50 | 0 | 51 | -2 | 0 | -57 | 390
5 | 12 | 17 | 374 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 18 | 0 | 47 | 0 | 0 | -42 | 381
5 | 12 | 18 | 377 | 168 | 94 | 95 | 5 | 32 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -57 | 384
5 | 12 | 19 | 386 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 393
5 | 12 | 20 | 368 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -24 | 376
5 | 12 | 21 | 351 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -45 | 358
5 | 12 | 22 | 337 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | -2 | 0 | -59 | 346
5 | 12 | 23 | 335 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -26 | 0 | -59 | 343
5 | 13 | 0 | 327 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | -43 | 0 | -61 | 327
5 | 13 | 1 | 331 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -36 | 0 | -61 | 331
5 | 13 | 2 | 343 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | -12 | 0 | -60 | 343
5 | 13 | 3 | 357 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | -4 | 0 | -59 | 357
5 | 13 | 4 | 355 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 5 | -1 | 66 | -13 | 0 | -60 | 355
5 | 13 | 5 | 350 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 39 | -7 | 67 | -48 | 0 | -59 | 350
5 | 13 | 6 | 339 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 90 | -51 | 73 | -73 | 0 | -58 | 339
5 | 13 | 7 | 331 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 142 | -101 | 71 | -71 | 0 | -58 | 331
5 | 13 | 8 | 348 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 195 | -157 | 72 | -47 | 0 | -58 | 348
5 | 13 | 9 | 360 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 226 | -182 | 69 | -37 | 0 | -59 | 360
5 | 13 | 10 | 362 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 240 | -193 | 64 | -34 | 0 | -58 | 362
5 | 13 | 11 | 359 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 245 | -197 | 65 | -39 | 0 | -58 | 359
5 | 13 | 12 | 348 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 235 | -189 | 66 | -49 | 0 | -58 | 348
5 | 13 | 13 | 344 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 213 | -171 | 58 | -41 | 0 | -58 | 344
5 | 13 | 14 | 334 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 169 | -136 | 45 | -28 | 0 | -59 | 334
5 | 13 | 15 | 330 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 112 | -70 | 52 | -52 | 0 | -57 | 330
5 | 13 | 16 | 338 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 62 | -20 | 45 | -45 | 0 | -59 | 338
5 | 13 | 17 | 342 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 20 | -4 | 43 | -16 | 0 | -57 | 342
5 | 13 | 18 | 351 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 1 | 0 | 47 | -3 | 0 | -52 | 351
5 | 13 | 19 | 359 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -3 | 0 | -43 | 359
5 | 13 | 20 | 345 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | -4 | 0 | -57 | 345
5 | 13 | 21 | 331 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | -17 | 0 | -59 | 331
5 | 13 | 22 | 325 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | -30 | 0 | -59 | 325
5 | 13 | 23 | 320 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | -69 | 0 | -59 | 320
5 | 14 | 0 | 313 | 168 | 58 | 91 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | -107 | 0 | -58 | 313
5 | 14 | 1 | 317 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | -100 | 0 | -58 | 317
5 | 14 | 2 | 328 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | -81 | 0 | -59 | 328
5 | 14 | 3 | 336 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | -81 | 0 | -58 | 336
5 | 14 | 4 | 337 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 5 | -1 | 113 | -80 | 0 | -58 | 337
5 | 14 | 5 | 333 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 36 | -6 | 98 | -88 | 0 | -58 | 333
5 | 14 | 6 | 325 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 79 | -39 | 85 | -84 | 0 | -60 | 325
5 | 14 | 7 | 322 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 130 | -94 | 74 | -73 | 0 | -58 | 322
5 | 14 | 8 | 329 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 174 | -130 | 72 | -71 | 0 | -59 | 329
5 | 14 | 9 | 338 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 194 | -144 | 78 | -78 | 0 | -58 | 338
5 | 14 | 10 | 335 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 209 | -167 | 68 | -68 | 0 | -58 | 335
5 | 14 | 11 | 337 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 209 | -167 | 67 | -57 | 0 | -58 | 337
5 | 14 | 12 | 334 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 195 | -155 | 62 | -53 | 0 | -58 | 334
5 | 14 | 13 | 326 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 174 | -139 | 56 | -50 | 0 | -58 | 326
5 | 14 | 14 | 318 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 142 | -113 | 46 | -42 | 0 | -58 | 318
5 | 14 | 15 | 315 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 99 | -69 | 54 | -54 | 0 | -58 | 315
5 | 14 | 16 | 325 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 52 | -12 | 53 | -53 | 0 | -58 | 325
5 | 14 | 17 | 336 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 15 | -3 | 51 | -18 | 0 | -57 | 336
5 | 14 | 18 | 346 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 1 | 0 | 62 | -16 | 0 | -59 | 346
5 | 14 | 19 | 356 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | -6 | 0 | -57 | 356
5 | 14 | 20 | 342 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | -19 | 0 | -58 | 342
5 | 14 | 21 | 326 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | -31 | 0 | -58 | 326
5 | 14 | 22 | 313 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -44 | 0 | -57 | 313
5 | 14 | 23 | 310 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | -51 | 0 | -59 | 310
5 | 15 | 0 | 303 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | -52 | 0 | -59 | 303
5 | 15 | 1 | 308 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -60 | 0 | -59 | 308
5 | 15 | 2 | 324 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -68 | 0 | -58 | 324
5 | 15 | 3 | 334 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -50 | 0 | -58 | 334
5 | 15 | 4 | 334 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 4 | 0 | 72 | -36 | 0 | -59 | 334
5 | 15 | 5 | 337 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 23 | 0 | 69 | -47 | 0 | -58 | 337
5 | 15 | 6 | 337 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 38 | 0 | 69 | -55 | 0 | -58 | 337
5 | 15 | 7 | 347 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 62 | -4 | 66 | -62 | 0 | -58 | 347
5 | 15 | 8 | 372 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 88 | -5 | 69 | -64 | 0 | -59 | 372
5 | 15 | 9 | 391 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 105 | -4 | 77 | -72 | 0 | -58 | 391
5 | 15 | 10 | 397 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 118 | -12 | 82 | -76 | 0 | -58 | 397
5 | 15 | 11 | 393 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 114 | -12 | 85 | -79 | 0 | -58 | 393
5 | 15 | 12 | 360 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 99 | -31 | 99 | -92 | 0 | -58 | 360
5 | 15 | 13 | 374 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 92 | -10 | 106 | -99 | 0 | -58 | 374
5 | 15 | 14 | 379 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 75 | 0 | 114 | -95 | 0 | -58 | 379
5 | 15 | 15 | 377 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 52 | 0 | 107 | -70 | 0 | -59 | 377
5 | 15 | 16 | 378 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 27 | 0 | 109 | -56 | 0 | -59 | 378
5 | 15 | 17 | 373 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 8 | 0 | 109 | -43 | 0 | -59 | 373
5 | 15 | 18 | 378 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -24 | 0 | -59 | 378
5 | 15 | 19 | 377 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -59 | 377
5 | 15 | 20 | 358 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -58 | 358
5 | 15 | 21 | 340 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | -4 | 0 | -59 | 340
5 | 15 | 22 | 325 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -20 | 0 | -59 | 325
5 | 15 | 23 | 321 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | -49 | 0 | -59 | 321
5 | 16 | 0 | 311 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -58 | 0 | -59 | 311
5 | 16 | 1 | 316 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -49 | 0 | -59 | 316
5 | 16 | 2 | 329 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | -33 | 0 | -59 | 329
5 | 16 | 3 | 341 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | -15 | 0 | -59 | 341
5 | 16 | 4 | 343 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 4 | 0 | 46 | -6 | 0 | -59 | 343
5 | 16 | 5 | 341 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 26 | 0 | 50 | -33 | 0 | -58 | 341
5 | 16 | 6 | 341 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 42 | 0 | 58 | -47 | 0 | -58 | 341
5 | 16 | 7 | 348 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 66 | -8 | 69 | -64 | 0 | -58 | 348
5 | 16 | 8 | 371 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 93 | -12 | 83 | -77 | 0 | -59 | 371
5 | 16 | 9 | 389 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 118 | -20 | 88 | -82 | 0 | -58 | 389
5 | 16 | 10 | 386 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 136 | -40 | 75 | -70 | 0 | -58 | 386
5 | 16 | 11 | 387 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 146 | -49 | 73 | -68 | 0 | -58 | 387
5 | 16 | 12 | 368 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 142 | -65 | 78 | -72 | 0 | -58 | 368
5 | 16 | 13 | 373 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 135 | -51 | 70 | -66 | 0 | -58 | 373
5 | 16 | 14 | 367 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 105 | -62 | 39 | 0 | 0 | -58 | 367
5 | 16 | 15 | 370 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 74 | 0 | 43 | -32 | 0 | -58 | 370
5 | 16 | 16 | 375 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 42 | 0 | 41 | 0 | 0 | -56 | 375
5 | 16 | 17 | 367 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 14 | 0 | 35 | 0 | 0 | -40 | 367
5 | 16 | 18 | 369 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -26 | 369
5 | 16 | 19 | 375 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -15 | 375
5 | 16 | 20 | 360 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -31 | 360
5 | 16 | 21 | 340 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -55 | 340
5 | 16 | 22 | 328 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -59 | 328
5 | 16 | 23 | 324 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | -8 | 0 | -58 | 324
5 | 17 | 0 | 314 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | -7 | 0 | -58 | 314
5 | 17 | 1 | 317 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -15 | 0 | -59 | 317
5 | 17 | 2 | 329 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -14 | 0 | -59 | 329
5 | 17 | 3 | 339 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | -13 | 0 | -59 | 339
5 | 17 | 4 | 337 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 5 | 0 | 61 | -29 | 0 | -59 | 337
5 | 17 | 5 | 338 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 34 | 0 | 66 | -51 | 0 | -60 | 338
5 | 17 | 6 | 338 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 60 | -12 | 68 | -64 | 0 | -57 | 338
5 | 17 | 7 | 346 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 100 | -42 | 53 | -50 | 0 | -58 | 346
5 | 17 | 8 | 370 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 141 | -90 | 52 | -18 | 0 | -58 | 370
5 | 17 | 9 | 385 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 174 | -112 | 51 | -13 | 0 | -58 | 385
5 | 17 | 10 | 382 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 202 | -130 | 48 | -24 | 0 | -57 | 382
5 | 17 | 11 | 381 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 214 | -138 | 64 | -45 | 0 | -57 | 381
5 | 17 | 12 | 366 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 215 | -138 | 58 | -55 | 0 | -57 | 366
5 | 17 | 13 | 377 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 199 | -128 | 72 | -52 | 0 | -57 | 377
5 | 17 | 14 | 373 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 165 | -81 | 72 | -67 | 0 | -59 | 373
5 | 17 | 15 | 369 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 114 | -39 | 64 | -60 | 0 | -58 | 369
5 | 17 | 16 | 377 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 64 | -1 | 53 | -39 | 0 | -58 | 377
5 | 17 | 17 | 367 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 19 | 0 | 70 | -22 | 0 | -59 | 367
5 | 17 | 18 | 364 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 2 | 0 | 66 | -3 | 0 | -60 | 364
5 | 17 | 19 | 372 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -23 | 372
5 | 17 | 20 | 357 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -32 | 357
5 | 17 | 21 | 335 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -54 | 335
5 | 17 | 22 | 322 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | -6 | 0 | -58 | 322
5 | 17 | 23 | 319 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -19 | 0 | -59 | 319
5 | 18 | 0 | 309 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -28 | 0 | -57 | 309
5 | 18 | 1 | 314 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -26 | 0 | -59 | 314
5 | 18 | 2 | 330 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | -5 | 0 | -59 | 330
5 | 18 | 3 | 340 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -56 | 340
5 | 18 | 4 | 338 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | -58 | 338
5 | 18 | 5 | 334 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 37 | 0 | 23 | -18 | 0 | -59 | 334
5 | 18 | 6 | 333 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 71 | -45 | 26 | -4 | 0 | -58 | 333
5 | 18 | 7 | 343 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 116 | -74 | 23 | -7 | 0 | -58 | 343
5 | 18 | 8 | 366 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 155 | -99 | 25 | 0 | 0 | -58 | 366
5 | 18 | 9 | 381 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 197 | -125 | 24 | 0 | 0 | -58 | 381
5 | 18 | 10 | 388 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 226 | -143 | 20 | 0 | 0 | -58 | 388
5 | 18 | 11 | 396 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 235 | -146 | 22 | 0 | 0 | -58 | 396
5 | 18 | 12 | 384 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 226 | -144 | 26 | -9 | 0 | -58 | 384
5 | 18 | 13 | 396 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 193 | -114 | 32 | 0 | 0 | -58 | 396
5 | 18 | 14 | 382 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 151 | -95 | 40 | 0 | 0 | -57 | 382
5 | 18 | 15 | 374 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 102 | -48 | 35 | 0 | 0 | -58 | 374
5 | 18 | 16 | 378 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 61 | -1 | 32 | -6 | 0 | -58 | 378
5 | 18 | 17 | 372 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | -34 | 372
5 | 18 | 18 | 371 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -11 | 371
5 | 18 | 19 | 376 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 376
5 | 18 | 20 | 355 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -11 | 355
5 | 18 | 21 | 336 | 168 | 87 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 336
5 | 18 | 22 | 324 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -37 | 324
5 | 18 | 23 | 322 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -31 | 322
5 | 19 | 0 | 313 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -36 | 313
5 | 19 | 1 | 317 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -31 | 317
5 | 19 | 2 | 334 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19 | 334
5 | 19 | 3 | 347 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 347
5 | 19 | 4 | 345 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 | 345
5 | 19 | 5 | 342 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | -38 | 342
5 | 19 | 6 | 338 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | -56 | 338
5 | 19 | 7 | 341 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 71 | -19 | 4 | 0 | 0 | -59 | 341
5 | 19 | 8 | 361 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 100 | -28 | 3 | 0 | 0 | -58 | 361
5 | 19 | 9 | 376 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 127 | -39 | 3 | 0 | 0 | -59 | 376
5 | 19 | 10 | 388 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 150 | -53 | 4 | 0 | 0 | -57 | 388
5 | 19 | 11 | 389 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 146 | -47 | 5 | 0 | 0 | -59 | 389
5 | 19 | 12 | 359 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 128 | -60 | 5 | 0 | 0 | -58 | 359
5 | 19 | 13 | 369 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 110 | -27 | 6 | 0 | 0 | -64 | 369
5 | 19 | 14 | 375 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 90 | -8 | 10 | 0 | 0 | -63 | 375
5 | 19 | 15 | 369 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -59 | 369
5 | 19 | 16 | 368 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | -41 | 368
5 | 19 | 17 | 363 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -23 | 363
5 | 19 | 18 | 362 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -12 | 362
5 | 19 | 19 | 369 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -11 | 369
5 | 19 | 20 | 355 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -23 | 355
5 | 19 | 21 | 334 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -40 | 334
5 | 19 | 22 | 326 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -49 | 326
5 | 19 | 23 | 325 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -45 | 325
5 | 20 | 0 | 312 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | -4 | 0 | -57 | 318
5 | 20 | 1 | 313 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | -12 | 0 | -57 | 319
5 | 20 | 2 | 328 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -4 | 0 | -57 | 334
5 | 20 | 3 | 337 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -3 | 0 | -55 | 337
5 | 20 | 4 | 333 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 5 | -1 | 38 | -6 | 0 | -57 | 338
5 | 20 | 5 | 333 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 32 | -6 | 38 | -18 | 0 | -57 | 338
5 | 20 | 6 | 324 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 53 | -11 | 39 | -39 | 0 | -57 | 329
5 | 20 | 7 | 320 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 90 | -52 | 41 | -41 | 0 | -57 | 325
5 | 20 | 8 | 332 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 136 | -109 | 44 | -19 | 0 | -57 | 339
5 | 20 | 9 | 341 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 174 | -140 | 42 | -16 | 0 | -57 | 347
5 | 20 | 10 | 340 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 207 | -166 | 45 | -27 | 0 | -57 | 346
5 | 20 | 11 | 347 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 230 | -185 | 45 | -24 | 0 | -57 | 353
5 | 20 | 12 | 341 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 232 | -187 | 44 | -30 | 0 | -57 | 346
5 | 20 | 13 | 342 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 209 | -168 | 44 | -24 | 0 | -57 | 348
5 | 20 | 14 | 332 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 162 | -130 | 48 | -29 | 0 | -57 | 338
5 | 20 | 15 | 320 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 112 | -73 | 51 | -51 | 0 | -57 | 326
5 | 20 | 16 | 327 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 64 | -24 | 62 | -62 | 0 | -57 | 332
5 | 20 | 17 | 330 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 20 | -3 | 73 | -56 | 0 | -57 | 336
5 | 20 | 18 | 336 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 1 | 0 | 81 | -43 | 0 | -57 | 341
5 | 20 | 19 | 343 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -52 | 0 | -57 | 349
5 | 20 | 20 | 330 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -65 | 0 | -57 | 336
5 | 20 | 21 | 316 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -83 | 0 | -57 | 321
5 | 20 | 22 | 306 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | -90 | 0 | -57 | 312
5 | 20 | 23 | 297 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -87 | 0 | -57 | 303
5 | 21 | 0 | 291 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | -95 | 0 | -59 | 296
5 | 21 | 1 | 295 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | -93 | 0 | -59 | 301
5 | 21 | 2 | 307 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -80 | 0 | -57 | 313
5 | 21 | 3 | 321 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | -62 | 0 | -57 | 327
5 | 21 | 4 | 321 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 4 | -1 | 94 | -72 | 0 | -57 | 328
5 | 21 | 5 | 314 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 20 | -3 | 95 | -84 | 0 | -57 | 321
5 | 21 | 6 | 312 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 29 | -5 | 90 | -84 | 0 | -57 | 318
5 | 21 | 7 | 319 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 37 | -7 | 75 | -69 | 0 | -57 | 324
5 | 21 | 8 | 330 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 41 | -7 | 71 | -56 | 0 | -57 | 337
5 | 21 | 9 | 338 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 35 | -6 | 74 | -47 | 0 | -57 | 344
5 | 21 | 10 | 342 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 38 | -7 | 76 | -46 | 0 | -57 | 349
5 | 21 | 11 | 346 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 40 | -7 | 74 | -43 | 0 | -57 | 352
5 | 21 | 12 | 343 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 38 | -7 | 68 | -38 | 0 | -57 | 349
5 | 21 | 13 | 332 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 37 | -6 | 76 | -56 | 0 | -57 | 339
5 | 21 | 14 | 330 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 32 | -6 | 82 | -60 | 0 | -57 | 336
5 | 21 | 15 | 326 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 30 | -5 | 83 | -63 | 0 | -57 | 333
5 | 21 | 16 | 332 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 21 | -4 | 88 | -61 | 0 | -57 | 337
5 | 21 | 17 | 341 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 9 | -2 | 97 | -60 | 0 | -57 | 347
5 | 21 | 18 | 347 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 1 | 0 | 85 | -36 | 0 | -57 | 353
5 | 21 | 19 | 357 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -12 | 0 | -57 | 363
5 | 21 | 20 | 344 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | -14 | 0 | -57 | 350
5 | 21 | 21 | 332 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | -22 | 0 | -57 | 338
5 | 21 | 22 | 315 | 168 | 58 | 97 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | -36 | 0 | -57 | 321
5 | 21 | 23 | 309 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | -38 | 0 | -57 | 315
5 | 22 | 0 | 299 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -32 | 0 | -57 | 305
5 | 22 | 1 | 301 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | -23 | 0 | -57 | 307
5 | 22 | 2 | 318 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | -13 | 0 | -57 | 323
5 | 22 | 3 | 330 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -14 | 0 | -57 | 335
5 | 22 | 4 | 331 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 6 | 0 | 52 | -18 | 0 | -57 | 338
5 | 22 | 5 | 332 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 39 | -3 | 57 | -44 | 0 | -57 | 337
5 | 22 | 6 | 336 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 78 | -26 | 55 | -52 | 0 | -57 | 342
5 | 22 | 7 | 341 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 119 | -61 | 51 | -48 | 0 | -57 | 348
5 | 22 | 8 | 368 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 172 | -120 | 59 | -24 | 0 | -57 | 374
5 | 22 | 9 | 394 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 207 | -145 | 63 | -13 | 0 | -57 | 399
5 | 22 | 10 | 408 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 223 | -155 | 57 | -54 | 0 | 0 | 415
5 | 22 | 11 | 411 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 214 | -140 | 57 | -2 | 0 | -57 | 416
5 | 22 | 12 | 384 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 177 | -123 | 53 | -3 | 0 | -57 | 391
5 | 22 | 13 | 386 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 139 | -80 | 47 | -1 | 0 | -57 | 392
5 | 22 | 14 | 375 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 110 | -62 | 38 | -1 | 0 | -57 | 381
5 | 22 | 15 | 368 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 79 | -9 | 52 | -50 | 0 | -57 | 374
5 | 22 | 16 | 370 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 49 | -3 | 55 | -27 | 0 | -57 | 376
5 | 22 | 17 | 363 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 18 | -1 | 53 | -4 | 0 | -57 | 368
5 | 22 | 18 | 367 | 168 | 84 | 96 | 5 | 32 | 2 | 0 | 43 | -1 | 0 | -57 | 372
5 | 22 | 19 | 376 | 168 | 76 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | -1 | 0 | -19 | 380
5 | 22 | 20 | 361 | 168 | 105 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -57 | 366
5 | 22 | 21 | 341 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -26 | 346
5 | 22 | 22 | 332 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -35 | 338
5 | 22 | 23 | 324 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -44 | 329
5 | 23 | 0 | 315 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -35 | 321
5 | 23 | 1 | 316 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -34 | 322
5 | 23 | 2 | 328 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 334
5 | 23 | 3 | 339 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -24 | 345
5 | 23 | 4 | 340 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | -27 | 345
5 | 23 | 5 | 344 | 168 | 64 | 96 | 5 | 32 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 349
5 | 23 | 6 | 340 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 59 | -15 | 9 | 0 | 0 | -57 | 345
5 | 23 | 7 | 347 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 93 | -36 | 9 | 0 | 0 | -57 | 353
5 | 23 | 8 | 372 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 124 | -42 | 9 | 0 | 0 | -57 | 378
5 | 23 | 9 | 376 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 151 | -65 | 9 | 0 | 0 | -57 | 382
5 | 23 | 10 | 375 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 169 | -90 | 15 | 0 | 0 | -57 | 381
5 | 23 | 11 | 378 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 178 | -101 | 19 | 0 | 0 | -57 | 383
5 | 23 | 12 | 357 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 176 | -111 | 28 | -17 | 0 | -57 | 363
5 | 23 | 13 | 370 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 151 | -90 | 29 | 0 | 0 | -57 | 377
5 | 23 | 14 | 361 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 112 | -61 | 28 | 0 | 0 | -57 | 366
5 | 23 | 15 | 357 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 75 | -2 | 32 | -30 | 0 | -57 | 362
5 | 23 | 16 | 371 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | -47 | 377
5 | 23 | 17 | 367 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | -28 | 373
5 | 23 | 18 | 368 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | -10 | 374
5 | 23 | 19 | 378 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 384
5 | 23 | 20 | 360 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -11 | 366
5 | 23 | 21 | 341 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -28 | 346
5 | 23 | 22 | 326 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -41 | 332
5 | 23 | 23 | 321 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -43 | 326
5 | 24 | 0 | 307 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -48 | 312
5 | 24 | 1 | 314 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -44 | 321
5 | 24 | 2 | 328 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -33 | 334
5 | 24 | 3 | 340 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -23 | 346
5 | 24 | 4 | 341 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 6 | -1 | 9 | 0 | 0 | -26 | 347
5 | 24 | 5 | 339 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 39 | -4 | 8 | 0 | 0 | -57 | 345
5 | 24 | 6 | 336 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 84 | -41 | 8 | 0 | 0 | -57 | 343
5 | 24 | 7 | 336 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 135 | -90 | 10 | 0 | 0 | -57 | 341
5 | 24 | 8 | 367 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 189 | -116 | 14 | -1 | 0 | -57 | 372
5 | 24 | 9 | 386 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 216 | -130 | 21 | -1 | 0 | -57 | 392
5 | 24 | 10 | 388 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 231 | -146 | 23 | -1 | 0 | -57 | 393
5 | 24 | 11 | 384 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 231 | -153 | 26 | -1 | 0 | -57 | 389
5 | 24 | 12 | 367 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 226 | -163 | 32 | -8 | 0 | -57 | 373
5 | 24 | 13 | 372 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 207 | -150 | 36 | -1 | 0 | -57 | 378
5 | 24 | 14 | 361 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 171 | -124 | 37 | -4 | 0 | -57 | 366
5 | 24 | 15 | 355 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 121 | -81 | 37 | -1 | 0 | -57 | 362
5 | 24 | 16 | 365 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 71 | -7 | 31 | -17 | 0 | -57 | 370
5 | 24 | 17 | 363 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 24 | -2 | 28 | -1 | 0 | -41 | 367
5 | 24 | 18 | 362 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 1 | 0 | 29 | -1 | 0 | -21 | 367
5 | 24 | 19 | 373 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | -1 | 0 | -14 | 378
5 | 24 | 20 | 357 | 168 | 72 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -2 | 0 | -60 | 357
5 | 24 | 21 | 337 | 168 | 58 | 96 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | -9 | 0 | -57 | 344
5 | 24 | 22 | 323 | 168 | 58 | 89 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -22 | 0 | -57 | 329
5 | 24 | 23 | 316 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -51 | 0 | -57 | 323
5 | 25 | 0 | 306 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | -90 | 0 | -57 | 312
5 | 25 | 1 | 310 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -78 | 0 | -57 | 316
5 | 25 | 2 | 322 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | -68 | 0 | -57 | 329
5 | 25 | 3 | 331 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -56 | 0 | -57 | 337
5 | 25 | 4 | 331 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 6 | 0 | 97 | -67 | 0 | -57 | 337
5 | 25 | 5 | 337 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 44 | -1 | 97 | -89 | 0 | -57 | 342
5 | 25 | 6 | 337 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 98 | -47 | 98 | -92 | 0 | -57 | 343
5 | 25 | 7 | 338 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 149 | -97 | 95 | -89 | 0 | -57 | 344
5 | 25 | 8 | 369 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 199 | -117 | 99 | -93 | 0 | -57 | 374
5 | 25 | 9 | 391 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 228 | -124 | 99 | -93 | 0 | -57 | 396
5 | 25 | 10 | 396 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 241 | -132 | 96 | -90 | 0 | -57 | 401
5 | 25 | 11 | 399 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 242 | -130 | 99 | -93 | 0 | -57 | 404
5 | 25 | 12 | 376 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 234 | -145 | 99 | -93 | 0 | -57 | 381
5 | 25 | 13 | 380 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 212 | -119 | 96 | -90 | 0 | -57 | 385
5 | 25 | 14 | 370 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 175 | -92 | 98 | -92 | 0 | -57 | 375
5 | 25 | 15 | 367 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 124 | -49 | 100 | -94 | 0 | -57 | 372
5 | 25 | 16 | 374 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 74 | -2 | 98 | -91 | 0 | -57 | 380
5 | 25 | 17 | 366 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 24 | -1 | 98 | -44 | 0 | -63 | 372
5 | 25 | 18 | 361 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 1 | 0 | 98 | -27 | 0 | -63 | 367
5 | 25 | 19 | 370 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -7 | 0 | -63 | 376
5 | 25 | 20 | 353 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -20 | 0 | -63 | 359
5 | 25 | 21 | 335 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -35 | 0 | -63 | 341
5 | 25 | 22 | 322 | 168 | 58 | 95 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -49 | 0 | -59 | 328
5 | 25 | 23 | 314 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -66 | 0 | -57 | 320
5 | 26 | 0 | 305 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -79 | 0 | -59 | 311
5 | 26 | 1 | 309 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | -74 | 0 | -57 | 315
5 | 26 | 2 | 323 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -66 | 0 | -57 | 328
5 | 26 | 3 | 334 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | -56 | 0 | -57 | 339
5 | 26 | 4 | 329 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 6 | 0 | 99 | -70 | 0 | -57 | 335
5 | 26 | 5 | 334 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 45 | -1 | 87 | -81 | 0 | -57 | 340
5 | 26 | 6 | 333 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 98 | -49 | 81 | -75 | 0 | -57 | 341
5 | 26 | 7 | 339 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 149 | -95 | 76 | -71 | 0 | -57 | 345
5 | 26 | 8 | 370 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 198 | -126 | 76 | -58 | 0 | -57 | 376
5 | 26 | 9 | 394 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 226 | -144 | 74 | -42 | 0 | -57 | 400
5 | 26 | 10 | 407 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 237 | -150 | 66 | -24 | 0 | -57 | 415
5 | 26 | 11 | 409 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 230 | -146 | 74 | -28 | 0 | -57 | 416
5 | 26 | 12 | 386 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 209 | -108 | 82 | -77 | 0 | -57 | 392
5 | 26 | 13 | 400 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 169 | -54 | 85 | -80 | 0 | -57 | 406
5 | 26 | 14 | 392 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 119 | -13 | 81 | -76 | 0 | -57 | 397
5 | 26 | 15 | 378 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 72 | -1 | 68 | -46 | 0 | -57 | 383
5 | 26 | 16 | 377 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 42 | 0 | 81 | -33 | 0 | -63 | 384
5 | 26 | 17 | 372 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 15 | 0 | 83 | -15 | 0 | -63 | 377
5 | 26 | 18 | 369 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 1 | 0 | 81 | -2 | 0 | -63 | 374
5 | 26 | 19 | 371 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -60 | 377
5 | 26 | 20 | 351 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -26 | 0 | -63 | 356
5 | 26 | 21 | 331 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -38 | 0 | -63 | 338
5 | 26 | 22 | 317 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | -51 | 0 | -57 | 324
5 | 26 | 23 | 315 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | -53 | 0 | -59 | 322
5 | 27 | 0 | 305 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | -78 | 0 | -59 | 305
5 | 27 | 1 | 304 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -86 | 0 | -58 | 304
5 | 27 | 2 | 316 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | -90 | 0 | -58 | 316
5 | 27 | 3 | 328 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | -76 | 0 | -58 | 328
5 | 27 | 4 | 327 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 5 | -1 | 104 | -80 | 0 | -58 | 327
5 | 27 | 5 | 326 | 168 | 58 | 89 | 5 | 32 | 29 | -5 | 109 | -101 | 0 | -58 | 326
5 | 27 | 6 | 312 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 47 | -19 | 114 | -114 | 0 | -58 | 312
5 | 27 | 7 | 304 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 90 | -68 | 109 | -109 | 0 | -58 | 304
5 | 27 | 8 | 325 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 153 | -110 | 104 | -104 | 0 | -58 | 325
5 | 27 | 9 | 340 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 195 | -137 | 102 | -102 | 0 | -58 | 340
5 | 27 | 10 | 349 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 221 | -153 | 100 | -100 | 0 | -59 | 349
5 | 27 | 11 | 355 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 229 | -156 | 107 | -107 | 0 | -58 | 355
5 | 27 | 12 | 343 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 222 | -161 | 103 | -103 | 0 | -58 | 343
5 | 27 | 13 | 339 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 209 | -151 | 106 | -106 | 0 | -59 | 339
5 | 27 | 14 | 330 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 175 | -127 | 105 | -105 | 0 | -58 | 330
5 | 27 | 15 | 330 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 123 | -82 | 112 | -112 | 0 | -58 | 330
5 | 27 | 16 | 334 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 70 | -34 | 103 | -103 | 0 | -59 | 334
5 | 27 | 17 | 337 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 25 | -4 | 102 | -83 | 0 | -60 | 337
5 | 27 | 18 | 338 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 2 | 0 | 100 | -63 | 0 | -58 | 338
5 | 27 | 19 | 348 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -32 | 0 | -59 | 348
5 | 27 | 20 | 338 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -45 | 0 | -59 | 338
5 | 27 | 21 | 325 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | -60 | 0 | -58 | 325
5 | 27 | 22 | 318 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | -67 | 0 | -59 | 318
5 | 27 | 23 | 309 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | -100 | 0 | -59 | 309
5 | 28 | 0 | 301 | 168 | 58 | 91 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | -107 | 0 | -58 | 301
5 | 28 | 1 | 305 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -84 | 0 | -59 | 305
5 | 28 | 2 | 318 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | -69 | 0 | -59 | 318
5 | 28 | 3 | 330 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | -61 | 0 | -59 | 330
5 | 28 | 4 | 328 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 5 | -1 | 80 | -55 | 0 | -58 | 328
5 | 28 | 5 | 321 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 27 | -5 | 66 | -65 | 0 | -59 | 321
5 | 28 | 6 | 304 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 46 | -37 | 78 | -78 | 0 | -60 | 304
5 | 28 | 7 | 303 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 83 | -67 | 78 | -77 | 0 | -59 | 303
5 | 28 | 8 | 323 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 121 | -81 | 82 | -82 | 0 | -58 | 323
5 | 28 | 9 | 331 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 149 | -106 | 81 | -81 | 0 | -59 | 331
5 | 28 | 10 | 348 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 156 | -106 | 89 | -89 | 0 | -59 | 348
5 | 28 | 11 | 350 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 151 | -89 | 94 | -94 | 0 | -59 | 350
5 | 28 | 12 | 341 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 132 | -74 | 97 | -97 | 0 | -57 | 341
5 | 28 | 13 | 337 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 104 | -49 | 93 | -93 | 0 | -58 | 337
5 | 28 | 14 | 336 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 71 | -17 | 93 | -93 | 0 | -58 | 336
5 | 28 | 15 | 335 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 44 | -8 | 98 | -81 | 0 | -58 | 335
5 | 28 | 16 | 339 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 22 | -4 | 101 | -65 | 0 | -58 | 339
5 | 28 | 17 | 347 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 7 | -1 | 91 | -42 | 0 | -59 | 347
5 | 28 | 18 | 351 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 1 | 0 | 93 | -40 | 0 | -60 | 351
5 | 28 | 19 | 352 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | -4 | 0 | -58 | 352
5 | 28 | 20 | 339 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | -2 | 0 | -38 | 339
5 | 28 | 21 | 324 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | -2 | 0 | -43 | 324
5 | 28 | 22 | 308 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | -53 | 308
5 | 28 | 23 | 301 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | -58 | 301
5 | 29 | 0 | 293 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | -3 | 0 | -59 | 293
5 | 29 | 1 | 300 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -50 | 300
5 | 29 | 2 | 314 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -35 | 314
5 | 29 | 3 | 327 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -21 | 327
5 | 29 | 4 | 329 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 329
5 | 29 | 5 | 327 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | -53 | 327
5 | 29 | 6 | 329 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 61 | -18 | 6 | 0 | 0 | -60 | 329
5 | 29 | 7 | 339 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 94 | -40 | 4 | 0 | 0 | -59 | 339
5 | 29 | 8 | 366 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 124 | -46 | 7 | 0 | 0 | -59 | 366
5 | 29 | 9 | 383 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 143 | -52 | 10 | 0 | 0 | -58 | 383
5 | 29 | 10 | 383 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 159 | -74 | 16 | 0 | 0 | -58 | 383
5 | 29 | 11 | 383 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 166 | -85 | 21 | 0 | 0 | -59 | 383
5 | 29 | 12 | 362 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 159 | -100 | 24 | -2 | 0 | -59 | 362
5 | 29 | 13 | 375 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 154 | -83 | 23 | 0 | 0 | -59 | 375
5 | 29 | 14 | 370 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 129 | -67 | 26 | 0 | 0 | -58 | 370
5 | 29 | 15 | 367 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 92 | -44 | 32 | 0 | 0 | -59 | 367
5 | 29 | 16 | 372 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 53 | 0 | 31 | -9 | 0 | -59 | 372
5 | 29 | 17 | 363 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 19 | 0 | 38 | 0 | 0 | -50 | 363
5 | 29 | 18 | 361 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | -32 | 361
5 | 29 | 19 | 365 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -18 | 365
5 | 29 | 20 | 350 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 350
5 | 29 | 21 | 332 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -50 | 332
5 | 29 | 22 | 318 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | -8 | 0 | -60 | 318
5 | 29 | 23 | 310 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | -38 | 0 | -60 | 310
5 | 30 | 0 | 297 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -46 | 0 | -60 | 297
5 | 30 | 1 | 298 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | -37 | 0 | -59 | 298
5 | 30 | 2 | 313 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -25 | 0 | -59 | 313
5 | 30 | 3 | 327 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | -4 | 0 | -59 | 327
5 | 30 | 4 | 327 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 7 | -1 | 28 | -4 | 0 | -59 | 327
5 | 30 | 5 | 328 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 38 | -8 | 17 | -16 | 0 | -59 | 328
5 | 30 | 6 | 325 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 71 | -54 | 20 | -10 | 0 | -58 | 325
5 | 30 | 7 | 330 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 121 | -92 | 27 | -14 | 0 | -58 | 330
5 | 30 | 8 | 357 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 169 | -122 | 31 | -2 | 0 | -59 | 357
5 | 30 | 9 | 384 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 192 | -125 | 38 | -2 | 0 | -59 | 384
5 | 30 | 10 | 387 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 197 | -134 | 45 | -2 | 0 | -59 | 387
5 | 30 | 11 | 375 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 195 | -148 | 55 | -8 | 0 | -59 | 375
5 | 30 | 12 | 356 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 183 | -139 | 62 | -31 | 0 | -59 | 356
5 | 30 | 13 | 367 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 160 | -76 | 64 | -63 | 0 | -58 | 367
5 | 30 | 14 | 362 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 126 | -46 | 69 | -68 | 0 | -59 | 362
5 | 30 | 15 | 358 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 83 | -15 | 63 | -62 | 0 | -58 | 358
5 | 30 | 16 | 362 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 52 | -7 | 54 | -34 | 0 | -59 | 362
5 | 30 | 17 | 357 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 22 | -3 | 52 | -12 | 0 | -58 | 357
5 | 30 | 18 | 357 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 2 | 0 | 55 | -3 | 0 | -53 | 357
5 | 30 | 19 | 362 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | -3 | 0 | -44 | 362
5 | 30 | 20 | 347 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | -3 | 0 | -51 | 347
5 | 30 | 21 | 330 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | -3 | 0 | -55 | 330
5 | 30 | 22 | 319 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | -2 | 0 | -56 | 319
5 | 30 | 23 | 312 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | -23 | 0 | -59 | 312
5 | 31 | 0 | 297 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -40 | 0 | -59 | 297
5 | 31 | 1 | 298 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | -36 | 0 | -59 | 298
5 | 31 | 2 | 315 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -22 | 0 | -59 | 315
5 | 31 | 3 | 328 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | -3 | 0 | -60 | 328
5 | 31 | 4 | 331 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 10 | -1 | 56 | -13 | 0 | -61 | 331
5 | 31 | 5 | 334 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 50 | -6 | 51 | -41 | 0 | -60 | 334
5 | 31 | 6 | 333 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 98 | -47 | 51 | -50 | 0 | -59 | 333
5 | 31 | 7 | 336 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 144 | -109 | 52 | -32 | 0 | -59 | 336
5 | 31 | 8 | 360 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 193 | -146 | 59 | -33 | 0 | -59 | 360
5 | 31 | 9 | 378 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 218 | -165 | 61 | -34 | 0 | -58 | 378
5 | 31 | 10 | 390 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 227 | -172 | 56 | -19 | 0 | -58 | 390
5 | 31 | 11 | 386 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 219 | -166 | 66 | -23 | 0 | -58 | 386
5 | 31 | 12 | 361 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 203 | -154 | 69 | -39 | 0 | -58 | 361
5 | 31 | 13 | 367 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 179 | -136 | 69 | -32 | 0 | -58 | 367
5 | 31 | 14 | 361 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 150 | -80 | 67 | -66 | 0 | -58 | 361
5 | 31 | 15 | 354 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 102 | -47 | 69 | -67 | 0 | -59 | 354
5 | 31 | 16 | 359 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 69 | -9 | 70 | -69 | 0 | -58 | 359
5 | 31 | 17 | 355 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 28 | -4 | 69 | -36 | 0 | -58 | 355
5 | 31 | 18 | 350 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 3 | 0 | 70 | -14 | 0 | -65 | 350
5 | 31 | 19 | 360 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -3 | 0 | -49 | 360
5 | 31 | 20 | 346 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | -4 | 0 | -64 | 346
5 | 31 | 21 | 328 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | -25 | 0 | -64 | 328
5 | 31 | 22 | 312 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | -37 | 0 | -60 | 312
5 | 31 | 23 | 306 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -74 | 0 | -61 | 306
6 | 1 | 0 | 285 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -82 | 0 | -59 | 285
6 | 1 | 1 | 288 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -68 | 0 | -59 | 288
6 | 1 | 2 | 302 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -73 | 0 | -60 | 302
6 | 1 | 3 | 317 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | -71 | 0 | -60 | 317
6 | 1 | 4 | 318 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 10 | -2 | 92 | -74 | 0 | -59 | 318
6 | 1 | 5 | 326 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 53 | -9 | 94 | -94 | 0 | -59 | 326
6 | 1 | 6 | 329 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 101 | -49 | 94 | -93 | 0 | -58 | 329
6 | 1 | 7 | 329 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 147 | -95 | 94 | -93 | 0 | -58 | 329
6 | 1 | 8 | 352 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 193 | -117 | 98 | -98 | 0 | -58 | 352
6 | 1 | 9 | 379 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 220 | -118 | 101 | -100 | 0 | -58 | 379
6 | 1 | 10 | 384 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 226 | -119 | 105 | -104 | 0 | -58 | 384
6 | 1 | 11 | 379 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 221 | -118 | 109 | -109 | 0 | -58 | 379
6 | 1 | 12 | 356 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 213 | -134 | 116 | -115 | 0 | -58 | 356
6 | 1 | 13 | 363 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 200 | -114 | 118 | -118 | 0 | -57 | 363
6 | 1 | 14 | 361 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 170 | -85 | 121 | -120 | 0 | -59 | 361
6 | 1 | 15 | 360 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 122 | -52 | 121 | -121 | 0 | -57 | 360
6 | 1 | 16 | 365 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 74 | -12 | 111 | -107 | 0 | -58 | 365
6 | 1 | 17 | 355 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 30 | -5 | 102 | -66 | 0 | -63 | 355
6 | 1 | 18 | 349 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 4 | -1 | 103 | -51 | 0 | -63 | 349
6 | 1 | 19 | 353 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -40 | 0 | -63 | 353
6 | 1 | 20 | 338 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | -47 | 0 | -63 | 338
6 | 1 | 21 | 319 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | -70 | 0 | -63 | 319
6 | 1 | 22 | 307 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | -84 | 0 | -59 | 307
6 | 1 | 23 | 299 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | -93 | 0 | -59 | 299
6 | 2 | 0 | 288 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | -77 | 0 | -59 | 288
6 | 2 | 1 | 290 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -66 | 0 | -59 | 290
6 | 2 | 2 | 299 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -64 | 0 | -60 | 299
6 | 2 | 3 | 316 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | -55 | 0 | -59 | 316
6 | 2 | 4 | 320 | 168 | 58 | 93 | 5 | 32 | 8 | 0 | 60 | -46 | 0 | -58 | 320
6 | 2 | 5 | 314 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 30 | -6 | 45 | -42 | 0 | -59 | 314
6 | 2 | 6 | 318 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 52 | -12 | 39 | -36 | 0 | -59 | 318
6 | 2 | 7 | 323 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 84 | -37 | 34 | -31 | 0 | -61 | 323
6 | 2 | 8 | 340 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 129 | -81 | 35 | -14 | 0 | -63 | 340
6 | 2 | 9 | 383 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 158 | -77 | 31 | 0 | 0 | -63 | 383
6 | 2 | 10 | 386 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 169 | -68 | 15 | 0 | 0 | -64 | 386
6 | 2 | 11 | 384 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 161 | -59 | 12 | 0 | 0 | -64 | 384
6 | 2 | 12 | 356 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 139 | -64 | 11 | 0 | 0 | -64 | 356
6 | 2 | 13 | 361 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 116 | -38 | 13 | 0 | 0 | -64 | 361
6 | 2 | 14 | 370 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 81 | -1 | 10 | 0 | 0 | -63 | 370
6 | 2 | 15 | 363 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -48 | 363
6 | 2 | 16 | 361 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | -34 | 361
6 | 2 | 17 | 356 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | -27 | 356
6 | 2 | 18 | 353 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -23 | 353
6 | 2 | 19 | 353 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -25 | 353
6 | 2 | 20 | 337 | 168 | 58 | 94 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -45 | 337
6 | 2 | 21 | 320 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -61 | 320
6 | 2 | 22 | 308 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | -7 | 0 | -59 | 308
6 | 2 | 23 | 302 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | -23 | 0 | -58 | 302
6 | 3 | 0 | 291 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -40 | 0 | -58 | 303
6 | 3 | 1 | 291 | 168 | 58 | 91 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | -45 | 0 | -57 | 305
6 | 3 | 2 | 304 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | -45 | 0 | -57 | 317
6 | 3 | 3 | 318 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | -26 | 0 | -57 | 330
6 | 3 | 4 | 316 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 8 | -1 | 69 | -45 | 0 | -57 | 329
6 | 3 | 5 | 314 | 168 | 58 | 89 | 5 | 32 | 36 | -7 | 74 | -72 | 0 | -57 | 326
6 | 3 | 6 | 314 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 55 | -16 | 75 | -73 | 0 | -57 | 326
6 | 3 | 7 | 314 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 83 | -34 | 71 | -69 | 0 | -57 | 327
6 | 3 | 8 | 323 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 121 | -63 | 83 | -80 | 0 | -57 | 337
6 | 3 | 9 | 352 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 132 | -45 | 87 | -85 | 0 | -57 | 365
6 | 3 | 10 | 348 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 110 | -28 | 72 | -70 | 0 | -57 | 360
6 | 3 | 11 | 336 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 91 | -21 | 78 | -76 | 0 | -57 | 348
6 | 3 | 12 | 326 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 84 | -23 | 80 | -78 | 0 | -57 | 339
6 | 3 | 13 | 328 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 72 | -9 | 80 | -77 | 0 | -57 | 342
6 | 3 | 14 | 321 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 64 | -8 | 69 | -67 | 0 | -57 | 334
6 | 3 | 15 | 317 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 59 | -6 | 60 | -58 | 0 | -57 | 331
6 | 3 | 16 | 325 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 42 | -4 | 48 | -24 | 0 | -57 | 338
6 | 3 | 17 | 323 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 18 | -2 | 35 | -1 | 0 | -57 | 333
6 | 3 | 18 | 324 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 3 | 0 | 28 | -1 | 0 | -43 | 337
6 | 3 | 19 | 332 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | -35 | 344
6 | 3 | 20 | 321 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -40 | 332
6 | 3 | 21 | 306 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | -43 | 319
6 | 3 | 22 | 299 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -45 | 313
6 | 3 | 23 | 295 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -44 | 308
6 | 4 | 0 | 286 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -47 | 300
6 | 4 | 1 | 285 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -50 | 298
6 | 4 | 2 | 299 | 168 | 58 | 89 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -50 | 311
6 | 4 | 3 | 311 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -46 | 324
6 | 4 | 4 | 315 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | -56 | 328
6 | 4 | 5 | 313 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 38 | -5 | 29 | -27 | 0 | -57 | 326
6 | 4 | 6 | 307 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 62 | -25 | 38 | -36 | 0 | -57 | 320
6 | 4 | 7 | 302 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 86 | -50 | 49 | -46 | 0 | -57 | 315
6 | 4 | 8 | 310 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 117 | -73 | 57 | -54 | 0 | -57 | 323
6 | 4 | 9 | 318 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 133 | -86 | 68 | -64 | 0 | -52 | 332
6 | 4 | 10 | 325 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 142 | -93 | 61 | -57 | 0 | -48 | 338
6 | 4 | 11 | 328 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 143 | -93 | 61 | -57 | 0 | -44 | 343
6 | 4 | 12 | 326 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 126 | -81 | 69 | -65 | 0 | -42 | 340
6 | 4 | 13 | 320 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 103 | -51 | 86 | -81 | 0 | -57 | 333
6 | 4 | 14 | 309 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 80 | -40 | 104 | -97 | 0 | -57 | 323
6 | 4 | 15 | 305 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 69 | -33 | 102 | -96 | 0 | -57 | 318
6 | 4 | 16 | 319 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 48 | -1 | 102 | -92 | 0 | -57 | 333
6 | 4 | 17 | 325 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 23 | -1 | 98 | -70 | 0 | -57 | 338
6 | 4 | 18 | 329 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 4 | 0 | 95 | -55 | 0 | -57 | 342
6 | 4 | 19 | 342 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -38 | 0 | -57 | 354
6 | 4 | 20 | 332 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -42 | 0 | -57 | 344
6 | 4 | 21 | 316 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -52 | 0 | -57 | 329
6 | 4 | 22 | 302 | 168 | 58 | 92 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -61 | 0 | -57 | 315
6 | 4 | 23 | 293 | 168 | 58 | 90 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | -62 | 0 | -58 | 306
6 | 5 | 0 | 280 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | -64 | 0 | -58 | 293
6 | 5 | 1 | 286 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | -55 | 0 | -57 | 299
6 | 5 | 2 | 301 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | -33 | 0 | -57 | 314
6 | 5 | 3 | 314 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | -4 | 0 | -57 | 327
6 | 5 | 4 | 317 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 10 | -2 | 27 | -2 | 0 | -57 | 327
6 | 5 | 5 | 326 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 48 | -8 | 20 | -14 | 0 | -57 | 340
6 | 5 | 6 | 322 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 95 | -63 | 18 | -1 | 0 | -57 | 335
6 | 5 | 7 | 326 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 141 | -92 | 16 | -1 | 0 | -57 | 340
6 | 5 | 8 | 359 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 170 | -90 | 22 | -2 | 0 | -57 | 372
6 | 5 | 9 | 380 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 176 | -82 | 30 | -2 | 0 | -57 | 394
6 | 5 | 10 | 370 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 161 | -83 | 35 | -2 | 0 | -57 | 383
6 | 5 | 11 | 372 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 156 | -79 | 39 | -3 | 0 | -57 | 385
6 | 5 | 12 | 355 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 142 | -81 | 38 | -3 | 0 | -57 | 368
6 | 5 | 13 | 355 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 130 | -104 | 40 | -26 | 0 | 0 | 369
6 | 5 | 14 | 350 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 104 | -52 | 34 | -2 | 0 | -57 | 364
6 | 5 | 15 | 354 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 82 | -14 | 37 | -27 | 0 | -57 | 368
6 | 5 | 16 | 358 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 59 | -10 | 38 | -9 | 0 | -57 | 372
6 | 5 | 17 | 351 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 26 | -4 | 39 | -3 | 0 | -52 | 357
6 | 5 | 18 | 345 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 3 | -1 | 40 | -3 | 0 | -37 | 353
6 | 5 | 19 | 351 | 168 | 93 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | -2 | 0 | -57 | 362
6 | 5 | 20 | 339 | 168 | 58 | 88 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | -3 | 0 | -38 | 349
6 | 5 | 21 | 319 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -3 | 0 | -56 | 330
6 | 5 | 22 | 308 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | -2 | 0 | -50 | 320
6 | 5 | 23 | 296 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | -3 | 0 | -57 | 307
6 | 6 | 0 | 288 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -16 | 0 | -58 | 301
6 | 6 | 1 | 290 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -19 | 0 | -58 | 303
6 | 6 | 2 | 306 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | -17 | 0 | -58 | 319
6 | 6 | 3 | 320 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | -7 | 0 | -58 | 333
6 | 6 | 4 | 323 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 10 | 0 | 51 | -18 | 0 | -58 | 335
6 | 6 | 5 | 331 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 49 | 0 | 44 | -41 | 0 | -58 | 344
6 | 6 | 6 | 327 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 89 | -45 | 40 | -37 | 0 | -57 | 340
6 | 6 | 7 | 328 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 129 | -81 | 38 | -28 | 0 | -57 | 341
6 | 6 | 8 | 354 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 173 | -109 | 44 | -12 | 0 | -57 | 368
6 | 6 | 9 | 375 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 209 | -132 | 40 | 0 | 0 | -57 | 389
6 | 6 | 10 | 384 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 219 | -138 | 47 | -3 | 0 | -57 | 397
6 | 6 | 11 | 392 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 206 | -118 | 46 | 0 | 0 | -57 | 406
6 | 6 | 12 | 367 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 168 | -106 | 48 | -2 | 0 | -57 | 380
6 | 6 | 13 | 375 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 129 | -56 | 44 | 0 | 0 | -57 | 389
6 | 6 | 14 | 364 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 96 | 0 | 38 | -28 | 0 | -57 | 378
6 | 6 | 15 | 354 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 78 | 0 | 44 | -29 | 0 | -57 | 368
6 | 6 | 16 | 360 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 57 | 0 | 36 | -2 | 0 | -59 | 374
6 | 6 | 17 | 353 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | -49 | 366
6 | 6 | 18 | 348 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | -41 | 361
6 | 6 | 19 | 353 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 366
6 | 6 | 20 | 339 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -40 | 352
6 | 6 | 21 | 320 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -57 | 333
6 | 6 | 22 | 304 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -20 | 0 | -58 | 317
6 | 6 | 23 | 293 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -35 | 0 | -58 | 306
6 | 7 | 0 | 285 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | -26 | 0 | -58 | 297
6 | 7 | 1 | 285 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -28 | 0 | -58 | 299
6 | 7 | 2 | 300 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | -15 | 0 | -58 | 313
6 | 7 | 3 | 315 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -57 | 327
6 | 7 | 4 | 314 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 8 | 0 | 32 | -4 | 0 | -58 | 327
6 | 7 | 5 | 310 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 25 | 0 | 27 | -20 | 0 | -58 | 323
6 | 7 | 6 | 315 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 37 | 0 | 26 | -16 | 0 | -57 | 329
6 | 7 | 7 | 322 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 56 | 0 | 25 | -17 | 0 | -57 | 336
6 | 7 | 8 | 350 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 74 | -5 | 23 | 0 | 0 | -57 | 363
6 | 7 | 9 | 374 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 87 | 0 | 20 | 0 | 0 | -47 | 388
6 | 7 | 10 | 373 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 107 | -7 | 16 | 0 | 0 | -57 | 387
6 | 7 | 11 | 381 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 105 | 0 | 13 | 0 | 0 | -52 | 394
6 | 7 | 12 | 364 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 99 | -4 | 12 | 0 | 0 | -57 | 378
6 | 7 | 13 | 373 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 87 | 0 | 9 | 0 | 0 | -38 | 386
6 | 7 | 14 | 370 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 77 | 0 | 6 | 0 | 0 | -28 | 383
6 | 7 | 15 | 360 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 54 | 0 | 6 | 0 | 0 | -26 | 373
6 | 7 | 16 | 358 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -23 | 371
6 | 7 | 17 | 355 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | 367
6 | 7 | 18 | 353 | 168 | 68 | 86 | 5 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 365
6 | 7 | 19 | 358 | 168 | 75 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 370
6 | 7 | 20 | 343 | 168 | 61 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 355
6 | 7 | 21 | 325 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 337
6 | 7 | 22 | 309 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -33 | 322
6 | 7 | 23 | 298 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -44 | 311
6 | 8 | 0 | 288 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -39 | 302
6 | 8 | 1 | 291 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -37 | 304
6 | 8 | 2 | 307 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 321
6 | 8 | 3 | 317 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 330
6 | 8 | 4 | 320 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 9 | -1 | 2 | 0 | 0 | -27 | 332
6 | 8 | 5 | 315 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 36 | -5 | 4 | 0 | 0 | -57 | 323
6 | 8 | 6 | 316 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 72 | -26 | 6 | 0 | 0 | -57 | 330
6 | 8 | 7 | 324 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 118 | -55 | 4 | 0 | 0 | -57 | 337
6 | 8 | 8 | 355 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 166 | -83 | 6 | 0 | 0 | -57 | 369
6 | 8 | 9 | 379 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 204 | -157 | 5 | 0 | 0 | 0 | 393
6 | 8 | 10 | 387 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 228 | -165 | 5 | 0 | 0 | 0 | 400
6 | 8 | 11 | 388 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 233 | -160 | 5 | 0 | 0 | -4 | 401
6 | 8 | 12 | 368 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 226 | -121 | 6 | 0 | 0 | -57 | 381
6 | 8 | 13 | 376 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 208 | -95 | 6 | 0 | 0 | -57 | 389
6 | 8 | 14 | 370 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 174 | -75 | 5 | 0 | 0 | -57 | 383
6 | 8 | 15 | 368 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 128 | -41 | 4 | 0 | 0 | -57 | 380
6 | 8 | 16 | 375 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 79 | -11 | 8 | 0 | 0 | -50 | 375
6 | 8 | 17 | 365 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 29 | -4 | 12 | -1 | 0 | -12 | 373
6 | 8 | 18 | 357 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 4 | -1 | 29 | -2 | 0 | -11 | 368
6 | 8 | 19 | 359 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | -3 | 0 | -29 | 370
6 | 8 | 20 | 345 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | -4 | 0 | -60 | 354
6 | 8 | 21 | 323 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -32 | 0 | -62 | 337
6 | 8 | 22 | 313 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | -48 | 0 | -58 | 326
6 | 8 | 23 | 302 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | -70 | 0 | -58 | 315
6 | 9 | 0 | 294 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | -85 | 0 | -58 | 307
6 | 9 | 1 | 290 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | -93 | 0 | -58 | 304
6 | 9 | 2 | 304 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | -85 | 0 | -58 | 317
6 | 9 | 3 | 316 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -71 | 0 | -58 | 329
6 | 9 | 4 | 317 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 7 | 0 | 105 | -73 | 0 | -58 | 330
6 | 9 | 5 | 315 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 20 | 0 | 110 | -93 | 0 | -58 | 328
6 | 9 | 6 | 321 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 27 | 0 | 110 | -93 | 0 | -58 | 334
6 | 9 | 7 | 339 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 38 | 0 | 112 | -81 | 0 | -57 | 353
6 | 9 | 8 | 365 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 44 | 0 | 109 | -50 | 0 | -62 | 378
6 | 9 | 9 | 376 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 50 | 0 | 105 | -36 | 0 | -57 | 389
6 | 9 | 10 | 375 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 58 | 0 | 105 | -44 | 0 | -57 | 389
6 | 9 | 11 | 373 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 62 | 0 | 111 | -57 | 0 | -57 | 386
6 | 9 | 12 | 357 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 56 | 0 | 113 | -68 | 0 | -57 | 371
6 | 9 | 13 | 369 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 51 | 0 | 111 | -50 | 0 | -57 | 382
6 | 9 | 14 | 370 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 43 | 0 | 104 | -38 | 0 | -57 | 382
6 | 9 | 15 | 366 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 32 | 0 | 106 | -41 | 0 | -57 | 380
6 | 9 | 16 | 369 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 20 | 0 | 109 | -34 | 0 | -62 | 382
6 | 9 | 17 | 359 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 9 | 0 | 116 | -39 | 0 | -62 | 373
6 | 9 | 18 | 355 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 2 | 0 | 116 | -37 | 0 | -62 | 368
6 | 9 | 19 | 355 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -21 | 0 | -62 | 368
6 | 9 | 20 | 338 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -37 | 0 | -62 | 352
6 | 9 | 21 | 318 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | -55 | 0 | -62 | 331
6 | 9 | 22 | 309 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -52 | 0 | -58 | 322
6 | 9 | 23 | 302 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -60 | 0 | -58 | 316
6 | 10 | 0 | 293 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -86 | 0 | -58 | 297
6 | 10 | 1 | 293 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -83 | 0 | -58 | 298
6 | 10 | 2 | 305 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -64 | 0 | -58 | 310
6 | 10 | 3 | 317 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -42 | 0 | -58 | 321
6 | 10 | 4 | 319 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 7 | 0 | 71 | -45 | 0 | -58 | 324
6 | 10 | 5 | 312 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 21 | 0 | 68 | -63 | 0 | -58 | 317
6 | 10 | 6 | 308 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 34 | -7 | 64 | -59 | 0 | -57 | 314
6 | 10 | 7 | 311 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 53 | -11 | 44 | -41 | 0 | -57 | 316
6 | 10 | 8 | 321 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 67 | -14 | 38 | -36 | 0 | -57 | 326
6 | 10 | 9 | 325 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 81 | -24 | 36 | -34 | 0 | -57 | 330
6 | 10 | 10 | 325 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 97 | -61 | 32 | -9 | 0 | -57 | 330
6 | 10 | 11 | 323 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 102 | -64 | 30 | -11 | 0 | -57 | 328
6 | 10 | 12 | 319 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 102 | -64 | 26 | -11 | 0 | -57 | 324
6 | 10 | 13 | 317 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 92 | -58 | 25 | -7 | 0 | -57 | 323
6 | 10 | 14 | 319 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 79 | -50 | 27 | -3 | 0 | -57 | 324
6 | 10 | 15 | 317 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 58 | -11 | 30 | -28 | 0 | -57 | 322
6 | 10 | 16 | 322 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 35 | 0 | 35 | -27 | 0 | -57 | 326
6 | 10 | 17 | 325 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 14 | 0 | 38 | -9 | 0 | -62 | 330
6 | 10 | 18 | 325 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | -60 | 329
6 | 10 | 19 | 331 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -37 | 336
6 | 10 | 20 | 323 | 168 | 62 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -57 | 327
6 | 10 | 21 | 308 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | -11 | 0 | -62 | 313
6 | 10 | 22 | 299 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | -22 | 0 | -58 | 303
6 | 10 | 23 | 293 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | -46 | 0 | -58 | 298
6 | 11 | 0 | 286 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | -37 | 0 | -58 | 290
6 | 11 | 1 | 285 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | -30 | 0 | -58 | 290
6 | 11 | 2 | 296 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | -38 | 0 | -58 | 301
6 | 11 | 3 | 308 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | -24 | 0 | -58 | 313
6 | 11 | 4 | 312 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 9 | -1 | 41 | -25 | 0 | -58 | 316
6 | 11 | 5 | 310 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 32 | -3 | 41 | -38 | 0 | -58 | 314
6 | 11 | 6 | 298 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 51 | -22 | 42 | -41 | 0 | -58 | 302
6 | 11 | 7 | 298 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 75 | -47 | 46 | -44 | 0 | -57 | 303
6 | 11 | 8 | 303 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 102 | -63 | 50 | -49 | 0 | -62 | 308
6 | 11 | 9 | 310 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 127 | -92 | 48 | -42 | 0 | -57 | 314
6 | 11 | 10 | 312 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 151 | -109 | 46 | -44 | 0 | -57 | 317
6 | 11 | 11 | 321 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 161 | -116 | 51 | -44 | 0 | -57 | 325
6 | 11 | 12 | 317 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 151 | -109 | 47 | -41 | 0 | -57 | 321
6 | 11 | 13 | 312 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 136 | -98 | 41 | -35 | 0 | -57 | 317
6 | 11 | 14 | 313 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 107 | -77 | 28 | -13 | 0 | -57 | 318
6 | 11 | 15 | 315 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 68 | -22 | 31 | -30 | 0 | -62 | 320
6 | 11 | 16 | 319 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 43 | -4 | 36 | -34 | 0 | -62 | 324
6 | 11 | 17 | 327 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 22 | -2 | 39 | -15 | 0 | -62 | 332
6 | 11 | 18 | 325 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 3 | 0 | 39 | -1 | 0 | -62 | 329
6 | 11 | 19 | 337 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | -1 | 0 | -45 | 341
6 | 11 | 20 | 327 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -2 | 0 | -63 | 327
6 | 11 | 21 | 315 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -10 | 0 | -62 | 320
6 | 11 | 22 | 299 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -29 | 0 | -58 | 304
6 | 11 | 23 | 292 | 168 | 58 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -34 | 0 | -58 | 298
6 | 12 | 0 | 281 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | -31 | 0 | -58 | 285
6 | 12 | 1 | 283 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -40 | 0 | -58 | 287
6 | 12 | 2 | 299 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | -36 | 0 | -58 | 304
6 | 12 | 3 | 313 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -23 | 0 | -58 | 318
6 | 12 | 4 | 317 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 9 | 0 | 54 | -33 | 0 | -58 | 321
6 | 12 | 5 | 318 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 32 | -4 | 51 | -47 | 0 | -58 | 323
6 | 12 | 6 | 318 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 51 | -12 | 56 | -52 | 0 | -58 | 324
6 | 12 | 7 | 325 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 73 | -20 | 66 | -62 | 0 | -57 | 330
6 | 12 | 8 | 350 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 102 | -25 | 76 | -70 | 0 | -57 | 356
6 | 12 | 9 | 369 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 129 | -32 | 76 | -70 | 0 | -59 | 374
6 | 12 | 10 | 374 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 145 | -45 | 79 | -73 | 0 | -57 | 379
6 | 12 | 11 | 380 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 153 | -47 | 83 | -77 | 0 | -57 | 385
6 | 12 | 12 | 363 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 148 | -58 | 80 | -74 | 0 | -57 | 369
6 | 12 | 13 | 372 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 136 | -37 | 72 | -67 | 0 | -57 | 377
6 | 12 | 14 | 372 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 118 | -16 | 58 | -54 | 0 | -59 | 377
6 | 12 | 15 | 368 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 82 | 0 | 57 | -36 | 0 | -59 | 374
6 | 12 | 16 | 374 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 55 | 0 | 53 | -7 | 0 | -59 | 379
6 | 12 | 17 | 363 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 24 | 0 | 51 | 0 | 0 | -54 | 368
6 | 12 | 18 | 355 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | -40 | 360
6 | 12 | 19 | 357 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -26 | 362
6 | 12 | 20 | 342 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -41 | 346
6 | 12 | 21 | 323 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | -5 | 0 | -59 | 328
6 | 12 | 22 | 310 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | -13 | 0 | -58 | 315
6 | 12 | 23 | 301 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -14 | 0 | -58 | 306
6 | 13 | 0 | 292 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -25 | 0 | -58 | 296
6 | 13 | 1 | 293 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | -29 | 0 | -58 | 298
6 | 13 | 2 | 307 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | -25 | 0 | -58 | 312
6 | 13 | 3 | 319 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | -20 | 0 | -58 | 323
6 | 13 | 4 | 323 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 8 | 0 | 50 | -21 | 0 | -58 | 328
6 | 13 | 5 | 317 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 23 | 0 | 49 | -30 | 0 | -58 | 323
6 | 13 | 6 | 319 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 36 | 0 | 49 | -32 | 0 | -58 | 324
6 | 13 | 7 | 328 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 55 | 0 | 47 | -40 | 0 | -58 | 333
6 | 13 | 8 | 357 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 71 | 0 | 47 | -26 | 0 | -59 | 362
6 | 13 | 9 | 375 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 78 | 0 | 46 | -17 | 0 | -57 | 379
6 | 13 | 10 | 367 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 83 | 0 | 48 | -31 | 0 | -57 | 372
6 | 13 | 11 | 370 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 93 | 0 | 43 | -33 | 0 | -57 | 375
6 | 13 | 12 | 358 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 85 | 0 | 37 | -35 | 0 | -54 | 362
6 | 13 | 13 | 366 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 74 | 0 | 29 | -4 | 0 | -57 | 371
6 | 13 | 14 | 365 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 58 | 0 | 26 | 0 | 0 | -43 | 370
6 | 13 | 15 | 359 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 44 | 0 | 17 | 0 | 0 | -36 | 364
6 | 13 | 16 | 364 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | -17 | 369
6 | 13 | 17 | 357 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | -6 | 362
6 | 13 | 18 | 353 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 358
6 | 13 | 19 | 352 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -3 | 358
6 | 13 | 20 | 337 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -17 | 342
6 | 13 | 21 | 317 | 168 | 58 | 86 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -37 | 322
6 | 13 | 22 | 303 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -48 | 309
6 | 13 | 23 | 296 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -47 | 301
6 | 14 | 0 | 285 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -58 | 290
6 | 14 | 1 | 287 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | -10 | 0 | -58 | 292
6 | 14 | 2 | 299 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | -3 | 0 | -58 | 305
6 | 14 | 3 | 315 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | -39 | 319
6 | 14 | 4 | 316 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 8 | -1 | 6 | 0 | 0 | -45 | 316
6 | 14 | 5 | 312 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 29 | -5 | 5 | 0 | 0 | -58 | 316
6 | 14 | 6 | 312 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 50 | -16 | 7 | 0 | 0 | -58 | 318
6 | 14 | 7 | 323 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 83 | -32 | 6 | 0 | 0 | -58 | 328
6 | 14 | 8 | 358 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 112 | -21 | 5 | 0 | 0 | -62 | 363
6 | 14 | 9 | 373 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 131 | -25 | 5 | 0 | 0 | -62 | 378
6 | 14 | 10 | 374 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 143 | -39 | 4 | 0 | 0 | -57 | 380
6 | 14 | 11 | 369 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 145 | -48 | 6 | 0 | 0 | -57 | 375
6 | 14 | 12 | 358 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 148 | -63 | 6 | 0 | 0 | -57 | 363
6 | 14 | 13 | 370 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 134 | -36 | 5 | 0 | 0 | -57 | 375
6 | 14 | 14 | 363 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 111 | -20 | 3 | 0 | 0 | -60 | 363
6 | 14 | 15 | 358 | 168 | 67 | 66 | 5 | 32 | 84 | -15 | 6 | 0 | 0 | -55 | 358
6 | 14 | 16 | 364 | 168 | 63 | 75 | 5 | 32 | 54 | -10 | 6 | 0 | 0 | -29 | 364
6 | 14 | 17 | 357 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 21 | -4 | 5 | 0 | 0 | -13 | 357
6 | 14 | 18 | 350 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 3 | -1 | 6 | 0 | 0 | -2 | 354
6 | 14 | 19 | 353 | 168 | 64 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 358
6 | 14 | 20 | 342 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -6 | 347
6 | 14 | 21 | 323 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | -17 | 327
6 | 14 | 22 | 310 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | -25 | 315
6 | 14 | 23 | 300 | 168 | 60 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | -2 | 0 | -59 | 300
6 | 15 | 0 | 287 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -18 | 0 | -58 | 291
6 | 15 | 1 | 286 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | -19 | 0 | -58 | 290
6 | 15 | 2 | 296 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -15 | 0 | -58 | 300
6 | 15 | 3 | 308 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | -5 | 0 | -58 | 313
6 | 15 | 4 | 310 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 8 | 0 | 34 | -13 | 0 | -58 | 314
6 | 15 | 5 | 309 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 30 | 0 | 42 | -33 | 0 | -58 | 314
6 | 15 | 6 | 311 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 46 | -4 | 58 | -54 | 0 | -58 | 316
6 | 15 | 7 | 324 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 70 | -16 | 76 | -71 | 0 | -58 | 329
6 | 15 | 8 | 349 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 92 | -10 | 83 | -78 | 0 | -62 | 353
6 | 15 | 9 | 368 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 118 | -17 | 77 | -72 | 0 | -62 | 372
6 | 15 | 10 | 374 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 131 | -24 | 66 | -61 | 0 | -62 | 378
6 | 15 | 11 | 375 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 131 | -23 | 66 | -61 | 0 | -62 | 379
6 | 15 | 12 | 361 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 127 | -31 | 66 | -61 | 0 | -62 | 367
6 | 15 | 13 | 370 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 107 | -3 | 61 | -57 | 0 | -62 | 374
6 | 15 | 14 | 372 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 88 | 0 | 64 | -43 | 0 | -65 | 372
6 | 15 | 15 | 365 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 64 | 0 | 65 | -34 | 0 | -62 | 370
6 | 15 | 16 | 368 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 38 | 0 | 62 | -13 | 0 | -62 | 372
6 | 15 | 17 | 360 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 16 | 0 | 66 | -2 | 0 | -62 | 365
6 | 15 | 18 | 353 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 3 | 0 | 72 | -2 | 0 | -62 | 358
6 | 15 | 19 | 357 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -48 | 362
6 | 15 | 20 | 343 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -59 | 348
6 | 15 | 21 | 323 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | -19 | 0 | -62 | 327
6 | 15 | 22 | 312 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | -36 | 0 | -58 | 317
6 | 15 | 23 | 306 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -57 | 0 | -58 | 310
6 | 16 | 0 | 294 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -47 | 0 | -58 | 299
6 | 16 | 1 | 294 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | -32 | 0 | -58 | 299
6 | 16 | 2 | 307 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -9 | 0 | -58 | 312
6 | 16 | 3 | 317 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | -7 | 0 | -58 | 322
6 | 16 | 4 | 321 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | -52 | 326
6 | 16 | 5 | 319 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 28 | -1 | 30 | -4 | 0 | -58 | 323
6 | 16 | 6 | 323 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 44 | -1 | 33 | -18 | 0 | -58 | 328
6 | 16 | 7 | 331 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 69 | -24 | 21 | 0 | 0 | -58 | 336
6 | 16 | 8 | 361 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 100 | -20 | 19 | 0 | 0 | -62 | 366
6 | 16 | 9 | 386 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 129 | -33 | 17 | 0 | 0 | -60 | 392
6 | 16 | 10 | 389 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 145 | -35 | 9 | 0 | 0 | -62 | 394
6 | 16 | 11 | 386 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 160 | -56 | 13 | 0 | 0 | -62 | 390
6 | 16 | 12 | 363 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 167 | -108 | 16 | -15 | 0 | -20 | 368
6 | 16 | 13 | 378 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 165 | -67 | 13 | 0 | 0 | -57 | 383
6 | 16 | 14 | 377 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 141 | -48 | 7 | 0 | 0 | -57 | 381
6 | 16 | 15 | 374 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 108 | -32 | 12 | 0 | 0 | -57 | 378
6 | 16 | 16 | 377 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 64 | -1 | 14 | 0 | 0 | -47 | 377
6 | 16 | 17 | 367 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | -19 | 371
6 | 16 | 18 | 358 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -4 | 362
6 | 16 | 19 | 360 | 168 | 64 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 364
6 | 16 | 20 | 349 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -7 | 353
6 | 16 | 21 | 329 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 333
6 | 16 | 22 | 317 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -44 | 322
6 | 16 | 23 | 309 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -49 | 315
6 | 17 | 0 | 297 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | -4 | 0 | -57 | 303
6 | 17 | 1 | 294 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -27 | 0 | -57 | 300
6 | 17 | 2 | 306 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | -49 | 0 | -57 | 313
6 | 17 | 3 | 315 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -53 | 0 | -57 | 321
6 | 17 | 4 | 317 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 10 | -2 | 90 | -67 | 0 | -57 | 322
6 | 17 | 5 | 319 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 45 | -8 | 90 | -89 | 0 | -57 | 325
6 | 17 | 6 | 316 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 77 | -32 | 106 | -106 | 0 | -57 | 322
6 | 17 | 7 | 319 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 106 | -46 | 114 | -114 | 0 | -57 | 324
6 | 17 | 8 | 338 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 141 | -62 | 118 | -118 | 0 | -57 | 343
6 | 17 | 9 | 348 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 164 | -75 | 124 | -124 | 0 | -57 | 353
6 | 17 | 10 | 349 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 179 | -87 | 117 | -117 | 0 | -57 | 356
6 | 17 | 11 | 363 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 174 | -70 | 108 | -108 | 0 | -57 | 368
6 | 17 | 12 | 350 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 160 | -69 | 120 | -120 | 0 | -57 | 355
6 | 17 | 13 | 344 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 147 | -62 | 111 | -111 | 0 | -57 | 349
6 | 17 | 14 | 327 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 131 | -62 | 83 | -83 | 0 | -57 | 333
6 | 17 | 15 | 327 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 106 | -52 | 92 | -92 | 0 | -57 | 333
6 | 17 | 16 | 343 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 74 | -14 | 91 | -91 | 0 | -57 | 349
6 | 17 | 17 | 343 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 31 | -5 | 84 | -52 | 0 | -57 | 349
6 | 17 | 18 | 338 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 5 | -1 | 79 | -30 | 0 | -57 | 344
6 | 17 | 19 | 345 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | -4 | 0 | -57 | 349
6 | 17 | 20 | 335 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | -5 | 0 | -57 | 340
6 | 17 | 21 | 319 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | -18 | 0 | -57 | 324
6 | 17 | 22 | 306 | 168 | 58 | 85 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | -33 | 0 | -57 | 312
6 | 17 | 23 | 295 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | -33 | 0 | -57 | 301
6 | 18 | 0 | 283 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -56 | 0 | -58 | 289
6 | 18 | 1 | 285 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | -54 | 0 | -57 | 291
6 | 18 | 2 | 293 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -48 | 0 | -57 | 298
6 | 18 | 3 | 304 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | -39 | 0 | -57 | 310
6 | 18 | 4 | 307 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 11 | -2 | 75 | -61 | 0 | -57 | 313
6 | 18 | 5 | 317 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 53 | -20 | 75 | -75 | 0 | -57 | 323
6 | 18 | 6 | 309 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 100 | -65 | 72 | -72 | 0 | -57 | 315
6 | 18 | 7 | 305 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 140 | -93 | 68 | -68 | 0 | -57 | 310
6 | 18 | 8 | 316 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 170 | -111 | 68 | -68 | 0 | -57 | 322
6 | 18 | 9 | 327 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 186 | -150 | 70 | -38 | 0 | -57 | 331
6 | 18 | 10 | 333 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 193 | -155 | 60 | -22 | 0 | -57 | 339
6 | 18 | 11 | 332 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 190 | -153 | 67 | -30 | 0 | -57 | 337
6 | 18 | 12 | 319 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 170 | -108 | 71 | -71 | 0 | -57 | 325
6 | 18 | 13 | 309 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 150 | -99 | 67 | -67 | 0 | -57 | 314
6 | 18 | 14 | 303 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 135 | -89 | 58 | -58 | 0 | -57 | 309
6 | 18 | 15 | 311 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 108 | -54 | 69 | -69 | 0 | -57 | 317
6 | 18 | 16 | 317 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 70 | -27 | 75 | -75 | 0 | -57 | 323
6 | 18 | 17 | 325 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 29 | -5 | 73 | -57 | 0 | -57 | 330
6 | 18 | 18 | 324 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 5 | -1 | 55 | -15 | 0 | -62 | 329
6 | 18 | 19 | 330 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | -2 | 0 | -49 | 330
6 | 18 | 20 | 322 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | -2 | 0 | -44 | 326
6 | 18 | 21 | 309 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | -2 | 0 | -58 | 309
6 | 18 | 22 | 296 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | -3 | 0 | -58 | 302
6 | 18 | 23 | 289 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | -58 | 294
6 | 19 | 0 | 276 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -54 | 281
6 | 19 | 1 | 279 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -51 | 285
6 | 19 | 2 | 288 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | -57 | 293
6 | 19 | 3 | 305 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -48 | 311
6 | 19 | 4 | 308 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 10 | -1 | 17 | -1 | 0 | -50 | 312
6 | 19 | 5 | 308 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 41 | -27 | 15 | 0 | 0 | -58 | 315
6 | 19 | 6 | 313 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 83 | -59 | 16 | -6 | 0 | -58 | 318
6 | 19 | 7 | 320 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 126 | -88 | 14 | 0 | 0 | -57 | 327
6 | 19 | 8 | 347 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 162 | -92 | 14 | 0 | 0 | -57 | 353
6 | 19 | 9 | 365 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 185 | -98 | 18 | -1 | 0 | -57 | 370
6 | 19 | 10 | 367 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 190 | -103 | 24 | -1 | 0 | -57 | 373
6 | 19 | 11 | 367 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 183 | -102 | 30 | -1 | 0 | -57 | 373
6 | 19 | 12 | 347 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 179 | -122 | 34 | -1 | 0 | -57 | 353
6 | 19 | 13 | 350 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 169 | -111 | 36 | -1 | 0 | -57 | 356
6 | 19 | 14 | 347 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 151 | -106 | 40 | -6 | 0 | -57 | 353
6 | 19 | 15 | 349 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 118 | -83 | 44 | -9 | 0 | -57 | 354
6 | 19 | 16 | 357 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 76 | -6 | 42 | -39 | 0 | -57 | 363
6 | 19 | 17 | 353 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 30 | -2 | 30 | -1 | 0 | -51 | 353
6 | 19 | 18 | 346 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 4 | 0 | 25 | -1 | 0 | -23 | 352
6 | 19 | 19 | 349 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | -12 | 354
6 | 19 | 20 | 334 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 340
6 | 19 | 21 | 317 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -34 | 323
6 | 19 | 22 | 303 | 168 | 58 | 84 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -45 | 310
6 | 19 | 23 | 295 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -49 | 300
6 | 20 | 0 | 285 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -37 | 291
6 | 20 | 1 | 283 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -54 | 289
6 | 20 | 2 | 296 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -51 | 302
6 | 20 | 3 | 307 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -41 | 312
6 | 20 | 4 | 311 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | -48 | 316
6 | 20 | 5 | 319 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 49 | -17 | 5 | 0 | 0 | -58 | 325
6 | 20 | 6 | 318 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 96 | -57 | 6 | 0 | 0 | -57 | 324
6 | 20 | 7 | 323 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 141 | -79 | 4 | 0 | 0 | -57 | 328
6 | 20 | 8 | 348 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 191 | -105 | 6 | 0 | 0 | -57 | 354
6 | 20 | 9 | 374 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 225 | -117 | 10 | 0 | 0 | -57 | 380
6 | 20 | 10 | 378 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 239 | -129 | 11 | 0 | 0 | -57 | 383
6 | 20 | 11 | 382 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 239 | -131 | 16 | 0 | 0 | -57 | 386
6 | 20 | 12 | 361 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 229 | -144 | 20 | -1 | 0 | -57 | 366
6 | 20 | 13 | 367 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 206 | -119 | 23 | 0 | 0 | -57 | 372
6 | 20 | 14 | 360 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 172 | -87 | 18 | 0 | 0 | -57 | 365
6 | 20 | 15 | 357 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 127 | -64 | 22 | 0 | 0 | -57 | 364
6 | 20 | 16 | 370 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 82 | -15 | 20 | 0 | 0 | -57 | 376
6 | 20 | 17 | 362 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | -24 | 369
6 | 20 | 18 | 351 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -5 | 357
6 | 20 | 19 | 355 | 168 | 64 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 360
6 | 20 | 20 | 341 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -8 | 347
6 | 20 | 21 | 321 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -28 | 327
6 | 20 | 22 | 302 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -47 | 308
6 | 20 | 23 | 293 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -47 | 298
6 | 21 | 0 | 282 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -56 | 288
6 | 21 | 1 | 283 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | -58 | 289
6 | 21 | 2 | 294 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -52 | 300
6 | 21 | 3 | 306 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -44 | 312
6 | 21 | 4 | 309 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 11 | 0 | 24 | -7 | 0 | -58 | 314
6 | 21 | 5 | 317 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 51 | -13 | 29 | -27 | 0 | -58 | 323
6 | 21 | 6 | 317 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 96 | -61 | 34 | -21 | 0 | -57 | 322
6 | 21 | 7 | 324 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 138 | -87 | 47 | -32 | 0 | -57 | 329
6 | 21 | 8 | 359 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 181 | -114 | 47 | -13 | 0 | -57 | 364
6 | 21 | 9 | 384 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 212 | -127 | 42 | 0 | 0 | -57 | 390
6 | 21 | 10 | 390 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 226 | -118 | 25 | 0 | 0 | -57 | 396
6 | 21 | 11 | 394 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 222 | -112 | 27 | 0 | 0 | -57 | 400
6 | 21 | 12 | 373 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 209 | -120 | 27 | 0 | 0 | -57 | 379
6 | 21 | 13 | 377 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 187 | -91 | 24 | 0 | 0 | -57 | 383
6 | 21 | 14 | 373 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 152 | -57 | 20 | 0 | 0 | -57 | 378
6 | 21 | 15 | 367 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 115 | -56 | 36 | 0 | 0 | -57 | 372
6 | 21 | 16 | 378 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 74 | 0 | 35 | -12 | 0 | -57 | 384
6 | 21 | 17 | 366 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 32 | 0 | 38 | 0 | 0 | -42 | 372
6 | 21 | 18 | 355 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | -36 | 361
6 | 21 | 19 | 358 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 363
6 | 21 | 20 | 345 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -35 | 351
6 | 21 | 21 | 325 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -60 | 330
6 | 21 | 22 | 310 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -12 | 0 | -58 | 315
6 | 21 | 23 | 297 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | -32 | 0 | -58 | 302
6 | 22 | 0 | 283 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | -63 | 0 | -58 | 289
6 | 22 | 1 | 282 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | -67 | 0 | -58 | 288
6 | 22 | 2 | 296 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | -51 | 0 | -58 | 302
6 | 22 | 3 | 310 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -40 | 0 | -58 | 316
6 | 22 | 4 | 313 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 10 | -1 | 73 | -48 | 0 | -58 | 320
6 | 22 | 5 | 317 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 44 | -5 | 73 | -65 | 0 | -58 | 323
6 | 22 | 6 | 320 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 88 | -30 | 72 | -70 | 0 | -57 | 326
6 | 22 | 7 | 330 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 133 | -62 | 72 | -70 | 0 | -57 | 336
6 | 22 | 8 | 365 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 175 | -79 | 72 | -70 | 0 | -57 | 371
6 | 22 | 9 | 396 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 206 | -148 | 68 | -3 | 0 | -62 | 401
6 | 22 | 10 | 404 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 213 | -133 | 64 | -3 | 0 | -62 | 409
6 | 22 | 11 | 410 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 201 | -104 | 63 | -3 | 0 | -62 | 414
6 | 22 | 12 | 385 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 165 | -93 | 63 | -3 | 0 | -62 | 389
6 | 22 | 13 | 390 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 134 | -15 | 64 | -45 | 0 | -62 | 395
6 | 22 | 14 | 381 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 99 | -11 | 63 | -22 | 0 | -62 | 386
6 | 22 | 15 | 375 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 66 | -7 | 68 | -10 | 0 | -62 | 381
6 | 22 | 16 | 374 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 44 | -5 | 72 | -6 | 0 | -62 | 379
6 | 22 | 17 | 363 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 21 | -2 | 74 | -6 | 0 | -62 | 369
6 | 22 | 18 | 357 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 4 | 0 | 74 | -3 | 0 | -62 | 357
6 | 22 | 19 | 363 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | -3 | 0 | -40 | 363
6 | 22 | 20 | 348 | 168 | 58 | 81 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | -3 | 0 | -57 | 348
6 | 22 | 21 | 329 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | -3 | 0 | -59 | 329
6 | 22 | 22 | 312 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | -3 | 0 | -61 | 312
6 | 22 | 23 | 302 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | -6 | 0 | -58 | 307
6 | 23 | 0 | 290 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -11 | 0 | -58 | 295
6 | 23 | 1 | 287 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -15 | 0 | -58 | 292
6 | 23 | 2 | 300 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -1 | 0 | -58 | 305
6 | 23 | 3 | 310 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -52 | 315
6 | 23 | 4 | 316 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | -58 | 321
6 | 23 | 5 | 312 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 26 | 0 | 56 | -25 | 0 | -58 | 317
6 | 23 | 6 | 314 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 48 | 0 | 55 | -43 | 0 | -58 | 320
6 | 23 | 7 | 327 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 78 | -19 | 55 | -51 | 0 | -58 | 333
6 | 23 | 8 | 359 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 106 | -21 | 55 | -51 | 0 | -62 | 365
6 | 23 | 9 | 377 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 130 | -31 | 54 | -50 | 0 | -62 | 383
6 | 23 | 10 | 384 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 148 | -90 | 50 | 0 | 0 | -57 | 390
6 | 23 | 11 | 394 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 142 | -75 | 48 | 0 | 0 | -57 | 400
6 | 23 | 12 | 370 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 114 | -16 | 48 | -45 | 0 | -57 | 376
6 | 23 | 13 | 378 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 84 | 0 | 46 | -27 | 0 | -62 | 383
6 | 23 | 14 | 370 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 71 | 0 | 46 | -22 | 0 | -62 | 375
6 | 23 | 15 | 362 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 66 | 0 | 52 | -30 | 0 | -62 | 368
6 | 23 | 16 | 366 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 44 | 0 | 54 | -6 | 0 | -62 | 372
6 | 23 | 17 | 357 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 18 | 0 | 58 | 0 | 0 | -55 | 363
6 | 23 | 18 | 351 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | -49 | 357
6 | 23 | 19 | 353 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -47 | 359
6 | 23 | 20 | 340 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -62 | 345
6 | 23 | 21 | 322 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -58 | 328
6 | 23 | 22 | 306 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | -2 | 0 | -58 | 312
6 | 23 | 23 | 299 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | -19 | 0 | -58 | 304
6 | 24 | 0 | 284 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | -36 | 0 | -60 | 284
6 | 24 | 1 | 283 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | -31 | 0 | -61 | 283
6 | 24 | 2 | 296 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | -14 | 0 | -59 | 296
6 | 24 | 3 | 308 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -5 | 0 | -60 | 308
6 | 24 | 4 | 308 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 9 | -2 | 41 | -3 | 0 | -58 | 308
6 | 24 | 5 | 300 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 30 | -5 | 40 | -26 | 0 | -60 | 300
6 | 24 | 6 | 296 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 52 | -19 | 43 | -43 | 0 | -58 | 296
6 | 24 | 7 | 300 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 85 | -46 | 38 | -38 | 0 | -60 | 300
6 | 24 | 8 | 312 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 121 | -97 | 36 | -10 | 0 | -59 | 312
6 | 24 | 9 | 330 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 146 | -118 | 39 | -5 | 0 | -58 | 330
6 | 24 | 10 | 335 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 156 | -125 | 36 | -4 | 0 | -59 | 335
6 | 24 | 11 | 329 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 153 | -123 | 34 | -3 | 0 | -57 | 329
6 | 24 | 12 | 321 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 155 | -125 | 33 | -4 | 0 | -59 | 321
6 | 24 | 13 | 325 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 144 | -104 | 25 | -2 | 0 | -59 | 325
6 | 24 | 14 | 319 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 122 | -88 | 20 | -1 | 0 | -59 | 319
6 | 24 | 15 | 319 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 96 | -75 | 22 | -2 | 0 | -58 | 319
6 | 24 | 16 | 329 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 67 | -42 | 17 | -1 | 0 | -58 | 329
6 | 24 | 17 | 331 | 168 | 63 | 83 | 5 | 32 | 28 | -5 | 16 | -1 | 0 | -58 | 331
6 | 24 | 18 | 331 | 168 | 86 | 83 | 5 | 32 | 4 | -1 | 10 | -1 | 0 | -55 | 331
6 | 24 | 19 | 336 | 168 | 98 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | -56 | 336
6 | 24 | 20 | 327 | 168 | 88 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | -56 | 327
6 | 24 | 21 | 311 | 168 | 73 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | -57 | 311
6 | 24 | 22 | 301 | 168 | 64 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 301
6 | 24 | 23 | 289 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 | -59 | 289
6 | 25 | 0 | 276 | 168 | 66 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 276
6 | 25 | 1 | 272 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | -4 | 0 | -59 | 272
6 | 25 | 2 | 285 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | -59 | 285
6 | 25 | 3 | 297 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -55 | 297
6 | 25 | 4 | 301 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 10 | -2 | 12 | -7 | 0 | -58 | 301
6 | 25 | 5 | 306 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 47 | -38 | 13 | -4 | 0 | -58 | 306
6 | 25 | 6 | 301 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 91 | -73 | 13 | -8 | 0 | -58 | 301
6 | 25 | 7 | 301 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 136 | -109 | 12 | -5 | 0 | -59 | 301
6 | 25 | 8 | 313 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 183 | -142 | 10 | -1 | 0 | -57 | 313
6 | 25 | 9 | 327 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 218 | -162 | 10 | -1 | 0 | -58 | 327
6 | 25 | 10 | 335 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 236 | -172 | 10 | -1 | 0 | -58 | 335
6 | 25 | 11 | 345 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 243 | -173 | 14 | -1 | 0 | -58 | 345
6 | 25 | 12 | 345 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 238 | -171 | 18 | -1 | 0 | -59 | 345
6 | 25 | 13 | 336 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 217 | -158 | 15 | -1 | 0 | -57 | 336
6 | 25 | 14 | 326 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 178 | -128 | 15 | -1 | 0 | -58 | 326
6 | 25 | 15 | 322 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 130 | -85 | 16 | -1 | 0 | -58 | 322
6 | 25 | 16 | 330 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 83 | -27 | 12 | -1 | 0 | -58 | 330
6 | 25 | 17 | 338 | 168 | 64 | 71 | 5 | 32 | 33 | -6 | 10 | -1 | 0 | -38 | 338
6 | 25 | 18 | 335 | 168 | 93 | 81 | 5 | 32 | 4 | -1 | 9 | -1 | 0 | -55 | 335
6 | 25 | 19 | 342 | 168 | 58 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | -15 | 342
6 | 25 | 20 | 327 | 168 | 77 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | -57 | 327
6 | 25 | 21 | 311 | 168 | 59 | 83 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | -2 | 0 | -56 | 311
6 | 25 | 22 | 296 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | -3 | 0 | -59 | 296
6 | 25 | 23 | 288 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | -9 | 0 | -59 | 288
6 | 26 | 0 | 279 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -21 | 0 | -60 | 279
6 | 26 | 1 | 274 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | -34 | 0 | -60 | 274
6 | 26 | 2 | 290 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | -26 | 0 | -59 | 290
6 | 26 | 3 | 302 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | -23 | 0 | -59 | 302
6 | 26 | 4 | 307 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 10 | 0 | 61 | -25 | 0 | -59 | 307
6 | 26 | 5 | 313 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 41 | 0 | 62 | -51 | 0 | -59 | 313
6 | 26 | 6 | 317 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 70 | -19 | 68 | -64 | 0 | -58 | 317
6 | 26 | 7 | 329 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 106 | -44 | 74 | -69 | 0 | -58 | 329
6 | 26 | 8 | 360 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 150 | -56 | 74 | -68 | 0 | -60 | 360
6 | 26 | 9 | 385 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 184 | -116 | 70 | -15 | 0 | -58 | 385
6 | 26 | 10 | 399 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 205 | -129 | 65 | -4 | 0 | -58 | 399
6 | 26 | 11 | 402 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 218 | -137 | 69 | -10 | 0 | -58 | 402
6 | 26 | 12 | 385 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 219 | -138 | 70 | -28 | 0 | -58 | 385
6 | 26 | 13 | 396 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 202 | -127 | 73 | -14 | 0 | -58 | 396
6 | 26 | 14 | 394 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 168 | -56 | 75 | -70 | 0 | -58 | 394
6 | 26 | 15 | 392 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 122 | -22 | 76 | -71 | 0 | -58 | 392
6 | 26 | 16 | 399 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 75 | 0 | 78 | -39 | 0 | -60 | 399
6 | 26 | 17 | 390 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 30 | 0 | 79 | -4 | 0 | -60 | 390
6 | 26 | 18 | 375 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 4 | 0 | 83 | 0 | 0 | -57 | 375
6 | 26 | 19 | 372 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -47 | 372
6 | 26 | 20 | 354 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -9 | 0 | -60 | 354
6 | 26 | 21 | 334 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -29 | 0 | -60 | 334
6 | 26 | 22 | 316 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -44 | 0 | -59 | 316
6 | 26 | 23 | 305 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -49 | 0 | -59 | 305
6 | 27 | 0 | 290 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -50 | 0 | -60 | 290
6 | 27 | 1 | 291 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -68 | 0 | -58 | 291
6 | 27 | 2 | 299 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | -71 | 0 | -60 | 299
6 | 27 | 3 | 311 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | -69 | 0 | -59 | 311
6 | 27 | 4 | 313 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 9 | 0 | 99 | -60 | 0 | -59 | 313
6 | 27 | 5 | 317 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 37 | 0 | 92 | -72 | 0 | -59 | 317
6 | 27 | 6 | 326 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 65 | -6 | 96 | -89 | 0 | -59 | 326
6 | 27 | 7 | 339 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 96 | -24 | 95 | -89 | 0 | -58 | 339
6 | 27 | 8 | 370 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 130 | -28 | 91 | -85 | 0 | -58 | 370
6 | 27 | 9 | 392 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 162 | -37 | 81 | -75 | 0 | -58 | 392
6 | 27 | 10 | 400 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 193 | -117 | 63 | 0 | 0 | -58 | 400
6 | 27 | 11 | 412 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 208 | -126 | 69 | 0 | 0 | -58 | 412
6 | 27 | 12 | 403 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 199 | -122 | 66 | 0 | 0 | -59 | 403
6 | 27 | 13 | 417 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 170 | -76 | 61 | 0 | 0 | -58 | 417
6 | 27 | 14 | 417 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 126 | -16 | 35 | 0 | 0 | -59 | 417
6 | 27 | 15 | 405 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 89 | 0 | 50 | -15 | 0 | -60 | 405
6 | 27 | 16 | 404 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 52 | 0 | 42 | 0 | 0 | -35 | 404
6 | 27 | 17 | 386 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 22 | 0 | 43 | 0 | 0 | -24 | 386
6 | 27 | 18 | 375 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | -17 | 375
6 | 27 | 19 | 375 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -10 | 375
6 | 27 | 20 | 359 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -34 | 359
6 | 27 | 21 | 336 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -59 | 336
6 | 27 | 22 | 316 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -21 | 0 | -59 | 316
6 | 27 | 23 | 308 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -28 | 0 | -59 | 308
6 | 28 | 0 | 294 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | -35 | 0 | -59 | 294
6 | 28 | 1 | 289 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | -21 | 0 | -59 | 289
6 | 28 | 2 | 300 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -22 | 0 | -60 | 300
6 | 28 | 3 | 315 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -17 | 0 | -59 | 315
6 | 28 | 4 | 319 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 7 | 0 | 42 | -10 | 0 | -60 | 319
6 | 28 | 5 | 316 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 21 | 0 | 37 | -12 | 0 | -60 | 316
6 | 28 | 6 | 322 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 29 | 0 | 36 | 0 | 0 | -58 | 322
6 | 28 | 7 | 336 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 44 | 0 | 34 | 0 | 0 | -57 | 336
6 | 28 | 8 | 367 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 70 | 0 | 44 | -4 | 0 | -58 | 367
6 | 28 | 9 | 396 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 95 | 0 | 53 | -9 | 0 | -58 | 396
6 | 28 | 10 | 405 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 108 | 0 | 45 | -5 | 0 | -58 | 405
6 | 28 | 11 | 412 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 101 | 0 | 43 | 0 | 0 | -47 | 412
6 | 28 | 12 | 375 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 89 | 0 | 40 | -11 | 0 | -58 | 375
6 | 28 | 13 | 378 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 100 | -26 | 36 | 0 | 0 | -58 | 378
6 | 28 | 14 | 388 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 100 | -23 | 32 | 0 | 0 | -57 | 388
6 | 28 | 15 | 387 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 91 | -14 | 29 | 0 | 0 | -64 | 387
6 | 28 | 16 | 393 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 61 | 0 | 24 | 0 | 0 | -37 | 393
6 | 28 | 17 | 384 | 168 | 58 | 82 | 5 | 32 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | -9 | 384
6 | 28 | 18 | 376 | 168 | 67 | 82 | 5 | 32 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 376
6 | 28 | 19 | 377 | 168 | 77 | 82 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 377
6 | 28 | 20 | 364 | 168 | 77 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 364
6 | 28 | 21 | 343 | 168 | 70 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 343
6 | 28 | 22 | 321 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -10 | 321
6 | 28 | 23 | 310 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -23 | 310
6 | 29 | 0 | 296 | 168 | 77 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 296
6 | 29 | 1 | 293 | 168 | 70 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -59 | 293
6 | 29 | 2 | 302 | 168 | 74 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 302
6 | 29 | 3 | 316 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -23 | 316
6 | 29 | 4 | 323 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 323
6 | 29 | 5 | 320 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | -31 | 320
6 | 29 | 6 | 323 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | -42 | 323
6 | 29 | 7 | 341 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | -42 | 341
6 | 29 | 8 | 381 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 91 | 0 | 4 | 0 | 0 | -29 | 381
6 | 29 | 9 | 403 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 101 | 0 | 6 | 0 | 0 | -25 | 403
6 | 29 | 10 | 414 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 127 | 0 | 5 | 0 | 0 | -33 | 414
6 | 29 | 11 | 424 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 147 | 0 | 7 | 0 | 0 | -47 | 424
6 | 29 | 12 | 399 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 138 | -22 | 10 | 0 | 0 | -59 | 399
6 | 29 | 13 | 410 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 127 | -9 | 9 | 0 | 0 | -59 | 410
6 | 29 | 14 | 405 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 110 | -3 | 13 | 0 | 0 | -58 | 405
6 | 29 | 15 | 405 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -33 | 405
6 | 29 | 16 | 403 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 47 | 0 | 20 | 0 | 0 | -7 | 403
6 | 29 | 17 | 390 | 168 | 65 | 80 | 5 | 32 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 390
6 | 29 | 18 | 382 | 168 | 74 | 80 | 5 | 32 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 382
6 | 29 | 19 | 385 | 168 | 81 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 385
6 | 29 | 20 | 370 | 168 | 66 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 370
6 | 29 | 21 | 349 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -11 | 349
6 | 29 | 22 | 334 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -18 | 334
6 | 29 | 23 | 316 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -40 | 316
6 | 30 | 0 | 299 | 168 | 64 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -59 | 299
6 | 30 | 1 | 294 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -56 | 294
6 | 30 | 2 | 305 | 168 | 70 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -58 | 305
6 | 30 | 3 | 317 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -40 | 317
6 | 30 | 4 | 318 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | -47 | 318
6 | 30 | 5 | 316 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 24 | 0 | 46 | -8 | 0 | -60 | 316
6 | 30 | 6 | 324 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 47 | 0 | 50 | -28 | 0 | -59 | 324
6 | 30 | 7 | 344 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 78 | 0 | 55 | -50 | 0 | -58 | 344
6 | 30 | 8 | 378 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 105 | 0 | 56 | -49 | 0 | -63 | 378
6 | 30 | 9 | 401 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 120 | 0 | 54 | -38 | 0 | -64 | 401
6 | 30 | 10 | 407 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 132 | 0 | 58 | -40 | 0 | -63 | 407
6 | 30 | 11 | 413 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 130 | 0 | 73 | -50 | 0 | -64 | 413
6 | 30 | 12 | 402 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 114 | 0 | 82 | -53 | 0 | -59 | 402
6 | 30 | 13 | 406 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 74 | 0 | 78 | -18 | 0 | -58 | 406
6 | 30 | 14 | 404 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 57 | 0 | 87 | -22 | 0 | -58 | 404
6 | 30 | 15 | 397 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 38 | 0 | 104 | -23 | 0 | -64 | 397
6 | 30 | 16 | 393 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 23 | 0 | 111 | -19 | 0 | -64 | 393
6 | 30 | 17 | 385 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 10 | 0 | 125 | -28 | 0 | -64 | 385
6 | 30 | 18 | 377 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 2 | 0 | 124 | -27 | 0 | -64 | 377
6 | 30 | 19 | 373 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -7 | 0 | -64 | 373
6 | 30 | 20 | 358 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -22 | 0 | -64 | 358
6 | 30 | 21 | 338 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -27 | 0 | -59 | 338
6 | 30 | 22 | 325 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | -22 | 0 | -58 | 325
6 | 30 | 23 | 313 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -32 | 0 | -59 | 313
7 | 1 | 0 | 303 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | -34 | 0 | -59 | 303
7 | 1 | 1 | 302 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | -41 | 0 | -58 | 302
7 | 1 | 2 | 311 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -60 | 0 | -58 | 311
7 | 1 | 3 | 320 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | -67 | 0 | -59 | 320
7 | 1 | 4 | 321 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 4 | 0 | 109 | -75 | 0 | -57 | 321
7 | 1 | 5 | 319 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 22 | 0 | 105 | -79 | 0 | -59 | 319
7 | 1 | 6 | 314 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 40 | 0 | 96 | -74 | 0 | -59 | 314
7 | 1 | 7 | 318 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 72 | -9 | 86 | -80 | 0 | -58 | 318
7 | 1 | 8 | 333 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 106 | -27 | 82 | -77 | 0 | -58 | 333
7 | 1 | 9 | 344 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 133 | -42 | 86 | -80 | 0 | -60 | 344
7 | 1 | 10 | 351 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 160 | -62 | 74 | -69 | 0 | -59 | 351
7 | 1 | 11 | 355 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 163 | -62 | 74 | -69 | 0 | -58 | 355
7 | 1 | 12 | 343 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 158 | -68 | 77 | -71 | 0 | -60 | 343
7 | 1 | 13 | 337 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 132 | -48 | 71 | -66 | 0 | -59 | 337
7 | 1 | 14 | 335 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 111 | -32 | 56 | -52 | 0 | -59 | 335
7 | 1 | 15 | 335 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 83 | -19 | 56 | -52 | 0 | -58 | 335
7 | 1 | 16 | 334 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 52 | 0 | 50 | -45 | 0 | -58 | 334
7 | 1 | 17 | 332 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 25 | 0 | 45 | -11 | 0 | -67 | 332
7 | 1 | 18 | 331 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | -48 | 331
7 | 1 | 19 | 339 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -27 | 339
7 | 1 | 20 | 330 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -32 | 330
7 | 1 | 21 | 318 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -45 | 318
7 | 1 | 22 | 308 | 168 | 74 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 308
7 | 1 | 23 | 299 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -46 | 299
7 | 2 | 0 | 285 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | -3 | 0 | -60 | 285
7 | 2 | 1 | 287 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | -8 | 0 | -61 | 287
7 | 2 | 2 | 298 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -60 | 298
7 | 2 | 3 | 308 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -47 | 308
7 | 2 | 4 | 308 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -48 | 308
7 | 2 | 5 | 305 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 32 | -2 | 7 | 0 | 0 | -61 | 305
7 | 2 | 6 | 303 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 72 | -26 | 4 | 0 | 0 | -58 | 303
7 | 2 | 7 | 303 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 116 | -63 | 3 | 0 | 0 | -59 | 303
7 | 2 | 8 | 318 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 156 | -87 | 2 | 0 | 0 | -59 | 318
7 | 2 | 9 | 332 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 172 | -91 | 3 | 0 | 0 | -58 | 332
7 | 2 | 10 | 333 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 165 | -84 | 4 | 0 | 0 | -58 | 333
7 | 2 | 11 | 323 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 168 | -101 | 9 | 0 | 0 | -59 | 323
7 | 2 | 12 | 324 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 167 | -102 | 11 | 0 | 0 | -58 | 324
7 | 2 | 13 | 321 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 160 | -96 | 9 | 0 | 0 | -58 | 321
7 | 2 | 14 | 323 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 126 | -56 | 5 | 0 | 0 | -58 | 323
7 | 2 | 15 | 322 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 91 | -27 | 10 | 0 | 0 | -58 | 322
7 | 2 | 16 | 324 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 52 | -8 | 8 | 0 | 0 | -57 | 324
7 | 2 | 17 | 328 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | -41 | 328
7 | 2 | 18 | 328 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | -22 | 328
7 | 2 | 19 | 335 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 | 335
7 | 2 | 20 | 328 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 328
7 | 2 | 21 | 318 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 318
7 | 2 | 22 | 307 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -24 | 307
7 | 2 | 23 | 298 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 298
7 | 3 | 0 | 286 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -33 | 286
7 | 3 | 1 | 284 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -35 | 284
7 | 3 | 2 | 295 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -36 | 295
7 | 3 | 3 | 309 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -32 | 309
7 | 3 | 4 | 310 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -29 | 310
7 | 3 | 5 | 311 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | -38 | 311
7 | 3 | 6 | 316 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | -46 | 316
7 | 3 | 7 | 323 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 88 | -19 | 3 | 0 | 0 | -59 | 323
7 | 3 | 8 | 346 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 123 | -31 | 2 | 0 | 0 | -58 | 346
7 | 3 | 9 | 363 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 147 | -38 | 2 | 0 | 0 | -58 | 363
7 | 3 | 10 | 370 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 178 | -62 | 3 | 0 | 0 | -59 | 370
7 | 3 | 11 | 375 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 177 | -59 | 5 | 0 | 0 | -58 | 375
7 | 3 | 12 | 363 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 159 | -57 | 9 | 0 | 0 | -58 | 363
7 | 3 | 13 | 368 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 132 | -26 | 11 | 0 | 0 | -59 | 368
7 | 3 | 14 | 365 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 111 | -9 | 11 | 0 | 0 | -58 | 365
7 | 3 | 15 | 365 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 92 | -9 | 13 | 0 | 0 | -59 | 365
7 | 3 | 16 | 368 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | -41 | 368
7 | 3 | 17 | 359 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -14 | 359
7 | 3 | 18 | 354 | 168 | 59 | 75 | 5 | 32 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 354
7 | 3 | 19 | 355 | 168 | 65 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 355
7 | 3 | 20 | 343 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -3 | 343
7 | 3 | 21 | 328 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -16 | 328
7 | 3 | 22 | 317 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -24 | 317
7 | 3 | 23 | 311 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -29 | 311
7 | 4 | 0 | 298 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 | 298
7 | 4 | 1 | 296 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 296
7 | 4 | 2 | 305 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 | 305
7 | 4 | 3 | 317 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 317
7 | 4 | 4 | 319 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 | 319
7 | 4 | 5 | 320 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 320
7 | 4 | 6 | 322 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | -56 | 322
7 | 4 | 7 | 330 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 104 | -28 | 2 | 0 | 0 | -58 | 330
7 | 4 | 8 | 352 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 147 | -48 | 2 | 0 | 0 | -59 | 352
7 | 4 | 9 | 375 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 185 | -64 | 3 | 0 | 0 | -59 | 375
7 | 4 | 10 | 382 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 208 | -82 | 4 | 0 | 0 | -58 | 382
7 | 4 | 11 | 384 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 210 | -86 | 8 | 0 | 0 | -58 | 384
7 | 4 | 12 | 371 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 205 | -93 | 8 | 0 | 0 | -59 | 371
7 | 4 | 13 | 375 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 183 | -77 | 10 | 0 | 0 | -58 | 375
7 | 4 | 14 | 372 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 146 | -54 | 10 | 0 | 0 | -58 | 372
7 | 4 | 15 | 369 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 105 | -24 | 8 | 0 | 0 | -58 | 369
7 | 4 | 16 | 373 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 66 | 0 | 8 | 0 | 0 | -39 | 373
7 | 4 | 17 | 365 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | -8 | 365
7 | 4 | 18 | 358 | 168 | 63 | 75 | 5 | 32 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 358
7 | 4 | 19 | 358 | 168 | 66 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 358
7 | 4 | 20 | 346 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -4 | 346
7 | 4 | 21 | 329 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 329
7 | 4 | 22 | 319 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -25 | 319
7 | 4 | 23 | 311 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -23 | 311
7 | 5 | 0 | 301 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -24 | 301
7 | 5 | 1 | 295 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -31 | 295
7 | 5 | 2 | 303 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -33 | 303
7 | 5 | 3 | 317 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -32 | 317
7 | 5 | 4 | 321 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | -35 | 321
7 | 5 | 5 | 320 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | -43 | 320
7 | 5 | 6 | 321 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -56 | 321
7 | 5 | 7 | 328 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 69 | -11 | 19 | 0 | 0 | -59 | 328
7 | 5 | 8 | 350 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 100 | -30 | 20 | 0 | 0 | -57 | 350
7 | 5 | 9 | 365 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 138 | -53 | 19 | 0 | 0 | -59 | 365
7 | 5 | 10 | 373 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 177 | -84 | 20 | 0 | 0 | -59 | 373
7 | 5 | 11 | 379 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 207 | -110 | 23 | 0 | 0 | -58 | 379
7 | 5 | 12 | 373 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 220 | -127 | 22 | 0 | 0 | -58 | 373
7 | 5 | 13 | 383 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 202 | -109 | 23 | 0 | 0 | -59 | 383
7 | 5 | 14 | 382 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 168 | -82 | 24 | 0 | 0 | -59 | 382
7 | 5 | 15 | 382 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 113 | -29 | 26 | 0 | 0 | -66 | 382
7 | 5 | 16 | 383 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | -43 | 383
7 | 5 | 17 | 371 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | -27 | 371
7 | 5 | 18 | 361 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | -29 | 361
7 | 5 | 19 | 359 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -39 | 359
7 | 5 | 20 | 346 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -61 | 346
7 | 5 | 21 | 329 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -11 | 0 | -66 | 329
7 | 5 | 22 | 318 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -24 | 0 | -61 | 318
7 | 5 | 23 | 315 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -19 | 0 | -60 | 315
7 | 6 | 0 | 302 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -31 | 0 | -61 | 302
7 | 6 | 1 | 298 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -30 | 0 | -59 | 298
7 | 6 | 2 | 308 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -34 | 0 | -58 | 308
7 | 6 | 3 | 320 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -29 | 0 | -58 | 320
7 | 6 | 4 | 324 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 4 | 0 | 69 | -29 | 0 | -59 | 324
7 | 6 | 5 | 327 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 17 | 0 | 76 | -39 | 0 | -59 | 327
7 | 6 | 6 | 327 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 22 | 0 | 75 | -33 | 0 | -59 | 327
7 | 6 | 7 | 338 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 30 | 0 | 71 | -16 | 0 | -58 | 338
7 | 6 | 8 | 361 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 40 | 0 | 57 | 0 | 0 | -54 | 361
7 | 6 | 9 | 377 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 50 | 0 | 59 | 0 | 0 | -49 | 377
7 | 6 | 10 | 375 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 64 | 0 | 68 | -7 | 0 | -57 | 375
7 | 6 | 11 | 376 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 84 | 0 | 76 | -32 | 0 | -58 | 376
7 | 6 | 12 | 350 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 100 | -4 | 88 | -82 | 0 | -58 | 350
7 | 6 | 13 | 362 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 123 | -15 | 94 | -87 | 0 | -59 | 362
7 | 6 | 14 | 373 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 121 | -7 | 103 | -96 | 0 | -57 | 373
7 | 6 | 15 | 377 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 80 | 0 | 100 | -74 | 0 | -58 | 377
7 | 6 | 16 | 382 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 37 | 0 | 95 | -30 | 0 | -59 | 382
7 | 6 | 17 | 374 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 14 | 0 | 99 | -20 | 0 | -58 | 374
7 | 6 | 18 | 367 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 2 | 0 | 99 | -6 | 0 | -67 | 367
7 | 6 | 19 | 365 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -1 | 0 | -67 | 365
7 | 6 | 20 | 352 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | -7 | 0 | -67 | 352
7 | 6 | 21 | 336 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -12 | 0 | -66 | 336
7 | 6 | 22 | 325 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | -9 | 0 | -60 | 325
7 | 6 | 23 | 319 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -60 | 319
7 | 7 | 0 | 309 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | -4 | 0 | -60 | 309
7 | 7 | 1 | 307 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -49 | 307
7 | 7 | 2 | 313 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -47 | 313
7 | 7 | 3 | 326 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -32 | 326
7 | 7 | 4 | 326 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | -31 | 326
7 | 7 | 5 | 328 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | -36 | 328
7 | 7 | 6 | 333 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 68 | -2 | 12 | 0 | 0 | -59 | 333
7 | 7 | 7 | 343 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 119 | -40 | 14 | 0 | 0 | -57 | 343
7 | 7 | 8 | 374 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 154 | -59 | 20 | 0 | 0 | -58 | 374
7 | 7 | 9 | 386 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 181 | -67 | 23 | 0 | 0 | -58 | 386
7 | 7 | 10 | 394 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 185 | -52 | 14 | 0 | 0 | -59 | 394
7 | 7 | 11 | 400 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 191 | -58 | 19 | 0 | 0 | -58 | 400
7 | 7 | 12 | 384 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 180 | -64 | 22 | 0 | 0 | -60 | 384
7 | 7 | 13 | 394 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 153 | -35 | 24 | 0 | 0 | -59 | 394
7 | 7 | 14 | 392 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 120 | -12 | 22 | 0 | 0 | -59 | 392
7 | 7 | 15 | 382 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 95 | 0 | 23 | 0 | 0 | -65 | 382
7 | 7 | 16 | 386 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 64 | 0 | 26 | 0 | 0 | -42 | 386
7 | 7 | 17 | 375 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | -15 | 375
7 | 7 | 18 | 365 | 168 | 60 | 75 | 5 | 32 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 365
7 | 7 | 19 | 368 | 168 | 80 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 368
7 | 7 | 20 | 358 | 168 | 71 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 358
7 | 7 | 21 | 339 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3 | 339
7 | 7 | 22 | 326 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -6 | 326
7 | 7 | 23 | 321 | 168 | 65 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 321
7 | 8 | 0 | 310 | 168 | 102 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 310
7 | 8 | 1 | 304 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 304
7 | 8 | 2 | 309 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -13 | 309
7 | 8 | 3 | 320 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 320
7 | 8 | 4 | 324 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | -21 | 324
7 | 8 | 5 | 321 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | -38 | 321
7 | 8 | 6 | 320 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 50 | 0 | 13 | 0 | 0 | -49 | 320
7 | 8 | 7 | 323 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 75 | -13 | 16 | 0 | 0 | -61 | 323
7 | 8 | 8 | 335 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 108 | -33 | 22 | 0 | 0 | -68 | 335
7 | 8 | 9 | 355 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 152 | -56 | 19 | 0 | 0 | -66 | 355
7 | 8 | 10 | 368 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 192 | -88 | 17 | 0 | 0 | -59 | 368
7 | 8 | 11 | 375 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 211 | -100 | 12 | 0 | 0 | -59 | 375
7 | 8 | 12 | 373 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 216 | -105 | 11 | 0 | 0 | -58 | 373
7 | 8 | 13 | 375 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 204 | -92 | 10 | 0 | 0 | -60 | 375
7 | 8 | 14 | 373 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 172 | -70 | 4 | 0 | 0 | -58 | 373
7 | 8 | 15 | 369 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 129 | -45 | 9 | 0 | 0 | -59 | 369
7 | 8 | 16 | 374 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 81 | 0 | 7 | 0 | 0 | -52 | 374
7 | 8 | 17 | 371 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 371
7 | 8 | 18 | 362 | 168 | 77 | 75 | 5 | 32 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 362
7 | 8 | 19 | 363 | 168 | 83 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 363
7 | 8 | 20 | 354 | 168 | 73 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 354
7 | 8 | 21 | 337 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 337
7 | 8 | 22 | 323 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -9 | 323
7 | 8 | 23 | 317 | 168 | 112 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 317
7 | 9 | 0 | 307 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -7 | 307
7 | 9 | 1 | 301 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -11 | 301
7 | 9 | 2 | 308 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 308
7 | 9 | 3 | 318 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -45 | 318
7 | 9 | 4 | 318 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | -58 | 318
7 | 9 | 5 | 319 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 34 | 0 | 39 | -11 | 0 | -61 | 319
7 | 9 | 6 | 323 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 82 | -10 | 40 | -38 | 0 | -57 | 323
7 | 9 | 7 | 324 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 127 | -80 | 45 | -16 | 0 | -58 | 324
7 | 9 | 8 | 338 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 173 | -109 | 44 | -18 | 0 | -58 | 338
7 | 9 | 9 | 360 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 207 | -130 | 50 | -21 | 0 | -59 | 360
7 | 9 | 10 | 372 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 212 | -126 | 38 | 0 | 0 | -58 | 372
7 | 9 | 11 | 371 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 217 | -133 | 38 | 0 | 0 | -57 | 371
7 | 9 | 12 | 367 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 212 | -132 | 40 | 0 | 0 | -59 | 367
7 | 9 | 13 | 367 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 183 | -103 | 38 | 0 | 0 | -59 | 367
7 | 9 | 14 | 361 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 147 | -82 | 34 | 0 | 0 | -58 | 361
7 | 9 | 15 | 357 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 101 | -49 | 32 | 0 | 0 | -57 | 357
7 | 9 | 16 | 361 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 58 | 0 | 27 | 0 | 0 | -63 | 361
7 | 9 | 17 | 361 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 21 | 0 | 28 | 0 | 0 | -27 | 361
7 | 9 | 18 | 358 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | -10 | 358
7 | 9 | 19 | 361 | 168 | 67 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 361
7 | 9 | 20 | 351 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -9 | 351
7 | 9 | 21 | 335 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -25 | 335
7 | 9 | 22 | 321 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -40 | 321
7 | 9 | 23 | 313 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | -6 | 0 | -61 | 313
7 | 10 | 0 | 302 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -54 | 302
7 | 10 | 1 | 295 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -61 | 295
7 | 10 | 2 | 306 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | -2 | 0 | -62 | 306
7 | 10 | 3 | 319 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | -8 | 0 | -61 | 319
7 | 10 | 4 | 321 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 4 | 0 | 54 | -4 | 0 | -62 | 321
7 | 10 | 5 | 323 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 25 | 0 | 56 | -15 | 0 | -62 | 323
7 | 10 | 6 | 328 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 43 | 0 | 62 | -29 | 0 | -59 | 328
7 | 10 | 7 | 341 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 64 | 0 | 60 | -31 | 0 | -58 | 341
7 | 10 | 8 | 369 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 88 | 0 | 63 | -30 | 0 | -58 | 369
7 | 10 | 9 | 384 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 115 | 0 | 64 | -43 | 0 | -58 | 384
7 | 10 | 10 | 392 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 154 | -62 | 52 | 0 | 0 | -58 | 392
7 | 10 | 11 | 410 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 178 | -73 | 57 | 0 | 0 | -58 | 410
7 | 10 | 12 | 395 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 165 | -72 | 55 | 0 | 0 | -59 | 395
7 | 10 | 13 | 400 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 146 | -46 | 47 | 0 | 0 | -58 | 400
7 | 10 | 14 | 396 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 130 | -38 | 32 | 0 | 0 | -57 | 396
7 | 10 | 15 | 398 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 112 | 0 | 45 | -36 | 0 | -62 | 398
7 | 10 | 16 | 402 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 72 | 0 | 37 | 0 | 0 | -46 | 402
7 | 10 | 17 | 390 | 168 | 101 | 76 | 5 | 32 | 28 | 0 | 38 | 0 | 0 | -58 | 390
7 | 10 | 18 | 380 | 168 | 65 | 76 | 5 | 32 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 380
7 | 10 | 19 | 382 | 168 | 91 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 382
7 | 10 | 20 | 368 | 168 | 82 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 368
7 | 10 | 21 | 351 | 168 | 66 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 351
7 | 10 | 22 | 334 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -9 | 334
7 | 10 | 23 | 321 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 321
7 | 11 | 0 | 310 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 310
7 | 11 | 1 | 305 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 305
7 | 11 | 2 | 312 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -24 | 312
7 | 11 | 3 | 323 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -25 | 323
7 | 11 | 4 | 324 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -18 | 324
7 | 11 | 5 | 323 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | -27 | 323
7 | 11 | 6 | 334 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | -34 | 334
7 | 11 | 7 | 349 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | -54 | 349
7 | 11 | 8 | 381 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 108 | -6 | 13 | 0 | 0 | -58 | 381
7 | 11 | 9 | 409 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 140 | -20 | 16 | 0 | 0 | -58 | 409
7 | 11 | 10 | 417 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 143 | -11 | 20 | 0 | 0 | -58 | 417
7 | 11 | 11 | 425 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 124 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 425
7 | 11 | 12 | 412 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 98 | 0 | 42 | 0 | 0 | -38 | 412
7 | 11 | 13 | 404 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 71 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 404
7 | 11 | 14 | 395 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 65 | 0 | 33 | 0 | 0 | -19 | 395
7 | 11 | 15 | 391 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 58 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 391
7 | 11 | 16 | 396 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | -4 | 396
7 | 11 | 17 | 384 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 384
7 | 11 | 18 | 376 | 168 | 72 | 75 | 5 | 32 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 | 376
7 | 11 | 19 | 375 | 168 | 70 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 375
7 | 11 | 20 | 361 | 168 | 102 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -58 | 361
7 | 11 | 21 | 342 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -15 | 342
7 | 11 | 22 | 327 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -10 | 327
7 | 11 | 23 | 320 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -15 | 320
7 | 12 | 0 | 307 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -23 | 307
7 | 12 | 1 | 303 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 303
7 | 12 | 2 | 309 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -25 | 309
7 | 12 | 3 | 320 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -28 | 320
7 | 12 | 4 | 321 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -33 | 321
7 | 12 | 5 | 323 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 26 | 0 | 29 | 0 | 0 | -38 | 323
7 | 12 | 6 | 331 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 54 | 0 | 26 | 0 | 0 | -55 | 331
7 | 12 | 7 | 350 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 71 | 0 | 23 | 0 | 0 | -50 | 350
7 | 12 | 8 | 376 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 84 | 0 | 27 | 0 | 0 | -54 | 376
7 | 12 | 9 | 397 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 89 | 0 | 23 | 0 | 0 | -44 | 397
7 | 12 | 10 | 399 | 168 | 68 | 56 | 5 | 32 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 399
7 | 12 | 11 | 401 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 79 | 0 | 15 | 0 | 0 | -10 | 401
7 | 12 | 12 | 383 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | -7 | 383
7 | 12 | 13 | 392 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 54 | 0 | 13 | 0 | 0 | -3 | 392
7 | 12 | 14 | 396 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 41 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 396
7 | 12 | 15 | 389 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 389
7 | 12 | 16 | 389 | 168 | 60 | 76 | 5 | 32 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 389
7 | 12 | 17 | 378 | 168 | 68 | 76 | 5 | 32 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 378
7 | 12 | 18 | 372 | 168 | 66 | 76 | 5 | 32 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 372
7 | 12 | 19 | 370 | 168 | 66 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 370
7 | 12 | 20 | 357 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -8 | 357
7 | 12 | 21 | 340 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -29 | 340
7 | 12 | 22 | 326 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -31 | 326
7 | 12 | 23 | 319 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -16 | 319
7 | 13 | 0 | 308 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -24 | 308
7 | 13 | 1 | 305 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -32 | 305
7 | 13 | 2 | 309 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -52 | 309
7 | 13 | 3 | 321 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -46 | 321
7 | 13 | 4 | 323 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | -44 | 323
7 | 13 | 5 | 323 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 29 | 0 | 45 | -5 | 0 | -59 | 323
7 | 13 | 6 | 331 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 62 | 0 | 48 | -28 | 0 | -58 | 331
7 | 13 | 7 | 343 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 91 | -3 | 50 | -46 | 0 | -59 | 343
7 | 13 | 8 | 372 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 126 | -17 | 54 | -50 | 0 | -60 | 372
7 | 13 | 9 | 389 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 151 | -84 | 55 | 0 | 0 | -57 | 389
7 | 13 | 10 | 397 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 172 | -87 | 56 | 0 | 0 | -58 | 397
7 | 13 | 11 | 396 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 174 | -86 | 61 | 0 | 0 | -58 | 396
7 | 13 | 12 | 382 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 156 | -26 | 66 | -62 | 0 | -57 | 382
7 | 13 | 13 | 392 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 142 | -10 | 67 | -62 | 0 | -59 | 392
7 | 13 | 14 | 387 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 112 | 0 | 69 | -64 | 0 | -57 | 387
7 | 13 | 15 | 382 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 77 | 0 | 71 | -45 | 0 | -58 | 382
7 | 13 | 16 | 382 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 47 | 0 | 72 | -16 | 0 | -58 | 382
7 | 13 | 17 | 373 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 21 | 0 | 70 | 0 | 0 | -55 | 373
7 | 13 | 18 | 367 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | -45 | 367
7 | 13 | 19 | 367 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -37 | 367
7 | 13 | 20 | 355 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -42 | 355
7 | 13 | 21 | 337 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -47 | 337
7 | 13 | 22 | 324 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -48 | 324
7 | 13 | 23 | 317 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -42 | 317
7 | 14 | 0 | 307 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -54 | 307
7 | 14 | 1 | 302 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -57 | 302
7 | 14 | 2 | 310 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -51 | 310
7 | 14 | 3 | 320 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -34 | 320
7 | 14 | 4 | 323 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | -31 | 323
7 | 14 | 5 | 321 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 27 | 0 | 34 | 0 | 0 | -45 | 321
7 | 14 | 6 | 326 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 66 | 0 | 31 | -18 | 0 | -58 | 326
7 | 14 | 7 | 336 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 106 | -52 | 31 | 0 | 0 | -57 | 336
7 | 14 | 8 | 368 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 142 | -78 | 34 | 0 | 0 | -58 | 368
7 | 14 | 9 | 390 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 169 | -90 | 32 | 0 | 0 | -59 | 390
7 | 14 | 10 | 397 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 177 | -72 | 22 | 0 | 0 | -58 | 397
7 | 14 | 11 | 394 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 170 | -55 | 22 | 0 | 0 | -59 | 394
7 | 14 | 12 | 378 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 158 | -55 | 24 | 0 | 0 | -57 | 378
7 | 14 | 13 | 385 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 140 | -31 | 24 | 0 | 0 | -67 | 385
7 | 14 | 14 | 383 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 122 | -25 | 24 | 0 | 0 | -67 | 383
7 | 14 | 15 | 382 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 90 | -8 | 28 | 0 | 0 | -66 | 382
7 | 14 | 16 | 383 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 50 | 0 | 28 | 0 | 0 | -33 | 383
7 | 14 | 17 | 373 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | -12 | 373
7 | 14 | 18 | 367 | 168 | 113 | 75 | 5 | 32 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 367
7 | 14 | 19 | 367 | 168 | 63 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 367
7 | 14 | 20 | 352 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -15 | 352
7 | 14 | 21 | 336 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -29 | 336
7 | 14 | 22 | 324 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -31 | 324
7 | 14 | 23 | 315 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | -3 | 0 | -60 | 315
7 | 15 | 0 | 303 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -43 | 0 | -61 | 303
7 | 15 | 1 | 298 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -48 | 0 | -60 | 298
7 | 15 | 2 | 307 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -64 | 0 | -60 | 307
7 | 15 | 3 | 319 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | -72 | 0 | -58 | 319
7 | 15 | 4 | 319 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 3 | 0 | 109 | -68 | 0 | -57 | 319
7 | 15 | 5 | 317 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 16 | 0 | 115 | -77 | 0 | -59 | 317
7 | 15 | 6 | 316 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 21 | 0 | 117 | -69 | 0 | -59 | 316
7 | 15 | 7 | 322 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 27 | 0 | 119 | -71 | 0 | -59 | 322
7 | 15 | 8 | 336 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 35 | 0 | 124 | -71 | 0 | -58 | 336
7 | 15 | 9 | 348 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 43 | 0 | 122 | -64 | 0 | -59 | 348
7 | 15 | 10 | 352 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 50 | 0 | 116 | -61 | 0 | -59 | 352
7 | 15 | 11 | 356 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 48 | 0 | 108 | -46 | 0 | -60 | 356
7 | 15 | 12 | 347 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 41 | 0 | 105 | -47 | 0 | -58 | 347
7 | 15 | 13 | 350 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 36 | 0 | 104 | -38 | 0 | -58 | 350
7 | 15 | 14 | 346 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 29 | 0 | 107 | -43 | 0 | -58 | 346
7 | 15 | 15 | 344 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 20 | 0 | 108 | -53 | 0 | -59 | 344
7 | 15 | 16 | 346 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 11 | 0 | 102 | -47 | 0 | -58 | 346
7 | 15 | 17 | 349 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 6 | 0 | 96 | -32 | 0 | -59 | 349
7 | 15 | 18 | 345 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 1 | 0 | 95 | -30 | 0 | -59 | 345
7 | 15 | 19 | 347 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -17 | 0 | -58 | 347
7 | 15 | 20 | 336 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -31 | 0 | -59 | 336
7 | 15 | 21 | 324 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | -42 | 0 | -58 | 324
7 | 15 | 22 | 315 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -37 | 0 | -60 | 315
7 | 15 | 23 | 306 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | -33 | 0 | -60 | 306
7 | 16 | 0 | 294 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -29 | 0 | -59 | 294
7 | 16 | 1 | 288 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | -32 | 0 | -59 | 288
7 | 16 | 2 | 298 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | -18 | 0 | -58 | 298
7 | 16 | 3 | 310 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | -18 | 0 | -58 | 310
7 | 16 | 4 | 311 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 4 | 0 | 62 | -11 | 0 | -61 | 311
7 | 16 | 5 | 308 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 18 | 0 | 64 | -24 | 0 | -57 | 308
7 | 16 | 6 | 305 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 32 | 0 | 64 | -38 | 0 | -59 | 305
7 | 16 | 7 | 309 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 49 | 0 | 60 | -48 | 0 | -58 | 309
7 | 16 | 8 | 319 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 72 | -5 | 62 | -57 | 0 | -59 | 319
7 | 16 | 9 | 323 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 94 | -22 | 59 | -55 | 0 | -59 | 323
7 | 16 | 10 | 333 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 113 | -32 | 55 | -51 | 0 | -58 | 333
7 | 16 | 11 | 335 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 120 | -36 | 54 | -50 | 0 | -59 | 335
7 | 16 | 12 | 333 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 118 | -44 | 52 | -48 | 0 | -58 | 333
7 | 16 | 13 | 334 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 115 | -52 | 48 | -45 | 0 | -58 | 334
7 | 16 | 14 | 335 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 96 | -42 | 46 | -43 | 0 | -58 | 335
7 | 16 | 15 | 334 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 68 | -17 | 50 | -46 | 0 | -59 | 334
7 | 16 | 16 | 337 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 40 | 0 | 53 | -36 | 0 | -58 | 337
7 | 16 | 17 | 341 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 17 | 0 | 53 | -1 | 0 | -66 | 341
7 | 16 | 18 | 345 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | -52 | 345
7 | 16 | 19 | 347 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -40 | 347
7 | 16 | 20 | 336 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -48 | 336
7 | 16 | 21 | 324 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -59 | 324
7 | 16 | 22 | 314 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | -7 | 0 | -61 | 314
7 | 16 | 23 | 307 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | -16 | 0 | -60 | 307
7 | 17 | 0 | 293 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -55 | 293
7 | 17 | 1 | 290 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -52 | 290
7 | 17 | 2 | 298 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -39 | 298
7 | 17 | 3 | 310 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 310
7 | 17 | 4 | 312 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 312
7 | 17 | 5 | 309 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | -45 | 309
7 | 17 | 6 | 307 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 37 | 0 | 31 | -8 | 0 | -59 | 307
7 | 17 | 7 | 314 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 61 | 0 | 27 | -22 | 0 | -58 | 314
7 | 17 | 8 | 329 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 97 | -42 | 26 | 0 | 0 | -58 | 329
7 | 17 | 9 | 338 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 131 | -67 | 26 | 0 | 0 | -58 | 338
7 | 17 | 10 | 354 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 159 | -81 | 21 | 0 | 0 | -59 | 354
7 | 17 | 11 | 361 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 165 | -92 | 22 | 0 | 0 | -58 | 361
7 | 17 | 12 | 361 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 148 | -86 | 23 | 0 | 0 | -58 | 361
7 | 17 | 13 | 359 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 118 | -59 | 20 | 0 | 0 | -58 | 359
7 | 17 | 14 | 349 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 83 | -25 | 15 | 0 | 0 | -57 | 349
7 | 17 | 15 | 347 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 64 | -10 | 13 | 0 | 0 | -58 | 347
7 | 17 | 16 | 353 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -40 | 353
7 | 17 | 17 | 356 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 356
7 | 17 | 18 | 356 | 168 | 60 | 75 | 5 | 32 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 356
7 | 17 | 19 | 357 | 168 | 62 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 357
7 | 17 | 20 | 346 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -8 | 346
7 | 17 | 21 | 333 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -21 | 333
7 | 17 | 22 | 319 | 168 | 90 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 319
7 | 17 | 23 | 311 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 311
7 | 18 | 0 | 298 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -26 | 298
7 | 18 | 1 | 292 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -31 | 292
7 | 18 | 2 | 301 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -33 | 301
7 | 18 | 3 | 315 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -27 | 315
7 | 18 | 4 | 319 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | -29 | 319
7 | 18 | 5 | 319 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | -37 | 319
7 | 18 | 6 | 319 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 37 | 0 | 14 | 0 | 0 | -40 | 319
7 | 18 | 7 | 331 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | -50 | 331
7 | 18 | 8 | 359 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 96 | 0 | 13 | 0 | 0 | -56 | 359
7 | 18 | 9 | 379 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 124 | -7 | 14 | 0 | 0 | -58 | 379
7 | 18 | 10 | 382 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 149 | -28 | 14 | 0 | 0 | -59 | 382
7 | 18 | 11 | 389 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 148 | -20 | 14 | 0 | 0 | -59 | 389
7 | 18 | 12 | 375 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 131 | -17 | 13 | 0 | 0 | -58 | 375
7 | 18 | 13 | 376 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | -52 | 376
7 | 18 | 14 | 375 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 110 | -3 | 12 | 0 | 0 | -62 | 375
7 | 18 | 15 | 377 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | -52 | 377
7 | 18 | 16 | 381 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 53 | 0 | 11 | 0 | 0 | -21 | 381
7 | 18 | 17 | 372 | 168 | 63 | 75 | 5 | 32 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 372
7 | 18 | 18 | 365 | 168 | 76 | 75 | 5 | 32 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 365
7 | 18 | 19 | 366 | 168 | 81 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 366
7 | 18 | 20 | 353 | 168 | 72 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 353
7 | 18 | 21 | 335 | 168 | 111 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 335
7 | 18 | 22 | 323 | 168 | 99 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 323
7 | 18 | 23 | 316 | 168 | 92 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 316
7 | 19 | 0 | 302 | 168 | 87 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 302
7 | 19 | 1 | 296 | 168 | 88 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 296
7 | 19 | 2 | 307 | 168 | 89 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 307
7 | 19 | 3 | 319 | 168 | 94 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 319
7 | 19 | 4 | 323 | 168 | 95 | 76 | 5 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 323
7 | 19 | 5 | 323 | 168 | 88 | 66 | 5 | 32 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | -59 | 323
7 | 19 | 6 | 322 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 322
7 | 19 | 7 | 333 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | -36 | 333
7 | 19 | 8 | 359 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | -33 | 359
7 | 19 | 9 | 373 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 373
7 | 19 | 10 | 375 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | -38 | 375
7 | 19 | 11 | 376 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | -45 | 376
7 | 19 | 12 | 369 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 124 | 0 | 4 | 0 | 0 | -65 | 369
7 | 19 | 13 | 377 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 121 | 0 | 4 | 0 | 0 | -54 | 377
7 | 19 | 14 | 376 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 105 | 0 | 5 | 0 | 0 | -40 | 376
7 | 19 | 15 | 375 | 168 | 76 | 66 | 5 | 32 | 77 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 375
7 | 19 | 16 | 378 | 168 | 98 | 76 | 5 | 32 | 49 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 378
7 | 19 | 17 | 371 | 168 | 60 | 76 | 5 | 32 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 371
7 | 19 | 18 | 367 | 168 | 74 | 76 | 5 | 32 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 367
7 | 19 | 19 | 368 | 168 | 76 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 368
7 | 19 | 20 | 356 | 168 | 63 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 356
7 | 19 | 21 | 337 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -5 | 337
7 | 19 | 22 | 322 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -9 | 322
7 | 19 | 23 | 316 | 168 | 60 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 316
7 | 20 | 0 | 304 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -7 | 304
7 | 20 | 1 | 302 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -9 | 302
7 | 20 | 2 | 308 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 308
7 | 20 | 3 | 319 | 168 | 69 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 319
7 | 20 | 4 | 324 | 168 | 68 | 42 | 5 | 32 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 324
7 | 20 | 5 | 324 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | 324
7 | 20 | 6 | 323 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 323
7 | 20 | 7 | 336 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | -55 | 336
7 | 20 | 8 | 365 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 99 | -6 | 4 | 0 | 0 | -59 | 365
7 | 20 | 9 | 378 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 127 | -26 | 6 | 0 | 0 | -58 | 378
7 | 20 | 10 | 382 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 158 | -43 | 5 | 0 | 0 | -57 | 382
7 | 20 | 11 | 390 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 191 | -55 | 7 | 0 | 0 | -58 | 390
7 | 20 | 12 | 385 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 206 | -77 | 9 | 0 | 0 | -58 | 385
7 | 20 | 13 | 400 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 197 | -71 | 8 | 0 | 0 | -58 | 400
7 | 20 | 14 | 396 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 165 | -52 | 8 | 0 | 0 | -59 | 396
7 | 20 | 15 | 395 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 121 | -3 | 7 | 0 | 0 | -67 | 395
7 | 20 | 16 | 401 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 75 | 0 | 6 | 0 | 0 | -17 | 401
7 | 20 | 17 | 389 | 168 | 76 | 74 | 5 | 32 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 389
7 | 20 | 18 | 378 | 168 | 92 | 74 | 5 | 32 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 378
7 | 20 | 19 | 377 | 168 | 93 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 377
7 | 20 | 20 | 365 | 168 | 78 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 365
7 | 20 | 21 | 346 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 346
7 | 20 | 22 | 333 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -6 | 333
7 | 20 | 23 | 325 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 325
7 | 21 | 0 | 311 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -16 | 311
7 | 21 | 1 | 305 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -25 | 305
7 | 21 | 2 | 313 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -38 | 313
7 | 21 | 3 | 323 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -37 | 323
7 | 21 | 4 | 327 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | -44 | 327
7 | 21 | 5 | 329 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 24 | 0 | 42 | 0 | 0 | -60 | 329
7 | 21 | 6 | 331 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 45 | 0 | 44 | -11 | 0 | -60 | 331
7 | 21 | 7 | 342 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 73 | 0 | 40 | -17 | 0 | -59 | 342
7 | 21 | 8 | 368 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 107 | 0 | 44 | -21 | 0 | -67 | 368
7 | 21 | 9 | 389 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 138 | -41 | 45 | 0 | 0 | -58 | 389
7 | 21 | 10 | 398 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 166 | -57 | 43 | 0 | 0 | -59 | 398
7 | 21 | 11 | 402 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 180 | -76 | 52 | 0 | 0 | -59 | 402
7 | 21 | 12 | 389 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 183 | -87 | 46 | 0 | 0 | -58 | 389
7 | 21 | 13 | 397 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 183 | -74 | 42 | 0 | 0 | -59 | 397
7 | 21 | 14 | 394 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 165 | -52 | 33 | 0 | 0 | -59 | 394
7 | 21 | 15 | 396 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 127 | -20 | 29 | 0 | 0 | -66 | 396
7 | 21 | 16 | 401 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 81 | 0 | 29 | 0 | 0 | -45 | 401
7 | 21 | 17 | 390 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | -4 | 390
7 | 21 | 18 | 376 | 168 | 64 | 73 | 5 | 32 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 376
7 | 21 | 19 | 376 | 168 | 69 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 376
7 | 21 | 20 | 362 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -7 | 362
7 | 21 | 21 | 345 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -28 | 345
7 | 21 | 22 | 330 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -39 | 330
7 | 21 | 23 | 323 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | -1 | 0 | -61 | 323
7 | 22 | 0 | 311 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | -8 | 0 | -61 | 311
7 | 22 | 1 | 305 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -6 | 0 | -61 | 305
7 | 22 | 2 | 313 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | -6 | 0 | -62 | 313
7 | 22 | 3 | 321 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | -11 | 0 | -60 | 321
7 | 22 | 4 | 321 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 4 | 0 | 62 | -11 | 0 | -61 | 321
7 | 22 | 5 | 320 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 27 | 0 | 72 | -35 | 0 | -61 | 320
7 | 22 | 6 | 321 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 57 | 0 | 71 | -53 | 0 | -59 | 321
7 | 22 | 7 | 327 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 94 | -17 | 62 | -58 | 0 | -59 | 327
7 | 22 | 8 | 343 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 132 | -39 | 57 | -53 | 0 | -59 | 343
7 | 22 | 9 | 359 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 165 | -104 | 56 | -4 | 0 | -59 | 359
7 | 22 | 10 | 371 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 187 | -107 | 44 | 0 | 0 | -58 | 371
7 | 22 | 11 | 375 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 197 | -118 | 50 | 0 | 0 | -59 | 375
7 | 22 | 12 | 371 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 199 | -125 | 54 | -3 | 0 | -59 | 371
7 | 22 | 13 | 373 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 184 | -108 | 51 | 0 | 0 | -59 | 373
7 | 22 | 14 | 374 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 156 | -80 | 40 | 0 | 0 | -59 | 374
7 | 22 | 15 | 375 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 116 | -13 | 51 | -47 | 0 | -59 | 375
7 | 22 | 16 | 380 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 70 | 0 | 47 | -14 | 0 | -58 | 380
7 | 22 | 17 | 371 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 26 | 0 | 42 | 0 | 0 | -32 | 371
7 | 22 | 18 | 365 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | -15 | 365
7 | 22 | 19 | 369 | 168 | 60 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 369
7 | 22 | 20 | 357 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -10 | 357
7 | 22 | 21 | 341 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -22 | 341
7 | 22 | 22 | 327 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -24 | 327
7 | 22 | 23 | 318 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -42 | 318
7 | 23 | 0 | 306 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -5 | 0 | -62 | 306
7 | 23 | 1 | 301 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | -3 | 0 | -61 | 301
7 | 23 | 2 | 308 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | -4 | 0 | -61 | 308
7 | 23 | 3 | 319 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | -2 | 0 | -61 | 319
7 | 23 | 4 | 320 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | -59 | 320
7 | 23 | 5 | 317 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 22 | 0 | 52 | -7 | 0 | -61 | 317
7 | 23 | 6 | 314 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 43 | 0 | 49 | -24 | 0 | -59 | 314
7 | 23 | 7 | 319 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 68 | 0 | 47 | -42 | 0 | -59 | 319
7 | 23 | 8 | 326 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 96 | -20 | 44 | -41 | 0 | -58 | 326
7 | 23 | 9 | 340 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 124 | -41 | 50 | -46 | 0 | -58 | 340
7 | 23 | 10 | 349 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 145 | -91 | 49 | -13 | 0 | -58 | 349
7 | 23 | 11 | 354 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 165 | -103 | 52 | -16 | 0 | -59 | 354
7 | 23 | 12 | 357 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 164 | -103 | 56 | -8 | 0 | -59 | 357
7 | 23 | 13 | 360 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 154 | -96 | 54 | -2 | 0 | -59 | 360
7 | 23 | 14 | 357 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 127 | -41 | 50 | -46 | 0 | -58 | 357
7 | 23 | 15 | 357 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 93 | -17 | 52 | -48 | 0 | -58 | 357
7 | 23 | 16 | 368 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 56 | 0 | 46 | -13 | 0 | -58 | 368
7 | 23 | 17 | 372 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 19 | 0 | 37 | 0 | 0 | -21 | 372
7 | 23 | 18 | 368 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | -5 | 368
7 | 23 | 19 | 372 | 168 | 77 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 372
7 | 23 | 20 | 359 | 168 | 66 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 359
7 | 23 | 21 | 340 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -18 | 340
7 | 23 | 22 | 323 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -34 | 323
7 | 23 | 23 | 316 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -36 | 316
7 | 24 | 0 | 307 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -23 | 307
7 | 24 | 1 | 301 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -31 | 301
7 | 24 | 2 | 308 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -33 | 308
7 | 24 | 3 | 320 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -7 | 320
7 | 24 | 4 | 324 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | -8 | 324
7 | 24 | 5 | 325 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | -25 | 325
7 | 24 | 6 | 327 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 36 | 0 | 42 | 0 | 0 | -56 | 327
7 | 24 | 7 | 346 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 62 | 0 | 58 | -21 | 0 | -58 | 346
7 | 24 | 8 | 375 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 95 | 0 | 70 | -37 | 0 | -58 | 375
7 | 24 | 9 | 399 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 117 | 0 | 68 | -34 | 0 | -58 | 399
7 | 24 | 10 | 414 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 136 | 0 | 73 | -49 | 0 | -58 | 414
7 | 24 | 11 | 419 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 142 | 0 | 80 | -60 | 0 | -58 | 419
7 | 24 | 12 | 406 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 135 | 0 | 88 | -76 | 0 | -58 | 406
7 | 24 | 13 | 420 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 116 | 0 | 89 | -54 | 0 | -59 | 420
7 | 24 | 14 | 417 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 90 | 0 | 82 | -35 | 0 | -58 | 417
7 | 24 | 15 | 412 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 62 | 0 | 74 | -3 | 0 | -59 | 412
7 | 24 | 16 | 412 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 37 | 0 | 68 | 0 | 0 | -31 | 412
7 | 24 | 17 | 399 | 168 | 91 | 75 | 5 | 32 | 16 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 399
7 | 24 | 18 | 394 | 168 | 90 | 75 | 5 | 32 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | -58 | 394
7 | 24 | 19 | 392 | 168 | 108 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -58 | 392
7 | 24 | 20 | 375 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -15 | 375
7 | 24 | 21 | 357 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -38 | 357
7 | 24 | 22 | 339 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -57 | 339
7 | 24 | 23 | 330 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | -20 | 0 | -61 | 330
7 | 25 | 0 | 319 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | -15 | 0 | -60 | 319
7 | 25 | 1 | 314 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -22 | 0 | -61 | 314
7 | 25 | 2 | 319 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -16 | 0 | -62 | 319
7 | 25 | 3 | 331 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -1 | 0 | -61 | 331
7 | 25 | 4 | 335 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | -58 | 335
7 | 25 | 5 | 336 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 22 | 0 | 79 | -22 | 0 | -61 | 336
7 | 25 | 6 | 341 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 42 | 0 | 83 | -31 | 0 | -58 | 341
7 | 25 | 7 | 368 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 72 | 0 | 86 | -36 | 0 | -59 | 368
7 | 25 | 8 | 396 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 103 | 0 | 79 | -32 | 0 | -59 | 396
7 | 25 | 9 | 425 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 130 | 0 | 67 | -19 | 0 | -58 | 425
7 | 25 | 10 | 432 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 152 | 0 | 60 | -28 | 0 | -57 | 432
7 | 25 | 11 | 437 | 168 | 59 | 42 | 5 | 32 | 165 | -35 | 59 | 0 | 0 | -58 | 437
7 | 25 | 12 | 426 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 159 | -33 | 53 | 0 | 0 | -58 | 426
7 | 25 | 13 | 436 | 168 | 59 | 42 | 5 | 32 | 143 | 0 | 42 | 0 | 0 | -55 | 436
7 | 25 | 14 | 439 | 168 | 59 | 65 | 5 | 32 | 122 | 0 | 32 | 0 | 0 | -44 | 439
7 | 25 | 15 | 438 | 168 | 59 | 75 | 5 | 32 | 89 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 438
7 | 25 | 16 | 439 | 168 | 75 | 75 | 5 | 32 | 56 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 439
7 | 25 | 17 | 425 | 168 | 92 | 75 | 5 | 32 | 21 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 425
7 | 25 | 18 | 416 | 168 | 92 | 75 | 5 | 32 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 416
7 | 25 | 19 | 417 | 168 | 75 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 417
7 | 25 | 20 | 396 | 168 | 113 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -58 | 396
7 | 25 | 21 | 376 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -21 | 376
7 | 25 | 22 | 357 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -46 | 357
7 | 25 | 23 | 343 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -3 | 0 | -62 | 343
7 | 26 | 0 | 328 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -52 | 328
7 | 26 | 1 | 321 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -43 | 321
7 | 26 | 2 | 324 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -44 | 324
7 | 26 | 3 | 333 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -44 | 333
7 | 26 | 4 | 336 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | -51 | 336
7 | 26 | 5 | 338 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 29 | 0 | 71 | -10 | 0 | -60 | 338
7 | 26 | 6 | 354 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 74 | 0 | 72 | -40 | 0 | -57 | 354
7 | 26 | 7 | 375 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 123 | 0 | 75 | -69 | 0 | -59 | 375
7 | 26 | 8 | 420 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 168 | -1 | 78 | -73 | 0 | -57 | 420
7 | 26 | 9 | 459 | 168 | 61 | 46 | 5 | 32 | 201 | -70 | 74 | 0 | 0 | -58 | 459
7 | 26 | 10 | 470 | 168 | 62 | 42 | 5 | 32 | 212 | -63 | 71 | 0 | 0 | -59 | 470
7 | 26 | 11 | 474 | 168 | 62 | 42 | 5 | 32 | 210 | -63 | 75 | 0 | 0 | -57 | 474
7 | 26 | 12 | 453 | 168 | 60 | 42 | 5 | 32 | 211 | -88 | 81 | 0 | 0 | -58 | 453
7 | 26 | 13 | 460 | 168 | 61 | 55 | 5 | 32 | 194 | -2 | 78 | -72 | 0 | -59 | 460
7 | 26 | 14 | 456 | 168 | 60 | 65 | 5 | 32 | 162 | 0 | 72 | -50 | 0 | -58 | 456
7 | 26 | 15 | 452 | 168 | 60 | 74 | 5 | 32 | 118 | 0 | 75 | -23 | 0 | -57 | 452
7 | 26 | 16 | 457 | 168 | 60 | 74 | 5 | 32 | 72 | 0 | 73 | 0 | 0 | -27 | 457
7 | 26 | 17 | 442 | 168 | 61 | 74 | 5 | 32 | 27 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 442
7 | 26 | 18 | 425 | 168 | 70 | 74 | 5 | 32 | 3 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 425
7 | 26 | 19 | 423 | 168 | 97 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 423
7 | 26 | 20 | 400 | 168 | 88 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 400
7 | 26 | 21 | 377 | 168 | 67 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 377
7 | 26 | 22 | 360 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -10 | 360
7 | 26 | 23 | 347 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -48 | 347
7 | 27 | 0 | 330 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | -1 | 0 | -61 | 330
7 | 27 | 1 | 323 | 168 | 61 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -59 | 323
7 | 27 | 2 | 324 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -49 | 324
7 | 27 | 3 | 334 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -33 | 334
7 | 27 | 4 | 336 | 168 | 86 | 43 | 5 | 32 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | -58 | 336
7 | 27 | 5 | 336 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 26 | 0 | 53 | 0 | 0 | -49 | 336
7 | 27 | 6 | 346 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 69 | 0 | 54 | -25 | 0 | -58 | 346
7 | 27 | 7 | 372 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 122 | -7 | 55 | -52 | 0 | -58 | 372
7 | 27 | 8 | 419 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 170 | -73 | 57 | 0 | 0 | -59 | 419
7 | 27 | 9 | 454 | 168 | 60 | 71 | 5 | 32 | 206 | -83 | 53 | 0 | 0 | -58 | 454
7 | 27 | 10 | 472 | 168 | 62 | 61 | 5 | 32 | 224 | -67 | 45 | 0 | 0 | -58 | 472
7 | 27 | 11 | 478 | 168 | 62 | 50 | 5 | 32 | 221 | -52 | 49 | 0 | 0 | -57 | 478
7 | 27 | 12 | 463 | 168 | 61 | 43 | 5 | 32 | 210 | -49 | 51 | 0 | 0 | -58 | 463
7 | 27 | 13 | 469 | 168 | 62 | 43 | 5 | 32 | 184 | -13 | 45 | 0 | 0 | -57 | 469
7 | 27 | 14 | 460 | 168 | 61 | 66 | 5 | 32 | 152 | -5 | 40 | 0 | 0 | -59 | 460
7 | 27 | 15 | 461 | 168 | 61 | 76 | 5 | 32 | 106 | 0 | 48 | 0 | 0 | -35 | 461
7 | 27 | 16 | 462 | 168 | 70 | 76 | 5 | 32 | 63 | 0 | 50 | 0 | 0 | -2 | 462
7 | 27 | 17 | 442 | 168 | 84 | 76 | 5 | 32 | 22 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 442
7 | 27 | 18 | 424 | 168 | 86 | 76 | 5 | 32 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 424
7 | 27 | 19 | 424 | 168 | 102 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 424
7 | 27 | 20 | 401 | 168 | 76 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 401
7 | 27 | 21 | 379 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -7 | 379
7 | 27 | 22 | 363 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -22 | 363
7 | 27 | 23 | 351 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -42 | 351
7 | 28 | 0 | 335 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -49 | 335
7 | 28 | 1 | 328 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -45 | 328
7 | 28 | 2 | 333 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -44 | 333
7 | 28 | 3 | 339 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -48 | 339
7 | 28 | 4 | 341 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | -53 | 341
7 | 28 | 5 | 345 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 27 | 0 | 70 | -4 | 0 | -60 | 345
7 | 28 | 6 | 359 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 73 | 0 | 67 | -30 | 0 | -58 | 359
7 | 28 | 7 | 379 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 124 | 0 | 62 | -55 | 0 | -59 | 379
7 | 28 | 8 | 424 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 174 | -65 | 65 | 0 | 0 | -59 | 424
7 | 28 | 9 | 461 | 168 | 61 | 55 | 5 | 32 | 211 | -82 | 69 | 0 | 0 | -58 | 461
7 | 28 | 10 | 474 | 168 | 62 | 48 | 5 | 32 | 228 | -83 | 72 | 0 | 0 | -58 | 474
7 | 28 | 11 | 482 | 168 | 63 | 45 | 5 | 32 | 230 | -78 | 74 | 0 | 0 | -57 | 482
7 | 28 | 12 | 467 | 168 | 61 | 44 | 5 | 32 | 219 | -81 | 77 | 0 | 0 | -58 | 467
7 | 28 | 13 | 470 | 168 | 62 | 44 | 5 | 32 | 200 | -53 | 70 | 0 | 0 | -58 | 470
7 | 28 | 14 | 467 | 168 | 61 | 67 | 5 | 32 | 167 | -32 | 57 | 0 | 0 | -58 | 467
7 | 28 | 15 | 463 | 168 | 61 | 77 | 5 | 32 | 122 | 0 | 56 | 0 | 0 | -58 | 463
7 | 28 | 16 | 468 | 168 | 61 | 77 | 5 | 32 | 76 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 468
7 | 28 | 17 | 449 | 168 | 91 | 77 | 5 | 32 | 28 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 449
7 | 28 | 18 | 428 | 168 | 97 | 77 | 5 | 32 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 428
7 | 28 | 19 | 422 | 168 | 113 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 422
7 | 28 | 20 | 399 | 168 | 89 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 399
7 | 28 | 21 | 379 | 168 | 66 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 379
7 | 28 | 22 | 361 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 361
7 | 28 | 23 | 348 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -45 | 348
7 | 29 | 0 | 334 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -23 | 0 | -61 | 334
7 | 29 | 1 | 327 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -11 | 0 | -60 | 327
7 | 29 | 2 | 330 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -7 | 0 | -60 | 330
7 | 29 | 3 | 338 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -10 | 0 | -60 | 338
7 | 29 | 4 | 336 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 4 | 0 | 84 | -12 | 0 | -61 | 336
7 | 29 | 5 | 337 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 27 | 0 | 84 | -25 | 0 | -60 | 337
7 | 29 | 6 | 352 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 68 | 0 | 95 | -64 | 0 | -59 | 352
7 | 29 | 7 | 367 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 120 | -11 | 96 | -90 | 0 | -57 | 367
7 | 29 | 8 | 399 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 168 | -36 | 95 | -88 | 0 | -59 | 399
7 | 29 | 9 | 425 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 204 | -50 | 98 | -91 | 0 | -58 | 425
7 | 29 | 10 | 443 | 168 | 59 | 49 | 5 | 32 | 226 | -125 | 87 | 0 | 0 | -58 | 443
7 | 29 | 11 | 455 | 168 | 60 | 43 | 5 | 32 | 223 | -103 | 84 | 0 | 0 | -57 | 455
7 | 29 | 12 | 444 | 168 | 59 | 43 | 5 | 32 | 198 | -10 | 92 | -86 | 0 | -57 | 444
7 | 29 | 13 | 438 | 168 | 59 | 43 | 5 | 32 | 162 | 0 | 99 | -72 | 0 | -58 | 438
7 | 29 | 14 | 421 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 130 | 0 | 99 | -58 | 0 | -59 | 421
7 | 29 | 15 | 416 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 102 | 0 | 89 | -47 | 0 | -57 | 416
7 | 29 | 16 | 419 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 64 | 0 | 83 | 0 | 0 | -67 | 419
7 | 29 | 17 | 409 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 25 | 0 | 78 | 0 | 0 | -33 | 409
7 | 29 | 18 | 404 | 168 | 94 | 76 | 5 | 32 | 4 | 0 | 83 | 0 | 0 | -58 | 404
7 | 29 | 19 | 406 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -6 | 406
7 | 29 | 20 | 393 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -17 | 393
7 | 29 | 21 | 374 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -37 | 374
7 | 29 | 22 | 355 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -51 | 355
7 | 29 | 23 | 341 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -7 | 0 | -61 | 341
7 | 30 | 0 | 327 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -32 | 0 | -61 | 327
7 | 30 | 1 | 321 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -31 | 0 | -60 | 321
7 | 30 | 2 | 323 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | -29 | 0 | -61 | 323
7 | 30 | 3 | 334 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -25 | 0 | -60 | 334
7 | 30 | 4 | 336 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 2 | 0 | 85 | -29 | 0 | -60 | 336
7 | 30 | 5 | 333 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 18 | 0 | 86 | -39 | 0 | -60 | 333
7 | 30 | 6 | 331 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 42 | 0 | 83 | -51 | 0 | -58 | 331
7 | 30 | 7 | 342 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 71 | 0 | 81 | -61 | 0 | -59 | 342
7 | 30 | 8 | 356 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 88 | 0 | 80 | -63 | 0 | -59 | 356
7 | 30 | 9 | 371 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 105 | 0 | 82 | -68 | 0 | -58 | 371
7 | 30 | 10 | 383 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 119 | 0 | 80 | -68 | 0 | -58 | 383
7 | 30 | 11 | 389 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 117 | 0 | 96 | -76 | 0 | -58 | 389
7 | 30 | 12 | 387 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 96 | 0 | 93 | -54 | 0 | -58 | 387
7 | 30 | 13 | 379 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 80 | 0 | 97 | -49 | 0 | -59 | 379
7 | 30 | 14 | 378 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 60 | 0 | 91 | -25 | 0 | -58 | 378
7 | 30 | 15 | 373 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 46 | 0 | 100 | -24 | 0 | -59 | 373
7 | 30 | 16 | 375 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 29 | 0 | 102 | -17 | 0 | -67 | 375
7 | 30 | 17 | 379 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 11 | 0 | 105 | -9 | 0 | -66 | 379
7 | 30 | 18 | 384 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -66 | 384
7 | 30 | 19 | 389 | 168 | 60 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -58 | 389
7 | 30 | 20 | 375 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -67 | 375
7 | 30 | 21 | 361 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | -4 | 0 | -66 | 361
7 | 30 | 22 | 343 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | -17 | 0 | -61 | 343
7 | 30 | 23 | 330 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -23 | 0 | -61 | 330
7 | 31 | 0 | 320 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -28 | 0 | -61 | 320
7 | 31 | 1 | 315 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -24 | 0 | -61 | 315
7 | 31 | 2 | 318 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -11 | 0 | -61 | 318
7 | 31 | 3 | 328 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -10 | 0 | -61 | 328
7 | 31 | 4 | 330 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 1 | 0 | 81 | -7 | 0 | -61 | 330
7 | 31 | 5 | 333 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 14 | 0 | 80 | -13 | 0 | -61 | 333
7 | 31 | 6 | 339 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 24 | 0 | 75 | -12 | 0 | -58 | 339
7 | 31 | 7 | 359 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 38 | 0 | 73 | -3 | 0 | -59 | 359
7 | 31 | 8 | 394 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 53 | 0 | 68 | 0 | 0 | -37 | 394
7 | 31 | 9 | 418 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 68 | 0 | 75 | 0 | 0 | -39 | 418
7 | 31 | 10 | 422 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 80 | 0 | 60 | 0 | 0 | -28 | 422
7 | 31 | 11 | 428 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 78 | 0 | 50 | 0 | 0 | -10 | 428
7 | 31 | 12 | 401 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 71 | 0 | 45 | 0 | 0 | -25 | 401
7 | 31 | 13 | 411 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 64 | 0 | 33 | 0 | 0 | -14 | 411
7 | 31 | 14 | 411 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 59 | 0 | 29 | 0 | 0 | -15 | 411
7 | 31 | 15 | 407 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 45 | 0 | 29 | 0 | 0 | -5 | 407
7 | 31 | 16 | 405 | 168 | 73 | 75 | 5 | 32 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 405
7 | 31 | 17 | 394 | 168 | 79 | 75 | 5 | 32 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 394
7 | 31 | 18 | 389 | 168 | 88 | 75 | 5 | 32 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 389
7 | 31 | 19 | 391 | 168 | 102 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 391
7 | 31 | 20 | 375 | 168 | 88 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 375
7 | 31 | 21 | 356 | 168 | 71 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 356
7 | 31 | 22 | 338 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 338
7 | 31 | 23 | 325 | 168 | 96 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 325
8 | 1 | 0 | 308 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -10 | 308
8 | 1 | 1 | 301 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -15 | 301
8 | 1 | 2 | 307 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 | 307
8 | 1 | 3 | 319 | 168 | 64 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 319
8 | 1 | 4 | 321 | 168 | 66 | 46 | 5 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 321
8 | 1 | 5 | 321 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | -13 | 321
8 | 1 | 6 | 332 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 66 | 0 | 13 | 0 | 0 | -56 | 332
8 | 1 | 7 | 350 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 115 | -31 | 18 | 0 | 0 | -61 | 350
8 | 1 | 8 | 386 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 166 | -67 | 24 | 0 | 0 | -64 | 386
8 | 1 | 9 | 415 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 202 | -98 | 33 | 0 | 0 | -59 | 415
8 | 1 | 10 | 428 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 227 | -134 | 57 | 0 | 0 | -59 | 428
8 | 1 | 11 | 434 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 236 | -146 | 65 | 0 | 0 | -58 | 434
8 | 1 | 12 | 424 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 228 | -143 | 70 | -6 | 0 | -59 | 424
8 | 1 | 13 | 431 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 204 | -128 | 78 | -1 | 0 | -59 | 431
8 | 1 | 14 | 422 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 166 | -25 | 89 | -83 | 0 | -58 | 422
8 | 1 | 15 | 419 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 117 | 0 | 92 | -68 | 0 | -59 | 419
8 | 1 | 16 | 421 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 65 | 0 | 89 | -7 | 0 | -63 | 421
8 | 1 | 17 | 407 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 19 | 0 | 93 | 0 | 0 | -42 | 407
8 | 1 | 18 | 401 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | -29 | 401
8 | 1 | 19 | 400 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -18 | 400
8 | 1 | 20 | 381 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -29 | 381
8 | 1 | 21 | 362 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -42 | 362
8 | 1 | 22 | 343 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | -1 | 0 | -61 | 343
8 | 1 | 23 | 332 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | -17 | 0 | -60 | 332
8 | 2 | 0 | 320 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -34 | 0 | -60 | 320
8 | 2 | 1 | 311 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | -45 | 0 | -60 | 311
8 | 2 | 2 | 317 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | -36 | 0 | -60 | 317
8 | 2 | 3 | 328 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -19 | 0 | -60 | 328
8 | 2 | 4 | 327 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 1 | 0 | 97 | -15 | 0 | -61 | 327
8 | 2 | 5 | 327 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 22 | 0 | 104 | -43 | 0 | -61 | 327
8 | 2 | 6 | 338 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 59 | 0 | 104 | -72 | 0 | -58 | 338
8 | 2 | 7 | 360 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 103 | 0 | 102 | -92 | 0 | -58 | 360
8 | 2 | 8 | 402 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 149 | -1 | 99 | -92 | 0 | -58 | 402
8 | 2 | 9 | 429 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 176 | -7 | 95 | -88 | 0 | -58 | 429
8 | 2 | 10 | 438 | 168 | 59 | 42 | 5 | 32 | 198 | -14 | 95 | -89 | 0 | -58 | 438
8 | 2 | 11 | 447 | 168 | 60 | 52 | 5 | 32 | 208 | -28 | 105 | -98 | 0 | -57 | 447
8 | 2 | 12 | 437 | 168 | 59 | 61 | 5 | 32 | 211 | -48 | 105 | -98 | 0 | -58 | 437
8 | 2 | 13 | 442 | 168 | 59 | 71 | 5 | 32 | 192 | -33 | 92 | -85 | 0 | -59 | 442
8 | 2 | 14 | 435 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 163 | -14 | 77 | -71 | 0 | -57 | 435
8 | 2 | 15 | 433 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 116 | 0 | 95 | -51 | 0 | -64 | 433
8 | 2 | 16 | 436 | 168 | 59 | 74 | 5 | 32 | 67 | 0 | 94 | 0 | 0 | -63 | 436
8 | 2 | 17 | 425 | 168 | 95 | 74 | 5 | 32 | 19 | 0 | 89 | 0 | 0 | -57 | 425
8 | 2 | 18 | 415 | 168 | 112 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -57 | 415
8 | 2 | 19 | 413 | 168 | 66 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 413
8 | 2 | 20 | 391 | 168 | 100 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 391
8 | 2 | 21 | 370 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -41 | 370
8 | 2 | 22 | 356 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -57 | 356
8 | 2 | 23 | 343 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -22 | 0 | -60 | 343
8 | 3 | 0 | 329 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | -21 | 0 | -61 | 329
8 | 3 | 1 | 322 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | -12 | 0 | -60 | 322
8 | 3 | 2 | 324 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -10 | 0 | -61 | 324
8 | 3 | 3 | 336 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | -6 | 0 | -60 | 336
8 | 3 | 4 | 338 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 1 | 0 | 108 | -16 | 0 | -60 | 338
8 | 3 | 5 | 337 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 19 | 0 | 104 | -31 | 0 | -60 | 337
8 | 3 | 6 | 348 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 49 | 0 | 102 | -49 | 0 | -59 | 348
8 | 3 | 7 | 372 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 78 | 0 | 94 | -47 | 0 | -58 | 372
8 | 3 | 8 | 405 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 88 | 0 | 94 | -33 | 0 | -58 | 405
8 | 3 | 9 | 422 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 90 | 0 | 105 | -39 | 0 | -57 | 422
8 | 3 | 10 | 424 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 87 | 0 | 99 | -22 | 0 | -58 | 424
8 | 3 | 11 | 427 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 81 | 0 | 93 | -12 | 0 | -58 | 427
8 | 3 | 12 | 407 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 72 | 0 | 83 | -3 | 0 | -58 | 407
8 | 3 | 13 | 419 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 72 | 0 | 74 | 0 | 0 | -51 | 419
8 | 3 | 14 | 421 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 72 | 0 | 51 | 0 | 0 | -36 | 421
8 | 3 | 15 | 422 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 54 | 0 | 62 | 0 | 0 | -31 | 422
8 | 3 | 16 | 423 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 35 | 0 | 75 | 0 | 0 | -24 | 423
8 | 3 | 17 | 412 | 168 | 105 | 74 | 5 | 32 | 14 | 0 | 72 | 0 | 0 | -58 | 412
8 | 3 | 18 | 409 | 168 | 114 | 74 | 5 | 32 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | -57 | 409
8 | 3 | 19 | 411 | 168 | 81 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 411
8 | 3 | 20 | 391 | 168 | 76 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 391
8 | 3 | 21 | 372 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -5 | 372
8 | 3 | 22 | 360 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 360
8 | 3 | 23 | 349 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -34 | 349
8 | 4 | 0 | 335 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | -38 | 0 | -60 | 335
8 | 4 | 1 | 328 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | -53 | 0 | -59 | 328
8 | 4 | 2 | 331 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | -43 | 0 | -60 | 331
8 | 4 | 3 | 340 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | -25 | 0 | -60 | 340
8 | 4 | 4 | 343 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 1 | 0 | 115 | -21 | 0 | -60 | 343
8 | 4 | 5 | 346 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 18 | 0 | 118 | -39 | 0 | -59 | 346
8 | 4 | 6 | 359 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 54 | 0 | 117 | -63 | 0 | -57 | 359
8 | 4 | 7 | 387 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 103 | 0 | 105 | -87 | 0 | -57 | 387
8 | 4 | 8 | 426 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 147 | -2 | 97 | -90 | 0 | -59 | 426
8 | 4 | 9 | 462 | 168 | 61 | 72 | 5 | 32 | 159 | 0 | 98 | -76 | 0 | -57 | 462
8 | 4 | 10 | 461 | 168 | 61 | 72 | 5 | 32 | 157 | 0 | 88 | -64 | 0 | -58 | 461
8 | 4 | 11 | 458 | 168 | 61 | 62 | 5 | 32 | 155 | 0 | 83 | -50 | 0 | -58 | 458
8 | 4 | 12 | 433 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 148 | 0 | 83 | -49 | 0 | -57 | 433
8 | 4 | 13 | 442 | 168 | 59 | 50 | 5 | 32 | 138 | 0 | 70 | -23 | 0 | -57 | 442
8 | 4 | 14 | 442 | 168 | 59 | 62 | 5 | 32 | 113 | 0 | 58 | 0 | 0 | -55 | 442
8 | 4 | 15 | 432 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 77 | 0 | 74 | 0 | 0 | -54 | 432
8 | 4 | 16 | 427 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 46 | 0 | 76 | 0 | 0 | -30 | 427
8 | 4 | 17 | 412 | 168 | 108 | 72 | 5 | 32 | 12 | 0 | 73 | 0 | 0 | -58 | 412
8 | 4 | 18 | 403 | 168 | 112 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -56 | 403
8 | 4 | 19 | 399 | 168 | 113 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -57 | 399
8 | 4 | 20 | 380 | 168 | 95 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -58 | 380
8 | 4 | 21 | 362 | 168 | 87 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -58 | 362
8 | 4 | 22 | 349 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -24 | 349
8 | 4 | 23 | 340 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -49 | 340
8 | 5 | 0 | 325 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -23 | 0 | -60 | 325
8 | 5 | 1 | 319 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -19 | 0 | -61 | 319
8 | 5 | 2 | 321 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -15 | 0 | -61 | 321
8 | 5 | 3 | 330 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -20 | 0 | -61 | 330
8 | 5 | 4 | 333 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 1 | 0 | 78 | -22 | 0 | -61 | 333
8 | 5 | 5 | 332 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 14 | 0 | 77 | -26 | 0 | -61 | 332
8 | 5 | 6 | 336 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 27 | 0 | 81 | -32 | 0 | -58 | 336
8 | 5 | 7 | 343 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 49 | 0 | 94 | -46 | 0 | -59 | 343
8 | 5 | 8 | 362 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 70 | 0 | 97 | -52 | 0 | -58 | 362
8 | 5 | 9 | 380 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 93 | 0 | 95 | -54 | 0 | -59 | 380
8 | 5 | 10 | 388 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 102 | 0 | 86 | -47 | 0 | -58 | 388
8 | 5 | 11 | 390 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 104 | 0 | 90 | -50 | 0 | -59 | 390
8 | 5 | 12 | 385 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 94 | 0 | 89 | -45 | 0 | -58 | 385
8 | 5 | 13 | 380 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 65 | 0 | 83 | -15 | 0 | -58 | 380
8 | 5 | 14 | 375 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 60 | 0 | 80 | -12 | 0 | -58 | 375
8 | 5 | 15 | 375 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 42 | 0 | 82 | -5 | 0 | -58 | 375
8 | 5 | 16 | 372 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 22 | 0 | 80 | 0 | 0 | -57 | 372
8 | 5 | 17 | 370 | 168 | 65 | 74 | 5 | 32 | 8 | 0 | 75 | 0 | 0 | -57 | 370
8 | 5 | 18 | 369 | 168 | 68 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -57 | 369
8 | 5 | 19 | 368 | 168 | 87 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -58 | 368
8 | 5 | 20 | 353 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -38 | 353
8 | 5 | 21 | 341 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -47 | 341
8 | 5 | 22 | 330 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -45 | 330
8 | 5 | 23 | 324 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -3 | 0 | -60 | 324
8 | 6 | 0 | 310 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | -20 | 0 | -60 | 310
8 | 6 | 1 | 304 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | -15 | 0 | -60 | 304
8 | 6 | 2 | 309 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | -10 | 0 | -61 | 309
8 | 6 | 3 | 321 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | -7 | 0 | -61 | 321
8 | 6 | 4 | 324 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | -3 | 0 | -60 | 324
8 | 6 | 5 | 323 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 13 | 0 | 55 | -10 | 0 | -61 | 323
8 | 6 | 6 | 321 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 24 | 0 | 62 | -14 | 0 | -59 | 321
8 | 6 | 7 | 324 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 36 | 0 | 60 | -20 | 0 | -57 | 324
8 | 6 | 8 | 332 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 53 | 0 | 59 | -28 | 0 | -57 | 332
8 | 6 | 9 | 341 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 69 | 0 | 57 | -32 | 0 | -58 | 341
8 | 6 | 10 | 345 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 76 | 0 | 55 | -33 | 0 | -58 | 345
8 | 6 | 11 | 349 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 77 | 0 | 63 | -37 | 0 | -59 | 349
8 | 6 | 12 | 349 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 72 | 0 | 62 | -32 | 0 | -58 | 349
8 | 6 | 13 | 347 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 57 | 0 | 60 | -17 | 0 | -58 | 347
8 | 6 | 14 | 346 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 44 | 0 | 57 | -2 | 0 | -58 | 346
8 | 6 | 15 | 343 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 34 | 0 | 57 | -16 | 0 | -59 | 343
8 | 6 | 16 | 344 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 19 | 0 | 54 | -2 | 0 | -64 | 344
8 | 6 | 17 | 349 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0 | -48 | 349
8 | 6 | 18 | 352 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -38 | 352
8 | 6 | 19 | 351 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -18 | 351
8 | 6 | 20 | 341 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -17 | 341
8 | 6 | 21 | 327 | 168 | 86 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 327
8 | 6 | 22 | 317 | 168 | 79 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -58 | 317
8 | 6 | 23 | 309 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -57 | 309
8 | 7 | 0 | 296 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | -4 | 0 | -60 | 296
8 | 7 | 1 | 289 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -56 | 289
8 | 7 | 2 | 296 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -42 | 296
8 | 7 | 3 | 309 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -33 | 309
8 | 7 | 4 | 316 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -27 | 316
8 | 7 | 5 | 320 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 320
8 | 7 | 6 | 324 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 23 | 0 | 38 | 0 | 0 | -42 | 324
8 | 7 | 7 | 336 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 35 | 0 | 52 | -1 | 0 | -59 | 336
8 | 7 | 8 | 358 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 50 | 0 | 58 | -10 | 0 | -59 | 358
8 | 7 | 9 | 373 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 58 | 0 | 52 | 0 | 0 | -58 | 373
8 | 7 | 10 | 376 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 66 | 0 | 56 | 0 | 0 | -57 | 376
8 | 7 | 11 | 376 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 72 | 0 | 65 | -8 | 0 | -58 | 376
8 | 7 | 12 | 368 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 74 | 0 | 67 | -23 | 0 | -58 | 368
8 | 7 | 13 | 378 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 64 | 0 | 65 | -18 | 0 | -58 | 378
8 | 7 | 14 | 378 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 50 | 0 | 68 | -16 | 0 | -59 | 378
8 | 7 | 15 | 375 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 33 | 0 | 81 | -14 | 0 | -62 | 375
8 | 7 | 16 | 378 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 17 | 0 | 82 | 0 | 0 | -58 | 378
8 | 7 | 17 | 372 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 5 | 0 | 96 | -4 | 0 | -62 | 372
8 | 7 | 18 | 369 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -8 | 0 | -62 | 369
8 | 7 | 19 | 368 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | -7 | 0 | -62 | 368
8 | 7 | 20 | 353 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | -26 | 0 | -63 | 353
8 | 7 | 21 | 340 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -43 | 0 | -63 | 340
8 | 7 | 22 | 327 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | -53 | 0 | -61 | 327
8 | 7 | 23 | 321 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | -63 | 0 | -60 | 321
8 | 8 | 0 | 309 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | -52 | 0 | -61 | 309
8 | 8 | 1 | 307 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | -56 | 0 | -60 | 307
8 | 8 | 2 | 311 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | -62 | 0 | -61 | 311
8 | 8 | 3 | 323 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -58 | 0 | -58 | 323
8 | 8 | 4 | 324 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | -55 | 0 | -60 | 324
8 | 8 | 5 | 328 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 13 | 0 | 108 | -55 | 0 | -61 | 328
8 | 8 | 6 | 334 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 21 | 0 | 110 | -55 | 0 | -58 | 334
8 | 8 | 7 | 347 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 31 | 0 | 104 | -48 | 0 | -59 | 347
8 | 8 | 8 | 369 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 43 | 0 | 98 | -33 | 0 | -58 | 369
8 | 8 | 9 | 388 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 48 | 0 | 92 | -15 | 0 | -58 | 388
8 | 8 | 10 | 389 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 50 | 0 | 81 | 0 | 0 | -55 | 389
8 | 8 | 11 | 398 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 52 | 0 | 87 | 0 | 0 | -54 | 398
8 | 8 | 12 | 376 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 50 | 0 | 83 | -8 | 0 | -58 | 376
8 | 8 | 13 | 392 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 49 | 0 | 80 | 0 | 0 | -49 | 392
8 | 8 | 14 | 387 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 46 | 0 | 73 | 0 | 0 | -43 | 387
8 | 8 | 15 | 384 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 34 | 0 | 78 | 0 | 0 | -54 | 384
8 | 8 | 16 | 387 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 19 | 0 | 79 | 0 | 0 | -47 | 387
8 | 8 | 17 | 379 | 168 | 61 | 73 | 5 | 32 | 8 | 0 | 89 | 0 | 0 | -57 | 379
8 | 8 | 18 | 378 | 168 | 64 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -57 | 378
8 | 8 | 19 | 375 | 168 | 64 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -57 | 375
8 | 8 | 20 | 362 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -59 | 362
8 | 8 | 21 | 346 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -61 | 346
8 | 8 | 22 | 332 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | -7 | 0 | -61 | 332
8 | 8 | 23 | 325 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -11 | 0 | -60 | 325
8 | 9 | 0 | 313 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -15 | 0 | -60 | 313
8 | 9 | 1 | 307 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -28 | 0 | -60 | 307
8 | 9 | 2 | 313 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -19 | 0 | -60 | 313
8 | 9 | 3 | 326 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -52 | 326
8 | 9 | 4 | 329 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -30 | 329
8 | 9 | 5 | 328 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 14 | 0 | 45 | 0 | 0 | -41 | 328
8 | 9 | 6 | 335 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | -45 | 335
8 | 9 | 7 | 352 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 58 | 0 | 27 | 0 | 0 | -43 | 352
8 | 9 | 8 | 387 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 94 | 0 | 23 | 0 | 0 | -46 | 387
8 | 9 | 9 | 411 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 114 | 0 | 22 | 0 | 0 | -51 | 411
8 | 9 | 10 | 419 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 142 | -1 | 15 | 0 | 0 | -58 | 419
8 | 9 | 11 | 431 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 161 | -19 | 16 | 0 | 0 | -58 | 431
8 | 9 | 12 | 414 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 153 | -20 | 16 | 0 | 0 | -59 | 414
8 | 9 | 13 | 425 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 129 | 0 | 13 | 0 | 0 | -51 | 425
8 | 9 | 14 | 431 | 168 | 81 | 75 | 5 | 32 | 112 | 0 | 9 | 0 | 0 | -51 | 431
8 | 9 | 15 | 420 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 79 | 0 | 18 | 0 | 0 | -15 | 420
8 | 9 | 16 | 419 | 168 | 77 | 75 | 5 | 32 | 41 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 419
8 | 9 | 17 | 410 | 168 | 93 | 75 | 5 | 32 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 410
8 | 9 | 18 | 405 | 168 | 93 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 405
8 | 9 | 19 | 404 | 168 | 93 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 404
8 | 9 | 20 | 384 | 168 | 72 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 384
8 | 9 | 21 | 368 | 168 | 64 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 368
8 | 9 | 22 | 351 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -4 | 351
8 | 9 | 23 | 343 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -12 | 343
8 | 10 | 0 | 328 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -33 | 328
8 | 10 | 1 | 324 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -41 | 324
8 | 10 | 2 | 327 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -42 | 327
8 | 10 | 3 | 337 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -33 | 337
8 | 10 | 4 | 341 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -32 | 341
8 | 10 | 5 | 343 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 15 | 0 | 62 | 0 | 0 | -47 | 343
8 | 10 | 6 | 348 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 37 | 0 | 68 | -11 | 0 | -59 | 348
8 | 10 | 7 | 369 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 65 | 0 | 71 | -32 | 0 | -59 | 369
8 | 10 | 8 | 403 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 92 | 0 | 74 | -39 | 0 | -58 | 403
8 | 10 | 9 | 424 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 123 | 0 | 71 | -52 | 0 | -59 | 424
8 | 10 | 10 | 431 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 155 | -53 | 55 | 0 | 0 | -57 | 431
8 | 10 | 11 | 441 | 168 | 59 | 64 | 5 | 32 | 173 | -63 | 62 | 0 | 0 | -59 | 441
8 | 10 | 12 | 430 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 172 | -71 | 65 | 0 | 0 | -58 | 430
8 | 10 | 13 | 437 | 168 | 59 | 69 | 5 | 32 | 152 | 0 | 65 | -55 | 0 | -58 | 437
8 | 10 | 14 | 435 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 121 | 0 | 66 | -19 | 0 | -58 | 435
8 | 10 | 15 | 431 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 84 | 0 | 100 | -29 | 0 | -58 | 431
8 | 10 | 16 | 427 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 44 | 0 | 100 | 0 | 0 | -58 | 427
8 | 10 | 17 | 413 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 13 | 0 | 94 | 0 | 0 | -35 | 413
8 | 10 | 18 | 406 | 168 | 84 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -57 | 406
8 | 10 | 19 | 403 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -23 | 403
8 | 10 | 20 | 383 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -16 | 383
8 | 10 | 21 | 366 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -18 | 366
8 | 10 | 22 | 350 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 350
8 | 10 | 23 | 338 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -59 | 338
8 | 11 | 0 | 322 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -23 | 0 | -61 | 322
8 | 11 | 1 | 315 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -10 | 0 | -59 | 315
8 | 11 | 2 | 318 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -55 | 318
8 | 11 | 3 | 327 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -55 | 327
8 | 11 | 4 | 329 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -61 | 329
8 | 11 | 5 | 327 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 17 | 0 | 52 | -3 | 0 | -61 | 327
8 | 11 | 6 | 333 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 49 | 0 | 51 | -22 | 0 | -58 | 333
8 | 11 | 7 | 343 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 91 | -6 | 45 | -42 | 0 | -58 | 343
8 | 11 | 8 | 367 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 132 | -66 | 45 | 0 | 0 | -57 | 367
8 | 11 | 9 | 384 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 165 | -77 | 41 | 0 | 0 | -58 | 384
8 | 11 | 10 | 391 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 194 | -89 | 30 | 0 | 0 | -57 | 391
8 | 11 | 11 | 397 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 209 | -101 | 33 | 0 | 0 | -57 | 397
8 | 11 | 12 | 396 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 210 | -102 | 33 | 0 | 0 | -58 | 396
8 | 11 | 13 | 399 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 192 | -94 | 35 | 0 | 0 | -58 | 399
8 | 11 | 14 | 395 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 160 | -86 | 45 | 0 | 0 | -58 | 395
8 | 11 | 15 | 393 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 109 | -4 | 57 | -53 | 0 | -59 | 393
8 | 11 | 16 | 396 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 58 | 0 | 64 | -3 | 0 | -66 | 396
8 | 11 | 17 | 394 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 14 | 0 | 67 | 0 | 0 | -30 | 394
8 | 11 | 18 | 388 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -26 | 388
8 | 11 | 19 | 388 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -34 | 388
8 | 11 | 20 | 371 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -44 | 371
8 | 11 | 21 | 354 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -2 | 0 | -67 | 354
8 | 11 | 22 | 339 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -8 | 0 | -60 | 339
8 | 11 | 23 | 328 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -23 | 0 | -60 | 328
8 | 12 | 0 | 316 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | -65 | 0 | -58 | 316
8 | 12 | 1 | 309 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | -58 | 0 | -58 | 309
8 | 12 | 2 | 310 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -51 | 0 | -59 | 310
8 | 12 | 3 | 321 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | -44 | 0 | -59 | 321
8 | 12 | 4 | 322 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -55 | 0 | -58 | 322
8 | 12 | 5 | 320 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 16 | 0 | 108 | -72 | 0 | -58 | 320
8 | 12 | 6 | 322 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 45 | 0 | 111 | -99 | 0 | -58 | 322
8 | 12 | 7 | 328 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 86 | -29 | 109 | -102 | 0 | -58 | 328
8 | 12 | 8 | 345 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 129 | -54 | 106 | -99 | 0 | -58 | 345
8 | 12 | 9 | 356 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 158 | -63 | 104 | -97 | 0 | -58 | 356
8 | 12 | 10 | 369 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 182 | -74 | 96 | -89 | 0 | -58 | 369
8 | 12 | 11 | 376 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 190 | -75 | 99 | -92 | 0 | -58 | 376
8 | 12 | 12 | 374 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 188 | -75 | 97 | -90 | 0 | -58 | 374
8 | 12 | 13 | 375 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 167 | -53 | 90 | -84 | 0 | -57 | 375
8 | 12 | 14 | 371 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 134 | -23 | 87 | -81 | 0 | -58 | 371
8 | 12 | 15 | 367 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 95 | 0 | 97 | -80 | 0 | -57 | 367
8 | 12 | 16 | 369 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 51 | 0 | 97 | -52 | 0 | -58 | 369
8 | 12 | 17 | 369 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 14 | 0 | 100 | -28 | 0 | -58 | 369
8 | 12 | 18 | 368 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | -22 | 0 | -58 | 368
8 | 12 | 19 | 368 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | -8 | 0 | -58 | 368
8 | 12 | 20 | 355 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | -22 | 0 | -59 | 355
8 | 12 | 21 | 340 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | -37 | 0 | -59 | 340
8 | 12 | 22 | 328 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | -51 | 0 | -58 | 328
8 | 12 | 23 | 319 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | -70 | 0 | -57 | 319
8 | 13 | 0 | 307 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | -64 | 0 | -58 | 307
8 | 13 | 1 | 298 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -61 | 0 | -59 | 298
8 | 13 | 2 | 301 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | -69 | 0 | -58 | 301
8 | 13 | 3 | 310 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | -65 | 0 | -59 | 310
8 | 13 | 4 | 313 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | -62 | 0 | -58 | 313
8 | 13 | 5 | 310 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 15 | 0 | 106 | -71 | 0 | -59 | 310
8 | 13 | 6 | 311 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 34 | 0 | 101 | -78 | 0 | -58 | 311
8 | 13 | 7 | 317 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 61 | -5 | 98 | -92 | 0 | -57 | 317
8 | 13 | 8 | 328 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 92 | -26 | 103 | -96 | 0 | -57 | 328
8 | 13 | 9 | 340 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 107 | -28 | 106 | -99 | 0 | -58 | 340
8 | 13 | 10 | 342 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 123 | -42 | 106 | -98 | 0 | -59 | 342
8 | 13 | 11 | 346 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 121 | -36 | 107 | -99 | 0 | -59 | 346
8 | 13 | 12 | 345 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 120 | -36 | 109 | -101 | 0 | -59 | 345
8 | 13 | 13 | 348 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 98 | -11 | 111 | -103 | 0 | -59 | 348
8 | 13 | 14 | 345 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 81 | 0 | 115 | -104 | 0 | -59 | 345
8 | 13 | 15 | 345 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 51 | 0 | 121 | -98 | 0 | -58 | 345
8 | 13 | 16 | 350 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 27 | 0 | 115 | -73 | 0 | -58 | 350
8 | 13 | 17 | 355 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 8 | 0 | 121 | -48 | 0 | -66 | 355
8 | 13 | 18 | 359 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | -39 | 0 | -65 | 359
8 | 13 | 19 | 363 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | -34 | 0 | -65 | 363
8 | 13 | 20 | 348 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | -48 | 0 | -65 | 348
8 | 13 | 21 | 335 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | -70 | 0 | -57 | 335
8 | 13 | 22 | 322 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | -85 | 0 | -57 | 322
8 | 13 | 23 | 313 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | -93 | 0 | -59 | 313
8 | 14 | 0 | 300 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | -85 | 0 | -58 | 300
8 | 14 | 1 | 293 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | -86 | 0 | -58 | 293
8 | 14 | 2 | 296 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | -91 | 0 | -59 | 296
8 | 14 | 3 | 307 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | -90 | 0 | -58 | 307
8 | 14 | 4 | 310 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | -92 | 0 | -58 | 310
8 | 14 | 5 | 309 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 16 | 0 | 129 | -102 | 0 | -58 | 309
8 | 14 | 6 | 312 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 39 | 0 | 133 | -115 | 0 | -59 | 312
8 | 14 | 7 | 321 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 64 | -5 | 128 | -119 | 0 | -58 | 321
8 | 14 | 8 | 336 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 86 | -13 | 127 | -118 | 0 | -59 | 336
8 | 14 | 9 | 347 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 99 | -13 | 130 | -121 | 0 | -58 | 347
8 | 14 | 10 | 354 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 119 | -26 | 132 | -123 | 0 | -58 | 354
8 | 14 | 11 | 359 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 134 | -36 | 128 | -119 | 0 | -58 | 359
8 | 14 | 12 | 359 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 138 | -40 | 128 | -119 | 0 | -58 | 359
8 | 14 | 13 | 359 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 123 | -24 | 129 | -120 | 0 | -59 | 359
8 | 14 | 14 | 359 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 92 | 0 | 132 | -121 | 0 | -58 | 359
8 | 14 | 15 | 356 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 59 | 0 | 133 | -106 | 0 | -58 | 356
8 | 14 | 16 | 358 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 31 | 0 | 129 | -82 | 0 | -58 | 358
8 | 14 | 17 | 356 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 10 | 0 | 132 | -65 | 0 | -59 | 356
8 | 14 | 18 | 359 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 137 | -61 | 0 | -55 | 359
8 | 14 | 19 | 356 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | -40 | 0 | -58 | 356
8 | 14 | 20 | 343 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | -53 | 0 | -58 | 343
8 | 14 | 21 | 328 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | -67 | 0 | -58 | 328
8 | 14 | 22 | 315 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | -80 | 0 | -58 | 315
8 | 14 | 23 | 304 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | -80 | 0 | -59 | 304
8 | 15 | 0 | 292 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | -91 | 0 | -59 | 292
8 | 15 | 1 | 284 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | -87 | 0 | -59 | 284
8 | 15 | 2 | 290 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | -83 | 0 | -58 | 290
8 | 15 | 3 | 302 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | -81 | 0 | -57 | 302
8 | 15 | 4 | 304 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | -73 | 0 | -58 | 304
8 | 15 | 5 | 301 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 17 | 0 | 98 | -86 | 0 | -58 | 301
8 | 15 | 6 | 303 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 49 | -8 | 94 | -88 | 0 | -58 | 303
8 | 15 | 7 | 314 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 90 | -36 | 88 | -82 | 0 | -58 | 314
8 | 15 | 8 | 331 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 130 | -59 | 87 | -81 | 0 | -58 | 331
8 | 15 | 9 | 345 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 153 | -68 | 83 | -77 | 0 | -58 | 345
8 | 15 | 10 | 349 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 168 | -78 | 83 | -77 | 0 | -59 | 349
8 | 15 | 11 | 350 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 169 | -78 | 81 | -75 | 0 | -59 | 350
8 | 15 | 12 | 349 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 167 | -77 | 77 | -72 | 0 | -58 | 349
8 | 15 | 13 | 352 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 143 | -50 | 74 | -69 | 0 | -58 | 352
8 | 15 | 14 | 349 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 103 | -31 | 72 | -67 | 0 | -58 | 349
8 | 15 | 15 | 347 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 58 | 0 | 66 | -59 | 0 | -58 | 347
8 | 15 | 16 | 349 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 28 | 0 | 71 | -32 | 0 | -58 | 349
8 | 15 | 17 | 348 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 8 | 0 | 78 | -20 | 0 | -58 | 348
8 | 15 | 18 | 351 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -15 | 0 | -55 | 351
8 | 15 | 19 | 352 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -7 | 0 | -58 | 352
8 | 15 | 20 | 339 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -10 | 0 | -59 | 339
8 | 15 | 21 | 326 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -9 | 0 | -58 | 326
8 | 15 | 22 | 313 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -20 | 0 | -59 | 313
8 | 15 | 23 | 304 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -34 | 0 | -59 | 304
8 | 16 | 0 | 291 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -45 | 0 | -58 | 291
8 | 16 | 1 | 284 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -46 | 0 | -61 | 284
8 | 16 | 2 | 291 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -42 | 0 | -59 | 291
8 | 16 | 3 | 306 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -30 | 0 | -58 | 306
8 | 16 | 4 | 308 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -35 | 0 | -59 | 308
8 | 16 | 5 | 308 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 13 | 0 | 84 | -44 | 0 | -58 | 308
8 | 16 | 6 | 316 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 29 | 0 | 81 | -48 | 0 | -59 | 316
8 | 16 | 7 | 327 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 49 | 0 | 78 | -69 | 0 | -59 | 327
8 | 16 | 8 | 350 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 63 | 0 | 80 | -72 | 0 | -59 | 350
8 | 16 | 9 | 366 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 68 | 0 | 81 | -67 | 0 | -58 | 366
8 | 16 | 10 | 373 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 82 | 0 | 78 | -71 | 0 | -58 | 373
8 | 16 | 11 | 373 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 86 | 0 | 85 | -71 | 0 | -59 | 373
8 | 16 | 12 | 370 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 77 | 0 | 84 | -69 | 0 | -59 | 370
8 | 16 | 13 | 368 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 62 | 0 | 88 | -52 | 0 | -57 | 368
8 | 16 | 14 | 367 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 48 | 0 | 98 | -43 | 0 | -58 | 367
8 | 16 | 15 | 368 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 34 | 0 | 102 | -35 | 0 | -58 | 368
8 | 16 | 16 | 369 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 17 | 0 | 106 | -30 | 0 | -59 | 369
8 | 16 | 17 | 369 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 5 | 0 | 111 | -11 | 0 | -65 | 369
8 | 16 | 18 | 373 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | -8 | 0 | -65 | 373
8 | 16 | 19 | 371 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -3 | 0 | -66 | 371
8 | 16 | 20 | 356 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -7 | 0 | -65 | 356
8 | 16 | 21 | 341 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | -23 | 0 | -62 | 341
8 | 16 | 22 | 327 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | -33 | 0 | -59 | 327
8 | 16 | 23 | 322 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -37 | 0 | -59 | 322
8 | 17 | 0 | 310 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | -40 | 0 | -58 | 310
8 | 17 | 1 | 304 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -39 | 0 | -58 | 304
8 | 17 | 2 | 308 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -31 | 0 | -58 | 308
8 | 17 | 3 | 319 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | -24 | 0 | -58 | 319
8 | 17 | 4 | 324 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -33 | 0 | -58 | 324
8 | 17 | 5 | 325 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 14 | 0 | 94 | -48 | 0 | -58 | 325
8 | 17 | 6 | 332 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 30 | 0 | 98 | -52 | 0 | -57 | 332
8 | 17 | 7 | 347 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 55 | 0 | 111 | -74 | 0 | -58 | 347
8 | 17 | 8 | 379 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 88 | 0 | 119 | -83 | 0 | -58 | 379
8 | 17 | 9 | 405 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 113 | 0 | 121 | -84 | 0 | -58 | 405
8 | 17 | 10 | 418 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 133 | 0 | 109 | -79 | 0 | -58 | 418
8 | 17 | 11 | 418 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 150 | 0 | 112 | -98 | 0 | -59 | 418
8 | 17 | 12 | 413 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 157 | -6 | 106 | -98 | 0 | -59 | 413
8 | 17 | 13 | 421 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 141 | 0 | 104 | -85 | 0 | -58 | 421
8 | 17 | 14 | 413 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 112 | 0 | 119 | -92 | 0 | -59 | 413
8 | 17 | 15 | 403 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 78 | 0 | 123 | -76 | 0 | -65 | 403
8 | 17 | 16 | 406 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 42 | 0 | 127 | -40 | 0 | -66 | 406
8 | 17 | 17 | 394 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 10 | 0 | 108 | -1 | 0 | -66 | 394
8 | 17 | 18 | 390 | 168 | 68 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -58 | 390
8 | 17 | 19 | 386 | 168 | 94 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -59 | 386
8 | 17 | 20 | 367 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 367
8 | 17 | 21 | 348 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -46 | 348
8 | 17 | 22 | 332 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -56 | 332
8 | 17 | 23 | 323 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -53 | 323
8 | 18 | 0 | 310 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -45 | 310
8 | 18 | 1 | 302 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -54 | 302
8 | 18 | 2 | 309 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -43 | 309
8 | 18 | 3 | 317 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -34 | 317
8 | 18 | 4 | 323 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -24 | 323
8 | 18 | 5 | 324 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | -35 | 324
8 | 18 | 6 | 334 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 61 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 334
8 | 18 | 7 | 355 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 114 | -28 | 14 | 0 | 0 | -58 | 355
8 | 18 | 8 | 389 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 159 | -34 | 9 | 0 | 0 | -58 | 389
8 | 18 | 9 | 422 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 194 | -33 | 5 | 0 | 0 | -57 | 422
8 | 18 | 10 | 433 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 213 | -42 | 7 | 0 | 0 | -58 | 433
8 | 18 | 11 | 440 | 168 | 59 | 57 | 5 | 32 | 205 | -36 | 8 | 0 | 0 | -58 | 440
8 | 18 | 12 | 429 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 185 | -35 | 5 | 0 | 0 | -59 | 429
8 | 18 | 13 | 434 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 143 | 0 | 4 | 0 | 0 | -56 | 434
8 | 18 | 14 | 426 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 96 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 426
8 | 18 | 15 | 415 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 415
8 | 18 | 16 | 412 | 168 | 100 | 80 | 5 | 32 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 412
8 | 18 | 17 | 398 | 168 | 105 | 80 | 5 | 32 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 398
8 | 18 | 18 | 393 | 168 | 109 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 393
8 | 18 | 19 | 390 | 168 | 104 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 390
8 | 18 | 20 | 370 | 168 | 84 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 370
8 | 18 | 21 | 350 | 168 | 66 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 350
8 | 18 | 22 | 336 | 168 | 62 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 336
8 | 18 | 23 | 325 | 168 | 67 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 325
8 | 19 | 0 | 311 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -31 | 311
8 | 19 | 1 | 306 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -27 | 306
8 | 19 | 2 | 308 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -13 | 308
8 | 19 | 3 | 319 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -5 | 319
8 | 19 | 4 | 322 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 322
8 | 19 | 5 | 321 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 321
8 | 19 | 6 | 327 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 50 | 0 | 11 | 0 | 0 | -47 | 327
8 | 19 | 7 | 339 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 92 | -21 | 13 | 0 | 0 | -58 | 339
8 | 19 | 8 | 365 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 126 | -29 | 13 | 0 | 0 | -58 | 365
8 | 19 | 9 | 386 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 146 | -30 | 14 | 0 | 0 | -57 | 386
8 | 19 | 10 | 395 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 165 | -39 | 14 | 0 | 0 | -58 | 395
8 | 19 | 11 | 405 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 171 | -38 | 17 | 0 | 0 | -58 | 405
8 | 19 | 12 | 394 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 166 | -47 | 21 | 0 | 0 | -59 | 394
8 | 19 | 13 | 394 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 149 | -31 | 21 | 0 | 0 | -58 | 394
8 | 19 | 14 | 389 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 117 | -6 | 21 | 0 | 0 | -65 | 389
8 | 19 | 15 | 387 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 76 | 0 | 18 | 0 | 0 | -40 | 387
8 | 19 | 16 | 387 | 168 | 111 | 80 | 5 | 32 | 34 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 387
8 | 19 | 17 | 381 | 168 | 74 | 80 | 5 | 32 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 381
8 | 19 | 18 | 382 | 168 | 84 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 382
8 | 19 | 19 | 381 | 168 | 84 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 381
8 | 19 | 20 | 365 | 168 | 70 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 365
8 | 19 | 21 | 348 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -7 | 348
8 | 19 | 22 | 334 | 168 | 97 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 334
8 | 19 | 23 | 327 | 168 | 90 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 327
8 | 20 | 0 | 316 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -29 | 316
8 | 20 | 1 | 308 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -25 | 308
8 | 20 | 2 | 313 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -16 | 313
8 | 20 | 3 | 322 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -17 | 322
8 | 20 | 4 | 325 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -13 | 325
8 | 20 | 5 | 325 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | -16 | 325
8 | 20 | 6 | 326 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | -21 | 326
8 | 20 | 7 | 332 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | -28 | 332
8 | 20 | 8 | 343 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | -33 | 343
8 | 20 | 9 | 353 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 74 | 0 | 4 | 0 | 0 | -39 | 353
8 | 20 | 10 | 368 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 96 | 0 | 5 | 0 | 0 | -47 | 368
8 | 20 | 11 | 367 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | -53 | 367
8 | 20 | 12 | 362 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 105 | -6 | 7 | 0 | 0 | -58 | 362
8 | 20 | 13 | 365 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 110 | -7 | 7 | 0 | 0 | -59 | 365
8 | 20 | 14 | 364 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 110 | -7 | 6 | 0 | 0 | -59 | 364
8 | 20 | 15 | 362 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 76 | 0 | 5 | 0 | 0 | -52 | 362
8 | 20 | 16 | 370 | 168 | 58 | 80 | 5 | 32 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 370
8 | 20 | 17 | 375 | 168 | 77 | 80 | 5 | 32 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 375
8 | 20 | 18 | 381 | 168 | 93 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 381
8 | 20 | 19 | 380 | 168 | 93 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 380
8 | 20 | 20 | 364 | 168 | 77 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 364
8 | 20 | 21 | 349 | 168 | 63 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 349
8 | 20 | 22 | 334 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 334
8 | 20 | 23 | 323 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 323
8 | 21 | 0 | 310 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 | 310
8 | 21 | 1 | 305 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 305
8 | 21 | 2 | 310 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 310
8 | 21 | 3 | 322 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 322
8 | 21 | 4 | 325 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -9 | 325
8 | 21 | 5 | 325 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 325
8 | 21 | 6 | 338 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 338
8 | 21 | 7 | 359 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 359
8 | 21 | 8 | 396 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 140 | -5 | 2 | 0 | 0 | -58 | 396
8 | 21 | 9 | 426 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 174 | -9 | 2 | 0 | 0 | -58 | 426
8 | 21 | 10 | 432 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 198 | -27 | 2 | 0 | 0 | -58 | 432
8 | 21 | 11 | 444 | 168 | 59 | 54 | 5 | 32 | 208 | -27 | 2 | 0 | 0 | -57 | 444
8 | 21 | 12 | 431 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 206 | -38 | 4 | 0 | 0 | -58 | 431
8 | 21 | 13 | 444 | 168 | 59 | 54 | 5 | 32 | 189 | -12 | 6 | 0 | 0 | -57 | 444
8 | 21 | 14 | 440 | 168 | 59 | 59 | 5 | 32 | 150 | 0 | 5 | 0 | 0 | -38 | 440
8 | 21 | 15 | 432 | 168 | 60 | 69 | 5 | 32 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 432
8 | 21 | 16 | 432 | 168 | 97 | 79 | 5 | 32 | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 432
8 | 21 | 17 | 416 | 168 | 120 | 79 | 5 | 32 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 416
8 | 21 | 18 | 412 | 168 | 125 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 412
8 | 21 | 19 | 405 | 168 | 114 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 405
8 | 21 | 20 | 384 | 168 | 89 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 384
8 | 21 | 21 | 365 | 168 | 65 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 365
8 | 21 | 22 | 347 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -11 | 347
8 | 21 | 23 | 335 | 168 | 93 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 335
8 | 22 | 0 | 323 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -19 | 323
8 | 22 | 1 | 316 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -18 | 316
8 | 22 | 2 | 320 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -24 | 320
8 | 22 | 3 | 328 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -29 | 328
8 | 22 | 4 | 333 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -32 | 333
8 | 22 | 5 | 336 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | -32 | 336
8 | 22 | 6 | 346 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 36 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 346
8 | 22 | 7 | 369 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -32 | 369
8 | 22 | 8 | 408 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | -17 | 408
8 | 22 | 9 | 434 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | -21 | 434
8 | 22 | 10 | 448 | 168 | 60 | 54 | 5 | 32 | 139 | 0 | 22 | 0 | 0 | -32 | 448
8 | 22 | 11 | 454 | 168 | 60 | 54 | 5 | 32 | 147 | 0 | 34 | 0 | 0 | -46 | 454
8 | 22 | 12 | 444 | 168 | 59 | 54 | 5 | 32 | 137 | 0 | 36 | 0 | 0 | -47 | 444
8 | 22 | 13 | 454 | 168 | 60 | 54 | 5 | 32 | 123 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 454
8 | 22 | 14 | 448 | 168 | 60 | 69 | 5 | 32 | 106 | 0 | 34 | 0 | 0 | -26 | 448
8 | 22 | 15 | 443 | 168 | 59 | 79 | 5 | 32 | 74 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 443
8 | 22 | 16 | 445 | 168 | 83 | 79 | 5 | 32 | 39 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 445
8 | 22 | 17 | 432 | 168 | 106 | 79 | 5 | 32 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 432
8 | 22 | 18 | 428 | 168 | 106 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 428
8 | 22 | 19 | 423 | 168 | 111 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 423
8 | 22 | 20 | 402 | 168 | 89 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 402
8 | 22 | 21 | 378 | 168 | 75 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 378
8 | 22 | 22 | 359 | 168 | 72 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 359
8 | 22 | 23 | 346 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -30 | 346
8 | 23 | 0 | 331 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -6 | 0 | -60 | 331
8 | 23 | 1 | 325 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -21 | 0 | -60 | 325
8 | 23 | 2 | 328 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | -12 | 0 | -60 | 328
8 | 23 | 3 | 336 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -60 | 336
8 | 23 | 4 | 340 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -54 | 340
8 | 23 | 5 | 341 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 15 | 0 | 72 | -5 | 0 | -59 | 341
8 | 23 | 6 | 354 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 51 | 0 | 62 | -17 | 0 | -60 | 354
8 | 23 | 7 | 382 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 93 | 0 | 52 | -23 | 0 | -58 | 382
8 | 23 | 8 | 425 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 131 | -18 | 48 | 0 | 0 | -58 | 425
8 | 23 | 9 | 453 | 168 | 60 | 71 | 5 | 32 | 165 | -36 | 45 | 0 | 0 | -57 | 453
8 | 23 | 10 | 468 | 168 | 61 | 81 | 5 | 32 | 193 | -52 | 38 | 0 | 0 | -58 | 468
8 | 23 | 11 | 484 | 168 | 63 | 81 | 5 | 32 | 208 | -54 | 38 | 0 | 0 | -57 | 484
8 | 23 | 12 | 473 | 168 | 62 | 81 | 5 | 32 | 202 | -56 | 37 | 0 | 0 | -58 | 473
8 | 23 | 13 | 482 | 168 | 63 | 81 | 5 | 32 | 178 | -18 | 31 | 0 | 0 | -58 | 482
8 | 23 | 14 | 479 | 168 | 62 | 81 | 5 | 32 | 141 | 0 | 27 | 0 | 0 | -37 | 479
8 | 23 | 15 | 474 | 168 | 67 | 81 | 5 | 32 | 96 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 474
8 | 23 | 16 | 473 | 168 | 119 | 81 | 5 | 32 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 473
8 | 23 | 17 | 453 | 168 | 147 | 76 | 5 | 32 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 453
8 | 23 | 18 | 447 | 168 | 154 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 447
8 | 23 | 19 | 436 | 168 | 157 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 436
8 | 23 | 20 | 413 | 168 | 140 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 413
8 | 23 | 21 | 388 | 168 | 112 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 388
8 | 23 | 22 | 369 | 168 | 90 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 369
8 | 23 | 23 | 354 | 168 | 77 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 354
8 | 24 | 0 | 337 | 168 | 59 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 337
8 | 24 | 1 | 329 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 329
8 | 24 | 2 | 332 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -9 | 332
8 | 24 | 3 | 341 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 341
8 | 24 | 4 | 344 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 344
8 | 24 | 5 | 348 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | -10 | 348
8 | 24 | 6 | 361 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -24 | 361
8 | 24 | 7 | 388 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 82 | 0 | 21 | 0 | 0 | -33 | 388
8 | 24 | 8 | 431 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 126 | 0 | 18 | 0 | 0 | -31 | 431
8 | 24 | 9 | 464 | 168 | 61 | 55 | 5 | 32 | 162 | 0 | 14 | 0 | 0 | -33 | 464
8 | 24 | 10 | 479 | 168 | 62 | 55 | 5 | 32 | 184 | 0 | 6 | 0 | 0 | -33 | 479
8 | 24 | 11 | 489 | 168 | 63 | 55 | 5 | 32 | 203 | 0 | 9 | 0 | 0 | -46 | 489
8 | 24 | 12 | 477 | 168 | 62 | 55 | 5 | 32 | 194 | -1 | 21 | 0 | 0 | -59 | 477
8 | 24 | 13 | 489 | 168 | 63 | 60 | 5 | 32 | 165 | 0 | 15 | 0 | 0 | -19 | 489
8 | 24 | 14 | 476 | 168 | 62 | 70 | 5 | 32 | 126 | 0 | 18 | 0 | 0 | -5 | 476
8 | 24 | 15 | 464 | 168 | 87 | 80 | 5 | 32 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 464
8 | 24 | 16 | 456 | 168 | 120 | 80 | 5 | 32 | 40 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 456
8 | 24 | 17 | 442 | 168 | 140 | 80 | 5 | 32 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 442
8 | 24 | 18 | 438 | 168 | 145 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 438
8 | 24 | 19 | 431 | 168 | 144 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 431
8 | 24 | 20 | 407 | 168 | 120 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 407
8 | 24 | 21 | 386 | 168 | 95 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 386
8 | 24 | 22 | 369 | 168 | 78 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 369
8 | 24 | 23 | 354 | 168 | 61 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 354
8 | 25 | 0 | 336 | 168 | 72 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 336
8 | 25 | 1 | 328 | 168 | 65 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 328
8 | 25 | 2 | 329 | 168 | 69 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 329
8 | 25 | 3 | 339 | 168 | 78 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 339
8 | 25 | 4 | 343 | 168 | 76 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 343
8 | 25 | 5 | 346 | 168 | 72 | 51 | 5 | 32 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 346
8 | 25 | 6 | 359 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 47 | 0 | 10 | 0 | 0 | -12 | 359
8 | 25 | 7 | 388 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 92 | 0 | 6 | 0 | 0 | -24 | 388
8 | 25 | 8 | 430 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 141 | 0 | 6 | 0 | 0 | -31 | 430
8 | 25 | 9 | 468 | 168 | 61 | 51 | 5 | 32 | 186 | 0 | 7 | 0 | 0 | -42 | 468
8 | 25 | 10 | 485 | 168 | 63 | 51 | 5 | 32 | 218 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 485
8 | 25 | 11 | 495 | 168 | 64 | 51 | 5 | 32 | 225 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 495
8 | 25 | 12 | 478 | 168 | 62 | 51 | 5 | 32 | 213 | -4 | 9 | 0 | 0 | -58 | 478
8 | 25 | 13 | 481 | 168 | 63 | 69 | 5 | 32 | 182 | 0 | 7 | 0 | 0 | -45 | 481
8 | 25 | 14 | 473 | 168 | 62 | 79 | 5 | 32 | 144 | 0 | 9 | 0 | 0 | -26 | 473
8 | 25 | 15 | 467 | 168 | 68 | 80 | 5 | 32 | 97 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 467
8 | 25 | 16 | 466 | 168 | 115 | 80 | 5 | 32 | 50 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 466
8 | 25 | 17 | 449 | 168 | 139 | 80 | 5 | 32 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 449
8 | 25 | 18 | 442 | 168 | 144 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 442
8 | 25 | 19 | 432 | 168 | 140 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 432
8 | 25 | 20 | 408 | 168 | 115 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 408
8 | 25 | 21 | 387 | 168 | 91 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 387
8 | 25 | 22 | 366 | 168 | 70 | 80 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 366
8 | 25 | 23 | 352 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -7 | 352
8 | 26 | 0 | 337 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -3 | 337
8 | 26 | 1 | 328 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -15 | 328
8 | 26 | 2 | 330 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -11 | 330
8 | 26 | 3 | 340 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 340
8 | 26 | 4 | 342 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 342
8 | 26 | 5 | 340 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 14 | 0 | 44 | 0 | 0 | -31 | 340
8 | 26 | 6 | 347 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 42 | 0 | 68 | -15 | 0 | -61 | 347
8 | 26 | 7 | 365 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 75 | 0 | 76 | -42 | 0 | -57 | 365
8 | 26 | 8 | 396 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 114 | 0 | 86 | -68 | 0 | -59 | 396
8 | 26 | 9 | 421 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 142 | -2 | 94 | -87 | 0 | -59 | 421
8 | 26 | 10 | 432 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 165 | -15 | 94 | -88 | 0 | -58 | 432
8 | 26 | 11 | 438 | 168 | 59 | 68 | 5 | 32 | 177 | -20 | 97 | -90 | 0 | -58 | 438
8 | 26 | 12 | 431 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 180 | -24 | 96 | -90 | 0 | -57 | 431
8 | 26 | 13 | 433 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 166 | -15 | 93 | -87 | 0 | -57 | 433
8 | 26 | 14 | 426 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 139 | 0 | 90 | -74 | 0 | -58 | 426
8 | 26 | 15 | 422 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 96 | 0 | 88 | -39 | 0 | -60 | 422
8 | 26 | 16 | 423 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 46 | 0 | 78 | 0 | 0 | -43 | 423
8 | 26 | 17 | 418 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 9 | 0 | 71 | 0 | 0 | -4 | 418
8 | 26 | 18 | 416 | 168 | 65 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 416
8 | 26 | 19 | 411 | 168 | 85 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 411
8 | 26 | 20 | 391 | 168 | 91 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 391
8 | 26 | 21 | 372 | 168 | 85 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 372
8 | 26 | 22 | 359 | 168 | 93 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 359
8 | 26 | 23 | 345 | 168 | 120 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -58 | 345
8 | 27 | 0 | 331 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -4 | 331
8 | 27 | 1 | 324 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 324
8 | 27 | 2 | 325 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 325
8 | 27 | 3 | 331 | 168 | 64 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 331
8 | 27 | 4 | 336 | 168 | 69 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 336
8 | 27 | 5 | 333 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 333
8 | 27 | 6 | 336 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 | 336
8 | 27 | 7 | 347 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -34 | 347
8 | 27 | 8 | 364 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | -45 | 364
8 | 27 | 9 | 382 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 131 | -6 | 3 | 0 | 0 | -59 | 382
8 | 27 | 10 | 397 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 163 | -29 | 5 | 0 | 0 | -59 | 397
8 | 27 | 11 | 397 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 167 | -46 | 8 | 0 | 0 | -59 | 397
8 | 27 | 12 | 395 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 150 | -40 | 8 | 0 | 0 | -58 | 395
8 | 27 | 13 | 386 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 127 | -29 | 8 | 0 | 0 | -58 | 386
8 | 27 | 14 | 373 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 96 | -4 | 9 | 0 | 0 | -58 | 373
8 | 27 | 15 | 369 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 66 | 0 | 9 | 0 | 0 | -46 | 369
8 | 27 | 16 | 371 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | -8 | 371
8 | 27 | 17 | 375 | 168 | 80 | 79 | 5 | 32 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 375
8 | 27 | 18 | 382 | 168 | 94 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 382
8 | 27 | 19 | 379 | 168 | 92 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 379
8 | 27 | 20 | 363 | 168 | 74 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 363
8 | 27 | 21 | 348 | 168 | 59 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 348
8 | 27 | 22 | 331 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -6 | 331
8 | 27 | 23 | 321 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 321
8 | 28 | 0 | 310 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -10 | 310
8 | 28 | 1 | 303 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -23 | 303
8 | 28 | 2 | 308 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 308
8 | 28 | 3 | 317 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -11 | 317
8 | 28 | 4 | 324 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -6 | 324
8 | 28 | 5 | 328 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | -11 | 328
8 | 28 | 6 | 339 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | -35 | 339
8 | 28 | 7 | 360 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 68 | -1 | 16 | 0 | 0 | -58 | 360
8 | 28 | 8 | 394 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 110 | -16 | 16 | 0 | 0 | -58 | 394
8 | 28 | 9 | 417 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 139 | -22 | 17 | 0 | 0 | -59 | 417
8 | 28 | 10 | 425 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 154 | -17 | 14 | 0 | 0 | -58 | 425
8 | 28 | 11 | 429 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 154 | -15 | 22 | 0 | 0 | -57 | 429
8 | 28 | 12 | 418 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 151 | -15 | 25 | 0 | 0 | -58 | 418
8 | 28 | 13 | 418 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 130 | 0 | 29 | 0 | 0 | -54 | 418
8 | 28 | 14 | 415 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 111 | 0 | 38 | 0 | 0 | -47 | 415
8 | 28 | 15 | 414 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 76 | 0 | 40 | 0 | 0 | -34 | 414
8 | 28 | 16 | 414 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 38 | 0 | 39 | 0 | 0 | -5 | 414
8 | 28 | 17 | 400 | 168 | 68 | 79 | 5 | 32 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 400
8 | 28 | 18 | 397 | 168 | 69 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 397
8 | 28 | 19 | 389 | 168 | 68 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -2 | 389
8 | 28 | 20 | 369 | 168 | 60 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 369
8 | 28 | 21 | 351 | 168 | 59 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 351
8 | 28 | 22 | 337 | 168 | 66 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 337
8 | 28 | 23 | 325 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -11 | 325
8 | 29 | 0 | 310 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -28 | 310
8 | 29 | 1 | 303 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -35 | 303
8 | 29 | 2 | 308 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -31 | 308
8 | 29 | 3 | 316 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -22 | 316
8 | 29 | 4 | 323 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -19 | 323
8 | 29 | 5 | 325 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | -25 | 325
8 | 29 | 6 | 331 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 46 | 0 | 22 | 0 | 0 | -50 | 331
8 | 29 | 7 | 349 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 89 | -13 | 18 | 0 | 0 | -58 | 349
8 | 29 | 8 | 382 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 128 | -24 | 24 | 0 | 0 | -59 | 382
8 | 29 | 9 | 399 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 151 | -28 | 23 | 0 | 0 | -60 | 399
8 | 29 | 10 | 410 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 161 | -25 | 20 | 0 | 0 | -59 | 410
8 | 29 | 11 | 412 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 160 | -26 | 24 | 0 | 0 | -59 | 412
8 | 29 | 12 | 398 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 144 | -24 | 24 | 0 | 0 | -59 | 398
8 | 29 | 13 | 406 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 117 | -7 | 23 | 0 | 0 | -58 | 406
8 | 29 | 14 | 408 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 86 | 0 | 28 | 0 | 0 | -47 | 408
8 | 29 | 15 | 399 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 53 | 0 | 41 | 0 | 0 | -37 | 399
8 | 29 | 16 | 399 | 168 | 106 | 79 | 5 | 32 | 24 | 0 | 44 | 0 | 0 | -59 | 399
8 | 29 | 17 | 388 | 168 | 102 | 79 | 5 | 32 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 388
8 | 29 | 18 | 388 | 168 | 93 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -58 | 388
8 | 29 | 19 | 380 | 168 | 78 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -58 | 380
8 | 29 | 20 | 361 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -1 | 0 | -63 | 361
8 | 29 | 21 | 343 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -19 | 0 | -63 | 343
8 | 29 | 22 | 331 | 168 | 58 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -39 | 0 | -60 | 331
8 | 29 | 23 | 322 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | -60 | 0 | -60 | 322
8 | 30 | 0 | 309 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | -57 | 0 | -60 | 309
8 | 30 | 1 | 301 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | -67 | 0 | -60 | 301
8 | 30 | 2 | 308 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | -59 | 0 | -60 | 308
8 | 30 | 3 | 319 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | -48 | 0 | -60 | 319
8 | 30 | 4 | 324 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | -42 | 0 | -60 | 324
8 | 30 | 5 | 323 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 7 | 0 | 110 | -46 | 0 | -60 | 323
8 | 30 | 6 | 331 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 32 | 0 | 106 | -58 | 0 | -61 | 331
8 | 30 | 7 | 348 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 56 | 0 | 104 | -65 | 0 | -59 | 348
8 | 30 | 8 | 378 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 80 | 0 | 101 | -57 | 0 | -58 | 378
8 | 30 | 9 | 399 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 96 | 0 | 90 | -41 | 0 | -58 | 399
8 | 30 | 10 | 403 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 110 | 0 | 88 | -48 | 0 | -59 | 403
8 | 30 | 11 | 406 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 105 | 0 | 97 | -57 | 0 | -59 | 406
8 | 30 | 12 | 392 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 90 | 0 | 102 | -72 | 0 | -58 | 392
8 | 30 | 13 | 396 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 72 | 0 | 108 | -65 | 0 | -59 | 396
8 | 30 | 14 | 395 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 56 | 0 | 110 | -52 | 0 | -59 | 395
8 | 30 | 15 | 390 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 36 | 0 | 108 | -30 | 0 | -64 | 390
8 | 30 | 16 | 388 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 16 | 0 | 112 | -15 | 0 | -65 | 388
8 | 30 | 17 | 380 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 1 | 0 | 121 | -17 | 0 | -65 | 380
8 | 30 | 18 | 382 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | -16 | 0 | -64 | 382
8 | 30 | 19 | 372 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | -11 | 0 | -65 | 372
8 | 30 | 20 | 355 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -14 | 0 | -65 | 355
8 | 30 | 21 | 340 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | -27 | 0 | -65 | 340
8 | 30 | 22 | 327 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -29 | 0 | -60 | 327
8 | 30 | 23 | 319 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | -50 | 0 | -60 | 319
8 | 31 | 0 | 309 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | -83 | 0 | -60 | 309
8 | 31 | 1 | 305 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | -75 | 0 | -60 | 305
8 | 31 | 2 | 312 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | -61 | 0 | -60 | 312
8 | 31 | 3 | 323 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | -51 | 0 | -60 | 323
8 | 31 | 4 | 327 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | -39 | 0 | -61 | 327
8 | 31 | 5 | 325 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 6 | 0 | 103 | -34 | 0 | -60 | 325
8 | 31 | 6 | 337 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 31 | 0 | 96 | -40 | 0 | -60 | 337
8 | 31 | 7 | 357 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 55 | 0 | 91 | -41 | 0 | -58 | 357
8 | 31 | 8 | 393 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 79 | 0 | 83 | -39 | 0 | -59 | 393
8 | 31 | 9 | 421 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 99 | 0 | 84 | -43 | 0 | -58 | 421
8 | 31 | 10 | 429 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 111 | 0 | 83 | -46 | 0 | -58 | 429
8 | 31 | 11 | 432 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 122 | 0 | 93 | -64 | 0 | -58 | 432
8 | 31 | 12 | 421 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 122 | 0 | 98 | -79 | 0 | -59 | 421
8 | 31 | 13 | 432 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 101 | 0 | 98 | -48 | 0 | -58 | 432
8 | 31 | 14 | 432 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 72 | 0 | 97 | -18 | 0 | -58 | 432
8 | 31 | 15 | 423 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 47 | 0 | 87 | 0 | 0 | -50 | 423
8 | 31 | 16 | 421 | 168 | 106 | 76 | 5 | 32 | 16 | 0 | 76 | 0 | 0 | -58 | 421
8 | 31 | 17 | 409 | 168 | 103 | 76 | 5 | 32 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | -59 | 409
8 | 31 | 18 | 413 | 168 | 102 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -58 | 413
8 | 31 | 19 | 404 | 168 | 93 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -58 | 404
8 | 31 | 20 | 384 | 168 | 93 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -58 | 384
8 | 31 | 21 | 364 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -42 | 364
8 | 31 | 22 | 349 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -57 | 349
8 | 31 | 23 | 339 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | -39 | 0 | -60 | 339
9 | 1 | 0 | 317 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | -39 | 0 | -59 | 317
9 | 1 | 1 | 304 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -41 | 0 | -60 | 304
9 | 1 | 2 | 312 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | -24 | 0 | -60 | 312
9 | 1 | 3 | 329 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -6 | 0 | -60 | 329
9 | 1 | 4 | 337 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -48 | 337
9 | 1 | 5 | 331 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 6 | 0 | 75 | 0 | 0 | -57 | 331
9 | 1 | 6 | 349 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 33 | 0 | 67 | 0 | 0 | -58 | 349
9 | 1 | 7 | 377 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 63 | 0 | 57 | 0 | 0 | -50 | 377
9 | 1 | 8 | 427 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 82 | 0 | 60 | 0 | 0 | -31 | 427
9 | 1 | 9 | 456 | 168 | 60 | 63 | 5 | 32 | 88 | 0 | 66 | 0 | 0 | -26 | 456
9 | 1 | 10 | 456 | 168 | 60 | 58 | 5 | 32 | 91 | 0 | 51 | 0 | 0 | -9 | 456
9 | 1 | 11 | 450 | 168 | 60 | 53 | 5 | 32 | 94 | 0 | 47 | 0 | 0 | -9 | 450
9 | 1 | 12 | 439 | 168 | 59 | 57 | 5 | 32 | 94 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 439
9 | 1 | 13 | 454 | 168 | 60 | 67 | 5 | 32 | 65 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 454
9 | 1 | 14 | 442 | 168 | 65 | 70 | 5 | 32 | 43 | 0 | 48 | 0 | 0 | 11 | 442
9 | 1 | 15 | 437 | 168 | 124 | 70 | 5 | 32 | 27 | 0 | 52 | 0 | 0 | -41 | 437
9 | 1 | 16 | 433 | 168 | 96 | 70 | 5 | 32 | 9 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 433
9 | 1 | 17 | 423 | 168 | 92 | 70 | 5 | 32 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 423
9 | 1 | 18 | 422 | 168 | 94 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 422
9 | 1 | 19 | 408 | 168 | 91 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 408
9 | 1 | 20 | 379 | 168 | 64 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 379
9 | 1 | 21 | 357 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -8 | 357
9 | 1 | 22 | 332 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -28 | 332
9 | 1 | 23 | 316 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -49 | 316
9 | 2 | 0 | 294 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -30 | 0 | -59 | 294
9 | 2 | 1 | 284 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | -23 | 0 | -60 | 284
9 | 2 | 2 | 290 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -3 | 0 | -59 | 290
9 | 2 | 3 | 303 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | -3 | 0 | -58 | 303
9 | 2 | 4 | 311 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -51 | 311
9 | 2 | 5 | 302 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | -58 | 302
9 | 2 | 6 | 310 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 28 | 0 | 46 | -11 | 0 | -59 | 310
9 | 2 | 7 | 321 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 46 | 0 | 47 | -20 | 0 | -58 | 321
9 | 2 | 8 | 350 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 74 | 0 | 59 | -31 | 0 | -58 | 350
9 | 2 | 9 | 371 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 105 | 0 | 68 | -50 | 0 | -58 | 371
9 | 2 | 10 | 381 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 135 | -6 | 65 | -61 | 0 | -58 | 381
9 | 2 | 11 | 396 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 151 | -7 | 66 | -62 | 0 | -58 | 396
9 | 2 | 12 | 383 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 160 | -30 | 69 | -64 | 0 | -58 | 383
9 | 2 | 13 | 395 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 146 | -4 | 68 | -63 | 0 | -58 | 395
9 | 2 | 14 | 390 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 116 | 0 | 50 | -19 | 0 | -63 | 390
9 | 2 | 15 | 373 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 73 | 0 | 56 | -15 | 0 | -64 | 373
9 | 2 | 16 | 372 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 34 | 0 | 51 | 0 | 0 | -46 | 372
9 | 2 | 17 | 375 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | -9 | 375
9 | 2 | 18 | 388 | 168 | 72 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 388
9 | 2 | 19 | 382 | 168 | 72 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 382
9 | 2 | 20 | 356 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 356
9 | 2 | 21 | 332 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -32 | 332
9 | 2 | 22 | 312 | 168 | 65 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 312
9 | 2 | 23 | 295 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | -8 | 0 | -59 | 295
9 | 3 | 0 | 272 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | -7 | 0 | -60 | 272
9 | 3 | 1 | 263 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | -13 | 0 | -59 | 263
9 | 3 | 2 | 271 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | -15 | 0 | -59 | 271
9 | 3 | 3 | 287 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | -10 | 0 | -59 | 287
9 | 3 | 4 | 294 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | -13 | 0 | -60 | 294
9 | 3 | 5 | 281 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 7 | 0 | 36 | -26 | 0 | -59 | 281
9 | 3 | 6 | 288 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 52 | -13 | 33 | -32 | 0 | -59 | 288
9 | 3 | 7 | 296 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 113 | -77 | 31 | -18 | 0 | -60 | 296
9 | 3 | 8 | 316 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 170 | -116 | 38 | -24 | 0 | -59 | 316
9 | 3 | 9 | 342 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 210 | -144 | 42 | -15 | 0 | -58 | 342
9 | 3 | 10 | 361 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 233 | -159 | 43 | -5 | 0 | -58 | 361
9 | 3 | 11 | 372 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 239 | -163 | 49 | -1 | 0 | -59 | 372
9 | 3 | 12 | 372 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 231 | -157 | 51 | -1 | 0 | -59 | 372
9 | 3 | 13 | 364 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 205 | -140 | 52 | -1 | 0 | -59 | 364
9 | 3 | 14 | 354 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 162 | -103 | 48 | -1 | 0 | -59 | 354
9 | 3 | 15 | 345 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 104 | -27 | 47 | -44 | 0 | -58 | 345
9 | 3 | 16 | 352 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 43 | -2 | 40 | -1 | 0 | -61 | 352
9 | 3 | 17 | 370 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 4 | 0 | 35 | -1 | 0 | -1 | 370
9 | 3 | 18 | 387 | 168 | 77 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | -1 | 0 | 1 | 387
9 | 3 | 19 | 377 | 168 | 87 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 377
9 | 3 | 20 | 353 | 168 | 73 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 353
9 | 3 | 21 | 329 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -12 | 329
9 | 3 | 22 | 311 | 168 | 84 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 311
9 | 3 | 23 | 297 | 168 | 72 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 297
9 | 4 | 0 | 275 | 168 | 69 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 275
9 | 4 | 1 | 270 | 168 | 64 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 270
9 | 4 | 2 | 274 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 274
9 | 4 | 3 | 299 | 168 | 72 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 299
9 | 4 | 4 | 307 | 168 | 72 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 307
9 | 4 | 5 | 304 | 168 | 75 | 64 | 5 | 32 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -59 | 304
9 | 4 | 6 | 320 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | -41 | 320
9 | 4 | 7 | 342 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -36 | 342
9 | 4 | 8 | 384 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 89 | 0 | 13 | 0 | 0 | -24 | 384
9 | 4 | 9 | 406 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 108 | 0 | 15 | 0 | 0 | -23 | 406
9 | 4 | 10 | 421 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 121 | 0 | 19 | 0 | 0 | -25 | 421
9 | 4 | 11 | 412 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 126 | 0 | 19 | 0 | 0 | -39 | 412
9 | 4 | 12 | 399 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 124 | 0 | 21 | 0 | 0 | -52 | 399
9 | 4 | 13 | 426 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 104 | 0 | 27 | 0 | 0 | -19 | 426
9 | 4 | 14 | 438 | 168 | 59 | 61 | 5 | 32 | 78 | 0 | 37 | 0 | 0 | -2 | 438
9 | 4 | 15 | 430 | 168 | 73 | 70 | 5 | 32 | 40 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 430
9 | 4 | 16 | 426 | 168 | 90 | 70 | 5 | 32 | 14 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 426
9 | 4 | 17 | 421 | 168 | 94 | 70 | 5 | 32 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 421
9 | 4 | 18 | 425 | 168 | 102 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 425
9 | 4 | 19 | 410 | 168 | 95 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 410
9 | 4 | 20 | 384 | 168 | 74 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 384
9 | 4 | 21 | 357 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 357
9 | 4 | 22 | 332 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -15 | 332
9 | 4 | 23 | 314 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -24 | 314
9 | 5 | 0 | 293 | 168 | 79 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 293
9 | 5 | 1 | 285 | 168 | 75 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 285
9 | 5 | 2 | 294 | 168 | 83 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 294
9 | 5 | 3 | 312 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -19 | 312
9 | 5 | 4 | 323 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -8 | 323
9 | 5 | 5 | 320 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | -8 | 320
9 | 5 | 6 | 340 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | -4 | 340
9 | 5 | 7 | 356 | 168 | 66 | 44 | 5 | 32 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 356
9 | 5 | 8 | 396 | 168 | 71 | 55 | 5 | 32 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 396
9 | 5 | 9 | 422 | 168 | 77 | 65 | 5 | 32 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 422
9 | 5 | 10 | 427 | 168 | 85 | 55 | 5 | 32 | 61 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 427
9 | 5 | 11 | 430 | 168 | 77 | 52 | 5 | 32 | 65 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 430
9 | 5 | 12 | 412 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 69 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 412
9 | 5 | 13 | 427 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 71 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 427
9 | 5 | 14 | 426 | 168 | 63 | 69 | 5 | 32 | 68 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 426
9 | 5 | 15 | 427 | 168 | 83 | 69 | 5 | 32 | 47 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 427
9 | 5 | 16 | 428 | 168 | 122 | 69 | 5 | 32 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 428
9 | 5 | 17 | 418 | 168 | 133 | 69 | 5 | 32 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 418
9 | 5 | 18 | 424 | 168 | 140 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 424
9 | 5 | 19 | 409 | 168 | 125 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 409
9 | 5 | 20 | 381 | 168 | 99 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 381
9 | 5 | 21 | 355 | 168 | 81 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 355
9 | 5 | 22 | 335 | 168 | 70 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 335
9 | 5 | 23 | 319 | 168 | 63 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 319
9 | 6 | 0 | 297 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 297
9 | 6 | 1 | 289 | 168 | 98 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 289
9 | 6 | 2 | 293 | 168 | 104 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -59 | 293
9 | 6 | 3 | 312 | 168 | 65 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 312
9 | 6 | 4 | 325 | 168 | 79 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 325
9 | 6 | 5 | 320 | 168 | 68 | 40 | 5 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 320
9 | 6 | 6 | 332 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 332
9 | 6 | 7 | 357 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 357
9 | 6 | 8 | 404 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 404
9 | 6 | 9 | 433 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 129 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 433
9 | 6 | 10 | 440 | 168 | 59 | 70 | 5 | 32 | 143 | 0 | 6 | 0 | 0 | -43 | 440
9 | 6 | 11 | 449 | 168 | 60 | 70 | 5 | 32 | 146 | 0 | 10 | 0 | 0 | -42 | 449
9 | 6 | 12 | 422 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | -49 | 422
9 | 6 | 13 | 428 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | -29 | 428
9 | 6 | 14 | 430 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 98 | 0 | 21 | 0 | 0 | -22 | 430
9 | 6 | 15 | 430 | 168 | 75 | 70 | 5 | 32 | 58 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 430
9 | 6 | 16 | 424 | 168 | 111 | 70 | 5 | 32 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 424
9 | 6 | 17 | 411 | 168 | 119 | 70 | 5 | 32 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 411
9 | 6 | 18 | 416 | 168 | 124 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 416
9 | 6 | 19 | 399 | 168 | 100 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 399
9 | 6 | 20 | 367 | 168 | 68 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 367
9 | 6 | 21 | 342 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -6 | 342
9 | 6 | 22 | 320 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -36 | 320
9 | 6 | 23 | 304 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -7 | 0 | -60 | 304
9 | 7 | 0 | 287 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -34 | 0 | -60 | 287
9 | 7 | 1 | 283 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | -37 | 0 | -60 | 283
9 | 7 | 2 | 290 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | -38 | 0 | -59 | 290
9 | 7 | 3 | 307 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -28 | 0 | -59 | 307
9 | 7 | 4 | 317 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | -23 | 0 | -59 | 317
9 | 7 | 5 | 308 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 7 | 0 | 65 | -35 | 0 | -59 | 308
9 | 7 | 6 | 314 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 55 | -6 | 62 | -58 | 0 | -59 | 314
9 | 7 | 7 | 338 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 123 | -36 | 49 | -46 | 0 | -59 | 338
9 | 7 | 8 | 378 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 173 | -100 | 57 | 0 | 0 | -59 | 378
9 | 7 | 9 | 410 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 208 | -99 | 54 | 0 | 0 | -60 | 410
9 | 7 | 10 | 421 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 222 | -97 | 48 | 0 | 0 | -59 | 421
9 | 7 | 11 | 421 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 224 | -101 | 50 | 0 | 0 | -59 | 421
9 | 7 | 12 | 397 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 212 | -111 | 48 | 0 | 0 | -59 | 397
9 | 7 | 13 | 406 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 190 | -72 | 40 | 0 | 0 | -59 | 406
9 | 7 | 14 | 400 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 150 | -44 | 37 | 0 | 0 | -58 | 400
9 | 7 | 15 | 390 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 98 | -6 | 38 | 0 | 0 | -65 | 390
9 | 7 | 16 | 393 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -9 | 393
9 | 7 | 17 | 390 | 168 | 85 | 70 | 5 | 32 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 390
9 | 7 | 18 | 394 | 168 | 94 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 394
9 | 7 | 19 | 376 | 168 | 86 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 376
9 | 7 | 20 | 352 | 168 | 70 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 352
9 | 7 | 21 | 330 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -10 | 330
9 | 7 | 22 | 314 | 168 | 101 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 314
9 | 7 | 23 | 302 | 168 | 95 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 302
9 | 8 | 0 | 283 | 168 | 79 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 283
9 | 8 | 1 | 276 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -50 | 276
9 | 8 | 2 | 282 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -46 | 282
9 | 8 | 3 | 301 | 168 | 83 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -58 | 301
9 | 8 | 4 | 312 | 168 | 80 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 312
9 | 8 | 5 | 302 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -60 | 302
9 | 8 | 6 | 306 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 50 | -2 | 27 | -25 | 0 | -59 | 306
9 | 8 | 7 | 339 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 118 | -49 | 23 | 0 | 0 | -60 | 339
9 | 8 | 8 | 379 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 162 | -56 | 25 | 0 | 0 | -59 | 379
9 | 8 | 9 | 411 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 193 | -61 | 30 | 0 | 0 | -58 | 411
9 | 8 | 10 | 419 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 216 | -85 | 40 | 0 | 0 | -59 | 419
9 | 8 | 11 | 420 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 221 | -108 | 60 | 0 | 0 | -60 | 420
9 | 8 | 12 | 403 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 213 | -131 | 72 | 0 | 0 | -58 | 403
9 | 8 | 13 | 416 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 186 | -25 | 84 | -78 | 0 | -58 | 416
9 | 8 | 14 | 406 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 144 | -4 | 91 | -85 | 0 | -63 | 406
9 | 8 | 15 | 394 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 90 | 0 | 91 | -56 | 0 | -64 | 394
9 | 8 | 16 | 394 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 34 | 0 | 94 | -2 | 0 | -65 | 394
9 | 8 | 17 | 386 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | -47 | 386
9 | 8 | 18 | 393 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -50 | 393
9 | 8 | 19 | 380 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -58 | 380
9 | 8 | 20 | 355 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | -3 | 0 | -64 | 355
9 | 8 | 21 | 331 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | -24 | 0 | -65 | 331
9 | 8 | 22 | 317 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -44 | 0 | -60 | 317
9 | 8 | 23 | 301 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | -86 | 0 | -60 | 301
9 | 9 | 0 | 288 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | -80 | 0 | -59 | 288
9 | 9 | 1 | 277 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -80 | 0 | -58 | 277
9 | 9 | 2 | 283 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -74 | 0 | -60 | 283
9 | 9 | 3 | 308 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | -53 | 0 | -59 | 308
9 | 9 | 4 | 313 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | -65 | 0 | -59 | 313
9 | 9 | 5 | 303 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 5 | 0 | 101 | -65 | 0 | -59 | 303
9 | 9 | 6 | 304 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 37 | 0 | 91 | -76 | 0 | -58 | 304
9 | 9 | 7 | 320 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 70 | -2 | 73 | -68 | 0 | -59 | 320
9 | 9 | 8 | 338 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 97 | -5 | 68 | -63 | 0 | -65 | 338
9 | 9 | 9 | 368 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 123 | -8 | 74 | -68 | 0 | -59 | 368
9 | 9 | 10 | 383 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 133 | -2 | 58 | -54 | 0 | -58 | 383
9 | 9 | 11 | 392 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 126 | -23 | 41 | 0 | 0 | -58 | 392
9 | 9 | 12 | 378 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 101 | -1 | 31 | 0 | 0 | -59 | 378
9 | 9 | 13 | 376 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 80 | 0 | 28 | 0 | 0 | -38 | 376
9 | 9 | 14 | 372 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 59 | 0 | 23 | 0 | 0 | -16 | 372
9 | 9 | 15 | 370 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 | -10 | 370
9 | 9 | 16 | 371 | 168 | 64 | 70 | 5 | 32 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 371
9 | 9 | 17 | 374 | 168 | 79 | 70 | 5 | 32 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 374
9 | 9 | 18 | 385 | 168 | 93 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 385
9 | 9 | 19 | 375 | 168 | 87 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 375
9 | 9 | 20 | 353 | 168 | 66 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 353
9 | 9 | 21 | 335 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 335
9 | 9 | 22 | 319 | 168 | 83 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -59 | 319
9 | 9 | 23 | 300 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | -4 | 0 | -59 | 300
9 | 10 | 0 | 283 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | -7 | 0 | -59 | 283
9 | 10 | 1 | 275 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | -8 | 0 | -60 | 275
9 | 10 | 2 | 280 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | -15 | 0 | -59 | 280
9 | 10 | 3 | 295 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | -5 | 0 | -60 | 295
9 | 10 | 4 | 306 | 168 | 61 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -58 | 306
9 | 10 | 5 | 295 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 5 | 0 | 29 | -6 | 0 | -60 | 295
9 | 10 | 6 | 296 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 38 | -1 | 29 | -27 | 0 | -60 | 296
9 | 10 | 7 | 301 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 84 | -53 | 26 | -4 | 0 | -58 | 301
9 | 10 | 8 | 326 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 139 | -84 | 23 | 0 | 0 | -58 | 326
9 | 10 | 9 | 357 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 176 | -93 | 26 | 0 | 0 | -58 | 357
9 | 10 | 10 | 373 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 192 | -83 | 17 | 0 | 0 | -59 | 373
9 | 10 | 11 | 377 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 187 | -77 | 18 | 0 | 0 | -57 | 377
9 | 10 | 12 | 375 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 175 | -66 | 18 | 0 | 0 | -58 | 375
9 | 10 | 13 | 361 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 155 | -56 | 14 | 0 | 0 | -58 | 361
9 | 10 | 14 | 353 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 126 | -31 | 10 | 0 | 0 | -58 | 353
9 | 10 | 15 | 352 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 76 | 0 | 13 | 0 | 0 | -60 | 352
9 | 10 | 16 | 358 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -16 | 358
9 | 10 | 17 | 373 | 168 | 85 | 70 | 5 | 32 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 373
9 | 10 | 18 | 391 | 168 | 100 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 391
9 | 10 | 19 | 379 | 168 | 86 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 379
9 | 10 | 20 | 358 | 168 | 66 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 358
9 | 10 | 21 | 336 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 336
9 | 10 | 22 | 314 | 168 | 86 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 314
9 | 10 | 23 | 299 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -31 | 299
9 | 11 | 0 | 282 | 168 | 62 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -58 | 282
9 | 11 | 1 | 271 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -60 | 271
9 | 11 | 2 | 283 | 168 | 64 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -59 | 283
9 | 11 | 3 | 301 | 168 | 68 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -57 | 301
9 | 11 | 4 | 312 | 168 | 71 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 312
9 | 11 | 5 | 308 | 168 | 66 | 56 | 5 | 32 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -58 | 308
9 | 11 | 6 | 324 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 31 | 0 | 35 | 0 | 0 | -51 | 324
9 | 11 | 7 | 347 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 52 | 0 | 35 | 0 | 0 | -47 | 347
9 | 11 | 8 | 388 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 80 | 0 | 37 | 0 | 0 | -36 | 388
9 | 11 | 9 | 426 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -15 | 426
9 | 11 | 10 | 437 | 168 | 59 | 44 | 5 | 32 | 109 | 0 | 32 | 0 | 0 | -12 | 437
9 | 11 | 11 | 437 | 168 | 59 | 44 | 5 | 32 | 108 | 0 | 32 | 0 | 0 | -11 | 437
9 | 11 | 12 | 419 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 96 | 0 | 32 | 0 | 0 | -16 | 419
9 | 11 | 13 | 435 | 168 | 69 | 44 | 5 | 32 | 76 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 435
9 | 11 | 14 | 431 | 168 | 70 | 60 | 5 | 32 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 431
9 | 11 | 15 | 427 | 168 | 91 | 70 | 5 | 32 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 427
9 | 11 | 16 | 427 | 168 | 110 | 70 | 5 | 32 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 427
9 | 11 | 17 | 421 | 168 | 107 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 421
9 | 11 | 18 | 419 | 168 | 98 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 419
9 | 11 | 19 | 402 | 168 | 77 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 402
9 | 11 | 20 | 376 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -4 | 376
9 | 11 | 21 | 350 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -37 | 350
9 | 11 | 22 | 326 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -55 | 326
9 | 11 | 23 | 313 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | -13 | 0 | -61 | 313
9 | 12 | 0 | 293 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | -25 | 0 | -60 | 293
9 | 12 | 1 | 284 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -33 | 0 | -60 | 284
9 | 12 | 2 | 291 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -41 | 0 | -61 | 291
9 | 12 | 3 | 312 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | -4 | 0 | -60 | 312
9 | 12 | 4 | 323 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -29 | 323
9 | 12 | 5 | 316 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | -26 | 316
9 | 12 | 6 | 340 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | -12 | 340
9 | 12 | 7 | 376 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | -8 | 376
9 | 12 | 8 | 423 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 423
9 | 12 | 9 | 446 | 168 | 78 | 53 | 5 | 32 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 446
9 | 12 | 10 | 447 | 168 | 82 | 43 | 5 | 32 | 93 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 447
9 | 12 | 11 | 446 | 168 | 99 | 40 | 5 | 32 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 446
9 | 12 | 12 | 411 | 168 | 64 | 40 | 5 | 32 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 411
9 | 12 | 13 | 423 | 168 | 76 | 48 | 5 | 32 | 74 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 423
9 | 12 | 14 | 423 | 168 | 81 | 62 | 5 | 32 | 63 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 423
9 | 12 | 15 | 417 | 168 | 85 | 72 | 5 | 32 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 417
9 | 12 | 16 | 420 | 168 | 110 | 72 | 5 | 32 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 420
9 | 12 | 17 | 414 | 168 | 104 | 72 | 5 | 32 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 414
9 | 12 | 18 | 414 | 168 | 99 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 414
9 | 12 | 19 | 398 | 168 | 87 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 398
9 | 12 | 20 | 373 | 168 | 65 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 373
9 | 12 | 21 | 352 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -7 | 352
9 | 12 | 22 | 329 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 329
9 | 12 | 23 | 315 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 315
9 | 13 | 0 | 295 | 168 | 93 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 295
9 | 13 | 1 | 286 | 168 | 81 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 286
9 | 13 | 2 | 291 | 168 | 83 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 291
9 | 13 | 3 | 309 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -17 | 309
9 | 13 | 4 | 321 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -5 | 321
9 | 13 | 5 | 318 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | -7 | 318
9 | 13 | 6 | 330 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | -19 | 330
9 | 13 | 7 | 354 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | -25 | 354
9 | 13 | 8 | 407 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 107 | 0 | 9 | 0 | 0 | -32 | 407
9 | 13 | 9 | 439 | 168 | 59 | 70 | 5 | 32 | 135 | 0 | 10 | 0 | 0 | -40 | 439
9 | 13 | 10 | 454 | 168 | 60 | 70 | 5 | 32 | 150 | 0 | 9 | 0 | 0 | -40 | 454
9 | 13 | 11 | 438 | 168 | 59 | 60 | 5 | 32 | 156 | 0 | 10 | 0 | 0 | -52 | 438
9 | 13 | 12 | 421 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 165 | -4 | 9 | 0 | 0 | -58 | 421
9 | 13 | 13 | 440 | 168 | 59 | 60 | 5 | 32 | 151 | 0 | 7 | 0 | 0 | -42 | 440
9 | 13 | 14 | 447 | 168 | 60 | 70 | 5 | 32 | 114 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 | 447
9 | 13 | 15 | 433 | 168 | 97 | 70 | 5 | 32 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 433
9 | 13 | 16 | 426 | 168 | 131 | 70 | 5 | 32 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 426
9 | 13 | 17 | 419 | 168 | 141 | 70 | 5 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 419
9 | 13 | 18 | 421 | 168 | 145 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 421
9 | 13 | 19 | 402 | 168 | 126 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 402
9 | 13 | 20 | 376 | 168 | 107 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 376
9 | 13 | 21 | 351 | 168 | 92 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 351
9 | 13 | 22 | 326 | 168 | 81 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 326
9 | 13 | 23 | 313 | 168 | 65 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 313
9 | 14 | 0 | 293 | 168 | 102 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 293
9 | 14 | 1 | 284 | 168 | 93 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 284
9 | 14 | 2 | 293 | 168 | 98 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 293
9 | 14 | 3 | 309 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 309
9 | 14 | 4 | 321 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 321
9 | 14 | 5 | 320 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -9 | 320
9 | 14 | 6 | 337 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | -7 | 337
9 | 14 | 7 | 359 | 168 | 61 | 40 | 5 | 32 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 359
9 | 14 | 8 | 399 | 168 | 94 | 40 | 5 | 32 | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 399
9 | 14 | 9 | 427 | 168 | 118 | 40 | 5 | 32 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 427
9 | 14 | 10 | 427 | 168 | 125 | 40 | 5 | 32 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 427
9 | 14 | 11 | 428 | 168 | 130 | 40 | 5 | 32 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 428
9 | 14 | 12 | 401 | 168 | 110 | 40 | 5 | 32 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 401
9 | 14 | 13 | 417 | 168 | 131 | 40 | 5 | 32 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 417
9 | 14 | 14 | 415 | 168 | 115 | 61 | 5 | 32 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 415
9 | 14 | 15 | 409 | 168 | 117 | 71 | 5 | 32 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 409
9 | 14 | 16 | 409 | 168 | 124 | 71 | 5 | 32 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 409
9 | 14 | 17 | 399 | 168 | 120 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 399
9 | 14 | 18 | 395 | 168 | 115 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 395
9 | 14 | 19 | 377 | 168 | 95 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 377
9 | 14 | 20 | 351 | 168 | 68 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 351
9 | 14 | 21 | 328 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -17 | 328
9 | 14 | 22 | 311 | 168 | 83 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -59 | 311
9 | 14 | 23 | 298 | 168 | 63 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -58 | 298
9 | 15 | 0 | 277 | 168 | 68 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 277
9 | 15 | 1 | 270 | 168 | 65 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 270
9 | 15 | 2 | 281 | 168 | 82 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 281
9 | 15 | 3 | 300 | 168 | 92 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 300
9 | 15 | 4 | 311 | 168 | 94 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 311
9 | 15 | 5 | 306 | 168 | 86 | 58 | 5 | 32 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | -59 | 306
9 | 15 | 6 | 316 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | -51 | 316
9 | 15 | 7 | 341 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 106 | -13 | 6 | 0 | 0 | -59 | 341
9 | 15 | 8 | 377 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 148 | -19 | 5 | 0 | 0 | -58 | 377
9 | 15 | 9 | 404 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 174 | -18 | 5 | 0 | 0 | -58 | 404
9 | 15 | 10 | 414 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 186 | -20 | 5 | 0 | 0 | -58 | 414
9 | 15 | 11 | 408 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 188 | -31 | 8 | 0 | 0 | -58 | 408
9 | 15 | 12 | 390 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 192 | -55 | 9 | 0 | 0 | -57 | 390
9 | 15 | 13 | 403 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 172 | -19 | 8 | 0 | 0 | -59 | 403
9 | 15 | 14 | 405 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 130 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 405
9 | 15 | 15 | 398 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 76 | 0 | 24 | 0 | 0 | -33 | 398
9 | 15 | 16 | 392 | 168 | 70 | 68 | 5 | 32 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 392
9 | 15 | 17 | 388 | 168 | 86 | 68 | 5 | 32 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 388
9 | 15 | 18 | 390 | 168 | 81 | 68 | 5 | 32 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 390
9 | 15 | 19 | 372 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | -5 | 372
9 | 15 | 20 | 347 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | -37 | 347
9 | 15 | 21 | 327 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | -64 | 327
9 | 15 | 22 | 314 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | -20 | 0 | -59 | 314
9 | 15 | 23 | 303 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -40 | 0 | -59 | 303
9 | 16 | 0 | 281 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -61 | 0 | -59 | 281
9 | 16 | 1 | 272 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | -50 | 0 | -59 | 272
9 | 16 | 2 | 280 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | -37 | 0 | -59 | 280
9 | 16 | 3 | 298 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | -15 | 0 | -58 | 298
9 | 16 | 4 | 306 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | -20 | 0 | -60 | 306
9 | 16 | 5 | 298 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 5 | 0 | 55 | -20 | 0 | -59 | 298
9 | 16 | 6 | 299 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 32 | 0 | 58 | -35 | 0 | -59 | 299
9 | 16 | 7 | 301 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 70 | -17 | 55 | -51 | 0 | -59 | 301
9 | 16 | 8 | 334 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 126 | -41 | 60 | -56 | 0 | -58 | 334
9 | 16 | 9 | 365 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 169 | -53 | 67 | -62 | 0 | -59 | 365
9 | 16 | 10 | 368 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 192 | -121 | 59 | -7 | 0 | -58 | 368
9 | 16 | 11 | 387 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 206 | -123 | 58 | 0 | 0 | -58 | 387
9 | 16 | 12 | 380 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 198 | -124 | 54 | -13 | 0 | -58 | 380
9 | 16 | 13 | 381 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 175 | -110 | 45 | -4 | 0 | -58 | 381
9 | 16 | 14 | 368 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 131 | -53 | 21 | 0 | 0 | -58 | 368
9 | 16 | 15 | 358 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 77 | -3 | 15 | 0 | 0 | -65 | 358
9 | 16 | 16 | 366 | 168 | 59 | 71 | 5 | 32 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 366
9 | 16 | 17 | 370 | 168 | 86 | 71 | 5 | 32 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 370
9 | 16 | 18 | 377 | 168 | 95 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 377
9 | 16 | 19 | 363 | 168 | 86 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 363
9 | 16 | 20 | 340 | 168 | 74 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 340
9 | 16 | 21 | 322 | 168 | 66 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 322
9 | 16 | 22 | 301 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 301
9 | 16 | 23 | 286 | 168 | 98 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 286
9 | 17 | 0 | 267 | 168 | 78 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 267
9 | 17 | 1 | 261 | 168 | 70 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 261
9 | 17 | 2 | 267 | 168 | 77 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 267
9 | 17 | 3 | 284 | 168 | 92 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 284
9 | 17 | 4 | 291 | 168 | 88 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 291
9 | 17 | 5 | 277 | 168 | 76 | 41 | 5 | 32 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 277
9 | 17 | 6 | 271 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 42 | -26 | 13 | 0 | 0 | -61 | 271
9 | 17 | 7 | 286 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 96 | -61 | 14 | -7 | 0 | -59 | 286
9 | 17 | 8 | 303 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 130 | -83 | 14 | -3 | 0 | -58 | 303
9 | 17 | 9 | 321 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 158 | -95 | 13 | 0 | 0 | -58 | 321
9 | 17 | 10 | 334 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 178 | -101 | 13 | 0 | 0 | -59 | 334
9 | 17 | 11 | 336 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 183 | -115 | 20 | 0 | 0 | -58 | 336
9 | 17 | 12 | 341 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 172 | -110 | 22 | -4 | 0 | -58 | 341
9 | 17 | 13 | 349 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 132 | -71 | 18 | 0 | 0 | -59 | 349
9 | 17 | 14 | 343 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 80 | -24 | 15 | 0 | 0 | -59 | 343
9 | 17 | 15 | 334 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 37 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 334
9 | 17 | 16 | 340 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | -26 | 340
9 | 17 | 17 | 358 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -4 | 358
9 | 17 | 18 | 368 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -3 | 368
9 | 17 | 19 | 361 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -7 | 361
9 | 17 | 20 | 342 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -27 | 342
9 | 17 | 21 | 321 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -58 | 321
9 | 17 | 22 | 302 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -19 | 0 | -60 | 302
9 | 17 | 23 | 291 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -31 | 0 | -59 | 291
9 | 18 | 0 | 276 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | -15 | 0 | -59 | 276
9 | 18 | 1 | 271 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | -29 | 0 | -60 | 271
9 | 18 | 2 | 281 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | -24 | 0 | -59 | 281
9 | 18 | 3 | 301 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | -12 | 0 | -61 | 301
9 | 18 | 4 | 310 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | -5 | 0 | -60 | 310
9 | 18 | 5 | 307 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 5 | 0 | 71 | -16 | 0 | -60 | 307
9 | 18 | 6 | 311 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 30 | 0 | 82 | -48 | 0 | -59 | 311
9 | 18 | 7 | 319 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 59 | 0 | 85 | -72 | 0 | -59 | 319
9 | 18 | 8 | 353 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 98 | 0 | 77 | -71 | 0 | -57 | 353
9 | 18 | 9 | 372 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 131 | -12 | 74 | -69 | 0 | -58 | 372
9 | 18 | 10 | 388 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 159 | -36 | 80 | -75 | 0 | -59 | 388
9 | 18 | 11 | 400 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 172 | -49 | 90 | -83 | 0 | -59 | 400
9 | 18 | 12 | 389 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 168 | -53 | 85 | -79 | 0 | -59 | 389
9 | 18 | 13 | 392 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 141 | -29 | 79 | -73 | 0 | -59 | 392
9 | 18 | 14 | 384 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 104 | 0 | 60 | -54 | 0 | -59 | 384
9 | 18 | 15 | 374 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 62 | 0 | 68 | -31 | 0 | -58 | 374
9 | 18 | 16 | 379 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 22 | 0 | 64 | 0 | 0 | -40 | 379
9 | 18 | 17 | 386 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | -18 | 386
9 | 18 | 18 | 391 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -6 | 391
9 | 18 | 19 | 378 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -7 | 378
9 | 18 | 20 | 356 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -30 | 356
9 | 18 | 21 | 334 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -37 | 334
9 | 18 | 22 | 313 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -36 | 313
9 | 18 | 23 | 298 | 168 | 65 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -57 | 298
9 | 19 | 0 | 277 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -61 | 277
9 | 19 | 1 | 269 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | -6 | 0 | -60 | 269
9 | 19 | 2 | 278 | 168 | 76 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 278
9 | 19 | 3 | 296 | 168 | 103 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 296
9 | 19 | 4 | 306 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 306
9 | 19 | 5 | 300 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 300
9 | 19 | 6 | 314 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | -22 | 314
9 | 19 | 7 | 337 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 58 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 337
9 | 19 | 8 | 375 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 94 | 0 | 15 | 0 | 0 | -41 | 375
9 | 19 | 9 | 422 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 120 | 0 | 26 | 0 | 0 | -43 | 422
9 | 19 | 10 | 431 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 104 | 0 | 38 | 0 | 0 | -40 | 431
9 | 19 | 11 | 420 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 77 | 0 | 39 | 0 | 0 | -26 | 420
9 | 19 | 12 | 393 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 66 | 0 | 36 | 0 | 0 | -33 | 393
9 | 19 | 13 | 405 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 53 | 0 | 37 | 0 | 0 | -19 | 405
9 | 19 | 14 | 397 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | -31 | 397
9 | 19 | 15 | 398 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 40 | 0 | 47 | 0 | 0 | -23 | 398
9 | 19 | 16 | 403 | 168 | 112 | 71 | 5 | 32 | 16 | 0 | 57 | 0 | 0 | -58 | 403
9 | 19 | 17 | 401 | 168 | 102 | 71 | 5 | 32 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | -57 | 401
9 | 19 | 18 | 406 | 168 | 83 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -57 | 406
9 | 19 | 19 | 389 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | -7 | 0 | -61 | 389
9 | 19 | 20 | 363 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | -24 | 0 | -61 | 363
9 | 19 | 21 | 336 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | -48 | 0 | -62 | 336
9 | 19 | 22 | 318 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | -54 | 0 | -61 | 318
9 | 19 | 23 | 303 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | -64 | 0 | -60 | 303
9 | 20 | 0 | 285 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | -117 | 0 | -61 | 285
9 | 20 | 1 | 279 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | -117 | 0 | -59 | 279
9 | 20 | 2 | 282 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | -108 | 0 | -60 | 282
9 | 20 | 3 | 301 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 137 | -92 | 0 | -60 | 301
9 | 20 | 4 | 313 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | -65 | 0 | -60 | 313
9 | 20 | 5 | 305 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 5 | 0 | 130 | -72 | 0 | -60 | 305
9 | 20 | 6 | 313 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 37 | 0 | 126 | -92 | 0 | -60 | 313
9 | 20 | 7 | 333 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 80 | 0 | 121 | -111 | 0 | -59 | 333
9 | 20 | 8 | 376 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 132 | -9 | 128 | -120 | 0 | -57 | 376
9 | 20 | 9 | 407 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 168 | -13 | 128 | -119 | 0 | -59 | 407
9 | 20 | 10 | 428 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 175 | 0 | 121 | -112 | 0 | -58 | 428
9 | 20 | 11 | 426 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 150 | 0 | 116 | -84 | 0 | -58 | 426
9 | 20 | 12 | 386 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 114 | 0 | 117 | -89 | 0 | -58 | 386
9 | 20 | 13 | 381 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 87 | 0 | 114 | -64 | 0 | -58 | 381
9 | 20 | 14 | 384 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 69 | 0 | 112 | -38 | 0 | -61 | 384
9 | 20 | 15 | 373 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 44 | 0 | 104 | -36 | 0 | -62 | 373
9 | 20 | 16 | 374 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 23 | 0 | 88 | -8 | 0 | -62 | 374
9 | 20 | 17 | 377 | 168 | 81 | 70 | 5 | 32 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | -59 | 377
9 | 20 | 18 | 379 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -20 | 379
9 | 20 | 19 | 361 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -11 | 361
9 | 20 | 20 | 339 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -11 | 339
9 | 20 | 21 | 317 | 168 | 89 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 317
9 | 20 | 22 | 300 | 168 | 74 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 300
9 | 20 | 23 | 288 | 168 | 62 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 288
9 | 21 | 0 | 271 | 168 | 76 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 271
9 | 21 | 1 | 264 | 168 | 68 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 264
9 | 21 | 2 | 276 | 168 | 81 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 276
9 | 21 | 3 | 294 | 168 | 88 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 294
9 | 21 | 4 | 304 | 168 | 80 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 304
9 | 21 | 5 | 300 | 168 | 68 | 49 | 5 | 32 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | -57 | 300
9 | 21 | 6 | 304 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 28 | 0 | 41 | -9 | 0 | -60 | 304
9 | 21 | 7 | 321 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 50 | 0 | 49 | -23 | 0 | -59 | 321
9 | 21 | 8 | 356 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 70 | 0 | 56 | -19 | 0 | -64 | 356
9 | 21 | 9 | 378 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 82 | 0 | 54 | -11 | 0 | -64 | 378
9 | 21 | 10 | 379 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 91 | 0 | 50 | -5 | 0 | -64 | 379
9 | 21 | 11 | 385 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 84 | 0 | 56 | 0 | 0 | -56 | 385
9 | 21 | 12 | 368 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 64 | 0 | 62 | 0 | 0 | -59 | 368
9 | 21 | 13 | 381 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 42 | 0 | 54 | 0 | 0 | -16 | 381
9 | 21 | 14 | 381 | 168 | 61 | 48 | 5 | 32 | 24 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 381
9 | 21 | 15 | 380 | 168 | 75 | 58 | 5 | 32 | 13 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 380
9 | 21 | 16 | 384 | 168 | 85 | 68 | 5 | 32 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 | 384
9 | 21 | 17 | 383 | 168 | 84 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 383
9 | 21 | 18 | 380 | 168 | 87 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 380
9 | 21 | 19 | 361 | 168 | 78 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 361
9 | 21 | 20 | 340 | 168 | 60 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 340
9 | 21 | 21 | 319 | 168 | 98 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 319
9 | 21 | 22 | 300 | 168 | 83 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -59 | 300
9 | 21 | 23 | 287 | 168 | 76 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 287
9 | 22 | 0 | 270 | 168 | 64 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 270
9 | 22 | 1 | 269 | 168 | 64 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 269
9 | 22 | 2 | 278 | 168 | 67 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 278
9 | 22 | 3 | 298 | 168 | 76 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 298
9 | 22 | 4 | 308 | 168 | 88 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 308
9 | 22 | 5 | 304 | 168 | 80 | 66 | 5 | 32 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 304
9 | 22 | 6 | 312 | 168 | 63 | 56 | 5 | 32 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 312
9 | 22 | 7 | 316 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 86 | -21 | 10 | 0 | 0 | -60 | 316
9 | 22 | 8 | 345 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 138 | -41 | 12 | 0 | 0 | -65 | 345
9 | 22 | 9 | 365 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 178 | -65 | 16 | 0 | 0 | -65 | 365
9 | 22 | 10 | 382 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 200 | -88 | 27 | 0 | 0 | -58 | 382
9 | 22 | 11 | 383 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 201 | -100 | 38 | 0 | 0 | -57 | 383
9 | 22 | 12 | 356 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 194 | -122 | 43 | -2 | 0 | -58 | 356
9 | 22 | 13 | 366 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 173 | -101 | 52 | 0 | 0 | -59 | 366
9 | 22 | 14 | 363 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 137 | -21 | 68 | -63 | 0 | -59 | 363
9 | 22 | 15 | 362 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 81 | 0 | 78 | -51 | 0 | -65 | 362
9 | 22 | 16 | 373 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 27 | 0 | 73 | 0 | 0 | -56 | 373
9 | 22 | 17 | 373 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | -29 | 373
9 | 22 | 18 | 376 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -23 | 376
9 | 22 | 19 | 357 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -24 | 357
9 | 22 | 20 | 335 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -34 | 335
9 | 22 | 21 | 312 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -41 | 312
9 | 22 | 22 | 302 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -26 | 302
9 | 22 | 23 | 293 | 168 | 88 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 293
9 | 23 | 0 | 275 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 287
9 | 23 | 1 | 273 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -28 | 285
9 | 23 | 2 | 281 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -17 | 292
9 | 23 | 3 | 301 | 168 | 64 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 313
9 | 23 | 4 | 304 | 168 | 70 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 316
9 | 23 | 5 | 295 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3 | 308
9 | 23 | 6 | 283 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | -56 | 295
9 | 23 | 7 | 293 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 112 | -53 | 4 | 0 | 0 | -57 | 306
9 | 23 | 8 | 321 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 161 | -90 | 4 | 0 | 0 | -57 | 334
9 | 23 | 9 | 348 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 188 | -102 | 6 | 0 | 0 | -57 | 361
9 | 23 | 10 | 359 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 170 | -81 | 11 | 0 | 0 | -57 | 371
9 | 23 | 11 | 342 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 144 | -86 | 27 | 0 | 0 | -57 | 355
9 | 23 | 12 | 320 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 128 | -81 | 35 | -10 | 0 | -57 | 332
9 | 23 | 13 | 314 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 121 | -76 | 39 | -23 | 0 | -57 | 326
9 | 23 | 14 | 315 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 97 | -61 | 34 | -6 | 0 | -57 | 327
9 | 23 | 15 | 313 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 62 | -3 | 27 | -25 | 0 | -57 | 325
9 | 23 | 16 | 323 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | -34 | 336
9 | 23 | 17 | 343 | 168 | 63 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 354
9 | 23 | 18 | 351 | 168 | 74 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 363
9 | 23 | 19 | 339 | 168 | 66 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 350
9 | 23 | 20 | 319 | 168 | 60 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 331
9 | 23 | 21 | 304 | 168 | 61 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 316
9 | 23 | 22 | 284 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -11 | 295
9 | 23 | 23 | 274 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 286
9 | 24 | 0 | 257 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -37 | 269
9 | 24 | 1 | 252 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -51 | 265
9 | 24 | 2 | 265 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -47 | 277
9 | 24 | 3 | 281 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -42 | 293
9 | 24 | 4 | 291 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -32 | 303
9 | 24 | 5 | 274 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | -50 | 285
9 | 24 | 6 | 267 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 47 | -35 | 8 | -1 | 0 | -58 | 279
9 | 24 | 7 | 269 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 119 | -95 | 10 | -10 | 0 | -58 | 282
9 | 24 | 8 | 281 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 171 | -137 | 11 | -8 | 0 | -57 | 294
9 | 24 | 9 | 297 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 212 | -162 | 10 | -1 | 0 | -57 | 309
9 | 24 | 10 | 306 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 229 | -184 | 7 | -7 | 0 | -28 | 318
9 | 24 | 11 | 310 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 227 | -183 | 11 | -11 | 0 | -24 | 321
9 | 24 | 12 | 300 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 217 | -174 | 12 | -12 | 0 | -32 | 312
9 | 24 | 13 | 287 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 191 | -146 | 12 | -1 | 0 | -57 | 300
9 | 24 | 14 | 281 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 146 | -106 | 10 | -1 | 0 | -57 | 293
9 | 24 | 15 | 287 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 87 | -50 | 12 | -1 | 0 | -57 | 300
9 | 24 | 16 | 305 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 28 | -5 | 10 | -1 | 0 | -41 | 311
9 | 24 | 17 | 330 | 168 | 61 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 0 | 340
9 | 24 | 18 | 340 | 168 | 72 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 0 | 351
9 | 24 | 19 | 327 | 168 | 62 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 339
9 | 24 | 20 | 311 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -13 | 323
9 | 24 | 21 | 292 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | -23 | 303
9 | 24 | 22 | 273 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | -26 | 284
9 | 24 | 23 | 260 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -46 | 272
9 | 25 | 0 | 248 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | -4 | 0 | -59 | 260
9 | 25 | 1 | 246 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | -13 | 0 | -59 | 259
9 | 25 | 2 | 260 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | -5 | 0 | -59 | 272
9 | 25 | 3 | 279 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -49 | 292
9 | 25 | 4 | 293 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -39 | 306
9 | 25 | 5 | 286 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | -55 | 299
9 | 25 | 6 | 290 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 43 | 0 | 46 | -32 | 0 | -57 | 302
9 | 25 | 7 | 312 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 107 | -66 | 39 | 0 | 0 | -57 | 325
9 | 25 | 8 | 347 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 151 | -69 | 33 | 0 | 0 | -57 | 360
9 | 25 | 9 | 372 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 165 | -57 | 32 | 0 | 0 | -57 | 385
9 | 25 | 10 | 387 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 168 | -44 | 31 | 0 | 0 | -57 | 400
9 | 25 | 11 | 385 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 154 | -34 | 32 | 0 | 0 | -57 | 397
9 | 25 | 12 | 357 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 139 | -48 | 33 | 0 | 0 | -57 | 369
9 | 25 | 13 | 369 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 114 | -22 | 25 | 0 | 0 | -57 | 382
9 | 25 | 14 | 374 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 72 | 0 | 15 | 0 | 0 | -32 | 387
9 | 25 | 15 | 369 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 34 | 0 | 23 | 0 | 0 | -6 | 383
9 | 25 | 16 | 373 | 168 | 78 | 69 | 5 | 32 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 386
9 | 25 | 17 | 379 | 168 | 85 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 392
9 | 25 | 18 | 376 | 168 | 80 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 388
9 | 25 | 19 | 358 | 168 | 65 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 370
9 | 25 | 20 | 334 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -21 | 347
9 | 25 | 21 | 315 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -38 | 328
9 | 25 | 22 | 295 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -53 | 307
9 | 25 | 23 | 285 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | -4 | 0 | -59 | 298
9 | 26 | 0 | 269 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -56 | 281
9 | 26 | 1 | 266 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -54 | 279
9 | 26 | 2 | 275 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | -1 | 0 | -59 | 289
9 | 26 | 3 | 300 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -44 | 313
9 | 26 | 4 | 309 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -35 | 322
9 | 26 | 5 | 299 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | -45 | 312
9 | 26 | 6 | 307 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 36 | 0 | 26 | -5 | 0 | -59 | 319
9 | 26 | 7 | 333 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 80 | -5 | 25 | 0 | 0 | -59 | 346
9 | 26 | 8 | 369 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 107 | 0 | 24 | 0 | 0 | -51 | 382
9 | 26 | 9 | 390 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 125 | 0 | 23 | 0 | 0 | -48 | 402
9 | 26 | 10 | 392 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | -34 | 404
9 | 26 | 11 | 381 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 123 | 0 | 8 | 0 | 0 | -40 | 393
9 | 26 | 12 | 360 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 114 | 0 | 8 | 0 | 0 | -52 | 372
9 | 26 | 13 | 367 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 101 | 0 | 10 | 0 | 0 | -33 | 380
9 | 26 | 14 | 372 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 72 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 385
9 | 26 | 15 | 366 | 168 | 63 | 59 | 5 | 32 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 378
9 | 26 | 16 | 378 | 168 | 95 | 69 | 5 | 32 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 390
9 | 26 | 17 | 385 | 168 | 112 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 397
9 | 26 | 18 | 381 | 168 | 109 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 393
9 | 26 | 19 | 364 | 168 | 95 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 376
9 | 26 | 20 | 340 | 168 | 75 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 352
9 | 26 | 21 | 318 | 168 | 62 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 329
9 | 26 | 22 | 301 | 168 | 60 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 313
9 | 26 | 23 | 287 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 300
9 | 27 | 0 | 269 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -22 | 281
9 | 27 | 1 | 263 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -28 | 275
9 | 27 | 2 | 274 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 | 286
9 | 27 | 3 | 295 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 307
9 | 27 | 4 | 303 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 315
9 | 27 | 5 | 297 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -15 | 308
9 | 27 | 6 | 303 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | -29 | 315
9 | 27 | 7 | 317 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 85 | -3 | 5 | 0 | 0 | -58 | 330
9 | 27 | 8 | 350 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 140 | -20 | 4 | 0 | 0 | -63 | 362
9 | 27 | 9 | 376 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 181 | -34 | 3 | 0 | 0 | -63 | 388
9 | 27 | 10 | 388 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 197 | -38 | 2 | 0 | 0 | -63 | 399
9 | 27 | 11 | 390 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 202 | -42 | 3 | 0 | 0 | -63 | 401
9 | 27 | 12 | 371 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 201 | -67 | 4 | 0 | 0 | -57 | 382
9 | 27 | 13 | 382 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 175 | -31 | 5 | 0 | 0 | -57 | 393
9 | 27 | 14 | 372 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 129 | -7 | 4 | 0 | 0 | -63 | 384
9 | 27 | 15 | 377 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | -17 | 389
9 | 27 | 16 | 385 | 168 | 101 | 68 | 5 | 32 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 398
9 | 27 | 17 | 387 | 168 | 112 | 68 | 5 | 32 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 399
9 | 27 | 18 | 384 | 168 | 104 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 396
9 | 27 | 19 | 364 | 168 | 80 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 376
9 | 27 | 20 | 340 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -11 | 352
9 | 27 | 21 | 319 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -36 | 331
9 | 27 | 22 | 301 | 168 | 62 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -57 | 313
9 | 27 | 23 | 286 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | -14 | 0 | -58 | 298
9 | 28 | 0 | 270 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | -15 | 0 | -58 | 282
9 | 28 | 1 | 268 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -14 | 0 | -58 | 280
9 | 28 | 2 | 280 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -2 | 0 | -58 | 293
9 | 28 | 3 | 296 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | -5 | 0 | -58 | 308
9 | 28 | 4 | 304 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | -6 | 0 | -58 | 316
9 | 28 | 5 | 300 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 2 | 0 | 60 | -2 | 0 | -58 | 313
9 | 28 | 6 | 316 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 26 | 0 | 56 | -1 | 0 | -58 | 328
9 | 28 | 7 | 333 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 36 | 0 | 57 | 0 | 0 | -50 | 345
9 | 28 | 8 | 358 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 46 | 0 | 54 | 0 | 0 | -38 | 370
9 | 28 | 9 | 389 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 48 | 0 | 43 | 0 | 0 | -8 | 401
9 | 28 | 10 | 394 | 168 | 78 | 45 | 5 | 32 | 45 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 406
9 | 28 | 11 | 397 | 168 | 74 | 39 | 5 | 32 | 36 | 0 | 43 | 0 | 0 | 11 | 408
9 | 28 | 12 | 370 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 29 | 0 | 42 | 0 | 0 | 9 | 382
9 | 28 | 13 | 387 | 168 | 70 | 53 | 5 | 32 | 22 | 0 | 38 | 0 | 0 | 11 | 399
9 | 28 | 14 | 387 | 168 | 69 | 63 | 5 | 32 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 398
9 | 28 | 15 | 380 | 168 | 81 | 70 | 5 | 32 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 392
9 | 28 | 16 | 380 | 168 | 85 | 70 | 5 | 32 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 392
9 | 28 | 17 | 383 | 168 | 90 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 395
9 | 28 | 18 | 376 | 168 | 94 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 388
9 | 28 | 19 | 360 | 168 | 86 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 372
9 | 28 | 20 | 339 | 168 | 64 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 351
9 | 28 | 21 | 317 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -13 | 330
9 | 28 | 22 | 305 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -16 | 317
9 | 28 | 23 | 292 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -17 | 304
9 | 29 | 0 | 273 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -37 | 286
9 | 29 | 1 | 270 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -47 | 283
9 | 29 | 2 | 279 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -37 | 292
9 | 29 | 3 | 296 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 308
9 | 29 | 4 | 306 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -31 | 319
9 | 29 | 5 | 297 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -38 | 310
9 | 29 | 6 | 300 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 36 | 0 | 23 | -1 | 0 | -58 | 313
9 | 29 | 7 | 329 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 102 | -27 | 22 | 0 | 0 | -57 | 343
9 | 29 | 8 | 359 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 165 | -74 | 34 | 0 | 0 | -57 | 371
9 | 29 | 9 | 381 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 206 | -118 | 60 | 0 | 0 | -57 | 394
9 | 29 | 10 | 398 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 225 | -67 | 90 | -83 | 0 | -57 | 411
9 | 29 | 11 | 396 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 217 | -62 | 104 | -97 | 0 | -57 | 408
9 | 29 | 12 | 367 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 192 | -66 | 105 | -97 | 0 | -57 | 380
9 | 29 | 13 | 376 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 170 | -35 | 105 | -97 | 0 | -57 | 389
9 | 29 | 14 | 355 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 123 | -29 | 101 | -94 | 0 | -57 | 368
9 | 29 | 15 | 346 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 61 | 0 | 93 | -72 | 0 | -57 | 359
9 | 29 | 16 | 361 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 14 | 0 | 76 | 0 | 0 | -50 | 374
9 | 29 | 17 | 371 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -39 | 383
9 | 29 | 18 | 368 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -45 | 381
9 | 29 | 19 | 355 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -41 | 368
9 | 29 | 20 | 331 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -50 | 343
9 | 29 | 21 | 309 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -61 | 323
9 | 29 | 22 | 289 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | -19 | 0 | -58 | 301
9 | 29 | 23 | 281 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | -13 | 0 | -58 | 294
9 | 30 | 0 | 266 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | -24 | 0 | -58 | 276
9 | 30 | 1 | 262 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | -22 | 0 | -58 | 270
9 | 30 | 2 | 268 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | -23 | 0 | -58 | 277
9 | 30 | 3 | 288 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | -57 | 297
9 | 30 | 4 | 298 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -44 | 306
9 | 30 | 5 | 282 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 1 | 0 | 17 | -1 | 0 | -50 | 290
9 | 30 | 6 | 284 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 26 | -4 | 19 | -1 | 0 | -58 | 294
9 | 30 | 7 | 302 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 65 | -13 | 15 | -1 | 0 | -57 | 311
9 | 30 | 8 | 321 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 95 | -27 | 17 | -1 | 0 | -57 | 329
9 | 30 | 9 | 334 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 120 | -45 | 24 | -2 | 0 | -57 | 342
9 | 30 | 10 | 347 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 132 | -57 | 38 | -3 | 0 | -57 | 355
9 | 30 | 11 | 344 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 136 | -70 | 44 | -3 | 0 | -57 | 352
9 | 30 | 12 | 329 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 119 | -60 | 37 | -3 | 0 | -57 | 338
9 | 30 | 13 | 338 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 93 | -16 | 32 | -2 | 0 | -63 | 346
9 | 30 | 14 | 332 | 168 | 63 | 39 | 5 | 32 | 62 | -11 | 27 | -2 | 0 | -51 | 332
9 | 30 | 15 | 323 | 168 | 69 | 49 | 5 | 32 | 29 | -5 | 35 | -2 | 0 | -57 | 323
9 | 30 | 16 | 330 | 168 | 90 | 60 | 5 | 32 | 5 | -1 | 36 | -3 | 0 | -57 | 335
9 | 30 | 17 | 350 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | -3 | 0 | -14 | 355
9 | 30 | 18 | 348 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -3 | 0 | -23 | 353
9 | 30 | 19 | 338 | 168 | 76 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | -4 | 0 | -57 | 343
9 | 30 | 20 | 320 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | -4 | 0 | -63 | 327
9 | 30 | 21 | 301 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | -4 | 0 | -63 | 309
9 | 30 | 22 | 286 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -5 | 0 | -58 | 295
9 | 30 | 23 | 275 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | -5 | 0 | -58 | 284
10 | 1 | 0 | 272 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -60 | 281
10 | 1 | 1 | 267 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | -6 | 0 | -60 | 276
10 | 1 | 2 | 277 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | -13 | 0 | -60 | 285
10 | 1 | 3 | 302 | 168 | 59 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -57 | 310
10 | 1 | 4 | 307 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -59 | 316
10 | 1 | 5 | 293 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 1 | 0 | 54 | -15 | 0 | -60 | 302
10 | 1 | 6 | 290 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 27 | 0 | 50 | -30 | 0 | -60 | 299
10 | 1 | 7 | 303 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 80 | -18 | 42 | -39 | 0 | -57 | 311
10 | 1 | 8 | 313 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 123 | -51 | 56 | -52 | 0 | -57 | 322
10 | 1 | 9 | 338 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 155 | -59 | 78 | -73 | 0 | -57 | 347
10 | 1 | 10 | 346 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 171 | -69 | 97 | -90 | 0 | -57 | 355
10 | 1 | 11 | 343 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 183 | -83 | 99 | -92 | 0 | -57 | 353
10 | 1 | 12 | 336 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 179 | -87 | 99 | -92 | 0 | -57 | 345
10 | 1 | 13 | 335 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 146 | -54 | 95 | -88 | 0 | -57 | 345
10 | 1 | 14 | 315 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 104 | -32 | 83 | -78 | 0 | -57 | 323
10 | 1 | 15 | 309 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 56 | -2 | 72 | -67 | 0 | -64 | 318
10 | 1 | 16 | 326 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 9 | 0 | 59 | -2 | 0 | -64 | 335
10 | 1 | 17 | 363 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 372
10 | 1 | 18 | 370 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -17 | 379
10 | 1 | 19 | 358 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -14 | 367
10 | 1 | 20 | 335 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -29 | 344
10 | 1 | 21 | 310 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | -4 | 0 | -57 | 319
10 | 1 | 22 | 286 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | -34 | 0 | -57 | 295
10 | 1 | 23 | 280 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | -42 | 0 | -59 | 289
10 | 2 | 0 | 263 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | -37 | 0 | -57 | 272
10 | 2 | 1 | 259 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | -43 | 0 | -57 | 267
10 | 2 | 2 | 270 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | -51 | 0 | -58 | 278
10 | 2 | 3 | 297 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -40 | 0 | -57 | 305
10 | 2 | 4 | 310 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -38 | 0 | -57 | 318
10 | 2 | 5 | 302 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 1 | 0 | 86 | -41 | 0 | -57 | 311
10 | 2 | 6 | 301 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 35 | 0 | 83 | -63 | 0 | -57 | 310
10 | 2 | 7 | 335 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 119 | -27 | 76 | -71 | 0 | -57 | 343
10 | 2 | 8 | 388 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 173 | -29 | 91 | -85 | 0 | -57 | 396
10 | 2 | 9 | 427 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 184 | -3 | 124 | -115 | 0 | -57 | 436
10 | 2 | 10 | 423 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 189 | -14 | 133 | -124 | 0 | -57 | 430
10 | 2 | 11 | 444 | 168 | 59 | 40 | 5 | 32 | 174 | 0 | 134 | -104 | 0 | -57 | 451
10 | 2 | 12 | 385 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 149 | -11 | 140 | -131 | 0 | -57 | 393
10 | 2 | 13 | 400 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 124 | 0 | 148 | -113 | 0 | -57 | 409
10 | 2 | 14 | 393 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 97 | 0 | 147 | -109 | 0 | -57 | 402
10 | 2 | 15 | 375 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 49 | 0 | 146 | -89 | 0 | -57 | 383
10 | 2 | 16 | 394 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 8 | 0 | 142 | -23 | 0 | -59 | 402
10 | 2 | 17 | 411 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | -5 | 0 | -59 | 419
10 | 2 | 18 | 408 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 151 | -11 | 0 | -59 | 415
10 | 2 | 19 | 389 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | -21 | 0 | -59 | 397
10 | 2 | 20 | 358 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | -51 | 0 | -59 | 366
10 | 2 | 21 | 332 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | -65 | 0 | -59 | 340
10 | 2 | 22 | 304 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | -83 | 0 | -57 | 312
10 | 2 | 23 | 292 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | -80 | 0 | -57 | 300
10 | 3 | 0 | 277 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | -103 | 0 | -57 | 286
10 | 3 | 1 | 271 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | -115 | 0 | -57 | 280
10 | 3 | 2 | 287 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 146 | -97 | 0 | -57 | 295
10 | 3 | 3 | 310 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | -70 | 0 | -57 | 318
10 | 3 | 4 | 326 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | -52 | 0 | -57 | 334
10 | 3 | 5 | 312 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 1 | 0 | 140 | -67 | 0 | -57 | 320
10 | 3 | 6 | 315 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 31 | 0 | 141 | -94 | 0 | -57 | 324
10 | 3 | 7 | 350 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 100 | 0 | 130 | -118 | 0 | -57 | 358
10 | 3 | 8 | 386 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 153 | -29 | 126 | -118 | 0 | -57 | 394
10 | 3 | 9 | 422 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 179 | -27 | 118 | -110 | 0 | -57 | 432
10 | 3 | 10 | 429 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 186 | -24 | 106 | -99 | 0 | -57 | 437
10 | 3 | 11 | 430 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 171 | -8 | 98 | -91 | 0 | -57 | 438
10 | 3 | 12 | 386 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 159 | -29 | 91 | -85 | 0 | -57 | 394
10 | 3 | 13 | 391 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 139 | -9 | 89 | -83 | 0 | -57 | 399
10 | 3 | 14 | 385 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 113 | 0 | 78 | -69 | 0 | -57 | 395
10 | 3 | 15 | 377 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 57 | 0 | 69 | -15 | 0 | -59 | 386
10 | 3 | 16 | 395 | 168 | 62 | 71 | 5 | 32 | 12 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 404
10 | 3 | 17 | 412 | 168 | 97 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 420
10 | 3 | 18 | 406 | 168 | 93 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 414
10 | 3 | 19 | 391 | 168 | 95 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 399
10 | 3 | 20 | 364 | 168 | 77 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 372
10 | 3 | 21 | 334 | 168 | 64 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 342
10 | 3 | 22 | 307 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 316
10 | 3 | 23 | 294 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -7 | 302
10 | 4 | 0 | 276 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -26 | 284
10 | 4 | 1 | 275 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -26 | 283
10 | 4 | 2 | 288 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 296
10 | 4 | 3 | 318 | 168 | 133 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 327
10 | 4 | 4 | 327 | 168 | 80 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 335
10 | 4 | 5 | 318 | 168 | 122 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 325
10 | 4 | 6 | 321 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | -24 | 329
10 | 4 | 7 | 349 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 92 | -19 | 20 | 0 | 0 | -60 | 358
10 | 4 | 8 | 400 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 135 | -14 | 18 | 0 | 0 | -64 | 410
10 | 4 | 9 | 425 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 169 | -23 | 18 | 0 | 0 | -64 | 435
10 | 4 | 10 | 416 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 183 | -49 | 13 | 0 | 0 | -57 | 425
10 | 4 | 11 | 408 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 183 | -63 | 19 | 0 | 0 | -57 | 417
10 | 4 | 12 | 387 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 178 | -72 | 22 | 0 | 0 | -57 | 396
10 | 4 | 13 | 392 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 159 | -50 | 18 | 0 | 0 | -57 | 400
10 | 4 | 14 | 377 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 122 | -5 | 11 | 0 | 0 | -64 | 384
10 | 4 | 15 | 368 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 61 | 0 | 26 | 0 | 0 | -27 | 376
10 | 4 | 16 | 394 | 168 | 92 | 63 | 5 | 32 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 402
10 | 4 | 17 | 415 | 168 | 109 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 423
10 | 4 | 18 | 407 | 168 | 89 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 415
10 | 4 | 19 | 389 | 168 | 76 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 397
10 | 4 | 20 | 363 | 168 | 60 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 371
10 | 4 | 21 | 333 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 342
10 | 4 | 22 | 310 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -49 | 319
10 | 4 | 23 | 300 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -6 | 0 | -60 | 309
10 | 5 | 0 | 283 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -31 | 0 | -60 | 292
10 | 5 | 1 | 284 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | -20 | 0 | -60 | 293
10 | 5 | 2 | 299 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -47 | 309
10 | 5 | 3 | 324 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -23 | 333
10 | 5 | 4 | 334 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -11 | 343
10 | 5 | 5 | 330 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -9 | 339
10 | 5 | 6 | 345 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 21 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 355
10 | 5 | 7 | 375 | 168 | 61 | 40 | 5 | 32 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 384
10 | 5 | 8 | 408 | 168 | 85 | 40 | 5 | 32 | 48 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 418
10 | 5 | 9 | 441 | 168 | 138 | 40 | 5 | 32 | 52 | 0 | 44 | 0 | 0 | -29 | 450
10 | 5 | 10 | 448 | 168 | 103 | 40 | 5 | 32 | 48 | 0 | 49 | 0 | 0 | 12 | 457
10 | 5 | 11 | 436 | 168 | 91 | 40 | 5 | 32 | 46 | 0 | 52 | 0 | 0 | 12 | 446
10 | 5 | 12 | 401 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 41 | 0 | 61 | 0 | 0 | -10 | 410
10 | 5 | 13 | 427 | 168 | 61 | 65 | 5 | 32 | 37 | 0 | 56 | 0 | 0 | 12 | 436
10 | 5 | 14 | 421 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 30 | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 | 430
10 | 5 | 15 | 414 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 16 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4 | 423
10 | 5 | 16 | 420 | 168 | 68 | 70 | 5 | 32 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 12 | 428
10 | 5 | 17 | 430 | 168 | 84 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -3 | 438
10 | 5 | 18 | 415 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -4 | 425
10 | 5 | 19 | 396 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -26 | 406
10 | 5 | 20 | 367 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | -18 | 0 | -57 | 376
10 | 5 | 21 | 342 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | -41 | 0 | -57 | 351
10 | 5 | 22 | 321 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | -65 | 0 | -57 | 330
10 | 5 | 23 | 305 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | -89 | 0 | -57 | 315
10 | 6 | 0 | 288 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | -73 | 0 | -57 | 296
10 | 6 | 1 | 283 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | -64 | 0 | -57 | 292
10 | 6 | 2 | 300 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | -57 | 0 | -57 | 308
10 | 6 | 3 | 326 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | -40 | 0 | -57 | 334
10 | 6 | 4 | 335 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | -27 | 0 | -57 | 344
10 | 6 | 5 | 327 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | -25 | 0 | -57 | 335
10 | 6 | 6 | 341 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 24 | 0 | 114 | -30 | 0 | -57 | 350
10 | 6 | 7 | 373 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 60 | 0 | 109 | -28 | 0 | -57 | 381
10 | 6 | 8 | 403 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 87 | 0 | 103 | -18 | 0 | -57 | 412
10 | 6 | 9 | 440 | 168 | 59 | 34 | 5 | 32 | 115 | 0 | 101 | -9 | 0 | -57 | 448
10 | 6 | 10 | 445 | 168 | 59 | 34 | 5 | 32 | 118 | 0 | 112 | -18 | 0 | -57 | 453
10 | 6 | 11 | 441 | 168 | 59 | 34 | 5 | 32 | 94 | 0 | 112 | 0 | 0 | -56 | 448
10 | 6 | 12 | 395 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 90 | 0 | 120 | -46 | 0 | -57 | 404
10 | 6 | 13 | 418 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 86 | 0 | 129 | -50 | 0 | -57 | 427
10 | 6 | 14 | 426 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 52 | 0 | 140 | -30 | 0 | -57 | 434
10 | 6 | 15 | 411 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 20 | 0 | 137 | -18 | 0 | -57 | 419
10 | 6 | 16 | 416 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 2 | 0 | 132 | 0 | 0 | -47 | 424
10 | 6 | 17 | 423 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -37 | 432
10 | 6 | 18 | 412 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -47 | 420
10 | 6 | 19 | 394 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -41 | 402
10 | 6 | 20 | 367 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -47 | 376
10 | 6 | 21 | 341 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -8 | 0 | -57 | 350
10 | 6 | 22 | 317 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -33 | 0 | -57 | 326
10 | 6 | 23 | 302 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -54 | 0 | -60 | 311
10 | 7 | 0 | 287 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -46 | 0 | -58 | 287
10 | 7 | 1 | 281 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | -38 | 0 | -59 | 281
10 | 7 | 2 | 291 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | -41 | 0 | -58 | 291
10 | 7 | 3 | 314 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | -31 | 0 | -57 | 314
10 | 7 | 4 | 323 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -24 | 0 | -59 | 323
10 | 7 | 5 | 310 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | -19 | 0 | -59 | 310
10 | 7 | 6 | 315 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 24 | 0 | 66 | -25 | 0 | -57 | 315
10 | 7 | 7 | 333 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 65 | 0 | 64 | -40 | 0 | -58 | 333
10 | 7 | 8 | 359 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 96 | 0 | 62 | -43 | 0 | -58 | 359
10 | 7 | 9 | 375 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 113 | 0 | 63 | -44 | 0 | -59 | 375
10 | 7 | 10 | 374 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 119 | 0 | 58 | -46 | 0 | -59 | 374
10 | 7 | 11 | 355 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 119 | -11 | 58 | -54 | 0 | -59 | 355
10 | 7 | 12 | 332 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 123 | -39 | 55 | -51 | 0 | -58 | 332
10 | 7 | 13 | 339 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 109 | -17 | 53 | -49 | 0 | -59 | 339
10 | 7 | 14 | 342 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 70 | 0 | 52 | -33 | 0 | -58 | 342
10 | 7 | 15 | 340 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 32 | 0 | 47 | -2 | 0 | -58 | 340
10 | 7 | 16 | 349 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | -26 | 349
10 | 7 | 17 | 381 | 168 | 59 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 11 | 381
10 | 7 | 18 | 380 | 168 | 71 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 380
10 | 7 | 19 | 366 | 168 | 68 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 366
10 | 7 | 20 | 344 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 344
10 | 7 | 21 | 321 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -9 | 321
10 | 7 | 22 | 308 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 | 308
10 | 7 | 23 | 296 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 | 296
10 | 8 | 0 | 288 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 288
10 | 8 | 1 | 281 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -27 | 281
10 | 8 | 2 | 297 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -29 | 297
10 | 8 | 3 | 323 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 323
10 | 8 | 4 | 337 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 337
10 | 8 | 5 | 319 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -14 | 319
10 | 8 | 6 | 297 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 35 | -4 | 2 | 0 | 0 | -56 | 297
10 | 8 | 7 | 298 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 113 | -63 | 3 | 0 | 0 | -58 | 298
10 | 8 | 8 | 314 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 172 | -106 | 4 | 0 | 0 | -59 | 314
10 | 8 | 9 | 320 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 208 | -135 | 3 | 0 | 0 | -59 | 320
10 | 8 | 10 | 318 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 207 | -138 | 5 | 0 | 0 | -59 | 318
10 | 8 | 11 | 318 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 201 | -141 | 14 | -1 | 0 | -58 | 318
10 | 8 | 12 | 306 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 200 | -150 | 21 | -9 | 0 | -59 | 306
10 | 8 | 13 | 288 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 172 | -129 | 28 | -28 | 0 | -58 | 288
10 | 8 | 14 | 276 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 120 | -90 | 37 | -35 | 0 | -59 | 276
10 | 8 | 15 | 280 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 56 | -14 | 36 | -35 | 0 | -66 | 280
10 | 8 | 16 | 307 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 7 | -1 | 31 | -2 | 0 | -51 | 307
10 | 8 | 17 | 356 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | -1 | 0 | -6 | 356
10 | 8 | 18 | 361 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | -2 | 0 | -3 | 361
10 | 8 | 19 | 351 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | -2 | 0 | -19 | 351
10 | 8 | 20 | 335 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | -2 | 0 | -39 | 335
10 | 8 | 21 | 313 | 168 | 59 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | -2 | 0 | -56 | 313
10 | 8 | 22 | 300 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | -2 | 0 | -62 | 300
10 | 8 | 23 | 287 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | -10 | 0 | -62 | 287
10 | 9 | 0 | 272 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -35 | 0 | -60 | 272
10 | 9 | 1 | 269 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -33 | 0 | -60 | 269
10 | 9 | 2 | 280 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | -30 | 0 | -60 | 280
10 | 9 | 3 | 305 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | -10 | 0 | -60 | 305
10 | 9 | 4 | 320 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -59 | 320
10 | 9 | 5 | 308 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | -11 | 0 | -60 | 308
10 | 9 | 6 | 306 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 29 | 0 | 47 | -33 | 0 | -60 | 306
10 | 9 | 7 | 326 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 99 | -21 | 47 | -44 | 0 | -58 | 326
10 | 9 | 8 | 347 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 152 | -96 | 54 | -6 | 0 | -60 | 347
10 | 9 | 9 | 356 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 188 | -118 | 70 | -28 | 0 | -59 | 356
10 | 9 | 10 | 359 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 209 | -131 | 78 | -40 | 0 | -60 | 359
10 | 9 | 11 | 356 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 202 | -96 | 83 | -78 | 0 | -58 | 356
10 | 9 | 12 | 340 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 178 | -89 | 89 | -83 | 0 | -58 | 340
10 | 9 | 13 | 338 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 142 | -52 | 87 | -81 | 0 | -61 | 338
10 | 9 | 14 | 319 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 100 | -28 | 73 | -68 | 0 | -61 | 319
10 | 9 | 15 | 315 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 47 | 0 | 64 | -58 | 0 | -61 | 315
10 | 9 | 16 | 344 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | -55 | 344
10 | 9 | 17 | 384 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -13 | 384
10 | 9 | 18 | 384 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -14 | 384
10 | 9 | 19 | 371 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -7 | 371
10 | 9 | 20 | 351 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -14 | 351
10 | 9 | 21 | 326 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -26 | 326
10 | 9 | 22 | 306 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -37 | 306
10 | 9 | 23 | 290 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -36 | 290
10 | 10 | 0 | 278 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -41 | 278
10 | 10 | 1 | 277 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -37 | 277
10 | 10 | 2 | 291 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 291
10 | 10 | 3 | 323 | 168 | 129 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 323
10 | 10 | 4 | 336 | 168 | 87 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 336
10 | 10 | 5 | 324 | 168 | 76 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 324
10 | 10 | 6 | 349 | 168 | 81 | 39 | 5 | 32 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 349
10 | 10 | 7 | 370 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 370
10 | 10 | 8 | 401 | 168 | 65 | 60 | 5 | 32 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 401
10 | 10 | 9 | 418 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 92 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | 418
10 | 10 | 10 | 425 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 110 | 0 | 6 | 0 | 0 | -18 | 425
10 | 10 | 11 | 430 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 111 | 0 | 14 | 0 | 0 | -23 | 430
10 | 10 | 12 | 399 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 87 | 0 | 18 | 0 | 0 | -24 | 399
10 | 10 | 13 | 408 | 168 | 72 | 45 | 5 | 32 | 64 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 408
10 | 10 | 14 | 397 | 168 | 62 | 53 | 5 | 32 | 46 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 397
10 | 10 | 15 | 395 | 168 | 65 | 63 | 5 | 32 | 25 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 395
10 | 10 | 16 | 407 | 168 | 91 | 68 | 5 | 32 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 407
10 | 10 | 17 | 425 | 168 | 105 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 425
10 | 10 | 18 | 417 | 168 | 93 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 417
10 | 10 | 19 | 400 | 168 | 85 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 400
10 | 10 | 20 | 372 | 168 | 68 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 372
10 | 10 | 21 | 344 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -5 | 344
10 | 10 | 22 | 319 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -11 | 319
10 | 10 | 23 | 302 | 168 | 90 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 302
10 | 11 | 0 | 288 | 168 | 63 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -58 | 288
10 | 11 | 1 | 283 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -52 | 283
10 | 11 | 2 | 298 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -45 | 298
10 | 11 | 3 | 329 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -16 | 329
10 | 11 | 4 | 338 | 168 | 109 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 338
10 | 11 | 5 | 337 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -6 | 337
10 | 11 | 6 | 345 | 168 | 99 | 58 | 5 | 32 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 345
10 | 11 | 7 | 364 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 107 | -12 | 5 | 0 | 0 | -58 | 364
10 | 11 | 8 | 400 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 163 | -30 | 4 | 0 | 0 | -58 | 400
10 | 11 | 9 | 416 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 197 | -39 | 6 | 0 | 0 | -59 | 416
10 | 11 | 10 | 416 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 207 | -42 | 7 | 0 | 0 | -58 | 416
10 | 11 | 11 | 410 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 204 | -49 | 11 | 0 | 0 | -58 | 410
10 | 11 | 12 | 376 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 190 | -73 | 15 | 0 | 0 | -58 | 376
10 | 11 | 13 | 387 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 161 | -40 | 23 | 0 | 0 | -59 | 387
10 | 11 | 14 | 377 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 105 | 0 | 23 | 0 | 0 | -53 | 377
10 | 11 | 15 | 377 | 168 | 108 | 58 | 5 | 32 | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 377
10 | 11 | 16 | 399 | 168 | 99 | 68 | 5 | 32 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 399
10 | 11 | 17 | 422 | 168 | 123 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 422
10 | 11 | 18 | 412 | 168 | 114 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 412
10 | 11 | 19 | 394 | 168 | 104 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 394
10 | 11 | 20 | 368 | 168 | 98 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 368
10 | 11 | 21 | 341 | 168 | 71 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 341
10 | 11 | 22 | 319 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -9 | 319
10 | 11 | 23 | 303 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -41 | 303
10 | 12 | 0 | 289 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | -2 | 0 | -61 | 289
10 | 12 | 1 | 286 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | -9 | 0 | -61 | 286
10 | 12 | 2 | 305 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -51 | 305
10 | 12 | 3 | 329 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -22 | 329
10 | 12 | 4 | 346 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -5 | 346
10 | 12 | 5 | 337 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -19 | 337
10 | 12 | 6 | 344 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 29 | 0 | 38 | 0 | 0 | -32 | 344
10 | 12 | 7 | 364 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 103 | 0 | 42 | -26 | 0 | -57 | 364
10 | 12 | 8 | 388 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 158 | -62 | 49 | 0 | 0 | -59 | 388
10 | 12 | 9 | 412 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 194 | -99 | 73 | 0 | 0 | -58 | 412
10 | 12 | 10 | 422 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 213 | -41 | 87 | -81 | 0 | -58 | 422
10 | 12 | 11 | 421 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 200 | -28 | 85 | -79 | 0 | -59 | 421
10 | 12 | 12 | 381 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 180 | -48 | 86 | -80 | 0 | -59 | 381
10 | 12 | 13 | 400 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 140 | 0 | 86 | -73 | 0 | -58 | 400
10 | 12 | 14 | 382 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 97 | 0 | 82 | -60 | 0 | -59 | 382
10 | 12 | 15 | 377 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 44 | 0 | 75 | -8 | 0 | -66 | 377
10 | 12 | 16 | 401 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | -10 | 401
10 | 12 | 17 | 426 | 168 | 67 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 426
10 | 12 | 18 | 417 | 168 | 62 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 417
10 | 12 | 19 | 397 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -11 | 397
10 | 12 | 20 | 372 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -38 | 372
10 | 12 | 21 | 344 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -2 | 0 | -65 | 344
10 | 12 | 22 | 327 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | -20 | 0 | -61 | 327
10 | 12 | 23 | 308 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -42 | 0 | -61 | 308
10 | 13 | 0 | 293 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | -30 | 0 | -61 | 293
10 | 13 | 1 | 291 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -32 | 0 | -61 | 291
10 | 13 | 2 | 307 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | -19 | 0 | -62 | 307
10 | 13 | 3 | 333 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -56 | 333
10 | 13 | 4 | 343 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -51 | 343
10 | 13 | 5 | 339 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -50 | 339
10 | 13 | 6 | 342 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 31 | 0 | 51 | -3 | 0 | -61 | 342
10 | 13 | 7 | 360 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 110 | 0 | 44 | -36 | 0 | -58 | 360
10 | 13 | 8 | 384 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 169 | -80 | 56 | 0 | 0 | -58 | 384
10 | 13 | 9 | 408 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 202 | -108 | 75 | 0 | 0 | -58 | 408
10 | 13 | 10 | 410 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 209 | -114 | 76 | 0 | 0 | -58 | 410
10 | 13 | 11 | 408 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 207 | -118 | 80 | 0 | 0 | -58 | 408
10 | 13 | 12 | 374 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 195 | -66 | 84 | -78 | 0 | -58 | 374
10 | 13 | 13 | 385 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 166 | -26 | 86 | -80 | 0 | -58 | 385
10 | 13 | 14 | 369 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 124 | -7 | 89 | -82 | 0 | -60 | 369
10 | 13 | 15 | 371 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 57 | 0 | 85 | -40 | 0 | -58 | 371
10 | 13 | 16 | 397 | 168 | 94 | 74 | 5 | 32 | 7 | 0 | 75 | 0 | 0 | -58 | 397
10 | 13 | 17 | 416 | 168 | 60 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 416
10 | 13 | 18 | 405 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -14 | 405
10 | 13 | 19 | 388 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -32 | 388
10 | 13 | 20 | 363 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -51 | 363
10 | 13 | 21 | 340 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -65 | 340
10 | 13 | 22 | 325 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -55 | 325
10 | 13 | 23 | 304 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -15 | 0 | -61 | 304
10 | 14 | 0 | 289 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | -34 | 0 | -58 | 289
10 | 14 | 1 | 282 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | -25 | 0 | -58 | 282
10 | 14 | 2 | 296 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -59 | 296
10 | 14 | 3 | 323 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 323
10 | 14 | 4 | 330 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -27 | 330
10 | 14 | 5 | 318 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 318
10 | 14 | 6 | 305 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 29 | 0 | 21 | -1 | 0 | -58 | 305
10 | 14 | 7 | 323 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 98 | -30 | 16 | 0 | 0 | -58 | 323
10 | 14 | 8 | 345 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 145 | -56 | 18 | 0 | 0 | -59 | 345
10 | 14 | 9 | 364 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 177 | -70 | 18 | 0 | 0 | -58 | 364
10 | 14 | 10 | 361 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 192 | -87 | 17 | 0 | 0 | -58 | 361
10 | 14 | 11 | 356 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 194 | -105 | 28 | 0 | 0 | -58 | 356
10 | 14 | 12 | 333 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 189 | -119 | 29 | -6 | 0 | -57 | 333
10 | 14 | 13 | 336 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 162 | -89 | 25 | 0 | 0 | -59 | 336
10 | 14 | 14 | 327 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 108 | -43 | 21 | 0 | 0 | -58 | 327
10 | 14 | 15 | 325 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 46 | -7 | 18 | 0 | 0 | -59 | 325
10 | 14 | 16 | 353 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 353
10 | 14 | 17 | 384 | 168 | 94 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 384
10 | 14 | 18 | 377 | 168 | 89 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 377
10 | 14 | 19 | 363 | 168 | 79 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 363
10 | 14 | 20 | 339 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | 339
10 | 14 | 21 | 318 | 168 | 101 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 318
10 | 14 | 22 | 298 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 | 298
10 | 14 | 23 | 288 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -35 | 288
10 | 15 | 0 | 279 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -28 | 279
10 | 15 | 1 | 276 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -38 | 276
10 | 15 | 2 | 291 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -38 | 291
10 | 15 | 3 | 316 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -25 | 316
10 | 15 | 4 | 325 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -25 | 325
10 | 15 | 5 | 313 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 313
10 | 15 | 6 | 303 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 29 | -2 | 24 | -2 | 0 | -60 | 303
10 | 15 | 7 | 303 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 104 | -63 | 27 | -1 | 0 | -61 | 303
10 | 15 | 8 | 310 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 164 | -112 | 29 | -3 | 0 | -65 | 310
10 | 15 | 9 | 321 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 204 | -140 | 30 | -6 | 0 | -64 | 321
10 | 15 | 10 | 326 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 221 | -151 | 26 | -1 | 0 | -66 | 326
10 | 15 | 11 | 326 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 215 | -146 | 25 | -1 | 0 | -64 | 326
10 | 15 | 12 | 319 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 195 | -133 | 26 | -1 | 0 | -65 | 319
10 | 15 | 13 | 316 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 146 | -86 | 24 | -1 | 0 | -64 | 316
10 | 15 | 14 | 303 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 94 | -46 | 24 | -1 | 0 | -65 | 303
10 | 15 | 15 | 307 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 33 | -2 | 23 | -6 | 0 | -64 | 307
10 | 15 | 16 | 324 | 168 | 85 | 70 | 5 | 32 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 324
10 | 15 | 17 | 363 | 168 | 65 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 363
10 | 15 | 18 | 359 | 168 | 64 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 359
10 | 15 | 19 | 352 | 168 | 62 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 352
10 | 15 | 20 | 331 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -14 | 331
10 | 15 | 21 | 311 | 168 | 85 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -59 | 311
10 | 15 | 22 | 293 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -40 | 293
10 | 15 | 23 | 282 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -38 | 282
10 | 16 | 0 | 267 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -38 | 267
10 | 16 | 1 | 265 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -44 | 265
10 | 16 | 2 | 279 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 279
10 | 16 | 3 | 309 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -45 | 309
10 | 16 | 4 | 322 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -47 | 322
10 | 16 | 5 | 315 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | -5 | 0 | -58 | 315
10 | 16 | 6 | 331 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 24 | 0 | 63 | -14 | 0 | -58 | 331
10 | 16 | 7 | 352 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 77 | 0 | 76 | -47 | 0 | -59 | 352
10 | 16 | 8 | 385 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 120 | 0 | 103 | -77 | 0 | -58 | 385
10 | 16 | 9 | 408 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 146 | 0 | 142 | -118 | 0 | -59 | 408
10 | 16 | 10 | 411 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 165 | -2 | 135 | -126 | 0 | -58 | 411
10 | 16 | 11 | 407 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 159 | -1 | 148 | -137 | 0 | -59 | 407
10 | 16 | 12 | 373 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 157 | -32 | 148 | -137 | 0 | -60 | 373
10 | 16 | 13 | 385 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 136 | 0 | 139 | -129 | 0 | -58 | 385
10 | 16 | 14 | 380 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 93 | 0 | 134 | -108 | 0 | -59 | 380
10 | 16 | 15 | 379 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 40 | 0 | 133 | -65 | 0 | -59 | 379
10 | 16 | 16 | 405 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 4 | 0 | 124 | 0 | 0 | -58 | 405
10 | 16 | 17 | 427 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -20 | 427
10 | 16 | 18 | 413 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -40 | 413
10 | 16 | 19 | 396 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -38 | 396
10 | 16 | 20 | 372 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -42 | 372
10 | 16 | 21 | 349 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -46 | 349
10 | 16 | 22 | 328 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -43 | 328
10 | 16 | 23 | 320 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -52 | 320
10 | 17 | 0 | 299 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | -26 | 0 | -59 | 299
10 | 17 | 1 | 295 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | -32 | 0 | -59 | 295
10 | 17 | 2 | 314 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -42 | 0 | -61 | 314
10 | 17 | 3 | 340 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | -38 | 0 | -58 | 340
10 | 17 | 4 | 350 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | -33 | 0 | -58 | 350
10 | 17 | 5 | 350 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | -36 | 0 | -59 | 350
10 | 17 | 6 | 360 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 24 | 0 | 127 | -54 | 0 | -59 | 360
10 | 17 | 7 | 382 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 75 | 0 | 127 | -79 | 0 | -59 | 382
10 | 17 | 8 | 414 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 114 | 0 | 120 | -90 | 0 | -58 | 414
10 | 17 | 9 | 433 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 149 | 0 | 120 | -98 | 0 | -58 | 433
10 | 17 | 10 | 446 | 168 | 59 | 47 | 5 | 32 | 152 | 0 | 116 | -75 | 0 | -58 | 446
10 | 17 | 11 | 423 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 152 | 0 | 115 | -82 | 0 | -59 | 423
10 | 17 | 12 | 401 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 138 | 0 | 123 | -98 | 0 | -59 | 401
10 | 17 | 13 | 409 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 112 | 0 | 129 | -70 | 0 | -59 | 409
10 | 17 | 14 | 399 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 82 | 0 | 144 | -64 | 0 | -60 | 399
10 | 17 | 15 | 402 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 42 | 0 | 148 | -45 | 0 | -58 | 402
10 | 17 | 16 | 432 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 3 | 0 | 152 | 0 | 0 | -48 | 432
10 | 17 | 17 | 449 | 168 | 60 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -48 | 449
10 | 17 | 18 | 438 | 168 | 59 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -50 | 438
10 | 17 | 19 | 420 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -48 | 420
10 | 17 | 20 | 395 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -57 | 395
10 | 17 | 21 | 370 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -58 | 370
10 | 17 | 22 | 339 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | -22 | 0 | -58 | 339
10 | 17 | 23 | 318 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | -27 | 0 | -60 | 318
10 | 18 | 0 | 307 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | -34 | 0 | -58 | 307
10 | 18 | 1 | 301 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | -36 | 0 | -59 | 301
10 | 18 | 2 | 320 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -9 | 0 | -58 | 320
10 | 18 | 3 | 347 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -50 | 347
10 | 18 | 4 | 359 | 168 | 79 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -58 | 359
10 | 18 | 5 | 349 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -35 | 349
10 | 18 | 6 | 356 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 28 | 0 | 48 | 0 | 0 | -43 | 356
10 | 18 | 7 | 371 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 96 | 0 | 38 | -8 | 0 | -59 | 371
10 | 18 | 8 | 390 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 148 | -27 | 31 | 0 | 0 | -59 | 390
10 | 18 | 9 | 409 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 185 | -44 | 29 | 0 | 0 | -58 | 409
10 | 18 | 10 | 415 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 200 | -52 | 27 | 0 | 0 | -57 | 415
10 | 18 | 11 | 405 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 198 | -70 | 38 | 0 | 0 | -58 | 405
10 | 18 | 12 | 362 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 186 | -103 | 40 | 0 | 0 | -58 | 362
10 | 18 | 13 | 372 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 157 | -71 | 47 | 0 | 0 | -58 | 372
10 | 18 | 14 | 376 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 104 | 0 | 65 | -55 | 0 | -59 | 376
10 | 18 | 15 | 381 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 42 | 0 | 62 | 0 | 0 | -54 | 381
10 | 18 | 16 | 409 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 409
10 | 18 | 17 | 429 | 168 | 71 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 429
10 | 18 | 18 | 419 | 168 | 65 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 419
10 | 18 | 19 | 408 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -9 | 408
10 | 18 | 20 | 380 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -30 | 380
10 | 18 | 21 | 353 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -44 | 353
10 | 18 | 22 | 329 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -60 | 329
10 | 18 | 23 | 310 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | -12 | 0 | -61 | 310
10 | 19 | 0 | 290 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | -32 | 0 | -62 | 290
10 | 19 | 1 | 292 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -46 | 0 | -62 | 292
10 | 19 | 2 | 312 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | -32 | 0 | -61 | 312
10 | 19 | 3 | 333 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | -26 | 0 | -61 | 333
10 | 19 | 4 | 348 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | -35 | 0 | -62 | 348
10 | 19 | 5 | 346 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | -44 | 0 | -62 | 346
10 | 19 | 6 | 367 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 18 | 0 | 137 | -39 | 0 | -61 | 367
10 | 19 | 7 | 387 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 32 | 0 | 134 | -24 | 0 | -57 | 387
10 | 19 | 8 | 409 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 40 | 0 | 130 | 0 | 0 | -58 | 409
10 | 19 | 9 | 428 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 58 | 0 | 125 | 0 | 0 | -52 | 428
10 | 19 | 10 | 443 | 168 | 59 | 34 | 5 | 32 | 70 | 0 | 123 | 0 | 0 | -48 | 443
10 | 19 | 11 | 439 | 168 | 59 | 34 | 5 | 32 | 65 | 0 | 101 | 0 | 0 | -25 | 439
10 | 19 | 12 | 411 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 56 | 0 | 92 | 0 | 0 | -34 | 411
10 | 19 | 13 | 424 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 42 | 0 | 87 | 0 | 0 | -2 | 424
10 | 19 | 14 | 418 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 33 | 0 | 80 | 0 | 0 | -18 | 418
10 | 19 | 15 | 415 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 13 | 0 | 85 | 0 | 0 | -16 | 415
10 | 19 | 16 | 428 | 168 | 75 | 72 | 5 | 32 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 428
10 | 19 | 17 | 438 | 168 | 88 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 438
10 | 19 | 18 | 425 | 168 | 82 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 425
10 | 19 | 19 | 404 | 168 | 75 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 404
10 | 19 | 20 | 377 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -11 | 377
10 | 19 | 21 | 348 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -30 | 348
10 | 19 | 22 | 326 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -35 | 326
10 | 19 | 23 | 317 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -47 | 317
10 | 20 | 0 | 295 | 168 | 77 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -59 | 295
10 | 20 | 1 | 291 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -35 | 291
10 | 20 | 2 | 313 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -22 | 313
10 | 20 | 3 | 338 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -4 | 338
10 | 20 | 4 | 354 | 168 | 65 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 354
10 | 20 | 5 | 354 | 168 | 69 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 354
10 | 20 | 6 | 375 | 168 | 134 | 59 | 5 | 32 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | -56 | 375
10 | 20 | 7 | 402 | 168 | 95 | 49 | 5 | 32 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 402
10 | 20 | 8 | 428 | 168 | 146 | 34 | 5 | 32 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 428
10 | 20 | 9 | 455 | 168 | 172 | 34 | 5 | 32 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 455
10 | 20 | 10 | 456 | 168 | 173 | 34 | 5 | 32 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 456
10 | 20 | 11 | 454 | 168 | 171 | 34 | 5 | 32 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 454
10 | 20 | 12 | 426 | 168 | 146 | 34 | 5 | 32 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 426
10 | 20 | 13 | 442 | 168 | 163 | 34 | 5 | 32 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 442
10 | 20 | 14 | 442 | 168 | 162 | 39 | 5 | 32 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 442
10 | 20 | 15 | 440 | 168 | 132 | 62 | 5 | 32 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 440
10 | 20 | 16 | 450 | 168 | 136 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 450
10 | 20 | 17 | 449 | 168 | 124 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 449
10 | 20 | 18 | 434 | 168 | 98 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 434
10 | 20 | 19 | 417 | 168 | 78 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 417
10 | 20 | 20 | 391 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -4 | 391
10 | 20 | 21 | 362 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -11 | 362
10 | 20 | 22 | 336 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -23 | 336
10 | 20 | 23 | 330 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -49 | 330
10 | 21 | 0 | 314 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -56 | 314
10 | 21 | 1 | 312 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | -6 | 0 | -58 | 312
10 | 21 | 2 | 332 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | -5 | 0 | -59 | 332
10 | 21 | 3 | 353 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -48 | 353
10 | 21 | 4 | 363 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -44 | 363
10 | 21 | 5 | 353 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | -2 | 0 | -61 | 353
10 | 21 | 6 | 346 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 25 | 0 | 91 | -32 | 0 | -61 | 346
10 | 21 | 7 | 338 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 90 | -10 | 95 | -88 | 0 | -58 | 338
10 | 21 | 8 | 352 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 149 | -41 | 92 | -85 | 0 | -59 | 352
10 | 21 | 9 | 373 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 184 | -55 | 90 | -84 | 0 | -58 | 373
10 | 21 | 10 | 389 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 191 | -46 | 74 | -69 | 0 | -57 | 389
10 | 21 | 11 | 394 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 180 | -78 | 54 | 0 | 0 | -58 | 394
10 | 21 | 12 | 374 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 143 | -11 | 61 | -57 | 0 | -58 | 374
10 | 21 | 13 | 378 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 98 | 0 | 67 | -25 | 0 | -58 | 378
10 | 21 | 14 | 363 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 56 | 0 | 55 | -5 | 0 | -59 | 363
10 | 21 | 15 | 363 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 21 | 0 | 64 | 0 | 0 | -48 | 363
10 | 21 | 16 | 390 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | -18 | 390
10 | 21 | 17 | 414 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 3 | 414
10 | 21 | 18 | 410 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -12 | 410
10 | 21 | 19 | 403 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -14 | 403
10 | 21 | 20 | 383 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -17 | 383
10 | 21 | 21 | 353 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -42 | 353
10 | 21 | 22 | 340 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -42 | 340
10 | 21 | 23 | 326 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | -20 | 0 | -58 | 326
10 | 22 | 0 | 309 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | -60 | 0 | -58 | 309
10 | 22 | 1 | 311 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | -47 | 0 | -58 | 311
10 | 22 | 2 | 326 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 147 | -79 | 0 | -59 | 326
10 | 22 | 3 | 353 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 151 | -68 | 0 | -57 | 353
10 | 22 | 4 | 364 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | -48 | 0 | -57 | 364
10 | 22 | 5 | 350 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 137 | -56 | 0 | -58 | 350
10 | 22 | 6 | 338 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 22 | 0 | 142 | -85 | 0 | -58 | 338
10 | 22 | 7 | 345 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 81 | 0 | 146 | -123 | 0 | -58 | 345
10 | 22 | 8 | 360 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 122 | -12 | 149 | -139 | 0 | -57 | 360
10 | 22 | 9 | 373 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 143 | -19 | 150 | -140 | 0 | -58 | 373
10 | 22 | 10 | 382 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 143 | -11 | 156 | -145 | 0 | -58 | 382
10 | 22 | 11 | 377 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 135 | -18 | 149 | -138 | 0 | -48 | 377
10 | 22 | 12 | 368 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 113 | 0 | 147 | -131 | 0 | -58 | 368
10 | 22 | 13 | 366 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 81 | 0 | 148 | -102 | 0 | -58 | 366
10 | 22 | 14 | 350 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 50 | 0 | 143 | -96 | 0 | -59 | 350
10 | 22 | 15 | 354 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 22 | 0 | 138 | -70 | 0 | -58 | 354
10 | 22 | 16 | 382 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 138 | -25 | 0 | -59 | 382
10 | 22 | 17 | 410 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -37 | 410
10 | 22 | 18 | 406 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -26 | 406
10 | 22 | 19 | 397 | 168 | 70 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -42 | 397
10 | 22 | 20 | 374 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -41 | 374
10 | 22 | 21 | 353 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -56 | 353
10 | 22 | 22 | 331 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -17 | 0 | -58 | 331
10 | 22 | 23 | 316 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | -47 | 0 | -58 | 316
10 | 23 | 0 | 299 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | -78 | 0 | -59 | 299
10 | 23 | 1 | 298 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | -82 | 0 | -59 | 298
10 | 23 | 2 | 317 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | -62 | 0 | -58 | 317
10 | 23 | 3 | 344 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | -38 | 0 | -57 | 344
10 | 23 | 4 | 360 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | -30 | 0 | -59 | 360
10 | 23 | 5 | 364 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 150 | -54 | 0 | -59 | 364
10 | 23 | 6 | 369 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 22 | 0 | 150 | -61 | 0 | -59 | 369
10 | 23 | 7 | 379 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 85 | 0 | 148 | -98 | 0 | -59 | 379
10 | 23 | 8 | 406 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 141 | 0 | 143 | -116 | 0 | -59 | 406
10 | 23 | 9 | 436 | 168 | 59 | 34 | 5 | 32 | 176 | 0 | 145 | -125 | 0 | -58 | 436
10 | 23 | 10 | 442 | 168 | 59 | 34 | 5 | 32 | 178 | 0 | 141 | -116 | 0 | -59 | 442
10 | 23 | 11 | 436 | 168 | 59 | 34 | 5 | 32 | 162 | 0 | 136 | -102 | 0 | -58 | 436
10 | 23 | 12 | 396 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 147 | 0 | 138 | -128 | 0 | -58 | 396
10 | 23 | 13 | 400 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 120 | 0 | 128 | -101 | 0 | -59 | 400
10 | 23 | 14 | 394 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 86 | 0 | 116 | -75 | 0 | -58 | 394
10 | 23 | 15 | 403 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 37 | 0 | 114 | -22 | 0 | -61 | 403
10 | 23 | 16 | 432 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | -3 | 432
10 | 23 | 17 | 447 | 168 | 79 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 447
10 | 23 | 18 | 436 | 168 | 71 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 436
10 | 23 | 19 | 420 | 168 | 86 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 420
10 | 23 | 20 | 393 | 168 | 83 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 393
10 | 23 | 21 | 365 | 168 | 71 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 365
10 | 23 | 22 | 340 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 340
10 | 23 | 23 | 326 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -21 | 326
10 | 24 | 0 | 311 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -44 | 311
10 | 24 | 1 | 309 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -39 | 309
10 | 24 | 2 | 333 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 333
10 | 24 | 3 | 355 | 168 | 70 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 355
10 | 24 | 4 | 369 | 168 | 84 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 369
10 | 24 | 5 | 375 | 168 | 83 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 375
10 | 24 | 6 | 384 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 22 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 384
10 | 24 | 7 | 385 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 87 | 0 | 66 | -6 | 0 | -59 | 385
10 | 24 | 8 | 413 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 145 | 0 | 68 | -39 | 0 | -58 | 413
10 | 24 | 9 | 428 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 179 | 0 | 74 | -63 | 0 | -59 | 428
10 | 24 | 10 | 418 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 197 | -23 | 77 | -72 | 0 | -58 | 418
10 | 24 | 11 | 410 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 197 | -100 | 74 | 0 | 0 | -58 | 410
10 | 24 | 12 | 380 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 183 | -46 | 73 | -68 | 0 | -59 | 380
10 | 24 | 13 | 391 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 147 | -19 | 76 | -71 | 0 | -59 | 391
10 | 24 | 14 | 391 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 92 | 0 | 80 | -50 | 0 | -58 | 391
10 | 24 | 15 | 402 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 32 | 0 | 71 | 0 | 0 | -36 | 402
10 | 24 | 16 | 431 | 168 | 82 | 72 | 5 | 32 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 431
10 | 24 | 17 | 444 | 168 | 82 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 444
10 | 24 | 18 | 433 | 168 | 67 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 433
10 | 24 | 19 | 413 | 168 | 61 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 413
10 | 24 | 20 | 385 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -22 | 385
10 | 24 | 21 | 356 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -51 | 356
10 | 24 | 22 | 330 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | -21 | 0 | -60 | 330
10 | 24 | 23 | 322 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | -45 | 0 | -60 | 322
10 | 25 | 0 | 304 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | -38 | 0 | -61 | 304
10 | 25 | 1 | 304 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | -35 | 0 | -61 | 304
10 | 25 | 2 | 322 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | -14 | 0 | -61 | 322
10 | 25 | 3 | 345 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | -6 | 0 | -61 | 345
10 | 25 | 4 | 359 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -55 | 359
10 | 25 | 5 | 358 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -54 | 358
10 | 25 | 6 | 369 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 17 | 0 | 85 | 0 | 0 | -50 | 369
10 | 25 | 7 | 383 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 68 | 0 | 81 | -11 | 0 | -62 | 383
10 | 25 | 8 | 402 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 115 | 0 | 78 | -30 | 0 | -58 | 402
10 | 25 | 9 | 413 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 156 | 0 | 78 | -60 | 0 | -58 | 413
10 | 25 | 10 | 415 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 170 | 0 | 77 | -70 | 0 | -59 | 415
10 | 25 | 11 | 400 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 171 | -14 | 76 | -70 | 0 | -60 | 400
10 | 25 | 12 | 372 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 158 | -30 | 77 | -72 | 0 | -58 | 372
10 | 25 | 13 | 382 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 129 | 0 | 76 | -62 | 0 | -58 | 382
10 | 25 | 14 | 376 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 88 | 0 | 66 | -21 | 0 | -64 | 376
10 | 25 | 15 | 388 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 34 | 0 | 53 | 0 | 0 | -24 | 388
10 | 25 | 16 | 420 | 168 | 102 | 72 | 5 | 32 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 420
10 | 25 | 17 | 434 | 168 | 117 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 434
10 | 25 | 18 | 419 | 168 | 102 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 419
10 | 25 | 19 | 401 | 168 | 101 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 401
10 | 25 | 20 | 375 | 168 | 82 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 375
10 | 25 | 21 | 345 | 168 | 66 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 345
10 | 25 | 22 | 319 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -8 | 319
10 | 25 | 23 | 307 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -10 | 307
10 | 26 | 0 | 290 | 168 | 88 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 290
10 | 26 | 1 | 292 | 168 | 86 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 292
10 | 26 | 2 | 310 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 310
10 | 26 | 3 | 333 | 168 | 59 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 333
10 | 26 | 4 | 350 | 168 | 122 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 350
10 | 26 | 5 | 349 | 168 | 118 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -57 | 349
10 | 26 | 6 | 365 | 168 | 65 | 51 | 5 | 32 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 365
10 | 26 | 7 | 385 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 56 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 385
10 | 26 | 8 | 413 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 93 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 413
10 | 26 | 9 | 427 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 116 | 0 | 23 | 0 | 0 | -9 | 427
10 | 26 | 10 | 411 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 127 | 0 | 11 | 0 | 0 | -24 | 411
10 | 26 | 11 | 395 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 139 | 0 | 13 | 0 | 0 | -54 | 395
10 | 26 | 12 | 361 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 144 | -35 | 13 | 0 | 0 | -58 | 361
10 | 26 | 13 | 385 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 | -43 | 385
10 | 26 | 14 | 391 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 78 | 0 | 5 | 0 | 0 | -17 | 391
10 | 26 | 15 | 401 | 168 | 88 | 72 | 5 | 32 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 401
10 | 26 | 16 | 428 | 168 | 140 | 73 | 5 | 32 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 428
10 | 26 | 17 | 440 | 168 | 143 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 440
10 | 26 | 18 | 425 | 168 | 120 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 425
10 | 26 | 19 | 405 | 168 | 99 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 405
10 | 26 | 20 | 378 | 168 | 78 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 378
10 | 26 | 21 | 351 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 351
10 | 26 | 22 | 331 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -8 | 331
10 | 26 | 23 | 317 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -19 | 317
10 | 27 | 0 | 298 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -33 | 298
10 | 27 | 1 | 295 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -58 | 295
10 | 27 | 2 | 323 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -18 | 323
10 | 27 | 3 | 347 | 168 | 67 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 347
10 | 27 | 4 | 358 | 168 | 70 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 358
10 | 27 | 5 | 357 | 168 | 79 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 357
10 | 27 | 6 | 371 | 168 | 83 | 39 | 5 | 32 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 371
10 | 27 | 7 | 395 | 168 | 64 | 34 | 5 | 32 | 53 | 0 | 28 | 0 | 0 | 11 | 395
10 | 27 | 8 | 425 | 168 | 74 | 34 | 5 | 32 | 77 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 425
10 | 27 | 9 | 444 | 168 | 79 | 34 | 5 | 32 | 91 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 444
10 | 27 | 10 | 434 | 168 | 74 | 34 | 5 | 32 | 103 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 434
10 | 27 | 11 | 432 | 168 | 71 | 34 | 5 | 32 | 106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 432
10 | 27 | 12 | 415 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 98 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 415
10 | 27 | 13 | 429 | 168 | 88 | 43 | 5 | 32 | 72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 429
10 | 27 | 14 | 428 | 168 | 108 | 63 | 5 | 32 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 428
10 | 27 | 15 | 422 | 168 | 116 | 73 | 5 | 32 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 422
10 | 27 | 16 | 440 | 168 | 150 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 440
10 | 27 | 17 | 442 | 168 | 150 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 442
10 | 27 | 18 | 423 | 168 | 133 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 423
10 | 27 | 19 | 407 | 168 | 175 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 407
10 | 27 | 20 | 376 | 168 | 86 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 376
10 | 27 | 21 | 352 | 168 | 65 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 352
10 | 27 | 22 | 329 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -7 | 329
10 | 27 | 23 | 317 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -10 | 317
10 | 28 | 0 | 296 | 168 | 68 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 296
10 | 28 | 1 | 294 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -43 | 294
10 | 28 | 2 | 312 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -23 | 312
10 | 28 | 3 | 336 | 168 | 62 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 336
10 | 28 | 4 | 343 | 168 | 128 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 343
10 | 28 | 5 | 334 | 168 | 71 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 334
10 | 28 | 6 | 335 | 168 | 69 | 39 | 5 | 32 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 335
10 | 28 | 7 | 352 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 352
10 | 28 | 8 | 370 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 370
10 | 28 | 9 | 385 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 86 | 0 | 6 | 0 | 0 | -4 | 385
10 | 28 | 10 | 386 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 386
10 | 28 | 11 | 377 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 95 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 377
10 | 28 | 12 | 357 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 88 | 0 | 5 | 0 | 0 | -33 | 357
10 | 28 | 13 | 348 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | -35 | 348
10 | 28 | 14 | 344 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 48 | 0 | 27 | 0 | 0 | -28 | 344
10 | 28 | 15 | 346 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | -24 | 346
10 | 28 | 16 | 374 | 168 | 68 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 374
10 | 28 | 17 | 393 | 168 | 83 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 393
10 | 28 | 18 | 382 | 168 | 72 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 382
10 | 28 | 19 | 372 | 168 | 71 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 372
10 | 28 | 20 | 351 | 168 | 63 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 351
10 | 28 | 21 | 329 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -8 | 329
10 | 28 | 22 | 319 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 319
10 | 28 | 23 | 305 | 168 | 87 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 305
10 | 29 | 0 | 290 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -47 | 290
10 | 29 | 1 | 293 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -34 | 293
10 | 29 | 2 | 313 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -15 | 313
10 | 29 | 3 | 336 | 168 | 93 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -40 | 336
10 | 29 | 4 | 347 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 347
10 | 29 | 5 | 339 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -8 | 339
10 | 29 | 6 | 332 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -17 | 332
10 | 29 | 7 | 340 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 47 | 0 | 15 | 0 | 0 | -29 | 340
10 | 29 | 8 | 321 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 77 | -7 | 12 | 0 | 0 | -58 | 321
10 | 29 | 9 | 330 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 100 | -21 | 12 | 0 | 0 | -58 | 330
10 | 29 | 10 | 354 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 110 | -1 | 6 | 0 | 0 | -58 | 354
10 | 29 | 11 | 337 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 116 | -28 | 10 | 0 | 0 | -58 | 337
10 | 29 | 12 | 319 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 116 | -48 | 12 | 0 | 0 | -58 | 319
10 | 29 | 13 | 313 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 96 | -35 | 12 | 0 | 0 | -57 | 313
10 | 29 | 14 | 322 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | -52 | 322
10 | 29 | 15 | 330 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | -23 | 330
10 | 29 | 16 | 364 | 168 | 82 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 364
10 | 29 | 17 | 389 | 168 | 97 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 389
10 | 29 | 18 | 388 | 168 | 94 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 388
10 | 29 | 19 | 379 | 168 | 89 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 379
10 | 29 | 20 | 361 | 168 | 82 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 361
10 | 29 | 21 | 337 | 168 | 65 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 337
10 | 29 | 22 | 318 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 318
10 | 29 | 23 | 307 | 168 | 110 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 307
10 | 30 | 0 | 287 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 | 287
10 | 30 | 1 | 294 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 294
10 | 30 | 2 | 312 | 168 | 99 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -33 | 312
10 | 30 | 3 | 334 | 168 | 69 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 334
10 | 30 | 4 | 354 | 168 | 84 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 354
10 | 30 | 5 | 356 | 168 | 142 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 356
10 | 30 | 6 | 360 | 168 | 88 | 55 | 5 | 32 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 360
10 | 30 | 7 | 381 | 168 | 62 | 45 | 5 | 32 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 381
10 | 30 | 8 | 401 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 115 | 0 | 6 | 0 | 0 | -22 | 401
10 | 30 | 9 | 417 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 160 | 0 | 6 | 0 | 0 | -51 | 417
10 | 30 | 10 | 417 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 179 | -8 | 2 | 0 | 0 | -58 | 417
10 | 30 | 11 | 405 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 176 | -18 | 3 | 0 | 0 | -58 | 405
10 | 30 | 12 | 365 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 159 | -41 | 4 | 0 | 0 | -59 | 365
10 | 30 | 13 | 373 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 128 | -2 | 4 | 0 | 0 | -59 | 373
10 | 30 | 14 | 365 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 365
10 | 30 | 15 | 380 | 168 | 94 | 58 | 5 | 32 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 380
10 | 30 | 16 | 427 | 168 | 150 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 427
10 | 30 | 17 | 440 | 168 | 163 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 440
10 | 30 | 18 | 426 | 168 | 144 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 426
10 | 30 | 19 | 404 | 168 | 174 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 404
10 | 30 | 20 | 377 | 168 | 83 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 377
10 | 30 | 21 | 349 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -7 | 349
10 | 30 | 22 | 329 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -27 | 329
10 | 30 | 23 | 317 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | -1 | 0 | -61 | 317
10 | 31 | 0 | 296 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | -15 | 0 | -60 | 296
10 | 31 | 1 | 295 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | -22 | 0 | -61 | 295
10 | 31 | 2 | 316 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | -20 | 0 | -61 | 316
10 | 31 | 3 | 343 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -3 | 0 | -61 | 343
10 | 31 | 4 | 358 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -53 | 358
10 | 31 | 5 | 359 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -47 | 359
10 | 31 | 6 | 361 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 8 | 0 | 72 | 0 | 0 | -45 | 361
10 | 31 | 7 | 382 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 63 | 0 | 72 | -8 | 0 | -61 | 382
10 | 31 | 8 | 419 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 123 | 0 | 71 | -14 | 0 | -58 | 419
10 | 31 | 9 | 430 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 157 | 0 | 68 | -35 | 0 | -57 | 430
10 | 31 | 10 | 417 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 178 | -6 | 79 | -74 | 0 | -57 | 417
10 | 31 | 11 | 400 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 179 | -24 | 79 | -73 | 0 | -58 | 400
10 | 31 | 12 | 368 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 164 | -40 | 77 | -71 | 0 | -59 | 368
10 | 31 | 13 | 380 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 128 | 0 | 78 | -64 | 0 | -59 | 380
10 | 31 | 14 | 376 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 70 | 0 | 89 | -45 | 0 | -59 | 376
10 | 31 | 15 | 389 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 18 | 0 | 85 | 0 | 0 | -45 | 389
10 | 31 | 16 | 430 | 168 | 72 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 430
10 | 31 | 17 | 438 | 168 | 72 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 438
10 | 31 | 18 | 425 | 168 | 58 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 425
10 | 31 | 19 | 410 | 168 | 96 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -57 | 410
10 | 31 | 20 | 385 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -31 | 385
10 | 31 | 21 | 357 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -56 | 357
10 | 31 | 22 | 328 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | -5 | 0 | -60 | 328
10 | 31 | 23 | 321 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | -17 | 0 | -60 | 321
11 | 1 | 0 | 321 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | -3 | 0 | -63 | 321
11 | 1 | 1 | 321 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | -3 | 0 | -63 | 321
11 | 1 | 2 | 336 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 10 | -64 | 336
11 | 1 | 3 | 355 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 14 | -64 | 355
11 | 1 | 4 | 367 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 14 | -63 | 367
11 | 1 | 5 | 365 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 20 | -63 | 365
11 | 1 | 6 | 364 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 8 | 0 | 96 | 0 | 18 | -63 | 364
11 | 1 | 7 | 385 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 49 | 0 | 99 | 0 | -10 | -51 | 385
11 | 1 | 8 | 425 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 86 | 0 | 114 | 0 | -15 | -58 | 425
11 | 1 | 9 | 435 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 97 | 0 | 123 | 0 | -25 | -58 | 435
11 | 1 | 10 | 429 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 103 | 0 | 133 | 0 | -47 | -58 | 429
11 | 1 | 11 | 425 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 112 | 0 | 117 | 0 | -50 | -52 | 425
11 | 1 | 12 | 402 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 93 | 0 | 116 | 0 | -69 | -36 | 402
11 | 1 | 13 | 413 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 72 | 0 | 110 | 0 | -25 | -58 | 413
11 | 1 | 14 | 409 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 39 | 0 | 84 | 0 | 0 | -43 | 409
11 | 1 | 15 | 414 | 168 | 59 | 76 | 5 | 32 | 7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 12 | 414
11 | 1 | 16 | 431 | 168 | 134 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 23 | -57 | 431
11 | 1 | 17 | 427 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 35 | 7 | 427
11 | 1 | 18 | 414 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 62 | -25 | 414
11 | 1 | 19 | 401 | 168 | 86 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 401
11 | 1 | 20 | 381 | 168 | 78 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 381
11 | 1 | 21 | 364 | 168 | 76 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 364
11 | 1 | 22 | 343 | 168 | 69 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 60 | -57 | 343
11 | 1 | 23 | 337 | 168 | 121 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | -59 | 337
11 | 2 | 0 | 325 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | -11 | 325
11 | 2 | 1 | 327 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -21 | 327
11 | 2 | 2 | 339 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -10 | 339
11 | 2 | 3 | 359 | 168 | 104 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | -41 | 359
11 | 2 | 4 | 367 | 168 | 64 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 367
11 | 2 | 5 | 366 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -8 | 366
11 | 2 | 6 | 368 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | -12 | 368
11 | 2 | 7 | 386 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 54 | 0 | 39 | 0 | 0 | -27 | 386
11 | 2 | 8 | 411 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 98 | 0 | 39 | 0 | -41 | 12 | 411
11 | 2 | 9 | 421 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 125 | 0 | 37 | 0 | -15 | -24 | 421
11 | 2 | 10 | 413 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 144 | 0 | 23 | 0 | -65 | 13 | 413
11 | 2 | 11 | 407 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 155 | 0 | 12 | 0 | -69 | 11 | 407
11 | 2 | 12 | 378 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 155 | 0 | 11 | 0 | -68 | -18 | 378
11 | 2 | 13 | 390 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 129 | 0 | 12 | 0 | -12 | -37 | 390
11 | 2 | 14 | 380 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | -34 | 380
11 | 2 | 15 | 389 | 168 | 87 | 76 | 5 | 32 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 389
11 | 2 | 16 | 421 | 168 | 77 | 76 | 5 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 62 | -2 | 421
11 | 2 | 17 | 424 | 168 | 72 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62 | -1 | 424
11 | 2 | 18 | 415 | 168 | 58 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 58 | -1 | 415
11 | 2 | 19 | 401 | 168 | 95 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 401
11 | 2 | 20 | 381 | 168 | 68 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | -2 | 381
11 | 2 | 21 | 364 | 168 | 75 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 364
11 | 2 | 22 | 343 | 168 | 66 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 343
11 | 2 | 23 | 338 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -24 | 338
11 | 3 | 0 | 328 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -54 | 328
11 | 3 | 1 | 327 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | -4 | 0 | -64 | 327
11 | 3 | 2 | 339 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | -16 | 0 | -63 | 339
11 | 3 | 3 | 359 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | -9 | 0 | -63 | 359
11 | 3 | 4 | 369 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | -13 | 0 | -63 | 369
11 | 3 | 5 | 359 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | -29 | 0 | -64 | 359
11 | 3 | 6 | 355 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 6 | 0 | 129 | -25 | 0 | -63 | 355
11 | 3 | 7 | 366 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 44 | 0 | 134 | -53 | 0 | -59 | 366
11 | 3 | 8 | 379 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 76 | 0 | 140 | -80 | 0 | -59 | 379
11 | 3 | 9 | 388 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 106 | 0 | 138 | -100 | -10 | -58 | 388
11 | 3 | 10 | 372 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 132 | 0 | 145 | -113 | -41 | -59 | 372
11 | 3 | 11 | 366 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 136 | 0 | 133 | -109 | -45 | -59 | 366
11 | 3 | 12 | 364 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 117 | 0 | 134 | -103 | -30 | -58 | 364
11 | 3 | 13 | 361 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 89 | 0 | 132 | -92 | -22 | -58 | 361
11 | 3 | 14 | 356 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 48 | 0 | 113 | -64 | 0 | -58 | 356
11 | 3 | 15 | 358 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 11 | 0 | 115 | -36 | 0 | -59 | 358
11 | 3 | 16 | 382 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -60 | 382
11 | 3 | 17 | 391 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 10 | -61 | 391
11 | 3 | 18 | 384 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | -1 | 0 | -62 | 384
11 | 3 | 19 | 378 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | -10 | 0 | -62 | 378
11 | 3 | 20 | 365 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | -20 | 0 | -62 | 365
11 | 3 | 21 | 350 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | -22 | 0 | -61 | 350
11 | 3 | 22 | 334 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | -14 | 0 | -63 | 334
11 | 3 | 23 | 329 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -2 | 0 | -63 | 329
11 | 4 | 0 | 321 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | -2 | -12 | -63 | 321
11 | 4 | 1 | 322 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | -4 | -10 | -64 | 322
11 | 4 | 2 | 338 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 4 | -64 | 338
11 | 4 | 3 | 351 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 7 | -63 | 351
11 | 4 | 4 | 358 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 20 | -64 | 358
11 | 4 | 5 | 353 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 20 | -64 | 353
11 | 4 | 6 | 350 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 5 | 0 | 78 | 0 | 23 | -64 | 350
11 | 4 | 7 | 368 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 32 | 0 | 77 | 0 | 19 | -59 | 368
11 | 4 | 8 | 373 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 38 | 0 | 80 | 0 | 15 | -59 | 373
11 | 4 | 9 | 368 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 88 | 0 | 82 | 0 | -43 | -58 | 368
11 | 4 | 10 | 366 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 130 | 0 | 70 | -26 | -49 | -58 | 366
11 | 4 | 11 | 360 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 148 | 0 | 67 | -27 | -69 | -58 | 360
11 | 4 | 12 | 349 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 138 | 0 | 63 | -26 | -59 | -66 | 349
11 | 4 | 13 | 348 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 117 | 0 | 57 | -13 | -45 | -67 | 348
11 | 4 | 14 | 336 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 67 | 0 | 44 | -7 | 0 | -67 | 336
11 | 4 | 15 | 350 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 20 | 0 | 48 | 0 | 28 | -58 | 350
11 | 4 | 16 | 380 | 168 | 64 | 59 | 5 | 32 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 380
11 | 4 | 17 | 395 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -2 | 395
11 | 4 | 18 | 390 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 43 | -58 | 390
11 | 4 | 19 | 383 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 4 | -9 | 383
11 | 4 | 20 | 368 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 45 | -58 | 368
11 | 4 | 21 | 351 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | -58 | 351
11 | 4 | 22 | 339 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -31 | 339
11 | 4 | 23 | 334 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -54 | 334
11 | 5 | 0 | 324 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -56 | 324
11 | 5 | 1 | 327 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -48 | 327
11 | 5 | 2 | 337 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -34 | 337
11 | 5 | 3 | 352 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | -14 | 352
11 | 5 | 4 | 360 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 38 | -40 | 360
11 | 5 | 5 | 357 | 168 | 82 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -23 | 357
11 | 5 | 6 | 347 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 347
11 | 5 | 7 | 338 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 67 | 0 | 15 | 0 | 0 | -51 | 338
11 | 5 | 8 | 350 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 139 | -34 | 14 | 0 | 0 | -68 | 350
11 | 5 | 9 | 356 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 176 | -45 | 18 | 0 | -33 | -59 | 356
11 | 5 | 10 | 357 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 190 | -49 | 22 | 0 | -46 | -59 | 357
11 | 5 | 11 | 350 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 178 | -50 | 35 | 0 | -53 | -59 | 350
11 | 5 | 12 | 337 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 158 | -47 | 38 | 0 | -53 | -58 | 337
11 | 5 | 13 | 315 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 128 | -42 | 45 | 0 | -57 | -58 | 315
11 | 5 | 14 | 310 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 76 | 0 | 65 | -35 | -26 | -69 | 310
11 | 5 | 15 | 332 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 21 | 0 | 62 | 0 | 0 | -63 | 332
11 | 5 | 16 | 370 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 39 | -58 | 370
11 | 5 | 17 | 392 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 3 | -24 | 392
11 | 5 | 18 | 393 | 168 | 83 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -58 | 393
11 | 5 | 19 | 389 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 17 | -58 | 389
11 | 5 | 20 | 375 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 25 | -59 | 375
11 | 5 | 21 | 362 | 168 | 68 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -58 | 362
11 | 5 | 22 | 341 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | -5 | 0 | -59 | 341
11 | 5 | 23 | 334 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | -13 | -58 | 334
11 | 6 | 0 | 320 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | -50 | -30 | 320
11 | 6 | 1 | 319 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | -44 | -31 | 319
11 | 6 | 2 | 334 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -43 | 334
11 | 6 | 3 | 352 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -17 | 352
11 | 6 | 4 | 361 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 24 | -31 | 361
11 | 6 | 5 | 364 | 168 | 82 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 8 | -46 | 364
11 | 6 | 6 | 374 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | -22 | 374
11 | 6 | 7 | 399 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 29 | 0 | 72 | 0 | 0 | -10 | 399
11 | 6 | 8 | 423 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 30 | 0 | 73 | 0 | 11 | 10 | 423
11 | 6 | 9 | 443 | 168 | 67 | 36 | 5 | 32 | 37 | 0 | 88 | 0 | 0 | 10 | 443
11 | 6 | 10 | 441 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 44 | 0 | 98 | 0 | -10 | 10 | 441
11 | 6 | 11 | 440 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 45 | 0 | 109 | 0 | -23 | 10 | 440
11 | 6 | 12 | 421 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 39 | 0 | 110 | 0 | -36 | 9 | 421
11 | 6 | 13 | 435 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 29 | 0 | 109 | 0 | 0 | -20 | 435
11 | 6 | 14 | 431 | 168 | 76 | 64 | 5 | 32 | 16 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 431
11 | 6 | 15 | 424 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 3 | 0 | 63 | 0 | 60 | -32 | 424
11 | 6 | 16 | 439 | 168 | 99 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 439
11 | 6 | 17 | 433 | 168 | 83 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 433
11 | 6 | 18 | 419 | 168 | 60 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 419
11 | 6 | 19 | 406 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -21 | 406
11 | 6 | 20 | 388 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 26 | -59 | 388
11 | 6 | 21 | 368 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 16 | -59 | 368
11 | 6 | 22 | 349 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -54 | 349
11 | 6 | 23 | 341 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | -12 | -55 | 341
11 | 7 | 0 | 332 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 9 | -52 | 332
11 | 7 | 1 | 335 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -29 | 335
11 | 7 | 2 | 343 | 168 | 94 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -57 | 343
11 | 7 | 3 | 356 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 356
11 | 7 | 4 | 366 | 168 | 59 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 51 | -44 | 366
11 | 7 | 5 | 363 | 168 | 65 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | -1 | 363
11 | 7 | 6 | 368 | 168 | 111 | 64 | 5 | 32 | 4 | 0 | 25 | 0 | 2 | -43 | 368
11 | 7 | 7 | 398 | 168 | 80 | 54 | 5 | 32 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 398
11 | 7 | 8 | 417 | 168 | 111 | 36 | 5 | 32 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 417
11 | 7 | 9 | 426 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 56 | 0 | 31 | 0 | 30 | 10 | 426
11 | 7 | 10 | 423 | 168 | 60 | 36 | 5 | 32 | 77 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | 423
11 | 7 | 11 | 420 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 82 | 0 | 46 | 0 | -16 | 9 | 420
11 | 7 | 12 | 412 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 68 | 0 | 58 | 0 | -22 | 9 | 412
11 | 7 | 13 | 413 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 57 | 0 | 73 | 0 | 0 | -16 | 413
11 | 7 | 14 | 398 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 38 | 0 | 82 | 0 | 0 | -43 | 398
11 | 7 | 15 | 403 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 8 | 0 | 80 | 0 | 0 | -16 | 403
11 | 7 | 16 | 425 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 7 | 9 | 425
11 | 7 | 17 | 423 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 8 | 423
11 | 7 | 18 | 412 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | -20 | 9 | 412
11 | 7 | 19 | 401 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -31 | 401
11 | 7 | 20 | 382 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -46 | 382
11 | 7 | 21 | 361 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | -10 | -52 | 361
11 | 7 | 22 | 344 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -58 | 344
11 | 7 | 23 | 337 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | -31 | -49 | 337
11 | 8 | 0 | 325 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | -61 | -37 | 325
11 | 8 | 1 | 327 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | -22 | -58 | 327
11 | 8 | 2 | 340 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | -68 | 5 | 340
11 | 8 | 3 | 361 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -18 | 361
11 | 8 | 4 | 373 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | -13 | 10 | 373
11 | 8 | 5 | 371 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 57 | -51 | 371
11 | 8 | 6 | 371 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 6 | 0 | 34 | 0 | 62 | -50 | 371
11 | 8 | 7 | 378 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 54 | 0 | 25 | 0 | -10 | 0 | 378
11 | 8 | 8 | 403 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 107 | 0 | 22 | 0 | 0 | -24 | 403
11 | 8 | 9 | 418 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 135 | 0 | 22 | 0 | -48 | 11 | 418
11 | 8 | 10 | 413 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 142 | 0 | 14 | 0 | 0 | -41 | 413
11 | 8 | 11 | 408 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 137 | 0 | 16 | 0 | -55 | 12 | 408
11 | 8 | 12 | 386 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 116 | 0 | 17 | 0 | -57 | 11 | 386
11 | 8 | 13 | 393 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 89 | 0 | 15 | 0 | 0 | -27 | 393
11 | 8 | 14 | 389 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 49 | 0 | 13 | 0 | -13 | 12 | 389
11 | 8 | 15 | 402 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 11 | 0 | 10 | 0 | 62 | -19 | 402
11 | 8 | 16 | 427 | 168 | 76 | 75 | 5 | 32 | 1 | 0 | 9 | 0 | 62 | -1 | 427
11 | 8 | 17 | 427 | 168 | 75 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 62 | -1 | 427
11 | 8 | 18 | 418 | 168 | 127 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 418
11 | 8 | 19 | 408 | 168 | 120 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 408
11 | 8 | 20 | 392 | 168 | 101 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 392
11 | 8 | 21 | 372 | 168 | 98 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 372
11 | 8 | 22 | 357 | 168 | 111 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 357
11 | 8 | 23 | 346 | 168 | 104 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 346
11 | 9 | 0 | 334 | 168 | 88 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 334
11 | 9 | 1 | 334 | 168 | 89 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 334
11 | 9 | 2 | 347 | 168 | 90 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 347
11 | 9 | 3 | 363 | 168 | 96 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 363
11 | 9 | 4 | 373 | 168 | 98 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 373
11 | 9 | 5 | 376 | 168 | 88 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 376
11 | 9 | 6 | 382 | 168 | 81 | 74 | 5 | 32 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 382
11 | 9 | 7 | 396 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 44 | 0 | 24 | 0 | 0 | -4 | 396
11 | 9 | 8 | 413 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 87 | 0 | 31 | 0 | -38 | 11 | 413
11 | 9 | 9 | 429 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 109 | 0 | 28 | 0 | -19 | 12 | 429
11 | 9 | 10 | 434 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 115 | 0 | 26 | 0 | -17 | 12 | 434
11 | 9 | 11 | 429 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 106 | 0 | 36 | 0 | -23 | 12 | 429
11 | 9 | 12 | 403 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 93 | 0 | 50 | 0 | -50 | 12 | 403
11 | 9 | 13 | 412 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 76 | 0 | 50 | 0 | -23 | 11 | 412
11 | 9 | 14 | 403 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 44 | 0 | 55 | 0 | -23 | 11 | 403
11 | 9 | 15 | 406 | 168 | 68 | 64 | 5 | 32 | 11 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 406
11 | 9 | 16 | 433 | 168 | 90 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 433
11 | 9 | 17 | 435 | 168 | 83 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 435
11 | 9 | 18 | 428 | 168 | 68 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 428
11 | 9 | 19 | 411 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 13 | -1 | 411
11 | 9 | 20 | 392 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 7 | 11 | 392
11 | 9 | 21 | 372 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 23 | -1 | 372
11 | 9 | 22 | 354 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 4 | 3 | 354
11 | 9 | 23 | 347 | 168 | 100 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -58 | 347
11 | 10 | 0 | 335 | 168 | 64 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -57 | 335
11 | 10 | 1 | 340 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | 0 | -24 | -63 | 340
11 | 10 | 2 | 350 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 147 | 0 | -32 | -63 | 350
11 | 10 | 3 | 364 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 148 | 0 | -20 | -62 | 364
11 | 10 | 4 | 375 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 151 | 0 | -11 | -63 | 375
11 | 10 | 5 | 377 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | -2 | 0 | -62 | 377
11 | 10 | 6 | 381 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 5 | 0 | 126 | 0 | 11 | -59 | 381
11 | 10 | 7 | 398 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 38 | 0 | 99 | 0 | 0 | -37 | 398
11 | 10 | 8 | 420 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 60 | 0 | 92 | 0 | -12 | -18 | 420
11 | 10 | 9 | 439 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 74 | 0 | 88 | 0 | -12 | -9 | 439
11 | 10 | 10 | 449 | 168 | 60 | 35 | 5 | 32 | 73 | 0 | 92 | 0 | 23 | -39 | 449
11 | 10 | 11 | 444 | 168 | 59 | 35 | 5 | 32 | 58 | 0 | 93 | 0 | 9 | -15 | 444
11 | 10 | 12 | 430 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 46 | 0 | 90 | 0 | 53 | -57 | 430
11 | 10 | 13 | 445 | 168 | 59 | 59 | 5 | 32 | 32 | 0 | 90 | 0 | 57 | -57 | 445
11 | 10 | 14 | 440 | 168 | 59 | 69 | 5 | 32 | 16 | 0 | 79 | 0 | 12 | 0 | 440
11 | 10 | 15 | 434 | 168 | 71 | 75 | 5 | 32 | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 434
11 | 10 | 16 | 450 | 168 | 79 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 450
11 | 10 | 17 | 444 | 168 | 59 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -4 | 444
11 | 10 | 18 | 433 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -20 | 433
11 | 10 | 19 | 417 | 168 | 68 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 4 | -58 | 417
11 | 10 | 20 | 400 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -67 | 400
11 | 10 | 21 | 380 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | -31 | -59 | 380
11 | 10 | 22 | 370 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | -40 | -59 | 370
11 | 10 | 23 | 360 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | -63 | -49 | 360
11 | 11 | 0 | 353 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | -27 | 0 | -58 | 353
11 | 11 | 1 | 352 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 141 | -28 | 0 | -59 | 352
11 | 11 | 2 | 368 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 156 | -33 | 0 | -58 | 368
11 | 11 | 3 | 387 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 172 | -47 | 0 | -59 | 387
11 | 11 | 4 | 400 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 174 | -47 | 0 | -58 | 400
11 | 11 | 5 | 398 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 171 | -46 | 0 | -59 | 398
11 | 11 | 6 | 396 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 6 | 0 | 159 | -40 | 0 | -58 | 396
11 | 11 | 7 | 394 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 53 | 0 | 149 | -69 | 0 | -58 | 394
11 | 11 | 8 | 405 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 111 | 0 | 157 | -103 | 0 | -58 | 405
11 | 11 | 9 | 413 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 155 | 0 | 157 | -122 | -17 | -58 | 413
11 | 11 | 10 | 406 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 173 | 0 | 149 | -125 | -30 | -59 | 406
11 | 11 | 11 | 398 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 169 | 0 | 143 | -121 | -32 | -59 | 398
11 | 11 | 12 | 386 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 156 | 0 | 138 | -115 | -33 | -58 | 386
11 | 11 | 13 | 375 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 122 | 0 | 137 | -102 | -21 | -59 | 375
11 | 11 | 14 | 372 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 69 | 0 | 118 | -55 | 0 | -59 | 372
11 | 11 | 15 | 398 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 16 | 0 | 112 | 0 | 0 | -57 | 398
11 | 11 | 16 | 429 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -7 | 429
11 | 11 | 17 | 441 | 168 | 59 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 60 | -54 | 441
11 | 11 | 18 | 439 | 168 | 63 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 439
11 | 11 | 19 | 429 | 168 | 72 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 429
11 | 11 | 20 | 414 | 168 | 82 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 414
11 | 11 | 21 | 396 | 168 | 68 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 12 | 396
11 | 11 | 22 | 384 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 28 | -2 | 384
11 | 11 | 23 | 380 | 168 | 66 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 12 | 10 | 380
11 | 12 | 0 | 369 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 6 | 369
11 | 12 | 1 | 371 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 23 | 0 | 371
11 | 12 | 2 | 384 | 168 | 80 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 384
11 | 12 | 3 | 401 | 168 | 81 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 401
11 | 12 | 4 | 409 | 168 | 90 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 409
11 | 12 | 5 | 406 | 168 | 84 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 406
11 | 12 | 6 | 392 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 5 | 0 | 49 | 0 | 62 | -55 | 392
11 | 12 | 7 | 377 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 58 | 0 | 54 | 0 | 0 | -42 | 377
11 | 12 | 8 | 385 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 124 | 0 | 58 | -12 | -17 | -67 | 385
11 | 12 | 9 | 388 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 161 | -14 | 54 | 0 | -44 | -68 | 388
11 | 12 | 10 | 390 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 175 | -15 | 61 | 0 | -63 | -67 | 390
11 | 12 | 11 | 389 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 166 | 0 | 72 | -15 | -66 | -67 | 389
11 | 12 | 12 | 391 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 136 | 0 | 72 | -14 | -36 | -66 | 391
11 | 12 | 13 | 383 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 100 | 0 | 83 | -12 | -19 | -68 | 383
11 | 12 | 14 | 374 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 56 | 0 | 114 | -12 | -22 | -68 | 374
11 | 12 | 15 | 387 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 11 | 0 | 110 | 0 | 0 | -65 | 387
11 | 12 | 16 | 419 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -29 | 419
11 | 12 | 17 | 438 | 168 | 59 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -12 | 438
11 | 12 | 18 | 437 | 168 | 59 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -11 | 437
11 | 12 | 19 | 429 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -14 | 429
11 | 12 | 20 | 415 | 168 | 58 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -15 | 415
11 | 12 | 21 | 392 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -26 | 392
11 | 12 | 22 | 377 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -13 | 377
11 | 12 | 23 | 372 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -23 | 372
11 | 13 | 0 | 360 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -43 | 360
11 | 13 | 1 | 364 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -25 | 364
11 | 13 | 2 | 380 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 50 | -58 | 380
11 | 13 | 3 | 398 | 168 | 72 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 40 | -59 | 398
11 | 13 | 4 | 411 | 168 | 68 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -2 | 411
11 | 13 | 5 | 411 | 168 | 65 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 411
11 | 13 | 6 | 414 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 4 | 0 | 83 | 0 | 62 | -44 | 414
11 | 13 | 7 | 425 | 168 | 64 | 36 | 5 | 32 | 43 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 425
11 | 13 | 8 | 447 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 87 | 0 | 82 | 0 | 38 | -59 | 447
11 | 13 | 9 | 460 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 118 | 0 | 90 | 0 | -18 | -32 | 460
11 | 13 | 10 | 462 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 132 | 0 | 82 | 0 | -68 | -3 | 462
11 | 13 | 11 | 467 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 125 | 0 | 78 | 0 | -68 | 3 | 467
11 | 13 | 12 | 451 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 101 | 0 | 80 | 0 | -68 | 4 | 451
11 | 13 | 13 | 455 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 75 | 0 | 76 | 0 | -45 | 9 | 455
11 | 13 | 14 | 455 | 168 | 58 | 77 | 5 | 32 | 40 | 0 | 66 | 0 | 3 | 6 | 455
11 | 13 | 15 | 461 | 168 | 111 | 77 | 5 | 32 | 7 | 0 | 58 | 0 | 4 | -1 | 461
11 | 13 | 16 | 479 | 168 | 129 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 479
11 | 13 | 17 | 473 | 168 | 99 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 4 | 10 | 473
11 | 13 | 18 | 460 | 168 | 61 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 62 | -29 | 460
11 | 13 | 19 | 446 | 168 | 83 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 10 | 446
11 | 13 | 20 | 428 | 168 | 76 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 10 | 428
11 | 13 | 21 | 408 | 168 | 81 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 9 | 408
11 | 13 | 22 | 386 | 168 | 62 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 10 | 386
11 | 13 | 23 | 387 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 7 | 387
11 | 14 | 0 | 376 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | -22 | 10 | 376
11 | 14 | 1 | 380 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | -16 | 9 | 380
11 | 14 | 2 | 392 | 168 | 59 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | -10 | 10 | 392
11 | 14 | 3 | 410 | 168 | 68 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 10 | 410
11 | 14 | 4 | 426 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 27 | 10 | 426
11 | 14 | 5 | 433 | 168 | 93 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 11 | 433
11 | 14 | 6 | 442 | 168 | 59 | 36 | 5 | 32 | 3 | 0 | 82 | 0 | 46 | 11 | 442
11 | 14 | 7 | 453 | 168 | 79 | 36 | 5 | 32 | 43 | 0 | 76 | 0 | 4 | 10 | 453
11 | 14 | 8 | 464 | 168 | 61 | 36 | 5 | 32 | 92 | 0 | 69 | 0 | -10 | 11 | 464
11 | 14 | 9 | 481 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 138 | 0 | 62 | 0 | -28 | 10 | 481
11 | 14 | 10 | 477 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 149 | 0 | 65 | 0 | -45 | 9 | 477
11 | 14 | 11 | 469 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 139 | 0 | 53 | 0 | -31 | 9 | 469
11 | 14 | 12 | 451 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 118 | 0 | 46 | 0 | -22 | 10 | 451
11 | 14 | 13 | 464 | 168 | 61 | 64 | 5 | 32 | 80 | 0 | 54 | 0 | -10 | 10 | 464
11 | 14 | 14 | 461 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 38 | 0 | 63 | 0 | 13 | 10 | 461
11 | 14 | 15 | 462 | 168 | 91 | 77 | 5 | 32 | 8 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 462
11 | 14 | 16 | 480 | 168 | 63 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 61 | -15 | 480
11 | 14 | 17 | 476 | 168 | 62 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 42 | -1 | 476
11 | 14 | 18 | 463 | 168 | 61 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 62 | -28 | 463
11 | 14 | 19 | 449 | 168 | 107 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 449
11 | 14 | 20 | 431 | 168 | 111 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 431
11 | 14 | 21 | 411 | 168 | 98 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 411
11 | 14 | 22 | 397 | 168 | 89 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 397
11 | 14 | 23 | 394 | 168 | 88 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 394
11 | 15 | 0 | 379 | 168 | 113 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 379
11 | 15 | 1 | 381 | 168 | 113 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 381
11 | 15 | 2 | 398 | 168 | 124 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 398
11 | 15 | 3 | 415 | 168 | 138 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 415
11 | 15 | 4 | 424 | 168 | 150 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 424
11 | 15 | 5 | 426 | 168 | 151 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 426
11 | 15 | 6 | 431 | 168 | 156 | 63 | 5 | 32 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 431
11 | 15 | 7 | 441 | 168 | 130 | 53 | 5 | 32 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 441
11 | 15 | 8 | 459 | 168 | 111 | 36 | 5 | 32 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 459
11 | 15 | 9 | 466 | 168 | 81 | 36 | 5 | 32 | 127 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 466
11 | 15 | 10 | 454 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 150 | 0 | 3 | 0 | -10 | 12 | 454
11 | 15 | 11 | 448 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 151 | 0 | 2 | 0 | -16 | 12 | 448
11 | 15 | 12 | 422 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 142 | 0 | 3 | 0 | -33 | 11 | 422
11 | 15 | 13 | 435 | 168 | 70 | 36 | 5 | 32 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 435
11 | 15 | 14 | 433 | 168 | 83 | 62 | 5 | 32 | 61 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 433
11 | 15 | 15 | 441 | 168 | 146 | 72 | 5 | 32 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 441
11 | 15 | 16 | 469 | 168 | 181 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 469
11 | 15 | 17 | 470 | 168 | 182 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 470
11 | 15 | 18 | 459 | 168 | 171 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 459
11 | 15 | 19 | 448 | 168 | 163 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 448
11 | 15 | 20 | 432 | 168 | 150 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 432
11 | 15 | 21 | 414 | 168 | 142 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 414
11 | 15 | 22 | 397 | 168 | 107 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | -1 | 397
11 | 15 | 23 | 393 | 168 | 145 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | -1 | 393
11 | 16 | 0 | 379 | 168 | 100 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 379
11 | 16 | 1 | 382 | 168 | 103 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 382
11 | 16 | 2 | 399 | 168 | 109 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 399
11 | 16 | 3 | 415 | 168 | 119 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 415
11 | 16 | 4 | 426 | 168 | 130 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 426
11 | 16 | 5 | 433 | 168 | 139 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 433
11 | 16 | 6 | 438 | 168 | 136 | 77 | 5 | 32 | 4 | 0 | 14 | 0 | 4 | -2 | 438
11 | 16 | 7 | 430 | 168 | 91 | 67 | 5 | 32 | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 430
11 | 16 | 8 | 440 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 125 | 0 | 22 | 0 | -27 | 12 | 440
11 | 16 | 9 | 442 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 170 | 0 | 23 | 0 | -35 | -15 | 442
11 | 16 | 10 | 433 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 188 | 0 | 23 | 0 | -20 | -57 | 433
11 | 16 | 11 | 420 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 182 | 0 | 20 | 0 | -68 | -13 | 420
11 | 16 | 12 | 397 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 159 | 0 | 22 | 0 | -69 | -14 | 397
11 | 16 | 13 | 407 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 120 | 0 | 26 | 0 | -50 | 12 | 407
11 | 16 | 14 | 413 | 168 | 60 | 36 | 5 | 32 | 60 | 0 | 39 | 0 | 0 | 13 | 413
11 | 16 | 15 | 430 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 11 | 0 | 39 | 0 | 60 | -7 | 430
11 | 16 | 16 | 462 | 168 | 130 | 74 | 5 | 32 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 462
11 | 16 | 17 | 459 | 168 | 112 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 459
11 | 16 | 18 | 444 | 168 | 84 | 52 | 5 | 32 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | -2 | 444
11 | 16 | 19 | 432 | 168 | 75 | 42 | 5 | 32 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 432
11 | 16 | 20 | 418 | 168 | 77 | 36 | 5 | 32 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 418
11 | 16 | 21 | 397 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -5 | 397
11 | 16 | 22 | 382 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -21 | 382
11 | 16 | 23 | 379 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -36 | 379
11 | 17 | 0 | 368 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -38 | 368
11 | 17 | 1 | 372 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -42 | 372
11 | 17 | 2 | 382 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -33 | 382
11 | 17 | 3 | 400 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -18 | 400
11 | 17 | 4 | 415 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -5 | 415
11 | 17 | 5 | 414 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -21 | 414
11 | 17 | 6 | 417 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 2 | 0 | 126 | 0 | 0 | -22 | 417
11 | 17 | 7 | 434 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 27 | 0 | 115 | 0 | 46 | -58 | 434
11 | 17 | 8 | 460 | 168 | 61 | 36 | 5 | 32 | 35 | 0 | 116 | 0 | 7 | 0 | 460
11 | 17 | 9 | 476 | 168 | 62 | 36 | 5 | 32 | 39 | 0 | 116 | 0 | 19 | -1 | 476
11 | 17 | 10 | 476 | 168 | 62 | 36 | 5 | 32 | 44 | 0 | 110 | 0 | 19 | 0 | 476
11 | 17 | 11 | 476 | 168 | 83 | 36 | 5 | 32 | 42 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 476
11 | 17 | 12 | 454 | 168 | 69 | 36 | 5 | 32 | 35 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 454
11 | 17 | 13 | 465 | 168 | 72 | 58 | 5 | 32 | 24 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 465
11 | 17 | 14 | 462 | 168 | 61 | 68 | 5 | 32 | 15 | 0 | 123 | 0 | 0 | -10 | 462
11 | 17 | 15 | 461 | 168 | 64 | 68 | 5 | 32 | 2 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 461
11 | 17 | 16 | 472 | 168 | 85 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 472
11 | 17 | 17 | 460 | 168 | 63 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -2 | 460
11 | 17 | 18 | 446 | 168 | 59 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -18 | 446
11 | 17 | 19 | 431 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -55 | 431
11 | 17 | 20 | 415 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -64 | 415
11 | 17 | 21 | 395 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | -11 | -59 | 395
11 | 17 | 22 | 378 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 137 | 0 | -31 | -58 | 378
11 | 17 | 23 | 379 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 144 | 0 | -38 | -58 | 379
11 | 18 | 0 | 366 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | -41 | 0 | -59 | 366
11 | 18 | 1 | 368 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | -40 | 0 | -58 | 368
11 | 18 | 2 | 379 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | -2 | 0 | -59 | 379
11 | 18 | 3 | 395 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 28 | -64 | 395
11 | 18 | 4 | 406 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | 0 | 11 | -63 | 406
11 | 18 | 5 | 407 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -62 | 407
11 | 18 | 6 | 395 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 2 | 0 | 122 | 0 | 4 | -64 | 395
11 | 18 | 7 | 394 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 38 | 0 | 113 | -19 | 0 | -59 | 394
11 | 18 | 8 | 396 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 86 | 0 | 110 | -41 | 0 | -58 | 396
11 | 18 | 9 | 394 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 132 | 0 | 112 | -68 | -23 | -58 | 394
11 | 18 | 10 | 382 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 166 | 0 | 120 | -79 | -67 | -57 | 382
11 | 18 | 11 | 387 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 155 | 0 | 111 | -73 | -47 | -58 | 387
11 | 18 | 12 | 377 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 132 | 0 | 109 | -67 | -38 | -58 | 377
11 | 18 | 13 | 368 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 96 | 0 | 111 | -58 | -22 | -58 | 368
11 | 18 | 14 | 372 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 49 | 0 | 117 | -38 | 0 | -58 | 372
11 | 18 | 15 | 387 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 9 | 0 | 110 | 0 | 15 | -68 | 387
11 | 18 | 16 | 415 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 31 | -68 | 415
11 | 18 | 17 | 420 | 168 | 58 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 17 | -58 | 420
11 | 18 | 18 | 414 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | 0 | 25 | -68 | 414
11 | 18 | 19 | 407 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 137 | 0 | 17 | -61 | 407
11 | 18 | 20 | 396 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 38 | -68 | 396
11 | 18 | 21 | 376 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 46 | -67 | 376
11 | 18 | 22 | 367 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -19 | 367
11 | 18 | 23 | 368 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -27 | 368
11 | 19 | 0 | 358 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -56 | 358
11 | 19 | 1 | 368 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -58 | 368
11 | 19 | 2 | 376 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -43 | 376
11 | 19 | 3 | 391 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | -2 | 0 | -58 | 391
11 | 19 | 4 | 398 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | -6 | 0 | -58 | 398
11 | 19 | 5 | 394 | 168 | 58 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | -14 | 0 | -59 | 394
11 | 19 | 6 | 385 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 2 | 0 | 151 | -17 | 0 | -59 | 385
11 | 19 | 7 | 378 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 42 | 0 | 143 | -48 | 0 | -58 | 378
11 | 19 | 8 | 376 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 97 | 0 | 147 | -65 | -44 | -58 | 376
11 | 19 | 9 | 384 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 132 | 0 | 146 | -111 | -24 | -58 | 384
11 | 19 | 10 | 368 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 152 | 0 | 136 | -92 | -69 | -58 | 368
11 | 19 | 11 | 362 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 157 | 0 | 129 | -96 | -68 | -59 | 362
11 | 19 | 12 | 358 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 142 | 0 | 122 | -104 | -43 | -58 | 358
11 | 19 | 13 | 351 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 103 | 0 | 113 | -86 | -20 | -58 | 351
11 | 19 | 14 | 346 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 54 | 0 | 89 | -58 | 0 | -59 | 346
11 | 19 | 15 | 366 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 11 | 0 | 86 | -2 | 0 | -59 | 366
11 | 19 | 16 | 395 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 26 | -49 | 395
11 | 19 | 17 | 410 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 55 | -58 | 410
11 | 19 | 18 | 409 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 59 | -58 | 409
11 | 19 | 19 | 403 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 15 | -29 | 403
11 | 19 | 20 | 392 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 33 | -49 | 392
11 | 19 | 21 | 380 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -16 | 380
11 | 19 | 22 | 362 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -36 | 362
11 | 19 | 23 | 360 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | -13 | -59 | 360
11 | 20 | 0 | 351 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | 0 | -33 | -59 | 351
11 | 20 | 1 | 357 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | -22 | 0 | -58 | 357
11 | 20 | 2 | 373 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2 | -58 | 373
11 | 20 | 3 | 390 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | -10 | -54 | 390
11 | 20 | 4 | 402 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 150 | 0 | -18 | -59 | 402
11 | 20 | 5 | 403 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 137 | -1 | 0 | -59 | 403
11 | 20 | 6 | 407 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 1 | 0 | 145 | -7 | 0 | -58 | 407
11 | 20 | 7 | 422 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 37 | 0 | 146 | 0 | -19 | -58 | 422
11 | 20 | 8 | 448 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 69 | 0 | 154 | 0 | -15 | -59 | 448
11 | 20 | 9 | 458 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 93 | 0 | 147 | 0 | -22 | -59 | 458
11 | 20 | 10 | 453 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 109 | 0 | 139 | 0 | -35 | -59 | 453
11 | 20 | 11 | 447 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 117 | 0 | 116 | 0 | -31 | -54 | 447
11 | 20 | 12 | 427 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 114 | 0 | 110 | 0 | -53 | -43 | 427
11 | 20 | 13 | 437 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 86 | 0 | 101 | 0 | -10 | -39 | 437
11 | 20 | 14 | 438 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 52 | 0 | 81 | 0 | -10 | -4 | 438
11 | 20 | 15 | 458 | 168 | 61 | 66 | 5 | 32 | 11 | 0 | 85 | 0 | 20 | 10 | 458
11 | 20 | 16 | 480 | 168 | 80 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 40 | 0 | 480
11 | 20 | 17 | 476 | 168 | 62 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 45 | 11 | 476
11 | 20 | 18 | 462 | 168 | 61 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 32 | 10 | 462
11 | 20 | 19 | 446 | 168 | 59 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 23 | 11 | 446
11 | 20 | 20 | 427 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 12 | 11 | 427
11 | 20 | 21 | 407 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 17 | 10 | 407
11 | 20 | 22 | 388 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 6 | 388
11 | 20 | 23 | 383 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | -12 | -9 | 383
11 | 21 | 0 | 368 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | -55 | -18 | 368
11 | 21 | 1 | 376 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 152 | 0 | -16 | -58 | 376
11 | 21 | 2 | 391 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -56 | 391
11 | 21 | 3 | 410 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | 0 | 16 | -63 | 410
11 | 21 | 4 | 423 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 150 | 0 | 12 | -63 | 423
11 | 21 | 5 | 424 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 144 | 0 | 10 | -64 | 424
11 | 21 | 6 | 426 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 1 | 0 | 130 | 0 | 21 | -64 | 426
11 | 21 | 7 | 422 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 48 | 0 | 117 | -12 | 0 | -59 | 422
11 | 21 | 8 | 428 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 115 | 0 | 114 | -48 | -10 | -59 | 428
11 | 21 | 9 | 429 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 159 | 0 | 114 | -59 | -31 | -60 | 429
11 | 21 | 10 | 423 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 180 | 0 | 129 | -67 | -59 | -58 | 423
11 | 21 | 11 | 416 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 175 | 0 | 132 | -67 | -64 | -58 | 416
11 | 21 | 12 | 397 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 152 | 0 | 133 | -63 | -65 | -58 | 397
11 | 21 | 13 | 413 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 115 | 0 | 133 | -55 | -27 | -58 | 413
11 | 21 | 14 | 418 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 58 | 0 | 150 | -48 | -12 | -58 | 418
11 | 21 | 15 | 432 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 9 | 0 | 137 | 0 | 0 | -52 | 432
11 | 21 | 16 | 452 | 168 | 60 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -22 | 452
11 | 21 | 17 | 447 | 168 | 60 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -28 | 447
11 | 21 | 18 | 437 | 168 | 59 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -40 | 437
11 | 21 | 19 | 425 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 4 | -40 | 425
11 | 21 | 20 | 409 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 27 | -58 | 409
11 | 21 | 21 | 389 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 4 | -35 | 389
11 | 21 | 22 | 369 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -58 | 369
11 | 21 | 23 | 365 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 137 | 0 | -11 | -59 | 365
11 | 22 | 0 | 352 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | 0 | -26 | -63 | 352
11 | 22 | 1 | 357 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | -12 | -63 | 357
11 | 22 | 2 | 368 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -57 | 368
11 | 22 | 3 | 384 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -22 | 384
11 | 22 | 4 | 395 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 62 | -51 | 395
11 | 22 | 5 | 398 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 62 | -34 | 398
11 | 22 | 6 | 401 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 60 | -21 | 401
11 | 22 | 7 | 405 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 41 | 0 | 42 | 0 | 6 | 10 | 405
11 | 22 | 8 | 417 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 102 | 0 | 36 | 0 | -15 | -5 | 417
11 | 22 | 9 | 423 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 145 | 0 | 34 | 0 | -10 | -45 | 423
11 | 22 | 10 | 415 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 169 | 0 | 20 | 0 | -68 | -5 | 415
11 | 22 | 11 | 406 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 169 | 0 | 16 | 0 | -69 | -9 | 406
11 | 22 | 12 | 386 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 151 | 0 | 16 | 0 | -69 | -11 | 386
11 | 22 | 13 | 399 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 114 | 0 | 11 | 0 | -37 | 12 | 399
11 | 22 | 14 | 400 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 60 | 0 | 6 | 0 | 3 | 11 | 400
11 | 22 | 15 | 412 | 168 | 125 | 67 | 5 | 32 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 412
11 | 22 | 16 | 440 | 168 | 159 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | -1 | 440
11 | 22 | 17 | 439 | 168 | 100 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | 1 | 439
11 | 22 | 18 | 427 | 168 | 88 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | -1 | 427
11 | 22 | 19 | 413 | 168 | 73 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 | -1 | 413
11 | 22 | 20 | 396 | 168 | 112 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 396
11 | 22 | 21 | 378 | 168 | 90 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 378
11 | 22 | 22 | 365 | 168 | 75 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 365
11 | 22 | 23 | 364 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7 | 364
11 | 23 | 0 | 348 | 168 | 68 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 348
11 | 23 | 1 | 355 | 168 | 76 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 355
11 | 23 | 2 | 364 | 168 | 77 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 364
11 | 23 | 3 | 379 | 168 | 70 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 11 | 379
11 | 23 | 4 | 389 | 168 | 74 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 10 | 389
11 | 23 | 5 | 387 | 168 | 70 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 10 | 387
11 | 23 | 6 | 379 | 168 | 67 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 379
11 | 23 | 7 | 391 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 29 | 0 | 72 | 0 | 0 | -27 | 391
11 | 23 | 8 | 405 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 49 | 0 | 87 | 0 | 0 | -29 | 405
11 | 23 | 9 | 412 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 66 | 0 | 98 | 0 | -59 | 9 | 412
11 | 23 | 10 | 410 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 85 | 0 | 113 | 0 | -69 | -17 | 410
11 | 23 | 11 | 406 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 89 | 0 | 100 | 0 | -69 | -12 | 406
11 | 23 | 12 | 396 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 82 | 0 | 101 | 0 | -55 | -30 | 396
11 | 23 | 13 | 402 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 60 | 0 | 100 | 0 | -16 | -40 | 402
11 | 23 | 14 | 395 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 31 | 0 | 98 | 0 | 0 | -51 | 395
11 | 23 | 15 | 396 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 5 | 0 | 89 | 0 | 0 | -25 | 396
11 | 23 | 16 | 417 | 168 | 59 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 417
11 | 23 | 17 | 422 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 13 | -9 | 422
11 | 23 | 18 | 416 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -14 | 416
11 | 23 | 19 | 410 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -40 | 410
11 | 23 | 20 | 400 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -49 | 400
11 | 23 | 21 | 383 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -55 | 383
11 | 23 | 22 | 368 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 4 | -59 | 368
11 | 23 | 23 | 367 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 144 | 0 | -12 | -63 | 367
11 | 24 | 0 | 355 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | -12 | -62 | 355
11 | 24 | 1 | 355 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 11 | -59 | 355
11 | 24 | 2 | 371 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -15 | 371
11 | 24 | 3 | 386 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 39 | -36 | 386
11 | 24 | 4 | 396 | 168 | 61 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 396
11 | 24 | 5 | 400 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 62 | -43 | 400
11 | 24 | 6 | 406 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 62 | -45 | 406
11 | 24 | 7 | 414 | 168 | 58 | 44 | 5 | 32 | 35 | 0 | 84 | 0 | 0 | -12 | 414
11 | 24 | 8 | 445 | 168 | 85 | 60 | 5 | 32 | 68 | 0 | 82 | 0 | 0 | -55 | 445
11 | 24 | 9 | 476 | 168 | 58 | 70 | 5 | 32 | 82 | 0 | 91 | 0 | -41 | 11 | 476
11 | 24 | 10 | 470 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 82 | 0 | 90 | 0 | -36 | 11 | 470
11 | 24 | 11 | 449 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 86 | 0 | 84 | 0 | -29 | 12 | 449
11 | 24 | 12 | 430 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 80 | 0 | 90 | 0 | -47 | 12 | 430
11 | 24 | 13 | 443 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 67 | 0 | 90 | 0 | -21 | 12 | 443
11 | 24 | 14 | 445 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 41 | 0 | 96 | 0 | -22 | 11 | 445
11 | 24 | 15 | 461 | 168 | 68 | 66 | 5 | 32 | 6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 12 | 461
11 | 24 | 16 | 486 | 168 | 63 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 62 | -27 | 486
11 | 24 | 17 | 486 | 168 | 83 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 13 | 486
11 | 24 | 18 | 474 | 168 | 62 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 3 | 6 | 474
11 | 24 | 19 | 464 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 3 | 12 | 464
11 | 24 | 20 | 449 | 168 | 61 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 449
11 | 24 | 21 | 435 | 168 | 64 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 13 | 435
11 | 24 | 22 | 423 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 5 | 10 | 423
11 | 24 | 23 | 420 | 168 | 58 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | -17 | 9 | 420
11 | 25 | 0 | 414 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | 0 | 17 | -50 | 414
11 | 25 | 1 | 418 | 168 | 58 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 155 | 0 | 20 | -58 | 418
11 | 25 | 2 | 430 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 157 | 0 | 4 | -48 | 430
11 | 25 | 3 | 446 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 159 | 0 | 2 | -42 | 446
11 | 25 | 4 | 455 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 158 | 0 | 3 | -33 | 455
11 | 25 | 5 | 455 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 161 | 0 | 26 | -59 | 455
11 | 25 | 6 | 449 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | 2 | -23 | 449
11 | 25 | 7 | 457 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 36 | 0 | 136 | 0 | 3 | -45 | 457
11 | 25 | 8 | 479 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 87 | 0 | 142 | 0 | -11 | -56 | 479
11 | 25 | 9 | 489 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 127 | 0 | 145 | 0 | -23 | -58 | 489
11 | 25 | 10 | 491 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 143 | 0 | 158 | 0 | -50 | -58 | 491
11 | 25 | 11 | 473 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 139 | 0 | 143 | 0 | -48 | -59 | 473
11 | 25 | 12 | 461 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 129 | 0 | 143 | 0 | -51 | -58 | 461
11 | 25 | 13 | 457 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 101 | 0 | 148 | 0 | -31 | -59 | 457
11 | 25 | 14 | 453 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 55 | 0 | 168 | 0 | -29 | -58 | 453
11 | 25 | 15 | 461 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 9 | 0 | 152 | 0 | 3 | -30 | 461
11 | 25 | 16 | 479 | 168 | 62 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 145 | 0 | 15 | -13 | 479
11 | 25 | 17 | 487 | 168 | 63 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 150 | 0 | 38 | -34 | 487
11 | 25 | 18 | 481 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 153 | 0 | 6 | -5 | 481
11 | 25 | 19 | 467 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 146 | 0 | 55 | -51 | 467
11 | 25 | 20 | 455 | 168 | 60 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 144 | 0 | 59 | -48 | 455
11 | 25 | 21 | 439 | 168 | 59 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 14 | -14 | 439
11 | 25 | 22 | 422 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -14 | 422
11 | 25 | 23 | 425 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -21 | 425
11 | 26 | 0 | 418 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 155 | 0 | -36 | -15 | 418
11 | 26 | 1 | 425 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 160 | 0 | -39 | -11 | 425
11 | 26 | 2 | 437 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 162 | 0 | -19 | -27 | 437
11 | 26 | 3 | 448 | 168 | 60 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -37 | 448
11 | 26 | 4 | 455 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 157 | 0 | 16 | -45 | 455
11 | 26 | 5 | 446 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 155 | 0 | 16 | -52 | 446
11 | 26 | 6 | 427 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 133 | 0 | 35 | -58 | 427
11 | 26 | 7 | 425 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 35 | 0 | 120 | 0 | 0 | -28 | 425
11 | 26 | 8 | 434 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 70 | 0 | 128 | 0 | -10 | -52 | 434
11 | 26 | 9 | 439 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 114 | 0 | 130 | -26 | -19 | -58 | 439
11 | 26 | 10 | 431 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 148 | 0 | 135 | -29 | -62 | -59 | 431
11 | 26 | 11 | 422 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 154 | 0 | 126 | -29 | -69 | -58 | 422
11 | 26 | 12 | 417 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 130 | 0 | 128 | -27 | -54 | -58 | 417
11 | 26 | 13 | 407 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 96 | 0 | 135 | -24 | -39 | -59 | 407
11 | 26 | 14 | 412 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 47 | 0 | 154 | -4 | -15 | -68 | 412
11 | 26 | 15 | 428 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 7 | 0 | 138 | 0 | 0 | -32 | 428
11 | 26 | 16 | 450 | 168 | 60 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -5 | 450
11 | 26 | 17 | 466 | 168 | 67 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 466
11 | 26 | 18 | 469 | 168 | 71 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 469
11 | 26 | 19 | 460 | 168 | 63 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 460
11 | 26 | 20 | 453 | 168 | 62 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 453
11 | 26 | 21 | 432 | 168 | 64 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 432
11 | 26 | 22 | 413 | 168 | 74 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -2 | 413
11 | 26 | 23 | 414 | 168 | 65 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 414
11 | 27 | 0 | 401 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -8 | 401
11 | 27 | 1 | 408 | 168 | 67 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 408
11 | 27 | 2 | 420 | 168 | 87 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 420
11 | 27 | 3 | 436 | 168 | 103 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 436
11 | 27 | 4 | 446 | 168 | 123 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 446
11 | 27 | 5 | 451 | 168 | 127 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 451
11 | 27 | 6 | 456 | 168 | 130 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 456
11 | 27 | 7 | 470 | 168 | 124 | 42 | 5 | 32 | 37 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 470
11 | 27 | 8 | 486 | 168 | 98 | 35 | 5 | 32 | 90 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 486
11 | 27 | 9 | 496 | 168 | 64 | 35 | 5 | 32 | 134 | 0 | 53 | 0 | 0 | 5 | 496
11 | 27 | 10 | 485 | 168 | 63 | 35 | 5 | 32 | 158 | 0 | 41 | 0 | 0 | -17 | 485
11 | 27 | 11 | 467 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 159 | 0 | 44 | 0 | 3 | -37 | 467
11 | 27 | 12 | 449 | 168 | 60 | 35 | 5 | 32 | 137 | 0 | 47 | 0 | 0 | -35 | 449
11 | 27 | 13 | 470 | 168 | 79 | 54 | 5 | 32 | 86 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 470
11 | 27 | 14 | 462 | 168 | 104 | 64 | 5 | 32 | 42 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 462
11 | 27 | 15 | 472 | 168 | 145 | 64 | 5 | 32 | 6 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 472
11 | 27 | 16 | 494 | 168 | 169 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 494
11 | 27 | 17 | 492 | 168 | 162 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 492
11 | 27 | 18 | 480 | 168 | 144 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 480
11 | 27 | 19 | 464 | 168 | 71 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 62 | -1 | 464
11 | 27 | 20 | 446 | 168 | 118 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 446
11 | 27 | 21 | 426 | 168 | 97 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 426
11 | 27 | 22 | 407 | 168 | 82 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 407
11 | 27 | 23 | 406 | 168 | 83 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 406
11 | 28 | 0 | 398 | 168 | 103 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 398
11 | 28 | 1 | 402 | 168 | 112 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 402
11 | 28 | 2 | 415 | 168 | 123 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 415
11 | 28 | 3 | 428 | 168 | 110 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 22 | -1 | 428
11 | 28 | 4 | 437 | 168 | 137 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 437
11 | 28 | 5 | 438 | 168 | 127 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 | -1 | 438
11 | 28 | 6 | 439 | 168 | 114 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 439
11 | 28 | 7 | 456 | 168 | 93 | 42 | 5 | 32 | 28 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 456
11 | 28 | 8 | 480 | 168 | 91 | 43 | 5 | 32 | 56 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 480
11 | 28 | 9 | 478 | 168 | 88 | 33 | 5 | 32 | 73 | 0 | 78 | 0 | 2 | -1 | 478
11 | 28 | 10 | 458 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 104 | 0 | 61 | 0 | -11 | 9 | 458
11 | 28 | 11 | 454 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 112 | 0 | 47 | 0 | -10 | 10 | 454
11 | 28 | 12 | 440 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 93 | 0 | 56 | 0 | -23 | 11 | 440
11 | 28 | 13 | 461 | 168 | 76 | 62 | 5 | 32 | 55 | 0 | 53 | 0 | 0 | 10 | 461
11 | 28 | 14 | 456 | 168 | 96 | 72 | 5 | 32 | 26 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 456
11 | 28 | 15 | 459 | 168 | 61 | 72 | 5 | 32 | 5 | 0 | 64 | 0 | 62 | -10 | 459
11 | 28 | 16 | 478 | 168 | 122 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 478
11 | 28 | 17 | 476 | 168 | 104 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -2 | 476
11 | 28 | 18 | 470 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 47 | -30 | 470
11 | 28 | 19 | 458 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 20 | -16 | 458
11 | 28 | 20 | 444 | 168 | 59 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -9 | 444
11 | 28 | 21 | 431 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | -10 | 1 | 431
11 | 28 | 22 | 414 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | -15 | 10 | 414
11 | 28 | 23 | 413 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | -27 | 11 | 413
11 | 29 | 0 | 407 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 168 | 0 | -65 | 9 | 407
11 | 29 | 1 | 415 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 176 | 0 | -66 | 10 | 415
11 | 29 | 2 | 430 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 174 | 0 | -49 | 10 | 430
11 | 29 | 3 | 446 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 167 | 0 | -26 | 10 | 446
11 | 29 | 4 | 455 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 160 | 0 | 12 | -12 | 455
11 | 29 | 5 | 456 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 154 | 0 | 34 | -27 | 456
11 | 29 | 6 | 460 | 168 | 73 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 62 | -54 | 460
11 | 29 | 7 | 463 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 26 | 0 | 138 | 0 | 56 | -55 | 463
11 | 29 | 8 | 497 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 93 | 0 | 145 | 0 | 18 | -67 | 497
11 | 29 | 9 | 512 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 136 | 0 | 154 | 0 | -47 | -46 | 512
11 | 29 | 10 | 511 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 156 | 0 | 160 | 0 | -67 | -49 | 511
11 | 29 | 11 | 510 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 150 | 0 | 141 | 0 | -55 | -37 | 510
11 | 29 | 12 | 484 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 140 | 0 | 136 | 0 | -68 | -48 | 484
11 | 29 | 13 | 487 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 108 | 0 | 144 | 0 | -32 | -67 | 487
11 | 29 | 14 | 488 | 168 | 84 | 71 | 5 | 32 | 53 | 0 | 133 | 0 | 0 | -58 | 488
11 | 29 | 15 | 501 | 168 | 91 | 71 | 5 | 32 | 8 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 501
11 | 29 | 16 | 521 | 168 | 114 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 521
11 | 29 | 17 | 517 | 168 | 102 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 517
11 | 29 | 18 | 506 | 168 | 98 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 506
11 | 29 | 19 | 492 | 168 | 97 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 492
11 | 29 | 20 | 477 | 168 | 62 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 62 | -23 | 477
11 | 29 | 21 | 463 | 168 | 61 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 38 | 12 | 463
11 | 29 | 22 | 440 | 168 | 91 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 440
11 | 29 | 23 | 440 | 168 | 78 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 440
11 | 30 | 0 | 432 | 168 | 65 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 10 | 432
11 | 30 | 1 | 437 | 168 | 77 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 437
11 | 30 | 2 | 447 | 168 | 59 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 62 | -25 | 447
11 | 30 | 3 | 461 | 168 | 97 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 461
11 | 30 | 4 | 471 | 168 | 95 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 471
11 | 30 | 5 | 472 | 168 | 100 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 472
11 | 30 | 6 | 479 | 168 | 119 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 479
11 | 30 | 7 | 488 | 168 | 108 | 53 | 5 | 32 | 20 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 488
11 | 30 | 8 | 523 | 168 | 92 | 50 | 5 | 32 | 76 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 523
11 | 30 | 9 | 531 | 168 | 67 | 50 | 5 | 32 | 122 | 0 | 105 | 0 | 0 | -18 | 531
11 | 30 | 10 | 528 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 147 | 0 | 107 | 0 | -27 | -12 | 528
11 | 30 | 11 | 512 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 145 | 0 | 109 | 0 | -57 | 12 | 512
11 | 30 | 12 | 492 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 129 | 0 | 107 | 0 | -51 | 12 | 492
11 | 30 | 13 | 502 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 96 | 0 | 97 | 0 | 4 | 10 | 502
11 | 30 | 14 | 500 | 168 | 85 | 59 | 5 | 32 | 45 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 500
11 | 30 | 15 | 515 | 168 | 123 | 69 | 5 | 32 | 5 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 515
11 | 30 | 16 | 535 | 168 | 91 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 51 | 0 | 535
11 | 30 | 17 | 530 | 168 | 139 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 4 | -1 | 530
11 | 30 | 18 | 521 | 168 | 186 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 4 | -59 | 521
11 | 30 | 19 | 501 | 168 | 127 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 501
11 | 30 | 20 | 488 | 168 | 128 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 488
11 | 30 | 21 | 466 | 168 | 118 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 466
11 | 30 | 22 | 446 | 168 | 111 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 446
11 | 30 | 23 | 445 | 168 | 96 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -2 | 445
12 | 1 | 0 | 448 | 168 | 96 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 448
12 | 1 | 1 | 456 | 168 | 105 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 456
12 | 1 | 2 | 466 | 168 | 109 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 466
12 | 1 | 3 | 479 | 168 | 102 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 15 | 479
12 | 1 | 4 | 485 | 168 | 100 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 485
12 | 1 | 5 | 482 | 168 | 97 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 482
12 | 1 | 6 | 485 | 168 | 114 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 485
12 | 1 | 7 | 484 | 168 | 95 | 42 | 5 | 32 | 24 | 0 | 104 | 0 | 0 | 14 | 484
12 | 1 | 8 | 502 | 168 | 65 | 31 | 5 | 32 | 87 | 0 | 100 | 0 | 15 | -1 | 502
12 | 1 | 9 | 522 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 140 | 0 | 114 | 0 | -41 | 15 | 522
12 | 1 | 10 | 514 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 150 | 0 | 122 | 0 | -66 | 14 | 514
12 | 1 | 11 | 512 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 132 | 0 | 121 | 0 | -49 | 14 | 512
12 | 1 | 12 | 493 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 111 | 0 | 120 | 0 | -46 | 14 | 493
12 | 1 | 13 | 504 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 81 | 0 | 115 | 0 | 4 | 10 | 504
12 | 1 | 14 | 501 | 168 | 84 | 61 | 5 | 32 | 39 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 501
12 | 1 | 15 | 507 | 168 | 134 | 71 | 5 | 32 | 6 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 507
12 | 1 | 16 | 521 | 168 | 169 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 521
12 | 1 | 17 | 515 | 168 | 167 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 515
12 | 1 | 18 | 508 | 168 | 167 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 508
12 | 1 | 19 | 498 | 168 | 177 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 498
12 | 1 | 20 | 485 | 168 | 181 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 485
12 | 1 | 21 | 472 | 168 | 184 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 472
12 | 1 | 22 | 458 | 168 | 160 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 29 | -1 | 458
12 | 1 | 23 | 459 | 168 | 141 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62 | -2 | 459
12 | 2 | 0 | 451 | 168 | 138 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 62 | -2 | 451
12 | 2 | 1 | 455 | 168 | 199 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | -2 | 455
12 | 2 | 2 | 466 | 168 | 202 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 466
12 | 2 | 3 | 475 | 168 | 196 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 475
12 | 2 | 4 | 478 | 168 | 189 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 | 478
12 | 2 | 5 | 475 | 168 | 185 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 2 | 6 | 471 | 168 | 171 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 471
12 | 2 | 7 | 461 | 168 | 151 | 56 | 5 | 32 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 461
12 | 2 | 8 | 474 | 168 | 127 | 32 | 5 | 32 | 86 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 474
12 | 2 | 9 | 481 | 168 | 97 | 32 | 5 | 32 | 121 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 481
12 | 2 | 10 | 474 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 142 | 0 | 23 | 0 | 3 | 11 | 474
12 | 2 | 11 | 467 | 168 | 60 | 32 | 5 | 32 | 136 | 0 | 29 | 0 | -10 | 15 | 467
12 | 2 | 12 | 455 | 168 | 59 | 32 | 5 | 32 | 120 | 0 | 35 | 0 | -10 | 14 | 455
12 | 2 | 13 | 453 | 168 | 66 | 32 | 5 | 32 | 87 | 0 | 48 | 0 | 0 | 15 | 453
12 | 2 | 14 | 453 | 168 | 84 | 53 | 5 | 32 | 40 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 453
12 | 2 | 15 | 463 | 168 | 112 | 64 | 5 | 32 | 5 | 0 | 79 | 0 | 0 | -2 | 463
12 | 2 | 16 | 478 | 168 | 122 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 478
12 | 2 | 17 | 481 | 168 | 119 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -2 | 481
12 | 2 | 18 | 475 | 168 | 115 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -2 | 475
12 | 2 | 19 | 469 | 168 | 109 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -2 | 469
12 | 2 | 20 | 461 | 168 | 102 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 2 | 21 | 446 | 168 | 110 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 446
12 | 2 | 22 | 434 | 168 | 116 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 434
12 | 2 | 23 | 435 | 168 | 109 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 435
12 | 3 | 0 | 429 | 168 | 116 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 429
12 | 3 | 1 | 437 | 168 | 124 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -2 | 437
12 | 3 | 2 | 450 | 168 | 145 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 450
12 | 3 | 3 | 457 | 168 | 138 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 457
12 | 3 | 4 | 462 | 168 | 144 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 3 | 5 | 458 | 168 | 106 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 38 | 0 | 458
12 | 3 | 6 | 448 | 168 | 149 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 448
12 | 3 | 7 | 432 | 168 | 130 | 42 | 5 | 32 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 432
12 | 3 | 8 | 444 | 168 | 105 | 32 | 5 | 32 | 70 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 444
12 | 3 | 9 | 449 | 168 | 73 | 32 | 5 | 32 | 116 | 0 | 34 | 0 | 0 | -11 | 449
12 | 3 | 10 | 444 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 138 | 0 | 23 | 0 | -17 | 5 | 444
12 | 3 | 11 | 438 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 143 | 0 | 25 | 0 | -40 | 15 | 438
12 | 3 | 12 | 429 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 124 | 0 | 26 | 0 | -17 | 1 | 429
12 | 3 | 13 | 422 | 168 | 60 | 32 | 5 | 32 | 88 | 0 | 23 | 0 | 0 | 14 | 422
12 | 3 | 14 | 408 | 168 | 100 | 42 | 5 | 32 | 48 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 408
12 | 3 | 15 | 423 | 168 | 129 | 63 | 5 | 32 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 423
12 | 3 | 16 | 451 | 168 | 154 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | -1 | 451
12 | 3 | 17 | 464 | 168 | 170 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | -1 | 464
12 | 3 | 18 | 465 | 168 | 176 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 465
12 | 3 | 19 | 463 | 168 | 178 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 463
12 | 3 | 20 | 456 | 168 | 176 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 456
12 | 3 | 21 | 441 | 168 | 169 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 441
12 | 3 | 22 | 423 | 168 | 161 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 423
12 | 3 | 23 | 424 | 168 | 184 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 424
12 | 4 | 0 | 414 | 168 | 169 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 414
12 | 4 | 1 | 424 | 168 | 178 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 424
12 | 4 | 2 | 437 | 168 | 184 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 437
12 | 4 | 3 | 452 | 168 | 182 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | -1 | 452
12 | 4 | 4 | 462 | 168 | 164 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 4 | 5 | 465 | 168 | 149 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 465
12 | 4 | 6 | 471 | 168 | 137 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 4 | 7 | 471 | 168 | 121 | 58 | 5 | 32 | 26 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 4 | 8 | 488 | 168 | 86 | 44 | 5 | 32 | 87 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 488
12 | 4 | 9 | 491 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 130 | 0 | 74 | 0 | -20 | 12 | 491
12 | 4 | 10 | 483 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 148 | 0 | 86 | 0 | -58 | 12 | 483
12 | 4 | 11 | 477 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 143 | 0 | 84 | 0 | -58 | 13 | 477
12 | 4 | 12 | 463 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 116 | 0 | 87 | 0 | -48 | 13 | 463
12 | 4 | 13 | 470 | 168 | 63 | 32 | 5 | 32 | 82 | 0 | 86 | 0 | -10 | 12 | 470
12 | 4 | 14 | 469 | 168 | 83 | 52 | 5 | 32 | 37 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 469
12 | 4 | 15 | 475 | 168 | 110 | 65 | 5 | 32 | 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 4 | 16 | 490 | 168 | 177 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -58 | 490
12 | 4 | 17 | 488 | 168 | 112 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 488
12 | 4 | 18 | 482 | 168 | 100 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 4 | 19 | 475 | 168 | 103 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -2 | 475
12 | 4 | 20 | 467 | 168 | 110 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 4 | 21 | 451 | 168 | 109 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 4 | 22 | 433 | 168 | 115 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 433
12 | 4 | 23 | 433 | 168 | 108 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 433
12 | 5 | 0 | 419 | 168 | 85 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 419
12 | 5 | 1 | 428 | 168 | 102 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 428
12 | 5 | 2 | 439 | 168 | 120 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 439
12 | 5 | 3 | 451 | 168 | 116 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 5 | 4 | 459 | 168 | 137 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 5 | 5 | 459 | 168 | 148 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 459
12 | 5 | 6 | 462 | 168 | 140 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 462
12 | 5 | 7 | 463 | 168 | 136 | 46 | 5 | 32 | 21 | 0 | 53 | 0 | 3 | -1 | 463
12 | 5 | 8 | 479 | 168 | 123 | 32 | 5 | 32 | 74 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 479
12 | 5 | 9 | 480 | 168 | 74 | 32 | 5 | 32 | 116 | 0 | 40 | 0 | 0 | 13 | 480
12 | 5 | 10 | 471 | 168 | 62 | 32 | 5 | 32 | 143 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 471
12 | 5 | 11 | 470 | 168 | 58 | 32 | 5 | 32 | 153 | 0 | 25 | 0 | -16 | 13 | 470
12 | 5 | 12 | 447 | 168 | 60 | 32 | 5 | 32 | 141 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 447
12 | 5 | 13 | 449 | 168 | 86 | 32 | 5 | 32 | 107 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 5 | 14 | 451 | 168 | 103 | 65 | 5 | 32 | 55 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 451
12 | 5 | 15 | 462 | 168 | 149 | 75 | 5 | 32 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 462
12 | 5 | 16 | 482 | 168 | 179 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 5 | 17 | 480 | 168 | 178 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 5 | 18 | 475 | 168 | 172 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 475
12 | 5 | 19 | 467 | 168 | 175 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 5 | 20 | 455 | 168 | 177 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 455
12 | 5 | 21 | 438 | 168 | 172 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 438
12 | 5 | 22 | 422 | 168 | 166 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 422
12 | 5 | 23 | 427 | 168 | 148 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 427
12 | 6 | 0 | 420 | 168 | 146 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 420
12 | 6 | 1 | 430 | 168 | 150 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 430
12 | 6 | 2 | 442 | 168 | 162 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 442
12 | 6 | 3 | 455 | 168 | 164 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 455
12 | 6 | 4 | 463 | 168 | 160 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 463
12 | 6 | 5 | 468 | 168 | 158 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 468
12 | 6 | 6 | 473 | 168 | 151 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 473
12 | 6 | 7 | 476 | 168 | 146 | 64 | 5 | 32 | 18 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 476
12 | 6 | 8 | 496 | 168 | 128 | 51 | 5 | 32 | 69 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 496
12 | 6 | 9 | 498 | 168 | 112 | 35 | 5 | 32 | 106 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 498
12 | 6 | 10 | 493 | 168 | 101 | 32 | 5 | 32 | 132 | 0 | 22 | 0 | 2 | -1 | 493
12 | 6 | 11 | 485 | 168 | 102 | 32 | 5 | 32 | 128 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 485
12 | 6 | 12 | 464 | 168 | 84 | 32 | 5 | 32 | 108 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 464
12 | 6 | 13 | 466 | 168 | 72 | 36 | 5 | 32 | 80 | 0 | 20 | 0 | 55 | -2 | 466
12 | 6 | 14 | 467 | 168 | 140 | 64 | 5 | 32 | 36 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 467
12 | 6 | 15 | 468 | 168 | 151 | 74 | 5 | 32 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 468
12 | 6 | 16 | 484 | 168 | 161 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 484
12 | 6 | 17 | 481 | 168 | 149 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 481
12 | 6 | 18 | 473 | 168 | 132 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 473
12 | 6 | 19 | 464 | 168 | 138 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 464
12 | 6 | 20 | 453 | 168 | 131 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 453
12 | 6 | 21 | 436 | 168 | 130 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 436
12 | 6 | 22 | 416 | 168 | 118 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 416
12 | 6 | 23 | 418 | 168 | 105 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 418
12 | 7 | 0 | 404 | 168 | 74 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 404
12 | 7 | 1 | 413 | 168 | 84 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 413
12 | 7 | 2 | 429 | 168 | 104 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 429
12 | 7 | 3 | 441 | 168 | 111 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 441
12 | 7 | 4 | 450 | 168 | 113 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 450
12 | 7 | 5 | 453 | 168 | 92 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 453
12 | 7 | 6 | 456 | 168 | 83 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 456
12 | 7 | 7 | 462 | 168 | 78 | 59 | 5 | 32 | 14 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 462
12 | 7 | 8 | 485 | 168 | 66 | 59 | 5 | 32 | 46 | 0 | 111 | 0 | 0 | -2 | 485
12 | 7 | 9 | 493 | 168 | 65 | 49 | 5 | 32 | 57 | 0 | 113 | 0 | -10 | 14 | 493
12 | 7 | 10 | 489 | 168 | 74 | 31 | 5 | 32 | 64 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 489
12 | 7 | 11 | 482 | 168 | 71 | 31 | 5 | 32 | 67 | 0 | 92 | 0 | 0 | 16 | 482
12 | 7 | 12 | 473 | 168 | 68 | 31 | 5 | 32 | 55 | 0 | 98 | 0 | 0 | 16 | 473
12 | 7 | 13 | 478 | 168 | 104 | 31 | 5 | 32 | 40 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 478
12 | 7 | 14 | 474 | 168 | 85 | 31 | 5 | 32 | 24 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 474
12 | 7 | 15 | 471 | 168 | 84 | 51 | 5 | 32 | 3 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 471
12 | 7 | 16 | 484 | 168 | 76 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 15 | 484
12 | 7 | 17 | 481 | 168 | 78 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 481
12 | 7 | 18 | 475 | 168 | 62 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -2 | 475
12 | 7 | 19 | 467 | 168 | 61 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -28 | 467
12 | 7 | 20 | 456 | 168 | 60 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -33 | 456
12 | 7 | 21 | 441 | 168 | 59 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -38 | 441
12 | 7 | 22 | 431 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -42 | 431
12 | 7 | 23 | 440 | 168 | 59 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -46 | 440
12 | 8 | 0 | 430 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -34 | 430
12 | 8 | 1 | 444 | 168 | 59 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -37 | 444
12 | 8 | 2 | 458 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 160 | 0 | 3 | -37 | 458
12 | 8 | 3 | 471 | 168 | 62 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 154 | 0 | 19 | -41 | 471
12 | 8 | 4 | 475 | 168 | 62 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 156 | 0 | 37 | -57 | 475
12 | 8 | 5 | 477 | 168 | 62 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 161 | 0 | 35 | -58 | 477
12 | 8 | 6 | 481 | 168 | 63 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 158 | 0 | 42 | -59 | 481
12 | 8 | 7 | 479 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 18 | 0 | 150 | 0 | 3 | -17 | 479
12 | 8 | 8 | 493 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 68 | 0 | 154 | 0 | -11 | -22 | 493
12 | 8 | 9 | 491 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 112 | 0 | 154 | 0 | -42 | -27 | 491
12 | 8 | 10 | 482 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 144 | 0 | 156 | 0 | -67 | -45 | 482
12 | 8 | 11 | 472 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 159 | 0 | 132 | 0 | -68 | -45 | 472
12 | 8 | 12 | 447 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 146 | 0 | 127 | 0 | -62 | -58 | 447
12 | 8 | 13 | 455 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 114 | 0 | 122 | 0 | -18 | -57 | 455
12 | 8 | 14 | 459 | 168 | 61 | 35 | 5 | 32 | 59 | 0 | 123 | 0 | 0 | -24 | 459
12 | 8 | 15 | 478 | 168 | 124 | 47 | 5 | 32 | 8 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 478
12 | 8 | 16 | 493 | 168 | 165 | 57 | 5 | 32 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 493
12 | 8 | 17 | 488 | 168 | 167 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 488
12 | 8 | 18 | 480 | 168 | 158 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 8 | 19 | 471 | 168 | 157 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 8 | 20 | 460 | 168 | 120 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 33 | -1 | 460
12 | 8 | 21 | 445 | 168 | 83 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 62 | -1 | 445
12 | 8 | 22 | 429 | 168 | 130 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 429
12 | 8 | 23 | 431 | 168 | 116 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 431
12 | 9 | 0 | 425 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 53 | -17 | 425
12 | 9 | 1 | 430 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 42 | -1 | 430
12 | 9 | 2 | 437 | 168 | 88 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 437
12 | 9 | 3 | 449 | 168 | 70 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 9 | 4 | 454 | 168 | 75 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 454
12 | 9 | 5 | 448 | 168 | 71 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 448
12 | 9 | 6 | 442 | 168 | 76 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -2 | 442
12 | 9 | 7 | 439 | 168 | 59 | 31 | 5 | 32 | 14 | 0 | 119 | 0 | 0 | 11 | 439
12 | 9 | 8 | 462 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 46 | 0 | 126 | 0 | -11 | 7 | 462
12 | 9 | 9 | 464 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 66 | 0 | 130 | 0 | -12 | -14 | 464
12 | 9 | 10 | 459 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 78 | 0 | 144 | 0 | -55 | -2 | 459
12 | 9 | 11 | 456 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 84 | 0 | 127 | 0 | -64 | 15 | 456
12 | 9 | 12 | 437 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 77 | 0 | 123 | 0 | -69 | 12 | 437
12 | 9 | 13 | 437 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 63 | 0 | 112 | 0 | -48 | 16 | 437
12 | 9 | 14 | 431 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 30 | 0 | 121 | 0 | -10 | -27 | 431
12 | 9 | 15 | 429 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 3 | 0 | 119 | 0 | 0 | -20 | 429
12 | 9 | 16 | 449 | 168 | 60 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -5 | 449
12 | 9 | 17 | 453 | 168 | 60 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -3 | 453
12 | 9 | 18 | 450 | 168 | 60 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -12 | 450
12 | 9 | 19 | 445 | 168 | 59 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -30 | 445
12 | 9 | 20 | 431 | 168 | 58 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -49 | 431
12 | 9 | 21 | 414 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -64 | 414
12 | 9 | 22 | 402 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -69 | 402
12 | 9 | 23 | 413 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -71 | 413
12 | 10 | 0 | 413 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 152 | 0 | 25 | -58 | 413
12 | 10 | 1 | 420 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 148 | 0 | 33 | -58 | 420
12 | 10 | 2 | 433 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 26 | -57 | 433
12 | 10 | 3 | 451 | 168 | 58 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 141 | 0 | 35 | -57 | 451
12 | 10 | 4 | 460 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 133 | 0 | 50 | -58 | 460
12 | 10 | 5 | 454 | 168 | 60 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -8 | 454
12 | 10 | 6 | 443 | 168 | 59 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -4 | 443
12 | 10 | 7 | 427 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 18 | 0 | 122 | 0 | 18 | -50 | 427
12 | 10 | 8 | 431 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 82 | 0 | 133 | 0 | -10 | -68 | 431
12 | 10 | 9 | 432 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 135 | 0 | 143 | -53 | -29 | -58 | 432
12 | 10 | 10 | 421 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 162 | 0 | 146 | -59 | -66 | -56 | 421
12 | 10 | 11 | 415 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 160 | 0 | 141 | -57 | -65 | -58 | 415
12 | 10 | 12 | 411 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 140 | 0 | 139 | -53 | -50 | -59 | 411
12 | 10 | 13 | 401 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 106 | 0 | 146 | -49 | -38 | -58 | 401
12 | 10 | 14 | 412 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 51 | 0 | 173 | -38 | -10 | -58 | 412
12 | 10 | 15 | 441 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 6 | 0 | 166 | 0 | 32 | -57 | 441
12 | 10 | 16 | 465 | 168 | 61 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -2 | 465
12 | 10 | 17 | 478 | 168 | 62 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -3 | 478
12 | 10 | 18 | 481 | 168 | 63 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -17 | 481
12 | 10 | 19 | 479 | 168 | 62 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -27 | 479
12 | 10 | 20 | 472 | 168 | 58 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 169 | 0 | 27 | -59 | 472
12 | 10 | 21 | 459 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 167 | 0 | 26 | -59 | 459
12 | 10 | 22 | 444 | 168 | 59 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -28 | 444
12 | 10 | 23 | 447 | 168 | 60 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -19 | 447
12 | 11 | 0 | 436 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 177 | 0 | 12 | -47 | 436
12 | 11 | 1 | 444 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 172 | 0 | 36 | -58 | 444
12 | 11 | 2 | 455 | 168 | 60 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -15 | 455
12 | 11 | 3 | 470 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 164 | 0 | 46 | -59 | 470
12 | 11 | 4 | 481 | 168 | 63 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -21 | 481
12 | 11 | 5 | 484 | 168 | 63 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 171 | 0 | 12 | -33 | 484
12 | 11 | 6 | 486 | 168 | 63 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -5 | 486
12 | 11 | 7 | 486 | 168 | 64 | 54 | 5 | 32 | 19 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 486
12 | 11 | 8 | 500 | 168 | 64 | 35 | 5 | 32 | 76 | 0 | 145 | 0 | 0 | -25 | 500
12 | 11 | 9 | 506 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 116 | 0 | 152 | 0 | -61 | 5 | 506
12 | 11 | 10 | 498 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 141 | 0 | 149 | 0 | -29 | -57 | 498
12 | 11 | 11 | 493 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 139 | 0 | 133 | 0 | -68 | -5 | 493
12 | 11 | 12 | 473 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 127 | 0 | 133 | 0 | -68 | -13 | 473
12 | 11 | 13 | 485 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 88 | 0 | 132 | 0 | -42 | 13 | 485
12 | 11 | 14 | 489 | 168 | 81 | 34 | 5 | 32 | 40 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 489
12 | 11 | 15 | 498 | 168 | 180 | 62 | 5 | 32 | 5 | 0 | 104 | 0 | 0 | -58 | 498
12 | 11 | 16 | 514 | 168 | 145 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 514
12 | 11 | 17 | 510 | 168 | 140 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 510
12 | 11 | 18 | 503 | 168 | 134 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 503
12 | 11 | 19 | 493 | 168 | 134 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 493
12 | 11 | 20 | 482 | 168 | 127 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 482
12 | 11 | 21 | 469 | 168 | 129 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 469
12 | 11 | 22 | 444 | 168 | 123 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 444
12 | 11 | 23 | 444 | 168 | 147 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 444
12 | 12 | 0 | 439 | 168 | 156 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 439
12 | 12 | 1 | 445 | 168 | 173 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 445
12 | 12 | 2 | 457 | 168 | 195 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 457
12 | 12 | 3 | 470 | 168 | 213 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 470
12 | 12 | 4 | 476 | 168 | 220 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 476
12 | 12 | 5 | 480 | 168 | 207 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 480
12 | 12 | 6 | 493 | 168 | 214 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 493
12 | 12 | 7 | 510 | 168 | 220 | 71 | 5 | 32 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 510
12 | 12 | 8 | 557 | 168 | 247 | 71 | 5 | 32 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 557
12 | 12 | 9 | 568 | 168 | 276 | 61 | 5 | 32 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 568
12 | 12 | 10 | 551 | 168 | 276 | 44 | 5 | 32 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 551
12 | 12 | 11 | 528 | 168 | 256 | 31 | 5 | 32 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 528
12 | 12 | 12 | 502 | 168 | 156 | 31 | 5 | 32 | 42 | 0 | 8 | 0 | 62 | -2 | 502
12 | 12 | 13 | 511 | 168 | 223 | 35 | 5 | 32 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 511
12 | 12 | 14 | 508 | 168 | 210 | 61 | 5 | 32 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 508
12 | 12 | 15 | 511 | 168 | 211 | 71 | 5 | 32 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 511
12 | 12 | 16 | 519 | 168 | 204 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 519
12 | 12 | 17 | 516 | 168 | 191 | 71 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 516
12 | 12 | 18 | 513 | 168 | 187 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 513
12 | 12 | 19 | 501 | 168 | 170 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 501
12 | 12 | 20 | 491 | 168 | 171 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 491
12 | 12 | 21 | 478 | 168 | 158 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 478
12 | 12 | 22 | 460 | 168 | 145 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 460
12 | 12 | 23 | 459 | 168 | 148 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 13 | 0 | 451 | 168 | 148 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 13 | 1 | 462 | 168 | 154 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 4 | -1 | 462
12 | 13 | 2 | 471 | 168 | 88 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 62 | -1 | 471
12 | 13 | 3 | 478 | 168 | 88 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 62 | -1 | 478
12 | 13 | 4 | 485 | 168 | 135 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 485
12 | 13 | 5 | 489 | 168 | 130 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 489
12 | 13 | 6 | 493 | 168 | 143 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 493
12 | 13 | 7 | 493 | 168 | 129 | 31 | 5 | 32 | 7 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 493
12 | 13 | 8 | 513 | 168 | 107 | 36 | 5 | 32 | 29 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 513
12 | 13 | 9 | 523 | 168 | 61 | 46 | 5 | 32 | 59 | 0 | 148 | 0 | -11 | 15 | 523
12 | 13 | 10 | 513 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 78 | 0 | 157 | 0 | -45 | 9 | 513
12 | 13 | 11 | 506 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 91 | 0 | 148 | 0 | -59 | 15 | 506
12 | 13 | 12 | 487 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 86 | 0 | 146 | 0 | -68 | 12 | 487
12 | 13 | 13 | 500 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 67 | 0 | 148 | 0 | -51 | 15 | 500
12 | 13 | 14 | 504 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 37 | 0 | 162 | 0 | -34 | 16 | 504
12 | 13 | 15 | 515 | 168 | 66 | 70 | 5 | 32 | 5 | 0 | 158 | 0 | 62 | -51 | 515
12 | 13 | 16 | 525 | 168 | 85 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 16 | 525
12 | 13 | 17 | 521 | 168 | 73 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 16 | 521
12 | 13 | 18 | 512 | 168 | 65 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 14 | 512
12 | 13 | 19 | 500 | 168 | 64 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 6 | 500
12 | 13 | 20 | 492 | 168 | 64 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -5 | 492
12 | 13 | 21 | 480 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 159 | 0 | 57 | -58 | 480
12 | 13 | 22 | 463 | 168 | 68 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -1 | 463
12 | 13 | 23 | 464 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 174 | 0 | 18 | -22 | 464
12 | 14 | 0 | 456 | 168 | 60 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -17 | 456
12 | 14 | 1 | 461 | 168 | 61 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -10 | 461
12 | 14 | 2 | 472 | 168 | 62 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -16 | 472
12 | 14 | 3 | 482 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 165 | 0 | 52 | -58 | 482
12 | 14 | 4 | 490 | 168 | 63 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -17 | 490
12 | 14 | 5 | 493 | 168 | 64 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -13 | 493
12 | 14 | 6 | 499 | 168 | 115 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -56 | 499
12 | 14 | 7 | 501 | 168 | 64 | 70 | 5 | 32 | 14 | 0 | 159 | 0 | 0 | -11 | 501
12 | 14 | 8 | 521 | 168 | 66 | 66 | 5 | 32 | 60 | 0 | 159 | 0 | 0 | -35 | 521
12 | 14 | 9 | 531 | 168 | 58 | 56 | 5 | 32 | 100 | 0 | 150 | 0 | -52 | 14 | 531
12 | 14 | 10 | 523 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 119 | 0 | 155 | 0 | -43 | -16 | 523
12 | 14 | 11 | 509 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 119 | 0 | 142 | 0 | -60 | 14 | 509
12 | 14 | 12 | 483 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 108 | 0 | 142 | 0 | -68 | 7 | 483
12 | 14 | 13 | 493 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 81 | 0 | 149 | 0 | -45 | 14 | 493
12 | 14 | 14 | 498 | 168 | 64 | 39 | 5 | 32 | 37 | 0 | 164 | 0 | 0 | -11 | 498
12 | 14 | 15 | 513 | 168 | 96 | 53 | 5 | 32 | 4 | 0 | 156 | 0 | 0 | -1 | 513
12 | 14 | 16 | 527 | 168 | 110 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 527
12 | 14 | 17 | 524 | 168 | 103 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 524
12 | 14 | 18 | 515 | 168 | 101 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 515
12 | 14 | 19 | 505 | 168 | 96 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 505
12 | 14 | 20 | 490 | 168 | 89 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -1 | 490
12 | 14 | 21 | 478 | 168 | 81 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -1 | 478
12 | 14 | 22 | 458 | 168 | 68 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 458
12 | 14 | 23 | 459 | 168 | 66 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 15 | 0 | 453 | 168 | 68 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -1 | 453
12 | 15 | 1 | 462 | 168 | 81 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 15 | 2 | 472 | 168 | 94 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -2 | 472
12 | 15 | 3 | 481 | 168 | 97 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -2 | 481
12 | 15 | 4 | 488 | 168 | 97 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 488
12 | 15 | 5 | 490 | 168 | 98 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 490
12 | 15 | 6 | 495 | 168 | 108 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -2 | 495
12 | 15 | 7 | 501 | 168 | 124 | 55 | 5 | 32 | 13 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 501
12 | 15 | 8 | 536 | 168 | 134 | 53 | 5 | 32 | 51 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 536
12 | 15 | 9 | 547 | 168 | 148 | 43 | 5 | 32 | 70 | 0 | 83 | 0 | 0 | -2 | 547
12 | 15 | 10 | 537 | 168 | 144 | 28 | 5 | 32 | 78 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 537
12 | 15 | 11 | 541 | 168 | 173 | 28 | 5 | 32 | 77 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 541
12 | 15 | 12 | 514 | 168 | 162 | 28 | 5 | 32 | 67 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 514
12 | 15 | 13 | 521 | 168 | 189 | 28 | 5 | 32 | 52 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 521
12 | 15 | 14 | 515 | 168 | 205 | 52 | 5 | 32 | 26 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 515
12 | 15 | 15 | 513 | 168 | 223 | 66 | 5 | 32 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 513
12 | 15 | 16 | 521 | 168 | 224 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 521
12 | 15 | 17 | 514 | 168 | 218 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 514
12 | 15 | 18 | 507 | 168 | 219 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 507
12 | 15 | 19 | 496 | 168 | 223 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 496
12 | 15 | 20 | 487 | 168 | 225 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 487
12 | 15 | 21 | 484 | 168 | 231 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 484
12 | 15 | 22 | 471 | 168 | 197 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 471
12 | 15 | 23 | 473 | 168 | 173 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 62 | -2 | 473
12 | 16 | 0 | 459 | 168 | 158 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | -2 | 459
12 | 16 | 1 | 464 | 168 | 192 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 464
12 | 16 | 2 | 471 | 168 | 218 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 16 | 3 | 481 | 168 | 216 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 481
12 | 16 | 4 | 482 | 168 | 213 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 16 | 5 | 480 | 168 | 213 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 16 | 6 | 483 | 168 | 201 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 483
12 | 16 | 7 | 479 | 168 | 188 | 47 | 5 | 32 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 479
12 | 16 | 8 | 496 | 168 | 206 | 28 | 5 | 32 | 25 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 496
12 | 16 | 9 | 503 | 168 | 202 | 28 | 5 | 32 | 29 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 503
12 | 16 | 10 | 499 | 168 | 199 | 28 | 5 | 32 | 29 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 16 | 11 | 497 | 168 | 179 | 28 | 5 | 32 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 15 | 497
12 | 16 | 12 | 501 | 168 | 190 | 28 | 5 | 32 | 19 | 0 | 43 | 0 | 0 | 16 | 501
12 | 16 | 13 | 510 | 168 | 232 | 31 | 5 | 32 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 510
12 | 16 | 14 | 504 | 168 | 209 | 62 | 5 | 32 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 504
12 | 16 | 15 | 502 | 168 | 186 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 502
12 | 16 | 16 | 501 | 168 | 168 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 501
12 | 16 | 17 | 499 | 168 | 151 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 16 | 18 | 494 | 168 | 115 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 494
12 | 16 | 19 | 484 | 168 | 107 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 484
12 | 16 | 20 | 475 | 168 | 115 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 16 | 21 | 469 | 168 | 124 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 469
12 | 16 | 22 | 459 | 168 | 130 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 16 | 23 | 462 | 168 | 132 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 462
12 | 17 | 0 | 457 | 168 | 99 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 14 | 457
12 | 17 | 1 | 463 | 168 | 94 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 14 | 463
12 | 17 | 2 | 469 | 168 | 99 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3 | 469
12 | 17 | 3 | 480 | 168 | 114 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 17 | 4 | 483 | 168 | 106 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 483
12 | 17 | 5 | 482 | 168 | 111 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 17 | 6 | 474 | 168 | 108 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -2 | 474
12 | 17 | 7 | 460 | 168 | 100 | 28 | 5 | 32 | 5 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 460
12 | 17 | 8 | 463 | 168 | 61 | 28 | 5 | 32 | 38 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 463
12 | 17 | 9 | 471 | 168 | 58 | 28 | 5 | 32 | 72 | 0 | 140 | 0 | -43 | 11 | 471
12 | 17 | 10 | 473 | 168 | 58 | 28 | 5 | 32 | 93 | 0 | 132 | 0 | -57 | 14 | 473
12 | 17 | 11 | 462 | 168 | 58 | 28 | 5 | 32 | 102 | 0 | 117 | 0 | -63 | 15 | 462
12 | 17 | 12 | 456 | 168 | 58 | 28 | 5 | 32 | 96 | 0 | 109 | 0 | -54 | 14 | 456
12 | 17 | 13 | 451 | 168 | 58 | 28 | 5 | 32 | 71 | 0 | 116 | 0 | -41 | 14 | 451
12 | 17 | 14 | 459 | 168 | 73 | 53 | 5 | 32 | 33 | 0 | 154 | 0 | 0 | -59 | 459
12 | 17 | 15 | 473 | 168 | 62 | 69 | 5 | 32 | 4 | 0 | 154 | 0 | 0 | -21 | 473
12 | 17 | 16 | 484 | 168 | 63 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -6 | 484
12 | 17 | 17 | 496 | 168 | 65 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 496
12 | 17 | 18 | 497 | 168 | 64 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 3 | 497
12 | 17 | 19 | 491 | 168 | 79 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 491
12 | 17 | 20 | 487 | 168 | 79 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 487
12 | 17 | 21 | 480 | 168 | 79 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 480
12 | 17 | 22 | 467 | 168 | 79 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 17 | 23 | 471 | 168 | 98 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 18 | 0 | 464 | 168 | 81 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 464
12 | 18 | 1 | 471 | 168 | 84 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 18 | 2 | 480 | 168 | 82 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 18 | 3 | 491 | 168 | 74 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 491
12 | 18 | 4 | 500 | 168 | 64 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 8 | 500
12 | 18 | 5 | 503 | 168 | 92 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -2 | 503
12 | 18 | 6 | 513 | 168 | 119 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 513
12 | 18 | 7 | 514 | 168 | 112 | 43 | 5 | 32 | 12 | 0 | 143 | 0 | 0 | -1 | 514
12 | 18 | 8 | 533 | 168 | 69 | 53 | 5 | 32 | 56 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 533
12 | 18 | 9 | 545 | 168 | 68 | 60 | 5 | 32 | 86 | 0 | 155 | 0 | 0 | -29 | 545
12 | 18 | 10 | 538 | 168 | 77 | 50 | 5 | 32 | 105 | 0 | 159 | 0 | 0 | -58 | 538
12 | 18 | 11 | 529 | 168 | 77 | 36 | 5 | 32 | 110 | 0 | 146 | 0 | 0 | -45 | 529
12 | 18 | 12 | 509 | 168 | 58 | 28 | 5 | 32 | 99 | 0 | 144 | 0 | 4 | -29 | 509
12 | 18 | 13 | 515 | 168 | 66 | 28 | 5 | 32 | 70 | 0 | 150 | 0 | 0 | -4 | 515
12 | 18 | 14 | 524 | 168 | 78 | 40 | 5 | 32 | 37 | 0 | 165 | 0 | 0 | -1 | 524
12 | 18 | 15 | 544 | 168 | 127 | 50 | 5 | 32 | 6 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 544
12 | 18 | 16 | 551 | 168 | 141 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 551
12 | 18 | 17 | 547 | 168 | 78 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 150 | 0 | 62 | -1 | 547
12 | 18 | 18 | 540 | 168 | 137 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -1 | 540
12 | 18 | 19 | 523 | 168 | 133 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -1 | 523
12 | 18 | 20 | 514 | 168 | 135 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 4 | 514
12 | 18 | 21 | 501 | 168 | 119 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 13 | 501
12 | 18 | 22 | 483 | 168 | 121 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 483
12 | 18 | 23 | 486 | 168 | 130 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 486
12 | 19 | 0 | 478 | 168 | 132 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 478
12 | 19 | 1 | 487 | 168 | 148 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 487
12 | 19 | 2 | 498 | 168 | 162 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 498
12 | 19 | 3 | 509 | 168 | 174 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -2 | 509
12 | 19 | 4 | 515 | 168 | 123 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 57 | 0 | 515
12 | 19 | 5 | 514 | 168 | 171 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | -2 | 514
12 | 19 | 6 | 522 | 168 | 174 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 522
12 | 19 | 7 | 522 | 168 | 164 | 44 | 5 | 32 | 14 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 522
12 | 19 | 8 | 541 | 168 | 142 | 34 | 5 | 32 | 68 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 541
12 | 19 | 9 | 553 | 168 | 110 | 28 | 5 | 32 | 115 | 0 | 97 | 0 | 0 | -2 | 553
12 | 19 | 10 | 542 | 168 | 86 | 28 | 5 | 32 | 132 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 542
12 | 19 | 11 | 530 | 168 | 90 | 28 | 5 | 32 | 135 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 530
12 | 19 | 12 | 506 | 168 | 85 | 28 | 5 | 32 | 126 | 0 | 64 | 0 | 0 | -2 | 506
12 | 19 | 13 | 511 | 168 | 116 | 28 | 5 | 32 | 97 | 0 | 67 | 0 | 0 | -2 | 511
12 | 19 | 14 | 514 | 168 | 138 | 63 | 5 | 32 | 47 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 514
12 | 19 | 15 | 529 | 168 | 196 | 73 | 5 | 32 | 7 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 529
12 | 19 | 16 | 542 | 168 | 210 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 542
12 | 19 | 17 | 539 | 168 | 200 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 539
12 | 19 | 18 | 531 | 168 | 196 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -2 | 531
12 | 19 | 19 | 520 | 168 | 178 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 520
12 | 19 | 20 | 509 | 168 | 168 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 509
12 | 19 | 21 | 495 | 168 | 162 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 495
12 | 19 | 22 | 476 | 168 | 147 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 476
12 | 19 | 23 | 477 | 168 | 159 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 477
12 | 20 | 0 | 471 | 168 | 143 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 20 | 1 | 482 | 168 | 151 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 482
12 | 20 | 2 | 489 | 168 | 147 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 489
12 | 20 | 3 | 501 | 168 | 144 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 501
12 | 20 | 4 | 506 | 168 | 143 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 506
12 | 20 | 5 | 505 | 168 | 131 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 505
12 | 20 | 6 | 510 | 168 | 129 | 79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 510
12 | 20 | 7 | 518 | 168 | 129 | 79 | 5 | 32 | 10 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 518
12 | 20 | 8 | 540 | 168 | 117 | 69 | 5 | 32 | 54 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 540
12 | 20 | 9 | 531 | 168 | 77 | 51 | 5 | 32 | 100 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 531
12 | 20 | 10 | 518 | 168 | 69 | 28 | 5 | 32 | 132 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 518
12 | 20 | 11 | 510 | 168 | 76 | 28 | 5 | 32 | 131 | 0 | 72 | 0 | 0 | -2 | 510
12 | 20 | 12 | 488 | 168 | 63 | 28 | 5 | 32 | 117 | 0 | 81 | 0 | 0 | -6 | 488
12 | 20 | 13 | 499 | 168 | 94 | 28 | 5 | 32 | 90 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 499
12 | 20 | 14 | 504 | 168 | 133 | 34 | 5 | 32 | 45 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 504
12 | 20 | 15 | 518 | 168 | 168 | 49 | 5 | 32 | 6 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 518
12 | 20 | 16 | 536 | 168 | 179 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 536
12 | 20 | 17 | 532 | 168 | 169 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 532
12 | 20 | 18 | 528 | 168 | 165 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 528
12 | 20 | 19 | 515 | 168 | 153 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 515
12 | 20 | 20 | 506 | 168 | 163 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 506
12 | 20 | 21 | 496 | 168 | 175 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 496
12 | 20 | 22 | 480 | 168 | 162 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 20 | 23 | 482 | 168 | 163 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 482
12 | 21 | 0 | 476 | 168 | 153 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 476
12 | 21 | 1 | 483 | 168 | 152 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 483
12 | 21 | 2 | 498 | 168 | 173 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 498
12 | 21 | 3 | 508 | 168 | 202 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 508
12 | 21 | 4 | 513 | 168 | 209 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 513
12 | 21 | 5 | 516 | 168 | 218 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 516
12 | 21 | 6 | 527 | 168 | 222 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 527
12 | 21 | 7 | 528 | 168 | 211 | 35 | 5 | 32 | 12 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 528
12 | 21 | 8 | 551 | 168 | 185 | 28 | 5 | 32 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 551
12 | 21 | 9 | 543 | 168 | 128 | 28 | 5 | 32 | 118 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 543
12 | 21 | 10 | 521 | 168 | 78 | 28 | 5 | 32 | 146 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 521
12 | 21 | 11 | 508 | 168 | 58 | 28 | 5 | 32 | 151 | 0 | 74 | 0 | -23 | 15 | 508
12 | 21 | 12 | 484 | 168 | 58 | 28 | 5 | 32 | 136 | 0 | 78 | 0 | -36 | 15 | 484
12 | 21 | 13 | 491 | 168 | 64 | 59 | 5 | 32 | 102 | 0 | 89 | 0 | 0 | -28 | 491
12 | 21 | 14 | 501 | 168 | 65 | 69 | 5 | 32 | 50 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 501
12 | 21 | 15 | 523 | 168 | 124 | 78 | 5 | 32 | 7 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 523
12 | 21 | 16 | 543 | 168 | 138 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 543
12 | 21 | 17 | 545 | 168 | 131 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 545
12 | 21 | 18 | 537 | 168 | 118 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 537
12 | 21 | 19 | 520 | 168 | 92 | 78 | 5 | 32 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 520
12 | 21 | 20 | 510 | 168 | 92 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 510
12 | 21 | 21 | 501 | 168 | 95 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -1 | 501
12 | 21 | 22 | 483 | 168 | 97 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 483
12 | 21 | 23 | 489 | 168 | 117 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 489
12 | 22 | 0 | 482 | 168 | 113 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 22 | 1 | 488 | 168 | 129 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 488
12 | 22 | 2 | 496 | 168 | 158 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -2 | 496
12 | 22 | 3 | 506 | 168 | 185 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 506
12 | 22 | 4 | 511 | 168 | 201 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 511
12 | 22 | 5 | 510 | 168 | 215 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 510
12 | 22 | 6 | 514 | 168 | 228 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 514
12 | 22 | 7 | 513 | 168 | 223 | 28 | 5 | 32 | 13 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 513
12 | 22 | 8 | 521 | 168 | 177 | 28 | 5 | 32 | 64 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 521
12 | 22 | 9 | 517 | 168 | 129 | 28 | 5 | 32 | 107 | 0 | 50 | 0 | 0 | -2 | 517
12 | 22 | 10 | 503 | 168 | 91 | 28 | 5 | 32 | 129 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 503
12 | 22 | 11 | 496 | 168 | 71 | 28 | 5 | 32 | 132 | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 | 496
12 | 22 | 12 | 484 | 168 | 92 | 28 | 5 | 32 | 116 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 484
12 | 22 | 13 | 488 | 168 | 121 | 28 | 5 | 32 | 88 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 488
12 | 22 | 14 | 499 | 168 | 149 | 40 | 5 | 32 | 45 | 0 | 57 | 0 | 4 | -1 | 499
12 | 22 | 15 | 518 | 168 | 198 | 55 | 5 | 32 | 7 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 518
12 | 22 | 16 | 534 | 168 | 214 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 534
12 | 22 | 17 | 534 | 168 | 204 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 534
12 | 22 | 18 | 527 | 168 | 185 | 70 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 527
12 | 22 | 19 | 516 | 168 | 178 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 516
12 | 22 | 20 | 507 | 168 | 163 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -2 | 507
12 | 22 | 21 | 500 | 168 | 144 | 77 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -2 | 500
12 | 22 | 22 | 482 | 168 | 127 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 22 | 23 | 487 | 168 | 120 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 487
12 | 23 | 0 | 478 | 168 | 137 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 14 | 478
12 | 23 | 1 | 488 | 168 | 114 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 14 | 488
12 | 23 | 2 | 496 | 168 | 110 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 14 | 496
12 | 23 | 3 | 505 | 168 | 119 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 14 | 505
12 | 23 | 4 | 510 | 168 | 122 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 14 | 510
12 | 23 | 5 | 506 | 168 | 129 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 506
12 | 23 | 6 | 501 | 168 | 71 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 60 | -2 | 501
12 | 23 | 7 | 491 | 168 | 93 | 69 | 5 | 32 | 15 | 0 | 91 | 0 | 4 | 14 | 491
12 | 23 | 8 | 492 | 168 | 64 | 60 | 5 | 32 | 69 | 0 | 95 | 0 | 28 | -29 | 492
12 | 23 | 9 | 489 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 118 | 0 | 102 | 0 | 3 | -47 | 489
12 | 23 | 10 | 488 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 144 | 0 | 104 | 0 | -64 | 14 | 488
12 | 23 | 11 | 483 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 136 | 0 | 98 | 0 | -56 | 15 | 483
12 | 23 | 12 | 465 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 117 | 0 | 99 | 0 | -55 | 14 | 465
12 | 23 | 13 | 464 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 95 | 0 | 119 | 0 | -54 | 14 | 464
12 | 23 | 14 | 471 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 48 | 0 | 149 | 0 | -20 | 4 | 471
12 | 23 | 15 | 490 | 168 | 63 | 27 | 5 | 32 | 8 | 0 | 144 | 0 | 60 | -17 | 490
12 | 23 | 16 | 504 | 168 | 114 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 16 | 504
12 | 23 | 17 | 512 | 168 | 117 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 10 | 512
12 | 23 | 18 | 514 | 168 | 114 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 15 | 514
12 | 23 | 19 | 506 | 168 | 142 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 506
12 | 23 | 20 | 501 | 168 | 143 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 15 | 501
12 | 23 | 21 | 493 | 168 | 141 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 15 | 493
12 | 23 | 22 | 481 | 168 | 148 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 481
12 | 23 | 23 | 487 | 168 | 148 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 487
12 | 24 | 0 | 485 | 168 | 129 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 485
12 | 24 | 1 | 491 | 168 | 133 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 491
12 | 24 | 2 | 503 | 168 | 142 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 503
12 | 24 | 3 | 510 | 168 | 94 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 62 | -2 | 510
12 | 24 | 4 | 511 | 168 | 154 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 511
12 | 24 | 5 | 503 | 168 | 152 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -2 | 503
12 | 24 | 6 | 494 | 168 | 165 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 494
12 | 24 | 7 | 477 | 168 | 168 | 43 | 5 | 32 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 477
12 | 24 | 8 | 475 | 168 | 135 | 27 | 5 | 32 | 62 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 24 | 9 | 467 | 168 | 84 | 27 | 5 | 32 | 104 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 467
12 | 24 | 10 | 461 | 168 | 61 | 27 | 5 | 32 | 132 | 0 | 39 | 0 | 0 | -3 | 461
12 | 24 | 11 | 452 | 168 | 60 | 27 | 5 | 32 | 141 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 452
12 | 24 | 12 | 446 | 168 | 59 | 27 | 5 | 32 | 125 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 446
12 | 24 | 13 | 443 | 168 | 92 | 27 | 5 | 32 | 94 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 443
12 | 24 | 14 | 447 | 168 | 161 | 27 | 5 | 32 | 42 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 447
12 | 24 | 15 | 467 | 168 | 215 | 27 | 5 | 32 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 467
12 | 24 | 16 | 484 | 168 | 228 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 484
12 | 24 | 17 | 493 | 168 | 232 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 493
12 | 24 | 18 | 491 | 168 | 223 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 491
12 | 24 | 19 | 485 | 168 | 223 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 485
12 | 24 | 20 | 480 | 168 | 225 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 480
12 | 24 | 21 | 471 | 168 | 228 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 24 | 22 | 459 | 168 | 223 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 24 | 23 | 467 | 168 | 230 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 467
12 | 25 | 0 | 463 | 168 | 226 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 463
12 | 25 | 1 | 473 | 168 | 230 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 473
12 | 25 | 2 | 485 | 168 | 228 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 485
12 | 25 | 3 | 495 | 168 | 227 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 495
12 | 25 | 4 | 503 | 168 | 229 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 503
12 | 25 | 5 | 505 | 168 | 220 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 505
12 | 25 | 6 | 511 | 168 | 223 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 511
12 | 25 | 7 | 509 | 168 | 218 | 66 | 5 | 32 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 509
12 | 25 | 8 | 517 | 168 | 185 | 56 | 5 | 32 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 517
12 | 25 | 9 | 512 | 168 | 154 | 44 | 5 | 32 | 96 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 512
12 | 25 | 10 | 509 | 168 | 133 | 27 | 5 | 32 | 131 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 509
12 | 25 | 11 | 498 | 168 | 105 | 27 | 5 | 32 | 137 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 498
12 | 25 | 12 | 472 | 168 | 85 | 27 | 5 | 32 | 132 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 472
12 | 25 | 13 | 480 | 168 | 137 | 27 | 5 | 32 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 480
12 | 25 | 14 | 487 | 168 | 190 | 37 | 5 | 32 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 487
12 | 25 | 15 | 507 | 168 | 227 | 57 | 5 | 32 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 507
12 | 25 | 16 | 520 | 168 | 228 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 520
12 | 25 | 17 | 517 | 168 | 224 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 517
12 | 25 | 18 | 509 | 168 | 219 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 509
12 | 25 | 19 | 499 | 168 | 207 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 25 | 20 | 490 | 168 | 203 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 490
12 | 25 | 21 | 481 | 168 | 184 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 481
12 | 25 | 22 | 465 | 168 | 166 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 465
12 | 25 | 23 | 472 | 168 | 148 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 472
12 | 26 | 0 | 467 | 168 | 135 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 26 | 1 | 478 | 168 | 138 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 478
12 | 26 | 2 | 493 | 168 | 152 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 493
12 | 26 | 3 | 501 | 168 | 161 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 501
12 | 26 | 4 | 506 | 168 | 174 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 506
12 | 26 | 5 | 506 | 168 | 174 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 506
12 | 26 | 6 | 508 | 168 | 174 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 508
12 | 26 | 7 | 501 | 168 | 164 | 33 | 5 | 32 | 11 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 501
12 | 26 | 8 | 518 | 168 | 145 | 27 | 5 | 32 | 53 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 518
12 | 26 | 9 | 522 | 168 | 121 | 27 | 5 | 32 | 80 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 522
12 | 26 | 10 | 514 | 168 | 104 | 27 | 5 | 32 | 95 | 0 | 70 | 0 | 0 | 13 | 514
12 | 26 | 11 | 509 | 168 | 112 | 27 | 5 | 32 | 95 | 0 | 56 | 0 | 0 | 14 | 509
12 | 26 | 12 | 491 | 168 | 108 | 27 | 5 | 32 | 89 | 0 | 48 | 0 | 0 | 14 | 491
12 | 26 | 13 | 498 | 168 | 160 | 27 | 5 | 32 | 67 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 498
12 | 26 | 14 | 502 | 168 | 199 | 40 | 5 | 32 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 502
12 | 26 | 15 | 511 | 168 | 215 | 65 | 5 | 32 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 511
12 | 26 | 16 | 518 | 168 | 219 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 518
12 | 26 | 17 | 514 | 168 | 180 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 | -1 | 514
12 | 26 | 18 | 511 | 168 | 197 | 72 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 511
12 | 26 | 19 | 508 | 168 | 169 | 76 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 14 | 508
12 | 26 | 20 | 501 | 168 | 168 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 501
12 | 26 | 21 | 496 | 168 | 159 | 69 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 496
12 | 26 | 22 | 482 | 168 | 150 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 482
12 | 26 | 23 | 483 | 168 | 119 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 16 | 483
12 | 27 | 0 | 474 | 168 | 105 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 4 | 14 | 474
12 | 27 | 1 | 482 | 168 | 100 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 15 | 482
12 | 27 | 2 | 490 | 168 | 113 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 490
12 | 27 | 3 | 499 | 168 | 91 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 27 | 4 | 506 | 168 | 95 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 141 | 0 | 4 | -1 | 506
12 | 27 | 5 | 505 | 168 | 110 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -2 | 505
12 | 27 | 6 | 508 | 168 | 126 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 508
12 | 27 | 7 | 506 | 168 | 112 | 37 | 5 | 32 | 5 | 0 | 131 | 0 | 0 | 16 | 506
12 | 27 | 8 | 521 | 168 | 128 | 27 | 5 | 32 | 26 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 521
12 | 27 | 9 | 520 | 168 | 81 | 27 | 5 | 32 | 45 | 0 | 147 | 0 | 0 | 15 | 520
12 | 27 | 10 | 507 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 57 | 0 | 159 | 0 | -13 | 14 | 507
12 | 27 | 11 | 501 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 56 | 0 | 154 | 0 | -14 | 15 | 501
12 | 27 | 12 | 487 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 52 | 0 | 155 | 0 | -24 | 14 | 487
12 | 27 | 13 | 496 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 43 | 0 | 161 | 0 | -13 | 15 | 496
12 | 27 | 14 | 507 | 168 | 58 | 34 | 5 | 32 | 23 | 0 | 168 | 0 | 5 | 14 | 507
12 | 27 | 15 | 522 | 168 | 99 | 54 | 5 | 32 | 4 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 522
12 | 27 | 16 | 526 | 168 | 86 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 152 | 0 | 4 | 15 | 526
12 | 27 | 17 | 524 | 168 | 67 | 73 | 5 | 32 | 0 | 0 | 156 | 0 | 8 | 15 | 524
12 | 27 | 18 | 520 | 168 | 66 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 12 | 520
12 | 27 | 19 | 509 | 168 | 65 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -6 | 509
12 | 27 | 20 | 499 | 168 | 64 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -7 | 499
12 | 27 | 21 | 489 | 168 | 63 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 489
12 | 27 | 22 | 472 | 168 | 62 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -1 | 472
12 | 27 | 23 | 475 | 168 | 80 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 28 | 0 | 467 | 168 | 61 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -10 | 467
12 | 28 | 1 | 474 | 168 | 62 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -6 | 474
12 | 28 | 2 | 482 | 168 | 68 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 28 | 3 | 493 | 168 | 80 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 493
12 | 28 | 4 | 499 | 168 | 93 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 28 | 5 | 498 | 168 | 108 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -2 | 498
12 | 28 | 6 | 501 | 168 | 117 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 501
12 | 28 | 7 | 496 | 168 | 100 | 68 | 5 | 32 | 11 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 496
12 | 28 | 8 | 515 | 168 | 66 | 58 | 5 | 32 | 54 | 0 | 119 | 0 | 4 | 9 | 515
12 | 28 | 9 | 514 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 92 | 0 | 119 | 0 | -21 | 14 | 514
12 | 28 | 10 | 502 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 120 | 0 | 110 | 0 | -32 | 14 | 502
12 | 28 | 11 | 491 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 127 | 0 | 102 | 0 | -43 | 15 | 491
12 | 28 | 12 | 478 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 106 | 0 | 93 | 0 | -26 | 15 | 478
12 | 28 | 13 | 478 | 168 | 64 | 27 | 5 | 32 | 80 | 0 | 87 | 0 | 0 | 15 | 478
12 | 28 | 14 | 478 | 168 | 104 | 27 | 5 | 32 | 42 | 0 | 85 | 0 | 0 | 15 | 478
12 | 28 | 15 | 487 | 168 | 171 | 27 | 5 | 32 | 6 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 487
12 | 28 | 16 | 495 | 168 | 186 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 4 | -2 | 495
12 | 28 | 17 | 499 | 168 | 187 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 28 | 18 | 494 | 168 | 168 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2 | -1 | 494
12 | 28 | 19 | 485 | 168 | 157 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 485
12 | 28 | 20 | 477 | 168 | 158 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 477
12 | 28 | 21 | 468 | 168 | 153 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4 | -1 | 468
12 | 28 | 22 | 452 | 168 | 153 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 452
12 | 28 | 23 | 458 | 168 | 166 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 458
12 | 29 | 0 | 452 | 168 | 121 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 452
12 | 29 | 1 | 458 | 168 | 129 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 458
12 | 29 | 2 | 467 | 168 | 141 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 467
12 | 29 | 3 | 477 | 168 | 151 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 477
12 | 29 | 4 | 480 | 168 | 164 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 29 | 5 | 479 | 168 | 166 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 479
12 | 29 | 6 | 475 | 168 | 168 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 29 | 7 | 467 | 168 | 169 | 36 | 5 | 32 | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 29 | 8 | 476 | 168 | 143 | 28 | 5 | 32 | 61 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 476
12 | 29 | 9 | 471 | 168 | 62 | 25 | 5 | 32 | 100 | 0 | 41 | 0 | 39 | -1 | 471
12 | 29 | 10 | 454 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 132 | 0 | 40 | 0 | -18 | 12 | 454
12 | 29 | 11 | 441 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 139 | 0 | 42 | 0 | -41 | 13 | 441
12 | 29 | 12 | 429 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 130 | 0 | 44 | 0 | -45 | 12 | 429
12 | 29 | 13 | 430 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 93 | 0 | 48 | 0 | -11 | 12 | 430
12 | 29 | 14 | 436 | 168 | 93 | 25 | 5 | 32 | 48 | 0 | 51 | 0 | 0 | 14 | 436
12 | 29 | 15 | 451 | 168 | 152 | 36 | 5 | 32 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 29 | 16 | 469 | 168 | 163 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 469
12 | 29 | 17 | 473 | 168 | 168 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 473
12 | 29 | 18 | 473 | 168 | 170 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 473
12 | 29 | 19 | 468 | 168 | 177 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 468
12 | 29 | 20 | 460 | 168 | 184 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 460
12 | 29 | 21 | 452 | 168 | 175 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 452
12 | 29 | 22 | 442 | 168 | 90 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 62 | -1 | 442
12 | 29 | 23 | 457 | 168 | 146 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | -2 | 457
12 | 30 | 0 | 452 | 168 | 79 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 62 | 14 | 452
12 | 30 | 1 | 458 | 168 | 111 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 20 | 15 | 458
12 | 30 | 2 | 465 | 168 | 141 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 465
12 | 30 | 3 | 473 | 168 | 111 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 15 | 473
12 | 30 | 4 | 477 | 168 | 97 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 477
12 | 30 | 5 | 471 | 168 | 86 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 30 | 6 | 463 | 168 | 109 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 463
12 | 30 | 7 | 448 | 168 | 104 | 24 | 5 | 32 | 11 | 0 | 106 | 0 | 0 | -2 | 448
12 | 30 | 8 | 449 | 168 | 60 | 24 | 5 | 32 | 60 | 0 | 108 | 0 | 0 | -8 | 449
12 | 30 | 9 | 443 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 99 | 0 | 103 | 0 | -39 | -7 | 443
12 | 30 | 10 | 425 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 129 | 0 | 86 | 0 | -69 | -8 | 425
12 | 30 | 11 | 416 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 133 | 0 | 65 | 0 | -69 | 0 | 416
12 | 30 | 12 | 413 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 106 | 0 | 63 | 0 | -56 | 13 | 413
12 | 30 | 13 | 414 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 80 | 0 | 52 | 0 | -17 | 12 | 414
12 | 30 | 14 | 423 | 168 | 97 | 24 | 5 | 32 | 40 | 0 | 44 | 0 | 0 | 13 | 423
12 | 30 | 15 | 438 | 168 | 86 | 43 | 5 | 32 | 7 | 0 | 36 | 0 | 62 | -1 | 438
12 | 30 | 16 | 454 | 168 | 169 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 454
12 | 30 | 17 | 465 | 168 | 176 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 465
12 | 30 | 18 | 467 | 168 | 178 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 467
12 | 30 | 19 | 462 | 168 | 178 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 30 | 20 | 456 | 168 | 183 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 456
12 | 30 | 21 | 446 | 168 | 177 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 446
12 | 30 | 22 | 431 | 168 | 170 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 431
12 | 30 | 23 | 441 | 168 | 155 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 441
12 | 31 | 0 | 438 | 168 | 157 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 438
12 | 31 | 1 | 448 | 168 | 159 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 448
12 | 31 | 2 | 461 | 168 | 154 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 31 | 3 | 475 | 168 | 97 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 48 | 0 | 475
12 | 31 | 4 | 477 | 168 | 134 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 477
12 | 31 | 5 | 478 | 168 | 126 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 478
12 | 31 | 6 | 467 | 168 | 114 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 467
12 | 31 | 7 | 459 | 168 | 104 | 56 | 5 | 32 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 31 | 8 | 468 | 168 | 114 | 46 | 5 | 32 | 12 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 468
12 | 31 | 9 | 471 | 168 | 137 | 28 | 5 | 32 | 12 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 471
12 | 31 | 10 | 467 | 168 | 143 | 22 | 5 | 32 | 10 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 31 | 11 | 464 | 168 | 136 | 22 | 5 | 32 | 10 | 0 | 78 | 0 | 0 | 13 | 464
12 | 31 | 12 | 463 | 168 | 139 | 22 | 5 | 32 | 10 | 0 | 74 | 0 | 0 | 13 | 463
12 | 31 | 13 | 456 | 168 | 131 | 22 | 5 | 32 | 7 | 0 | 78 | 0 | 0 | 13 | 456
12 | 31 | 14 | 453 | 168 | 131 | 22 | 5 | 32 | 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 453
12 | 31 | 15 | 459 | 168 | 147 | 26 | 5 | 32 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 31 | 16 | 462 | 168 | 148 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 31 | 17 | 468 | 168 | 141 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 468
12 | 31 | 18 | 463 | 168 | 151 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 463
12 | 31 | 19 | 453 | 168 | 167 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 453
12 | 31 | 20 | 448 | 168 | 166 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 448
12 | 31 | 21 | 451 | 168 | 167 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 31 | 22 | 444 | 168 | 157 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 444
12 | 31 | 23 | 462 | 168 | 148 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 1 | 0 | 464 | 168 | 121 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 464
1 | 1 | 1 | 473 | 168 | 125 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 1 | 2 | 482 | 168 | 144 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 1 | 3 | 489 | 168 | 160 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 489
1 | 1 | 4 | 490 | 168 | 169 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -2 | 490
1 | 1 | 5 | 482 | 168 | 176 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 1 | 6 | 469 | 168 | 185 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 1 | 7 | 450 | 168 | 183 | 43 | 5 | 32 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 1 | 8 | 446 | 168 | 191 | 18 | 5 | 32 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 446
1 | 1 | 9 | 440 | 168 | 159 | 18 | 5 | 32 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 440
1 | 1 | 10 | 431 | 168 | 135 | 18 | 5 | 32 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 431
1 | 1 | 11 | 421 | 168 | 113 | 18 | 5 | 32 | 52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 13 | 421
1 | 1 | 12 | 419 | 168 | 111 | 18 | 5 | 32 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13 | 419
1 | 1 | 13 | 413 | 168 | 116 | 18 | 5 | 32 | 36 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 413
1 | 1 | 14 | 418 | 168 | 140 | 18 | 5 | 32 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 | 418
1 | 1 | 15 | 436 | 168 | 187 | 18 | 5 | 32 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 436
1 | 1 | 16 | 446 | 168 | 202 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 446
1 | 1 | 17 | 459 | 168 | 214 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 1 | 18 | 460 | 168 | 213 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 460
1 | 1 | 19 | 456 | 168 | 213 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 1 | 20 | 457 | 168 | 213 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 457
1 | 1 | 21 | 456 | 168 | 208 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 1 | 22 | 448 | 168 | 196 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 448
1 | 1 | 23 | 458 | 168 | 185 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 458
1 | 2 | 0 | 454 | 168 | 144 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 454
1 | 2 | 1 | 464 | 168 | 122 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 2 | 2 | 477 | 168 | 96 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 477
1 | 2 | 3 | 484 | 168 | 93 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 484
1 | 2 | 4 | 484 | 168 | 92 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 484
1 | 2 | 5 | 477 | 168 | 92 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 477
1 | 2 | 6 | 466 | 168 | 102 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 466
1 | 2 | 7 | 454 | 168 | 99 | 37 | 5 | 32 | 6 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 454
1 | 2 | 8 | 467 | 168 | 105 | 18 | 5 | 32 | 28 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 467
1 | 2 | 9 | 466 | 168 | 81 | 18 | 5 | 32 | 37 | 0 | 111 | 0 | 0 | 14 | 466
1 | 2 | 10 | 464 | 168 | 62 | 18 | 5 | 32 | 56 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 464
1 | 2 | 11 | 453 | 168 | 64 | 18 | 5 | 32 | 66 | 0 | 96 | 0 | -10 | 14 | 453
1 | 2 | 12 | 444 | 168 | 58 | 18 | 5 | 32 | 68 | 0 | 95 | 0 | -13 | 13 | 444
1 | 2 | 13 | 429 | 168 | 58 | 18 | 5 | 32 | 59 | 0 | 93 | 0 | 0 | -4 | 429
1 | 2 | 14 | 420 | 168 | 83 | 18 | 5 | 32 | 33 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 420
1 | 2 | 15 | 430 | 168 | 128 | 18 | 5 | 32 | 6 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 430
1 | 2 | 16 | 446 | 168 | 167 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 446
1 | 2 | 17 | 459 | 168 | 173 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 2 | 18 | 461 | 168 | 167 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 2 | 19 | 460 | 168 | 156 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 460
1 | 2 | 20 | 455 | 168 | 148 | 20 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 455
1 | 2 | 21 | 448 | 168 | 154 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 448
1 | 2 | 22 | 434 | 168 | 142 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 434
1 | 2 | 23 | 440 | 168 | 142 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 440
1 | 3 | 0 | 433 | 168 | 126 | 18 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 433
1 | 3 | 1 | 443 | 168 | 148 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 443
1 | 3 | 2 | 454 | 168 | 148 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 454
1 | 3 | 3 | 465 | 168 | 153 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 3 | 4 | 470 | 168 | 164 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 3 | 5 | 464 | 168 | 175 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 464
1 | 3 | 6 | 455 | 168 | 174 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 455
1 | 3 | 7 | 442 | 168 | 175 | 26 | 5 | 32 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 442
1 | 3 | 8 | 452 | 168 | 164 | 18 | 5 | 32 | 44 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 452
1 | 3 | 9 | 457 | 168 | 138 | 18 | 5 | 32 | 76 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 457
1 | 3 | 10 | 454 | 168 | 112 | 18 | 5 | 32 | 101 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 454
1 | 3 | 11 | 448 | 168 | 107 | 18 | 5 | 32 | 110 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 448
1 | 3 | 12 | 443 | 168 | 114 | 18 | 5 | 32 | 99 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 443
1 | 3 | 13 | 438 | 168 | 131 | 18 | 5 | 32 | 78 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 438
1 | 3 | 14 | 438 | 168 | 168 | 18 | 5 | 32 | 41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 438
1 | 3 | 15 | 445 | 168 | 193 | 30 | 5 | 32 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 445
1 | 3 | 16 | 457 | 168 | 199 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 457
1 | 3 | 17 | 470 | 168 | 201 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 3 | 18 | 473 | 168 | 203 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 3 | 19 | 467 | 168 | 208 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 467
1 | 3 | 20 | 460 | 168 | 211 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 460
1 | 3 | 21 | 451 | 168 | 208 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 3 | 22 | 435 | 168 | 200 | 23 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 435
1 | 3 | 23 | 445 | 168 | 195 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 445
1 | 4 | 0 | 441 | 168 | 204 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 441
1 | 4 | 1 | 451 | 168 | 215 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 4 | 2 | 464 | 168 | 230 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 464
1 | 4 | 3 | 473 | 168 | 234 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 4 | 4 | 479 | 168 | 235 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 479
1 | 4 | 5 | 479 | 168 | 228 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 4 | 6 | 478 | 168 | 225 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 4 | 7 | 475 | 168 | 209 | 47 | 5 | 32 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 4 | 8 | 487 | 168 | 183 | 37 | 5 | 32 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 4 | 9 | 486 | 168 | 157 | 21 | 5 | 32 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 486
1 | 4 | 10 | 475 | 168 | 93 | 21 | 5 | 32 | 134 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 475
1 | 4 | 11 | 457 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 143 | 0 | 14 | 0 | 3 | 13 | 457
1 | 4 | 12 | 443 | 168 | 59 | 21 | 5 | 32 | 136 | 0 | 16 | 0 | -10 | 16 | 443
1 | 4 | 13 | 429 | 168 | 67 | 21 | 5 | 32 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 429
1 | 4 | 14 | 426 | 168 | 113 | 21 | 5 | 32 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 426
1 | 4 | 15 | 449 | 168 | 177 | 46 | 5 | 32 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 449
1 | 4 | 16 | 475 | 168 | 213 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 4 | 17 | 487 | 168 | 219 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 4 | 18 | 487 | 168 | 219 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 4 | 19 | 483 | 168 | 217 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 | 483
1 | 4 | 20 | 476 | 168 | 221 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 4 | 21 | 469 | 168 | 223 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 4 | 22 | 455 | 168 | 215 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 4 | 23 | 464 | 168 | 204 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 5 | 0 | 461 | 168 | 186 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 5 | 1 | 470 | 168 | 202 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 5 | 2 | 479 | 168 | 200 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 479
1 | 5 | 3 | 487 | 168 | 202 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | -1 | 487
1 | 5 | 4 | 493 | 168 | 190 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 5 | 5 | 488 | 168 | 176 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 488
1 | 5 | 6 | 487 | 168 | 164 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 5 | 7 | 485 | 168 | 158 | 42 | 5 | 32 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 485
1 | 5 | 8 | 513 | 168 | 148 | 32 | 5 | 32 | 44 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 513
1 | 5 | 9 | 520 | 168 | 124 | 23 | 5 | 32 | 57 | 0 | 94 | 0 | 0 | 17 | 520
1 | 5 | 10 | 521 | 168 | 127 | 23 | 5 | 32 | 65 | 0 | 86 | 0 | 0 | 15 | 521
1 | 5 | 11 | 529 | 168 | 142 | 23 | 5 | 32 | 64 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 529
1 | 5 | 12 | 516 | 168 | 144 | 23 | 5 | 32 | 52 | 0 | 75 | 0 | 0 | 17 | 516
1 | 5 | 13 | 508 | 168 | 142 | 23 | 5 | 32 | 44 | 0 | 78 | 0 | 0 | 16 | 508
1 | 5 | 14 | 492 | 168 | 128 | 28 | 5 | 32 | 27 | 0 | 88 | 0 | 0 | 16 | 492
1 | 5 | 15 | 488 | 168 | 131 | 48 | 5 | 32 | 7 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 488
1 | 5 | 16 | 498 | 168 | 137 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 498
1 | 5 | 17 | 500 | 168 | 138 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 500
1 | 5 | 18 | 494 | 168 | 141 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 494
1 | 5 | 19 | 486 | 168 | 150 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 486
1 | 5 | 20 | 476 | 168 | 142 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 5 | 21 | 465 | 168 | 166 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 5 | 22 | 449 | 168 | 167 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 449
1 | 5 | 23 | 463 | 168 | 179 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 6 | 0 | 456 | 168 | 134 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 33 | 16 | 456
1 | 6 | 1 | 464 | 168 | 114 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 62 | 16 | 464
1 | 6 | 2 | 470 | 168 | 196 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 6 | 3 | 483 | 168 | 180 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 16 | 483
1 | 6 | 4 | 491 | 168 | 180 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 16 | 491
1 | 6 | 5 | 487 | 168 | 185 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 6 | 6 | 479 | 168 | 189 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 6 | 7 | 466 | 168 | 175 | 36 | 5 | 32 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 466
1 | 6 | 8 | 487 | 168 | 161 | 24 | 5 | 32 | 50 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 6 | 9 | 490 | 168 | 116 | 24 | 5 | 32 | 89 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 490
1 | 6 | 10 | 480 | 168 | 67 | 24 | 5 | 32 | 107 | 0 | 60 | 0 | 0 | 17 | 480
1 | 6 | 11 | 460 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 120 | 0 | 56 | 0 | -18 | 15 | 460
1 | 6 | 12 | 445 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 106 | 0 | 57 | 0 | -21 | 16 | 445
1 | 6 | 13 | 443 | 168 | 59 | 24 | 5 | 32 | 89 | 0 | 54 | 0 | 0 | 12 | 443
1 | 6 | 14 | 444 | 168 | 98 | 24 | 5 | 32 | 58 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 444
1 | 6 | 15 | 461 | 168 | 137 | 44 | 5 | 32 | 14 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 6 | 16 | 478 | 168 | 154 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 478
1 | 6 | 17 | 488 | 168 | 157 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | -1 | 488
1 | 6 | 18 | 487 | 168 | 159 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 6 | 19 | 479 | 168 | 161 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 6 | 20 | 471 | 168 | 167 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 6 | 21 | 460 | 168 | 164 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 460
1 | 6 | 22 | 445 | 168 | 153 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 445
1 | 6 | 23 | 456 | 168 | 133 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 7 | 0 | 452 | 168 | 137 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 452
1 | 7 | 1 | 464 | 168 | 149 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 7 | 2 | 479 | 168 | 155 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 7 | 3 | 491 | 168 | 150 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 491
1 | 7 | 4 | 495 | 168 | 130 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 495
1 | 7 | 5 | 491 | 168 | 105 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 16 | 491
1 | 7 | 6 | 480 | 168 | 124 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 7 | 7 | 462 | 168 | 105 | 38 | 5 | 32 | 9 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 462
1 | 7 | 8 | 465 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 56 | 0 | 108 | 0 | 3 | 11 | 465
1 | 7 | 9 | 462 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 89 | 0 | 111 | 0 | -41 | 16 | 462
1 | 7 | 10 | 463 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 102 | 0 | 112 | 0 | -54 | 16 | 463
1 | 7 | 11 | 468 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 94 | 0 | 106 | 0 | -35 | 16 | 468
1 | 7 | 12 | 461 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 87 | 0 | 104 | 0 | -33 | 16 | 461
1 | 7 | 13 | 450 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 76 | 0 | 105 | 0 | -35 | 17 | 450
1 | 7 | 14 | 458 | 168 | 61 | 24 | 5 | 32 | 48 | 0 | 113 | 0 | -10 | 17 | 458
1 | 7 | 15 | 476 | 168 | 114 | 40 | 5 | 32 | 10 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 7 | 16 | 480 | 168 | 114 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 480
1 | 7 | 17 | 494 | 168 | 114 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 494
1 | 7 | 18 | 499 | 168 | 117 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 499
1 | 7 | 19 | 490 | 168 | 121 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -2 | 490
1 | 7 | 20 | 487 | 168 | 136 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 7 | 21 | 482 | 168 | 143 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 7 | 22 | 465 | 168 | 139 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 7 | 23 | 475 | 168 | 139 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 8 | 0 | 469 | 168 | 146 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 8 | 1 | 476 | 168 | 159 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 8 | 2 | 483 | 168 | 164 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 8 | 3 | 490 | 168 | 168 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 8 | 4 | 493 | 168 | 177 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 8 | 5 | 490 | 168 | 182 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 490
1 | 8 | 6 | 487 | 168 | 194 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 8 | 7 | 473 | 168 | 185 | 28 | 5 | 32 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 8 | 8 | 492 | 168 | 172 | 24 | 5 | 32 | 43 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 492
1 | 8 | 9 | 493 | 168 | 129 | 24 | 5 | 32 | 82 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 8 | 10 | 491 | 168 | 82 | 24 | 5 | 32 | 102 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14 | 491
1 | 8 | 11 | 483 | 168 | 68 | 24 | 5 | 32 | 95 | 0 | 78 | 0 | 0 | 13 | 483
1 | 8 | 12 | 468 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 89 | 0 | 92 | 0 | -12 | 12 | 468
1 | 8 | 13 | 471 | 168 | 62 | 24 | 5 | 32 | 74 | 0 | 93 | 0 | 0 | 13 | 471
1 | 8 | 14 | 470 | 168 | 69 | 24 | 5 | 32 | 42 | 0 | 116 | 0 | 0 | 14 | 470
1 | 8 | 15 | 484 | 168 | 117 | 42 | 5 | 32 | 10 | 0 | 112 | 0 | 0 | -2 | 484
1 | 8 | 16 | 493 | 168 | 133 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -2 | 493
1 | 8 | 17 | 507 | 168 | 133 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 507
1 | 8 | 18 | 508 | 168 | 131 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 8 | 19 | 501 | 168 | 119 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 501
1 | 8 | 20 | 493 | 168 | 118 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 8 | 21 | 490 | 168 | 126 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -2 | 490
1 | 8 | 22 | 472 | 168 | 128 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 8 | 23 | 476 | 168 | 149 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 9 | 0 | 473 | 168 | 133 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 9 | 1 | 480 | 168 | 140 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 9 | 2 | 491 | 168 | 156 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 9 | 3 | 502 | 168 | 174 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 502
1 | 9 | 4 | 508 | 168 | 182 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -2 | 508
1 | 9 | 5 | 508 | 168 | 193 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 9 | 6 | 510 | 168 | 190 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 4 | -2 | 510
1 | 9 | 7 | 507 | 168 | 202 | 50 | 5 | 32 | 11 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 507
1 | 9 | 8 | 530 | 168 | 197 | 43 | 5 | 32 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 530
1 | 9 | 9 | 542 | 168 | 184 | 36 | 5 | 32 | 87 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 542
1 | 9 | 10 | 529 | 168 | 159 | 26 | 5 | 32 | 106 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 529
1 | 9 | 11 | 528 | 168 | 166 | 25 | 5 | 32 | 102 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 528
1 | 9 | 12 | 514 | 168 | 147 | 25 | 5 | 32 | 92 | 0 | 17 | 0 | 15 | 13 | 514
1 | 9 | 13 | 527 | 168 | 193 | 25 | 5 | 32 | 67 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13 | 527
1 | 9 | 14 | 525 | 168 | 212 | 45 | 5 | 32 | 35 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 525
1 | 9 | 15 | 523 | 168 | 217 | 55 | 5 | 32 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 523
1 | 9 | 16 | 525 | 168 | 213 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 525
1 | 9 | 17 | 528 | 168 | 205 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 528
1 | 9 | 18 | 521 | 168 | 184 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 521
1 | 9 | 19 | 510 | 168 | 166 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 510
1 | 9 | 20 | 499 | 168 | 166 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -2 | 499
1 | 9 | 21 | 490 | 168 | 156 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 9 | 22 | 469 | 168 | 133 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 9 | 23 | 475 | 168 | 133 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 10 | 0 | 471 | 168 | 135 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 10 | 1 | 480 | 168 | 152 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 10 | 2 | 490 | 168 | 151 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 10 | 3 | 499 | 168 | 139 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 3 | 499
1 | 10 | 4 | 506 | 168 | 131 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3 | 506
1 | 10 | 5 | 507 | 168 | 120 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2 | 507
1 | 10 | 6 | 515 | 168 | 125 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 10 | 7 | 514 | 168 | 113 | 52 | 5 | 32 | 8 | 0 | 121 | 0 | 0 | 15 | 514
1 | 10 | 8 | 542 | 168 | 103 | 53 | 5 | 32 | 41 | 0 | 126 | 0 | 0 | 14 | 542
1 | 10 | 9 | 559 | 168 | 87 | 46 | 5 | 32 | 72 | 0 | 136 | 0 | 0 | 13 | 559
1 | 10 | 10 | 555 | 168 | 73 | 36 | 5 | 32 | 91 | 0 | 137 | 0 | 0 | 13 | 555
1 | 10 | 11 | 542 | 168 | 79 | 25 | 5 | 32 | 88 | 0 | 131 | 0 | 0 | 14 | 542
1 | 10 | 12 | 524 | 168 | 68 | 25 | 5 | 32 | 82 | 0 | 130 | 0 | 0 | 14 | 524
1 | 10 | 13 | 532 | 168 | 101 | 25 | 5 | 32 | 61 | 0 | 127 | 0 | 0 | 13 | 532
1 | 10 | 14 | 530 | 168 | 133 | 33 | 5 | 32 | 34 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 530
1 | 10 | 15 | 539 | 168 | 161 | 52 | 5 | 32 | 9 | 0 | 114 | 0 | 0 | -2 | 539
1 | 10 | 16 | 544 | 168 | 183 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 544
1 | 10 | 17 | 546 | 168 | 186 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 546
1 | 10 | 18 | 541 | 168 | 194 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 541
1 | 10 | 19 | 528 | 168 | 141 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 61 | -1 | 528
1 | 10 | 20 | 519 | 168 | 199 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 519
1 | 10 | 21 | 509 | 168 | 186 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 509
1 | 10 | 22 | 490 | 168 | 187 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 490
1 | 10 | 23 | 495 | 168 | 211 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 495
1 | 11 | 0 | 490 | 168 | 217 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 11 | 1 | 502 | 168 | 233 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 502
1 | 11 | 2 | 514 | 168 | 252 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 514
1 | 11 | 3 | 524 | 168 | 261 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 524
1 | 11 | 4 | 531 | 168 | 273 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 531
1 | 11 | 5 | 531 | 168 | 271 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 531
1 | 11 | 6 | 531 | 168 | 263 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 531
1 | 11 | 7 | 529 | 168 | 253 | 41 | 5 | 32 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 529
1 | 11 | 8 | 548 | 168 | 239 | 28 | 5 | 32 | 50 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 548
1 | 11 | 9 | 553 | 168 | 204 | 25 | 5 | 32 | 92 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 553
1 | 11 | 10 | 540 | 168 | 169 | 25 | 5 | 32 | 120 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 540
1 | 11 | 11 | 524 | 168 | 146 | 25 | 5 | 32 | 131 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 524
1 | 11 | 12 | 500 | 168 | 115 | 25 | 5 | 32 | 121 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 500
1 | 11 | 13 | 509 | 168 | 152 | 25 | 5 | 32 | 91 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 509
1 | 11 | 14 | 511 | 168 | 206 | 25 | 5 | 32 | 45 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 511
1 | 11 | 15 | 516 | 168 | 210 | 58 | 5 | 32 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 516
1 | 11 | 16 | 529 | 168 | 210 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 529
1 | 11 | 17 | 532 | 168 | 200 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 532
1 | 11 | 18 | 526 | 168 | 181 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -2 | 526
1 | 11 | 19 | 510 | 168 | 150 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 510
1 | 11 | 20 | 502 | 168 | 133 | 68 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 502
1 | 11 | 21 | 490 | 168 | 129 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 11 | 22 | 471 | 168 | 111 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 11 | 23 | 478 | 168 | 125 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 12 | 0 | 470 | 168 | 117 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 12 | 1 | 484 | 168 | 136 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 484
1 | 12 | 2 | 498 | 168 | 142 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 498
1 | 12 | 3 | 508 | 168 | 146 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 12 | 4 | 508 | 168 | 156 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 508
1 | 12 | 5 | 504 | 168 | 152 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 504
1 | 12 | 6 | 506 | 168 | 151 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 506
1 | 12 | 7 | 504 | 168 | 155 | 30 | 5 | 32 | 6 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 504
1 | 12 | 8 | 529 | 168 | 159 | 25 | 5 | 32 | 28 | 0 | 111 | 0 | 2 | -1 | 529
1 | 12 | 9 | 539 | 168 | 140 | 25 | 5 | 32 | 48 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 539
1 | 12 | 10 | 522 | 168 | 78 | 25 | 5 | 32 | 74 | 0 | 138 | 0 | 0 | 2 | 522
1 | 12 | 11 | 510 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 79 | 0 | 123 | 0 | 4 | 16 | 510
1 | 12 | 12 | 490 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 79 | 0 | 120 | 0 | -12 | 15 | 490
1 | 12 | 13 | 497 | 168 | 64 | 25 | 5 | 32 | 69 | 0 | 124 | 0 | 0 | 10 | 497
1 | 12 | 14 | 496 | 168 | 82 | 32 | 5 | 32 | 44 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 496
1 | 12 | 15 | 510 | 168 | 110 | 57 | 5 | 32 | 14 | 0 | 126 | 0 | 0 | -2 | 510
1 | 12 | 16 | 524 | 168 | 133 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 524
1 | 12 | 17 | 532 | 168 | 136 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 532
1 | 12 | 18 | 526 | 168 | 133 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -2 | 526
1 | 12 | 19 | 517 | 168 | 137 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 517
1 | 12 | 20 | 510 | 168 | 149 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 510
1 | 12 | 21 | 503 | 168 | 149 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 503
1 | 12 | 22 | 486 | 168 | 148 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 486
1 | 12 | 23 | 491 | 168 | 170 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 13 | 0 | 483 | 168 | 143 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 17 | 483
1 | 13 | 1 | 492 | 168 | 145 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 17 | 492
1 | 13 | 2 | 503 | 168 | 168 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 503
1 | 13 | 3 | 510 | 168 | 180 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 510
1 | 13 | 4 | 514 | 168 | 189 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 13 | 5 | 511 | 168 | 187 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 511
1 | 13 | 6 | 510 | 168 | 209 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 510
1 | 13 | 7 | 501 | 168 | 214 | 44 | 5 | 32 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 501
1 | 13 | 8 | 509 | 168 | 203 | 25 | 5 | 32 | 46 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 509
1 | 13 | 9 | 507 | 168 | 172 | 25 | 5 | 32 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 507
1 | 13 | 10 | 492 | 168 | 141 | 25 | 5 | 32 | 103 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 492
1 | 13 | 11 | 477 | 168 | 95 | 25 | 5 | 32 | 118 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 477
1 | 13 | 12 | 459 | 168 | 86 | 25 | 5 | 32 | 119 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 459
1 | 13 | 13 | 456 | 168 | 105 | 25 | 5 | 32 | 101 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 13 | 14 | 464 | 168 | 152 | 25 | 5 | 32 | 62 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 464
1 | 13 | 15 | 486 | 168 | 212 | 25 | 5 | 32 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 486
1 | 13 | 16 | 501 | 168 | 233 | 26 | 5 | 32 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 501
1 | 13 | 17 | 514 | 168 | 234 | 36 | 5 | 32 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 13 | 18 | 513 | 168 | 227 | 33 | 5 | 32 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 513
1 | 13 | 19 | 505 | 168 | 203 | 40 | 5 | 32 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 505
1 | 13 | 20 | 502 | 168 | 192 | 50 | 5 | 32 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 502
1 | 13 | 21 | 496 | 168 | 188 | 50 | 5 | 32 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | -2 | 496
1 | 13 | 22 | 481 | 168 | 183 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -2 | 481
1 | 13 | 23 | 487 | 168 | 177 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -2 | 487
1 | 14 | 0 | 486 | 168 | 198 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 486
1 | 14 | 1 | 497 | 168 | 214 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 497
1 | 14 | 2 | 508 | 168 | 223 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 508
1 | 14 | 3 | 515 | 168 | 223 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 14 | 4 | 516 | 168 | 208 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 516
1 | 14 | 5 | 508 | 168 | 213 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 14 | 6 | 498 | 168 | 215 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 14 | 7 | 478 | 168 | 195 | 35 | 5 | 32 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 14 | 8 | 477 | 168 | 161 | 25 | 5 | 32 | 48 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 477
1 | 14 | 9 | 480 | 168 | 112 | 25 | 5 | 32 | 79 | 0 | 44 | 0 | 0 | 15 | 480
1 | 14 | 10 | 481 | 168 | 88 | 25 | 5 | 32 | 89 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 481
1 | 14 | 11 | 479 | 168 | 79 | 25 | 5 | 32 | 89 | 0 | 65 | 0 | 0 | 16 | 479
1 | 14 | 12 | 471 | 168 | 82 | 25 | 5 | 32 | 84 | 0 | 59 | 0 | 0 | 16 | 471
1 | 14 | 13 | 466 | 168 | 104 | 25 | 5 | 32 | 62 | 0 | 55 | 0 | 0 | 15 | 466
1 | 14 | 14 | 461 | 168 | 137 | 25 | 5 | 32 | 32 | 0 | 46 | 0 | 0 | 16 | 461
1 | 14 | 15 | 467 | 168 | 190 | 25 | 5 | 32 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 467
1 | 14 | 16 | 478 | 168 | 200 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -2 | 478
1 | 14 | 17 | 494 | 168 | 189 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 494
1 | 14 | 18 | 499 | 168 | 169 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 499
1 | 14 | 19 | 499 | 168 | 179 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 499
1 | 14 | 20 | 499 | 168 | 179 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 499
1 | 14 | 21 | 499 | 168 | 165 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 14 | 22 | 481 | 168 | 156 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 481
1 | 14 | 23 | 489 | 168 | 139 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 489
1 | 15 | 0 | 487 | 168 | 149 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 15 | 1 | 495 | 168 | 147 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 495
1 | 15 | 2 | 504 | 168 | 137 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 504
1 | 15 | 3 | 515 | 168 | 149 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 15 | 4 | 522 | 168 | 128 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 522
1 | 15 | 5 | 526 | 168 | 124 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 526
1 | 15 | 6 | 529 | 168 | 107 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 15 | 529
1 | 15 | 7 | 529 | 168 | 112 | 46 | 5 | 32 | 2 | 0 | 149 | 0 | 0 | 15 | 529
1 | 15 | 8 | 546 | 168 | 144 | 36 | 5 | 32 | 11 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 546
1 | 15 | 9 | 547 | 168 | 130 | 25 | 5 | 32 | 22 | 0 | 153 | 0 | 0 | 12 | 547
1 | 15 | 10 | 533 | 168 | 101 | 25 | 5 | 32 | 32 | 0 | 158 | 0 | 0 | 12 | 533
1 | 15 | 11 | 521 | 168 | 96 | 25 | 5 | 32 | 38 | 0 | 144 | 0 | 0 | 13 | 521
1 | 15 | 12 | 507 | 168 | 89 | 25 | 5 | 32 | 36 | 0 | 139 | 0 | 0 | 13 | 507
1 | 15 | 13 | 532 | 168 | 110 | 25 | 5 | 32 | 33 | 0 | 146 | 0 | 0 | 13 | 532
1 | 15 | 14 | 545 | 168 | 92 | 56 | 5 | 32 | 21 | 0 | 158 | 0 | 0 | 13 | 545
1 | 15 | 15 | 566 | 168 | 146 | 66 | 5 | 32 | 4 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 566
1 | 15 | 16 | 562 | 168 | 153 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 562
1 | 15 | 17 | 563 | 168 | 146 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 563
1 | 15 | 18 | 552 | 168 | 133 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -2 | 552
1 | 15 | 19 | 534 | 168 | 134 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 534
1 | 15 | 20 | 527 | 168 | 160 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 527
1 | 15 | 21 | 522 | 168 | 176 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -2 | 522
1 | 15 | 22 | 505 | 168 | 179 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 505
1 | 15 | 23 | 512 | 168 | 182 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -2 | 512
1 | 16 | 0 | 508 | 168 | 176 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 508
1 | 16 | 1 | 517 | 168 | 192 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 517
1 | 16 | 2 | 528 | 168 | 219 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 528
1 | 16 | 3 | 539 | 168 | 237 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -2 | 539
1 | 16 | 4 | 547 | 168 | 236 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 547
1 | 16 | 5 | 551 | 168 | 235 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 551
1 | 16 | 6 | 561 | 168 | 243 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 561
1 | 16 | 7 | 554 | 168 | 234 | 62 | 5 | 32 | 8 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 554
1 | 16 | 8 | 581 | 168 | 220 | 67 | 5 | 32 | 38 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 581
1 | 16 | 9 | 598 | 168 | 207 | 67 | 5 | 32 | 62 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 598
1 | 16 | 10 | 589 | 168 | 178 | 67 | 5 | 32 | 74 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 589
1 | 16 | 11 | 577 | 168 | 174 | 57 | 5 | 32 | 80 | 0 | 63 | 0 | 0 | -2 | 577
1 | 16 | 12 | 549 | 168 | 157 | 47 | 5 | 32 | 75 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 549
1 | 16 | 13 | 549 | 168 | 194 | 25 | 5 | 32 | 59 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 549
1 | 16 | 14 | 551 | 168 | 211 | 25 | 5 | 32 | 34 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 551
1 | 16 | 15 | 564 | 168 | 253 | 25 | 5 | 32 | 8 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 564
1 | 16 | 16 | 555 | 168 | 252 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 555
1 | 16 | 17 | 558 | 168 | 253 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 558
1 | 16 | 18 | 552 | 168 | 239 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 552
1 | 16 | 19 | 540 | 168 | 229 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 540
1 | 16 | 20 | 530 | 168 | 217 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 530
1 | 16 | 21 | 518 | 168 | 203 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 518
1 | 16 | 22 | 498 | 168 | 185 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 16 | 23 | 500 | 168 | 191 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 500
1 | 17 | 0 | 494 | 168 | 187 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 494
1 | 17 | 1 | 505 | 168 | 198 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 505
1 | 17 | 2 | 514 | 168 | 196 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 514
1 | 17 | 3 | 522 | 168 | 204 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 522
1 | 17 | 4 | 528 | 168 | 207 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 528
1 | 17 | 5 | 525 | 168 | 210 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 525
1 | 17 | 6 | 530 | 168 | 214 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 530
1 | 17 | 7 | 525 | 168 | 214 | 49 | 5 | 32 | 9 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 525
1 | 17 | 8 | 549 | 168 | 212 | 43 | 5 | 32 | 39 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 549
1 | 17 | 9 | 555 | 168 | 187 | 33 | 5 | 32 | 61 | 0 | 52 | 0 | 0 | 17 | 555
1 | 17 | 10 | 548 | 168 | 161 | 25 | 5 | 32 | 91 | 0 | 50 | 0 | 0 | 16 | 548
1 | 17 | 11 | 528 | 168 | 127 | 25 | 5 | 32 | 100 | 0 | 55 | 0 | 0 | 16 | 528
1 | 17 | 12 | 499 | 168 | 88 | 25 | 5 | 32 | 107 | 0 | 57 | 0 | 0 | 17 | 499
1 | 17 | 13 | 500 | 168 | 94 | 25 | 5 | 32 | 102 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 500
1 | 17 | 14 | 496 | 168 | 127 | 25 | 5 | 32 | 65 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 496
1 | 17 | 15 | 503 | 168 | 186 | 38 | 5 | 32 | 18 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 503
1 | 17 | 16 | 514 | 168 | 210 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 17 | 17 | 521 | 168 | 208 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 521
1 | 17 | 18 | 514 | 168 | 205 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 17 | 19 | 508 | 168 | 203 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 17 | 20 | 497 | 168 | 201 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -2 | 497
1 | 17 | 21 | 487 | 168 | 197 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 17 | 22 | 470 | 168 | 195 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 17 | 23 | 476 | 168 | 201 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 18 | 0 | 469 | 168 | 204 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 18 | 1 | 482 | 168 | 206 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 482
1 | 18 | 2 | 494 | 168 | 211 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 494
1 | 18 | 3 | 509 | 168 | 226 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 509
1 | 18 | 4 | 514 | 168 | 234 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 18 | 5 | 516 | 168 | 238 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 516
1 | 18 | 6 | 522 | 168 | 245 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 522
1 | 18 | 7 | 518 | 168 | 229 | 66 | 5 | 32 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 518
1 | 18 | 8 | 535 | 168 | 198 | 57 | 5 | 32 | 66 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 535
1 | 18 | 9 | 539 | 168 | 156 | 47 | 5 | 32 | 118 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 539
1 | 18 | 10 | 522 | 168 | 119 | 25 | 5 | 32 | 152 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 522
1 | 18 | 11 | 513 | 168 | 97 | 25 | 5 | 32 | 163 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 513
1 | 18 | 12 | 496 | 168 | 89 | 25 | 5 | 32 | 148 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 496
1 | 18 | 13 | 499 | 168 | 108 | 25 | 5 | 32 | 117 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 18 | 14 | 502 | 168 | 140 | 25 | 5 | 32 | 70 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 502
1 | 18 | 15 | 514 | 168 | 207 | 25 | 5 | 32 | 18 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 18 | 16 | 528 | 168 | 227 | 25 | 5 | 32 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 528
1 | 18 | 17 | 530 | 168 | 221 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 530
1 | 18 | 18 | 525 | 168 | 210 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 525
1 | 18 | 19 | 513 | 168 | 200 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 513
1 | 18 | 20 | 502 | 168 | 193 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -2 | 502
1 | 18 | 21 | 494 | 168 | 186 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 494
1 | 18 | 22 | 474 | 168 | 174 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 18 | 23 | 477 | 168 | 170 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 477
1 | 19 | 0 | 478 | 168 | 176 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -2 | 478
1 | 19 | 1 | 490 | 168 | 179 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 19 | 2 | 500 | 168 | 190 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 500
1 | 19 | 3 | 510 | 168 | 199 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 510
1 | 19 | 4 | 515 | 168 | 213 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 19 | 5 | 514 | 168 | 218 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 19 | 6 | 519 | 168 | 226 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 519
1 | 19 | 7 | 515 | 168 | 224 | 53 | 5 | 32 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 19 | 8 | 527 | 168 | 204 | 36 | 5 | 32 | 61 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 527
1 | 19 | 9 | 524 | 168 | 168 | 25 | 5 | 32 | 107 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 524
1 | 19 | 10 | 508 | 168 | 110 | 25 | 5 | 32 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 508
1 | 19 | 11 | 497 | 168 | 89 | 25 | 5 | 32 | 144 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 497
1 | 19 | 12 | 474 | 168 | 70 | 25 | 5 | 32 | 136 | 0 | 22 | 0 | 0 | 16 | 474
1 | 19 | 13 | 480 | 168 | 115 | 25 | 5 | 32 | 109 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 19 | 14 | 483 | 168 | 152 | 25 | 5 | 32 | 69 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 19 | 15 | 500 | 168 | 187 | 50 | 5 | 32 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 500
1 | 19 | 16 | 520 | 168 | 223 | 60 | 5 | 32 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 520
1 | 19 | 17 | 528 | 168 | 231 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 528
1 | 19 | 18 | 524 | 168 | 238 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 524
1 | 19 | 19 | 513 | 168 | 238 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 513
1 | 19 | 20 | 504 | 168 | 228 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 504
1 | 19 | 21 | 494 | 168 | 214 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 494
1 | 19 | 22 | 478 | 168 | 195 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 19 | 23 | 484 | 168 | 187 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 484
1 | 20 | 0 | 480 | 168 | 180 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 20 | 1 | 490 | 168 | 190 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 20 | 2 | 503 | 168 | 201 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 503
1 | 20 | 3 | 514 | 168 | 220 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 20 | 4 | 519 | 168 | 214 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 519
1 | 20 | 5 | 523 | 168 | 209 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 523
1 | 20 | 6 | 519 | 168 | 210 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 519
1 | 20 | 7 | 509 | 168 | 194 | 66 | 5 | 32 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 509
1 | 20 | 8 | 515 | 168 | 143 | 66 | 5 | 32 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 20 | 9 | 517 | 168 | 78 | 66 | 5 | 32 | 124 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 517
1 | 20 | 10 | 509 | 168 | 67 | 60 | 5 | 32 | 150 | 0 | 21 | 0 | -10 | 16 | 509
1 | 20 | 11 | 500 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 151 | 0 | 15 | 0 | 6 | 15 | 500
1 | 20 | 12 | 483 | 168 | 70 | 35 | 5 | 32 | 143 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 483
1 | 20 | 13 | 468 | 168 | 87 | 25 | 5 | 32 | 117 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 468
1 | 20 | 14 | 459 | 168 | 118 | 25 | 5 | 32 | 74 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16 | 459
1 | 20 | 15 | 475 | 168 | 187 | 25 | 5 | 32 | 24 | 0 | 32 | 0 | 3 | -1 | 475
1 | 20 | 16 | 493 | 168 | 225 | 29 | 5 | 32 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 20 | 17 | 509 | 168 | 219 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 509
1 | 20 | 18 | 510 | 168 | 207 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 510
1 | 20 | 19 | 502 | 168 | 211 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 502
1 | 20 | 20 | 498 | 168 | 223 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 20 | 21 | 492 | 168 | 214 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 492
1 | 20 | 22 | 480 | 168 | 160 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 38 | -1 | 480
1 | 20 | 23 | 491 | 168 | 185 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 21 | 0 | 488 | 168 | 164 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 488
1 | 21 | 1 | 500 | 168 | 159 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 500
1 | 21 | 2 | 510 | 168 | 158 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 510
1 | 21 | 3 | 517 | 168 | 139 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 517
1 | 21 | 4 | 521 | 168 | 127 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 521
1 | 21 | 5 | 516 | 168 | 117 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 516
1 | 21 | 6 | 507 | 168 | 111 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 507
1 | 21 | 7 | 494 | 168 | 101 | 55 | 5 | 32 | 13 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 494
1 | 21 | 8 | 505 | 168 | 68 | 52 | 5 | 32 | 56 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 505
1 | 21 | 9 | 509 | 168 | 65 | 42 | 5 | 32 | 78 | 0 | 123 | 0 | 0 | -4 | 509
1 | 21 | 10 | 506 | 168 | 65 | 30 | 5 | 32 | 86 | 0 | 138 | 0 | 0 | -18 | 506
1 | 21 | 11 | 506 | 168 | 65 | 25 | 5 | 32 | 80 | 0 | 128 | 0 | 0 | 3 | 506
1 | 21 | 12 | 506 | 168 | 83 | 25 | 5 | 32 | 65 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 506
1 | 21 | 13 | 498 | 168 | 91 | 25 | 5 | 32 | 48 | 0 | 131 | 0 | 0 | -2 | 498
1 | 21 | 14 | 494 | 168 | 93 | 25 | 5 | 32 | 28 | 0 | 144 | 0 | 0 | -1 | 494
1 | 21 | 15 | 496 | 168 | 134 | 25 | 5 | 32 | 6 | 0 | 128 | 0 | 0 | -2 | 496
1 | 21 | 16 | 506 | 168 | 150 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 506
1 | 21 | 17 | 524 | 168 | 161 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 524
1 | 21 | 18 | 529 | 168 | 154 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 529
1 | 21 | 19 | 520 | 168 | 143 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 520
1 | 21 | 20 | 514 | 168 | 152 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 21 | 21 | 509 | 168 | 149 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 509
1 | 21 | 22 | 493 | 168 | 138 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 21 | 23 | 500 | 168 | 136 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 500
1 | 22 | 0 | 493 | 168 | 129 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 22 | 1 | 504 | 168 | 141 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 504
1 | 22 | 2 | 511 | 168 | 147 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 511
1 | 22 | 3 | 519 | 168 | 147 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 519
1 | 22 | 4 | 522 | 168 | 144 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 522
1 | 22 | 5 | 521 | 168 | 127 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 521
1 | 22 | 6 | 531 | 168 | 137 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 531
1 | 22 | 7 | 530 | 168 | 144 | 52 | 5 | 32 | 6 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 530
1 | 22 | 8 | 556 | 168 | 151 | 49 | 5 | 32 | 18 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 556
1 | 22 | 9 | 569 | 168 | 154 | 39 | 5 | 32 | 23 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 569
1 | 22 | 10 | 559 | 168 | 139 | 25 | 5 | 32 | 29 | 0 | 163 | 0 | 0 | -2 | 559
1 | 22 | 11 | 553 | 168 | 138 | 25 | 5 | 32 | 34 | 0 | 152 | 0 | 0 | -1 | 553
1 | 22 | 12 | 534 | 168 | 122 | 25 | 5 | 32 | 32 | 0 | 151 | 0 | 0 | -1 | 534
1 | 22 | 13 | 543 | 168 | 136 | 25 | 5 | 32 | 23 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 543
1 | 22 | 14 | 542 | 168 | 120 | 38 | 5 | 32 | 13 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 542
1 | 22 | 15 | 546 | 168 | 132 | 48 | 5 | 32 | 3 | 0 | 160 | 0 | 0 | -2 | 546
1 | 22 | 16 | 543 | 168 | 131 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 543
1 | 22 | 17 | 540 | 168 | 183 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -58 | 540
1 | 22 | 18 | 533 | 168 | 178 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -58 | 533
1 | 22 | 19 | 520 | 168 | 112 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -1 | 520
1 | 22 | 20 | 509 | 168 | 106 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -1 | 509
1 | 22 | 21 | 499 | 168 | 93 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 22 | 22 | 483 | 168 | 77 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 22 | 23 | 491 | 168 | 73 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 23 | 0 | 488 | 168 | 100 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -1 | 488
1 | 23 | 1 | 500 | 168 | 112 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 500
1 | 23 | 2 | 510 | 168 | 102 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -2 | 510
1 | 23 | 3 | 519 | 168 | 102 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 519
1 | 23 | 4 | 525 | 168 | 114 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 525
1 | 23 | 5 | 522 | 168 | 118 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 522
1 | 23 | 6 | 524 | 168 | 133 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 524
1 | 23 | 7 | 526 | 168 | 139 | 66 | 5 | 32 | 2 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 526
1 | 23 | 8 | 545 | 168 | 151 | 59 | 5 | 32 | 8 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 545
1 | 23 | 9 | 554 | 168 | 138 | 49 | 5 | 32 | 15 | 0 | 134 | 0 | 0 | 13 | 554
1 | 23 | 10 | 525 | 168 | 115 | 25 | 5 | 32 | 23 | 0 | 145 | 0 | 0 | 12 | 525
1 | 23 | 11 | 509 | 168 | 96 | 25 | 5 | 32 | 39 | 0 | 130 | 0 | 0 | 14 | 509
1 | 23 | 12 | 485 | 168 | 70 | 25 | 5 | 32 | 44 | 0 | 128 | 0 | 0 | 13 | 485
1 | 23 | 13 | 490 | 168 | 77 | 25 | 5 | 32 | 34 | 0 | 137 | 0 | 0 | 12 | 490
1 | 23 | 14 | 492 | 168 | 75 | 32 | 5 | 32 | 25 | 0 | 143 | 0 | 0 | 12 | 492
1 | 23 | 15 | 506 | 168 | 125 | 42 | 5 | 32 | 9 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 506
1 | 23 | 16 | 515 | 168 | 147 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 515
1 | 23 | 17 | 523 | 168 | 156 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 523
1 | 23 | 18 | 517 | 168 | 155 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -2 | 517
1 | 23 | 19 | 508 | 168 | 157 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 23 | 20 | 499 | 168 | 152 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 23 | 21 | 487 | 168 | 148 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 4 | -2 | 487
1 | 23 | 22 | 469 | 168 | 140 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 23 | 23 | 475 | 168 | 159 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 24 | 0 | 466 | 168 | 125 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 466
1 | 24 | 1 | 478 | 168 | 121 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 24 | 2 | 487 | 168 | 129 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 24 | 3 | 499 | 168 | 150 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 24 | 4 | 505 | 168 | 159 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 505
1 | 24 | 5 | 508 | 168 | 153 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 508
1 | 24 | 6 | 516 | 168 | 174 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 516
1 | 24 | 7 | 515 | 168 | 158 | 57 | 5 | 32 | 13 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 24 | 8 | 540 | 168 | 112 | 67 | 5 | 32 | 60 | 0 | 80 | 0 | 0 | 16 | 540
1 | 24 | 9 | 546 | 168 | 93 | 67 | 5 | 32 | 101 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 546
1 | 24 | 10 | 535 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 130 | 0 | 92 | 0 | -14 | 7 | 535
1 | 24 | 11 | 523 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 141 | 0 | 91 | 0 | -27 | 16 | 523
1 | 24 | 12 | 506 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 136 | 0 | 102 | 0 | -35 | 15 | 506
1 | 24 | 13 | 519 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 106 | 0 | 119 | 0 | 4 | 2 | 519
1 | 24 | 14 | 515 | 168 | 79 | 25 | 5 | 32 | 65 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 24 | 15 | 524 | 168 | 141 | 25 | 5 | 32 | 16 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 524
1 | 24 | 16 | 530 | 168 | 175 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 530
1 | 24 | 17 | 536 | 168 | 170 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 536
1 | 24 | 18 | 536 | 168 | 156 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 536
1 | 24 | 19 | 524 | 168 | 163 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -2 | 524
1 | 24 | 20 | 516 | 168 | 178 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 516
1 | 24 | 21 | 510 | 168 | 173 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 510
1 | 24 | 22 | 493 | 168 | 153 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 24 | 23 | 497 | 168 | 137 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 497
1 | 25 | 0 | 491 | 168 | 115 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 25 | 1 | 504 | 168 | 118 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -1 | 504
1 | 25 | 2 | 517 | 168 | 122 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -1 | 517
1 | 25 | 3 | 524 | 168 | 120 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -1 | 524
1 | 25 | 4 | 531 | 168 | 115 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -1 | 531
1 | 25 | 5 | 529 | 168 | 111 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 529
1 | 25 | 6 | 532 | 168 | 112 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 12 | 532
1 | 25 | 7 | 530 | 168 | 112 | 40 | 5 | 32 | 7 | 0 | 150 | 0 | 0 | 16 | 530
1 | 25 | 8 | 562 | 168 | 129 | 50 | 5 | 32 | 26 | 0 | 153 | 0 | 0 | -1 | 562
1 | 25 | 9 | 576 | 168 | 136 | 48 | 5 | 32 | 36 | 0 | 152 | 0 | 0 | -1 | 576
1 | 25 | 10 | 567 | 168 | 107 | 38 | 5 | 32 | 45 | 0 | 160 | 0 | 0 | 12 | 567
1 | 25 | 11 | 549 | 168 | 106 | 25 | 5 | 32 | 49 | 0 | 149 | 0 | 0 | 15 | 549
1 | 25 | 12 | 529 | 168 | 93 | 25 | 5 | 32 | 44 | 0 | 146 | 0 | 0 | 16 | 529
1 | 25 | 13 | 539 | 168 | 111 | 25 | 5 | 32 | 34 | 0 | 148 | 0 | 0 | 16 | 539
1 | 25 | 14 | 541 | 168 | 110 | 44 | 5 | 32 | 20 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4 | 541
1 | 25 | 15 | 541 | 168 | 125 | 56 | 5 | 32 | 5 | 0 | 151 | 0 | 0 | -1 | 541
1 | 25 | 16 | 542 | 168 | 125 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 542
1 | 25 | 17 | 542 | 168 | 124 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 542
1 | 25 | 18 | 535 | 168 | 111 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -1 | 535
1 | 25 | 19 | 521 | 168 | 101 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -1 | 521
1 | 25 | 20 | 508 | 168 | 88 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 17 | 508
1 | 25 | 21 | 501 | 168 | 89 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 16 | 501
1 | 25 | 22 | 487 | 168 | 80 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 16 | 487
1 | 25 | 23 | 491 | 168 | 85 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 16 | 491
1 | 26 | 0 | 487 | 168 | 82 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 26 | 1 | 495 | 168 | 88 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -2 | 495
1 | 26 | 2 | 507 | 168 | 95 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -1 | 507
1 | 26 | 3 | 517 | 168 | 112 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 517
1 | 26 | 4 | 519 | 168 | 129 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 519
1 | 26 | 5 | 515 | 168 | 138 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 26 | 6 | 518 | 168 | 148 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 518
1 | 26 | 7 | 511 | 168 | 142 | 45 | 5 | 32 | 10 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 511
1 | 26 | 8 | 527 | 168 | 139 | 31 | 5 | 32 | 40 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 527
1 | 26 | 9 | 542 | 168 | 138 | 25 | 5 | 32 | 60 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 542
1 | 26 | 10 | 528 | 168 | 88 | 25 | 5 | 32 | 71 | 0 | 123 | 0 | 0 | 16 | 528
1 | 26 | 11 | 521 | 168 | 82 | 25 | 5 | 32 | 75 | 0 | 119 | 0 | 0 | 15 | 521
1 | 26 | 12 | 504 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 75 | 0 | 119 | 0 | 6 | 16 | 504
1 | 26 | 13 | 517 | 168 | 78 | 25 | 5 | 32 | 65 | 0 | 127 | 0 | 0 | 17 | 517
1 | 26 | 14 | 516 | 168 | 77 | 35 | 5 | 32 | 42 | 0 | 141 | 0 | 0 | 16 | 516
1 | 26 | 15 | 518 | 168 | 122 | 51 | 5 | 32 | 14 | 0 | 128 | 0 | 0 | -2 | 518
1 | 26 | 16 | 520 | 168 | 140 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 520
1 | 26 | 17 | 526 | 168 | 138 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 526
1 | 26 | 18 | 520 | 168 | 135 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 520
1 | 26 | 19 | 508 | 168 | 136 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 26 | 20 | 498 | 168 | 146 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 26 | 21 | 487 | 168 | 161 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 26 | 22 | 469 | 168 | 152 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -2 | 469
1 | 26 | 23 | 474 | 168 | 154 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 27 | 0 | 465 | 168 | 72 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 62 | 16 | 465
1 | 27 | 1 | 467 | 168 | 126 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 7 | 16 | 467
1 | 27 | 2 | 476 | 168 | 164 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 27 | 3 | 488 | 168 | 182 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 488
1 | 27 | 4 | 491 | 168 | 178 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 491
1 | 27 | 5 | 487 | 168 | 168 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 27 | 6 | 480 | 168 | 167 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -2 | 480
1 | 27 | 7 | 476 | 168 | 169 | 38 | 5 | 32 | 13 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 27 | 8 | 490 | 168 | 160 | 24 | 5 | 32 | 57 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 27 | 9 | 488 | 168 | 111 | 24 | 5 | 32 | 89 | 0 | 42 | 0 | 0 | 17 | 488
1 | 27 | 10 | 483 | 168 | 88 | 24 | 5 | 32 | 111 | 0 | 39 | 0 | 0 | 16 | 483
1 | 27 | 11 | 478 | 168 | 76 | 24 | 5 | 32 | 126 | 0 | 31 | 0 | 0 | 16 | 478
1 | 27 | 12 | 458 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 124 | 0 | 33 | 0 | 3 | 11 | 458
1 | 27 | 13 | 449 | 168 | 66 | 24 | 5 | 32 | 107 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 449
1 | 27 | 14 | 437 | 168 | 86 | 24 | 5 | 32 | 68 | 0 | 38 | 0 | 0 | 16 | 437
1 | 27 | 15 | 443 | 168 | 120 | 54 | 5 | 32 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 443
1 | 27 | 16 | 466 | 168 | 155 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 466
1 | 27 | 17 | 487 | 168 | 178 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 27 | 18 | 487 | 168 | 175 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 27 | 19 | 480 | 168 | 179 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 27 | 20 | 469 | 168 | 180 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 27 | 21 | 462 | 168 | 191 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 27 | 22 | 446 | 168 | 189 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 446
1 | 27 | 23 | 456 | 168 | 198 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 28 | 0 | 451 | 168 | 178 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 28 | 1 | 462 | 168 | 188 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 28 | 2 | 472 | 168 | 194 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 28 | 3 | 484 | 168 | 206 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 484
1 | 28 | 4 | 487 | 168 | 210 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 28 | 5 | 482 | 168 | 205 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 28 | 6 | 471 | 168 | 190 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 28 | 7 | 453 | 168 | 167 | 54 | 5 | 32 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 453
1 | 28 | 8 | 460 | 168 | 142 | 33 | 5 | 32 | 67 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 460
1 | 28 | 9 | 460 | 168 | 145 | 24 | 5 | 32 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | -35 | 460
1 | 28 | 10 | 449 | 168 | 60 | 24 | 5 | 32 | 138 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 449
1 | 28 | 11 | 436 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 149 | 0 | 14 | 0 | -30 | 16 | 436
1 | 28 | 12 | 428 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 137 | 0 | 17 | 0 | -29 | 16 | 428
1 | 28 | 13 | 414 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 106 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 414
1 | 28 | 14 | 409 | 168 | 97 | 24 | 5 | 32 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 409
1 | 28 | 15 | 418 | 168 | 143 | 24 | 5 | 32 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 418
1 | 28 | 16 | 444 | 168 | 185 | 28 | 5 | 32 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 444
1 | 28 | 17 | 472 | 168 | 207 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 28 | 18 | 477 | 168 | 209 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 477
1 | 28 | 19 | 473 | 168 | 222 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 28 | 20 | 463 | 168 | 215 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 28 | 21 | 455 | 168 | 218 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 28 | 22 | 437 | 168 | 196 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 437
1 | 28 | 23 | 452 | 168 | 208 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 452
1 | 29 | 0 | 451 | 168 | 199 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 29 | 1 | 465 | 168 | 210 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 29 | 2 | 475 | 168 | 221 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 29 | 3 | 485 | 168 | 234 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 485
1 | 29 | 4 | 495 | 168 | 247 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 495
1 | 29 | 5 | 498 | 168 | 246 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 29 | 6 | 506 | 168 | 251 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 506
1 | 29 | 7 | 499 | 168 | 232 | 24 | 5 | 32 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 29 | 8 | 512 | 168 | 189 | 24 | 5 | 32 | 74 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 512
1 | 29 | 9 | 516 | 168 | 156 | 24 | 5 | 32 | 113 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 516
1 | 29 | 10 | 504 | 168 | 114 | 24 | 5 | 32 | 139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 504
1 | 29 | 11 | 493 | 168 | 92 | 24 | 5 | 32 | 151 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 493
1 | 29 | 12 | 475 | 168 | 87 | 24 | 5 | 32 | 136 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 475
1 | 29 | 13 | 481 | 168 | 117 | 24 | 5 | 32 | 113 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 481
1 | 29 | 14 | 479 | 168 | 160 | 40 | 5 | 32 | 65 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 29 | 15 | 483 | 168 | 192 | 54 | 5 | 32 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 483
1 | 29 | 16 | 499 | 168 | 219 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 499
1 | 29 | 17 | 509 | 168 | 227 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 509
1 | 29 | 18 | 504 | 168 | 224 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 504
1 | 29 | 19 | 494 | 168 | 214 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 494
1 | 29 | 20 | 482 | 168 | 202 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 29 | 21 | 469 | 168 | 183 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 29 | 22 | 448 | 168 | 159 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 448
1 | 29 | 23 | 453 | 168 | 151 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 453
1 | 30 | 0 | 449 | 168 | 177 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 449
1 | 30 | 1 | 457 | 168 | 166 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 457
1 | 30 | 2 | 471 | 168 | 159 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 30 | 3 | 482 | 168 | 157 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 30 | 4 | 490 | 168 | 146 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 30 | 5 | 494 | 168 | 153 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 494
1 | 30 | 6 | 497 | 168 | 145 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -2 | 497
1 | 30 | 7 | 498 | 168 | 129 | 54 | 5 | 32 | 29 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 30 | 8 | 505 | 168 | 65 | 30 | 5 | 32 | 86 | 0 | 87 | 0 | 62 | -30 | 505
1 | 30 | 9 | 501 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 132 | 0 | 93 | 0 | -23 | 12 | 501
1 | 30 | 10 | 492 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 158 | 0 | 90 | 0 | -44 | 1 | 492
1 | 30 | 11 | 487 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 161 | 0 | 85 | 0 | -60 | 14 | 487
1 | 30 | 12 | 463 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 155 | 0 | 88 | 0 | -68 | 1 | 463
1 | 30 | 13 | 464 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 135 | 0 | 90 | 0 | -60 | 12 | 464
1 | 30 | 14 | 464 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 97 | 0 | 101 | 0 | -12 | -9 | 464
1 | 30 | 15 | 480 | 168 | 86 | 47 | 5 | 32 | 44 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 30 | 16 | 498 | 168 | 133 | 57 | 5 | 32 | 4 | 0 | 97 | 0 | 4 | -2 | 498
1 | 30 | 17 | 514 | 168 | 151 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 30 | 18 | 508 | 168 | 159 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 30 | 19 | 500 | 168 | 186 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 500
1 | 30 | 20 | 492 | 168 | 201 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 492
1 | 30 | 21 | 480 | 168 | 197 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 30 | 22 | 461 | 168 | 184 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 30 | 23 | 464 | 168 | 188 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 464
1 | 31 | 0 | 459 | 168 | 187 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 31 | 1 | 472 | 168 | 203 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 31 | 2 | 483 | 168 | 227 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 483
1 | 31 | 3 | 494 | 168 | 242 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 494
1 | 31 | 4 | 499 | 168 | 251 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 31 | 5 | 501 | 168 | 247 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 501
1 | 31 | 6 | 508 | 168 | 247 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 508
1 | 31 | 7 | 515 | 168 | 237 | 35 | 5 | 32 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 515
1 | 31 | 8 | 533 | 168 | 198 | 25 | 5 | 32 | 74 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 533
1 | 31 | 9 | 549 | 168 | 146 | 25 | 5 | 32 | 98 | 0 | 14 | 0 | 62 | -1 | 549
1 | 31 | 10 | 540 | 168 | 193 | 25 | 5 | 32 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 540
1 | 31 | 11 | 526 | 168 | 160 | 25 | 5 | 32 | 105 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 526
1 | 31 | 12 | 500 | 168 | 134 | 25 | 5 | 32 | 104 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 500
1 | 31 | 13 | 516 | 168 | 167 | 25 | 5 | 32 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 516
1 | 31 | 14 | 512 | 168 | 194 | 25 | 5 | 32 | 49 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 512
1 | 31 | 15 | 508 | 168 | 215 | 49 | 5 | 32 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 31 | 16 | 510 | 168 | 217 | 59 | 5 | 32 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 510
1 | 31 | 17 | 520 | 168 | 207 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 520
1 | 31 | 18 | 514 | 168 | 189 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 31 | 19 | 506 | 168 | 181 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 506
1 | 31 | 20 | 498 | 168 | 177 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 498
1 | 31 | 21 | 486 | 168 | 174 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 486
1 | 31 | 22 | 463 | 168 | 162 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 31 | 23 | 466 | 168 | 150 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 1 | 0 | 465 | 168 | 179 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 1 | 1 | 482 | 168 | 157 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 482
2 | 1 | 2 | 498 | 168 | 144 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 498
2 | 1 | 3 | 513 | 168 | 142 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 513
2 | 1 | 4 | 522 | 168 | 122 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 1 | 5 | 524 | 168 | 132 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 524
2 | 1 | 6 | 534 | 168 | 137 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 534
2 | 1 | 7 | 533 | 168 | 138 | 44 | 5 | 32 | 8 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 533
2 | 1 | 8 | 540 | 168 | 124 | 24 | 5 | 32 | 32 | 0 | 140 | 0 | 0 | 15 | 540
2 | 1 | 9 | 530 | 168 | 86 | 24 | 5 | 32 | 61 | 0 | 139 | 0 | 0 | 15 | 530
2 | 1 | 10 | 522 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 94 | 0 | 127 | 0 | 4 | 10 | 522
2 | 1 | 11 | 520 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 101 | 0 | 114 | 0 | 4 | 14 | 520
2 | 1 | 12 | 524 | 168 | 67 | 24 | 5 | 32 | 97 | 0 | 116 | 0 | 0 | 15 | 524
2 | 1 | 13 | 537 | 168 | 94 | 24 | 5 | 32 | 79 | 0 | 120 | 0 | 0 | 15 | 537
2 | 1 | 14 | 554 | 168 | 146 | 29 | 5 | 32 | 46 | 0 | 112 | 0 | 0 | 16 | 554
2 | 1 | 15 | 566 | 168 | 163 | 54 | 5 | 32 | 22 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 566
2 | 1 | 16 | 566 | 168 | 161 | 64 | 5 | 32 | 2 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 566
2 | 1 | 17 | 579 | 168 | 173 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 579
2 | 1 | 18 | 578 | 168 | 171 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 578
2 | 1 | 19 | 558 | 168 | 177 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 558
2 | 1 | 20 | 547 | 168 | 200 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 547
2 | 1 | 21 | 540 | 168 | 201 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 540
2 | 1 | 22 | 511 | 168 | 177 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 511
2 | 1 | 23 | 511 | 168 | 172 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 511
2 | 2 | 0 | 502 | 168 | 153 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 3 | 502
2 | 2 | 1 | 512 | 168 | 157 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 512
2 | 2 | 2 | 525 | 168 | 173 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 525
2 | 2 | 3 | 544 | 168 | 180 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 544
2 | 2 | 4 | 550 | 168 | 182 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 550
2 | 2 | 5 | 554 | 168 | 179 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 554
2 | 2 | 6 | 566 | 168 | 185 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 566
2 | 2 | 7 | 566 | 168 | 176 | 62 | 5 | 32 | 21 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 566
2 | 2 | 8 | 576 | 168 | 152 | 64 | 5 | 32 | 58 | 0 | 99 | 0 | 0 | -2 | 576
2 | 2 | 9 | 577 | 168 | 111 | 56 | 5 | 32 | 89 | 0 | 102 | 0 | 0 | 14 | 577
2 | 2 | 10 | 563 | 168 | 83 | 46 | 5 | 32 | 109 | 0 | 104 | 0 | 0 | 16 | 563
2 | 2 | 11 | 551 | 168 | 72 | 28 | 5 | 32 | 116 | 0 | 114 | 0 | 0 | 16 | 551
2 | 2 | 12 | 522 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 104 | 0 | 113 | 0 | 4 | 14 | 522
2 | 2 | 13 | 530 | 168 | 74 | 24 | 5 | 32 | 86 | 0 | 126 | 0 | 0 | 15 | 530
2 | 2 | 14 | 534 | 168 | 90 | 24 | 5 | 32 | 62 | 0 | 137 | 0 | 0 | 16 | 534
2 | 2 | 15 | 548 | 168 | 133 | 31 | 5 | 32 | 26 | 0 | 138 | 0 | 0 | 15 | 548
2 | 2 | 16 | 550 | 168 | 164 | 47 | 5 | 32 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 550
2 | 2 | 17 | 568 | 168 | 172 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 568
2 | 2 | 18 | 566 | 168 | 175 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 566
2 | 2 | 19 | 554 | 168 | 180 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 554
2 | 2 | 20 | 545 | 168 | 188 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 545
2 | 2 | 21 | 536 | 168 | 185 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 536
2 | 2 | 22 | 517 | 168 | 157 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 16 | 517
2 | 2 | 23 | 523 | 168 | 163 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 523
2 | 3 | 0 | 515 | 168 | 149 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 16 | 515
2 | 3 | 1 | 528 | 168 | 171 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 16 | 528
2 | 3 | 2 | 541 | 168 | 198 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 541
2 | 3 | 3 | 549 | 168 | 200 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 2 | -1 | 549
2 | 3 | 4 | 557 | 168 | 215 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 557
2 | 3 | 5 | 551 | 168 | 213 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 551
2 | 3 | 6 | 542 | 168 | 201 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -2 | 542
2 | 3 | 7 | 531 | 168 | 198 | 32 | 5 | 32 | 15 | 0 | 83 | 0 | 0 | -2 | 531
2 | 3 | 8 | 541 | 168 | 192 | 24 | 5 | 32 | 43 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 541
2 | 3 | 9 | 538 | 168 | 146 | 24 | 5 | 32 | 67 | 0 | 81 | 0 | 0 | 15 | 538
2 | 3 | 10 | 524 | 168 | 113 | 24 | 5 | 32 | 89 | 0 | 77 | 0 | 0 | 16 | 524
2 | 3 | 11 | 512 | 168 | 96 | 24 | 5 | 32 | 94 | 0 | 78 | 0 | 0 | 15 | 512
2 | 3 | 12 | 491 | 168 | 68 | 24 | 5 | 32 | 92 | 0 | 87 | 0 | 0 | 15 | 491
2 | 3 | 13 | 478 | 168 | 64 | 24 | 5 | 32 | 81 | 0 | 99 | 0 | -10 | 15 | 478
2 | 3 | 14 | 462 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 58 | 0 | 124 | 0 | 3 | -10 | 462
2 | 3 | 15 | 472 | 168 | 62 | 29 | 5 | 32 | 27 | 0 | 118 | 0 | 62 | -31 | 472
2 | 3 | 16 | 487 | 168 | 104 | 54 | 5 | 32 | 2 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 487
2 | 3 | 17 | 513 | 168 | 123 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 513
2 | 3 | 18 | 515 | 168 | 184 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -58 | 515
2 | 3 | 19 | 509 | 168 | 183 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -58 | 509
2 | 3 | 20 | 501 | 168 | 136 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 501
2 | 3 | 21 | 490 | 168 | 144 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 490
2 | 3 | 22 | 470 | 168 | 134 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 16 | -1 | 470
2 | 3 | 23 | 481 | 168 | 170 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 4 | 0 | 476 | 168 | 181 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 4 | 1 | 490 | 168 | 190 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 4 | 2 | 503 | 168 | 188 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 503
2 | 4 | 3 | 515 | 168 | 199 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 515
2 | 4 | 4 | 517 | 168 | 203 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 517
2 | 4 | 5 | 508 | 168 | 187 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 508
2 | 4 | 6 | 498 | 168 | 171 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 498
2 | 4 | 7 | 489 | 168 | 148 | 54 | 5 | 32 | 27 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 4 | 8 | 482 | 168 | 116 | 43 | 5 | 32 | 60 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 482
2 | 4 | 9 | 478 | 168 | 62 | 24 | 5 | 32 | 92 | 0 | 61 | 0 | 18 | 16 | 478
2 | 4 | 10 | 473 | 168 | 62 | 24 | 5 | 32 | 120 | 0 | 54 | 0 | 0 | 8 | 473
2 | 4 | 11 | 459 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 131 | 0 | 45 | 0 | -18 | 14 | 459
2 | 4 | 12 | 441 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 124 | 0 | 47 | 0 | -32 | 15 | 441
2 | 4 | 13 | 431 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 102 | 0 | 49 | 0 | -21 | 14 | 431
2 | 4 | 14 | 425 | 168 | 61 | 24 | 5 | 32 | 70 | 0 | 59 | 0 | -10 | 16 | 425
2 | 4 | 15 | 441 | 168 | 101 | 24 | 5 | 32 | 31 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16 | 441
2 | 4 | 16 | 463 | 168 | 151 | 42 | 5 | 32 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 4 | 17 | 498 | 168 | 173 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 498
2 | 4 | 18 | 505 | 168 | 186 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 505
2 | 4 | 19 | 498 | 168 | 192 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 498
2 | 4 | 20 | 491 | 168 | 201 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 491
2 | 4 | 21 | 489 | 168 | 203 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 4 | 22 | 476 | 168 | 199 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -2 | 476
2 | 4 | 23 | 489 | 168 | 217 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 5 | 0 | 487 | 168 | 219 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 487
2 | 5 | 1 | 497 | 168 | 207 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 497
2 | 5 | 2 | 513 | 168 | 223 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 513
2 | 5 | 3 | 521 | 168 | 216 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | -1 | 521
2 | 5 | 4 | 529 | 168 | 238 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 529
2 | 5 | 5 | 532 | 168 | 245 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 532
2 | 5 | 6 | 540 | 168 | 258 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 540
2 | 5 | 7 | 540 | 168 | 241 | 55 | 5 | 32 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 540
2 | 5 | 8 | 549 | 168 | 217 | 33 | 5 | 32 | 86 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 549
2 | 5 | 9 | 548 | 168 | 181 | 24 | 5 | 32 | 131 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 548
2 | 5 | 10 | 533 | 168 | 140 | 24 | 5 | 32 | 156 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 533
2 | 5 | 11 | 520 | 168 | 110 | 24 | 5 | 32 | 165 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 520
2 | 5 | 12 | 486 | 168 | 79 | 24 | 5 | 32 | 161 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 486
2 | 5 | 13 | 491 | 168 | 98 | 24 | 5 | 32 | 143 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 491
2 | 5 | 14 | 484 | 168 | 127 | 24 | 5 | 32 | 104 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 484
2 | 5 | 15 | 499 | 168 | 189 | 24 | 5 | 32 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 499
2 | 5 | 16 | 523 | 168 | 238 | 42 | 5 | 32 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 523
2 | 5 | 17 | 540 | 168 | 249 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 540
2 | 5 | 18 | 537 | 168 | 240 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 537
2 | 5 | 19 | 523 | 168 | 245 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 523
2 | 5 | 20 | 513 | 168 | 258 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 513
2 | 5 | 21 | 501 | 168 | 257 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 501
2 | 5 | 22 | 480 | 168 | 240 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 5 | 23 | 488 | 168 | 249 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 488
2 | 6 | 0 | 481 | 168 | 244 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 6 | 1 | 497 | 168 | 258 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 497
2 | 6 | 2 | 510 | 168 | 270 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 510
2 | 6 | 3 | 527 | 168 | 283 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 527
2 | 6 | 4 | 533 | 168 | 282 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 533
2 | 6 | 5 | 533 | 168 | 260 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 533
2 | 6 | 6 | 541 | 168 | 258 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 541
2 | 6 | 7 | 540 | 168 | 231 | 54 | 5 | 32 | 37 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 540
2 | 6 | 8 | 547 | 168 | 198 | 35 | 5 | 32 | 97 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 547
2 | 6 | 9 | 546 | 168 | 160 | 24 | 5 | 32 | 145 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 546
2 | 6 | 10 | 536 | 168 | 129 | 24 | 5 | 32 | 173 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 536
2 | 6 | 11 | 522 | 168 | 112 | 24 | 5 | 32 | 179 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 6 | 12 | 494 | 168 | 89 | 24 | 5 | 32 | 170 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 494
2 | 6 | 13 | 493 | 168 | 111 | 24 | 5 | 32 | 148 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 493
2 | 6 | 14 | 486 | 168 | 146 | 24 | 5 | 32 | 106 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 486
2 | 6 | 15 | 499 | 168 | 196 | 45 | 5 | 32 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 499
2 | 6 | 16 | 522 | 168 | 253 | 55 | 5 | 32 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 522
2 | 6 | 17 | 542 | 168 | 271 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 542
2 | 6 | 18 | 544 | 168 | 272 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 544
2 | 6 | 19 | 530 | 168 | 257 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 530
2 | 6 | 20 | 517 | 168 | 246 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 517
2 | 6 | 21 | 500 | 168 | 239 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 500
2 | 6 | 22 | 480 | 168 | 236 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 6 | 23 | 488 | 168 | 248 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 488
2 | 7 | 0 | 485 | 168 | 236 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 485
2 | 7 | 1 | 498 | 168 | 246 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 498
2 | 7 | 2 | 511 | 168 | 254 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 511
2 | 7 | 3 | 520 | 168 | 264 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 520
2 | 7 | 4 | 528 | 168 | 264 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 528
2 | 7 | 5 | 526 | 168 | 252 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 526
2 | 7 | 6 | 536 | 168 | 241 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 536
2 | 7 | 7 | 544 | 168 | 221 | 44 | 5 | 32 | 32 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 544
2 | 7 | 8 | 558 | 168 | 212 | 24 | 5 | 32 | 76 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 558
2 | 7 | 9 | 558 | 168 | 176 | 24 | 5 | 32 | 114 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 558
2 | 7 | 10 | 538 | 168 | 138 | 24 | 5 | 32 | 149 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 538
2 | 7 | 11 | 523 | 168 | 117 | 24 | 5 | 32 | 163 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 523
2 | 7 | 12 | 492 | 168 | 98 | 24 | 5 | 32 | 156 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 492
2 | 7 | 13 | 495 | 168 | 118 | 24 | 5 | 32 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 495
2 | 7 | 14 | 497 | 168 | 154 | 24 | 5 | 32 | 101 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 497
2 | 7 | 15 | 509 | 168 | 205 | 38 | 5 | 32 | 48 | 0 | 11 | 0 | 4 | -2 | 509
2 | 7 | 16 | 521 | 168 | 245 | 56 | 5 | 32 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 521
2 | 7 | 17 | 539 | 168 | 259 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 539
2 | 7 | 18 | 536 | 168 | 257 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 536
2 | 7 | 19 | 522 | 168 | 249 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 7 | 20 | 511 | 168 | 240 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 511
2 | 7 | 21 | 496 | 168 | 233 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 496
2 | 7 | 22 | 478 | 168 | 221 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 478
2 | 7 | 23 | 485 | 168 | 224 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 485
2 | 8 | 0 | 477 | 168 | 207 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 8 | 1 | 494 | 168 | 212 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 8 | 2 | 511 | 168 | 220 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 511
2 | 8 | 3 | 519 | 168 | 228 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 519
2 | 8 | 4 | 525 | 168 | 231 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 525
2 | 8 | 5 | 530 | 168 | 229 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 530
2 | 8 | 6 | 534 | 168 | 225 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 534
2 | 8 | 7 | 540 | 168 | 200 | 59 | 5 | 32 | 31 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 540
2 | 8 | 8 | 548 | 168 | 170 | 49 | 5 | 32 | 74 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 548
2 | 8 | 9 | 541 | 168 | 146 | 24 | 5 | 32 | 109 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 541
2 | 8 | 10 | 523 | 168 | 82 | 24 | 5 | 32 | 133 | 0 | 64 | 0 | 0 | 15 | 523
2 | 8 | 11 | 516 | 168 | 60 | 24 | 5 | 32 | 141 | 0 | 82 | 0 | -11 | 15 | 516
2 | 8 | 12 | 488 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 130 | 0 | 86 | 0 | -30 | 15 | 488
2 | 8 | 13 | 501 | 168 | 63 | 24 | 5 | 32 | 111 | 0 | 94 | 0 | -10 | 14 | 501
2 | 8 | 14 | 497 | 168 | 74 | 24 | 5 | 32 | 90 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 497
2 | 8 | 15 | 503 | 168 | 124 | 24 | 5 | 32 | 46 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 503
2 | 8 | 16 | 517 | 168 | 172 | 32 | 5 | 32 | 6 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 517
2 | 8 | 17 | 534 | 168 | 181 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 534
2 | 8 | 18 | 534 | 168 | 169 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 534
2 | 8 | 19 | 522 | 168 | 165 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 8 | 20 | 509 | 168 | 157 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 509
2 | 8 | 21 | 494 | 168 | 149 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 8 | 22 | 475 | 168 | 148 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 475
2 | 8 | 23 | 483 | 168 | 176 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 483
2 | 9 | 0 | 478 | 168 | 180 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 478
2 | 9 | 1 | 492 | 168 | 200 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 492
2 | 9 | 2 | 508 | 168 | 202 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2 | -2 | 508
2 | 9 | 3 | 522 | 168 | 238 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 9 | 4 | 537 | 168 | 248 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 537
2 | 9 | 5 | 541 | 168 | 250 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 541
2 | 9 | 6 | 543 | 168 | 253 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 543
2 | 9 | 7 | 533 | 168 | 229 | 39 | 5 | 32 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 533
2 | 9 | 8 | 539 | 168 | 198 | 24 | 5 | 32 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 539
2 | 9 | 9 | 532 | 168 | 130 | 24 | 5 | 32 | 123 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 532
2 | 9 | 10 | 510 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 150 | 0 | 72 | 0 | -13 | 14 | 510
2 | 9 | 11 | 502 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 154 | 0 | 59 | 0 | -13 | 15 | 502
2 | 9 | 12 | 485 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 141 | 0 | 57 | 0 | -14 | 14 | 485
2 | 9 | 13 | 497 | 168 | 82 | 24 | 5 | 32 | 115 | 0 | 55 | 0 | 0 | 16 | 497
2 | 9 | 14 | 498 | 168 | 118 | 24 | 5 | 32 | 84 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 498
2 | 9 | 15 | 510 | 168 | 177 | 28 | 5 | 32 | 39 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 510
2 | 9 | 16 | 520 | 168 | 219 | 45 | 5 | 32 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 520
2 | 9 | 17 | 535 | 168 | 234 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 535
2 | 9 | 18 | 531 | 168 | 223 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 531
2 | 9 | 19 | 516 | 168 | 223 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 516
2 | 9 | 20 | 504 | 168 | 215 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 504
2 | 9 | 21 | 488 | 168 | 205 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 488
2 | 9 | 22 | 471 | 168 | 186 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | -1 | 471
2 | 9 | 23 | 479 | 168 | 196 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | -2 | 479
2 | 10 | 0 | 472 | 168 | 144 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62 | -1 | 472
2 | 10 | 1 | 483 | 168 | 163 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 33 | -1 | 483
2 | 10 | 2 | 494 | 168 | 198 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 10 | 3 | 506 | 168 | 209 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 506
2 | 10 | 4 | 512 | 168 | 215 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 512
2 | 10 | 5 | 505 | 168 | 209 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 505
2 | 10 | 6 | 494 | 168 | 198 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 10 | 7 | 486 | 168 | 172 | 54 | 5 | 32 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 486
2 | 10 | 8 | 484 | 168 | 133 | 27 | 5 | 32 | 87 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 484
2 | 10 | 9 | 473 | 168 | 81 | 24 | 5 | 32 | 133 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 473
2 | 10 | 10 | 462 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 172 | 0 | 4 | 0 | -15 | 14 | 462
2 | 10 | 11 | 447 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 182 | 0 | 2 | 0 | -38 | 14 | 447
2 | 10 | 12 | 437 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 171 | 0 | 2 | 0 | -38 | 15 | 437
2 | 10 | 13 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 32 | 130 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 436
2 | 10 | 14 | 443 | 168 | 107 | 24 | 5 | 32 | 86 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 443
2 | 10 | 15 | 449 | 168 | 177 | 24 | 5 | 32 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 449
2 | 10 | 16 | 463 | 168 | 223 | 25 | 5 | 32 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 10 | 17 | 493 | 168 | 247 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 493
2 | 10 | 18 | 500 | 168 | 255 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 500
2 | 10 | 19 | 490 | 168 | 246 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 10 | 20 | 481 | 168 | 243 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 481
2 | 10 | 21 | 477 | 168 | 235 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 477
2 | 10 | 22 | 459 | 168 | 212 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 459
2 | 10 | 23 | 471 | 168 | 154 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 | 0 | 471
2 | 11 | 0 | 472 | 168 | 219 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 472
2 | 11 | 1 | 487 | 168 | 212 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | -1 | 487
2 | 11 | 2 | 498 | 168 | 205 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 498
2 | 11 | 3 | 508 | 168 | 193 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 508
2 | 11 | 4 | 514 | 168 | 199 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 514
2 | 11 | 5 | 509 | 168 | 193 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 509
2 | 11 | 6 | 497 | 168 | 192 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 497
2 | 11 | 7 | 486 | 168 | 175 | 48 | 5 | 32 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | -2 | 486
2 | 11 | 8 | 482 | 168 | 159 | 22 | 5 | 32 | 62 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 482
2 | 11 | 9 | 467 | 168 | 92 | 22 | 5 | 32 | 97 | 0 | 38 | 0 | 0 | 13 | 467
2 | 11 | 10 | 437 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 122 | 0 | 47 | 0 | -29 | 12 | 437
2 | 11 | 11 | 417 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 142 | 0 | 48 | 0 | -69 | 11 | 417
2 | 11 | 12 | 413 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 139 | 0 | 49 | 0 | -69 | 9 | 413
2 | 11 | 13 | 413 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 116 | 0 | 53 | 0 | -53 | 12 | 413
2 | 11 | 14 | 418 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 77 | 0 | 64 | 0 | -21 | 13 | 418
2 | 11 | 15 | 427 | 168 | 97 | 22 | 5 | 32 | 37 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 427
2 | 11 | 16 | 442 | 168 | 133 | 30 | 5 | 32 | 5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 442
2 | 11 | 17 | 480 | 168 | 163 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 11 | 18 | 492 | 168 | 162 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 492
2 | 11 | 19 | 482 | 168 | 172 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 482
2 | 11 | 20 | 476 | 168 | 181 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 476
2 | 11 | 21 | 468 | 168 | 184 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 468
2 | 11 | 22 | 451 | 168 | 181 | 23 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 451
2 | 11 | 23 | 464 | 168 | 189 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 464
2 | 12 | 0 | 462 | 168 | 175 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 462
2 | 12 | 1 | 472 | 168 | 118 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 62 | -2 | 472
2 | 12 | 2 | 483 | 168 | 175 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 483
2 | 12 | 3 | 495 | 168 | 183 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 495
2 | 12 | 4 | 500 | 168 | 172 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 500
2 | 12 | 5 | 496 | 168 | 160 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 4 | -2 | 496
2 | 12 | 6 | 493 | 168 | 119 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 44 | 1 | 493
2 | 12 | 7 | 480 | 168 | 69 | 44 | 5 | 32 | 34 | 0 | 66 | 0 | 62 | 0 | 480
2 | 12 | 8 | 478 | 168 | 92 | 24 | 5 | 32 | 89 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 478
2 | 12 | 9 | 472 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 137 | 0 | 79 | 0 | -11 | -20 | 472
2 | 12 | 10 | 465 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 164 | 0 | 88 | 0 | -15 | -59 | 465
2 | 12 | 11 | 450 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 165 | 0 | 88 | 0 | -45 | -45 | 450
2 | 12 | 12 | 426 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 162 | 0 | 98 | 0 | -69 | -52 | 426
2 | 12 | 13 | 421 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 144 | 0 | 111 | 0 | -62 | -59 | 421
2 | 12 | 14 | 409 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 107 | 0 | 129 | 0 | -55 | -59 | 409
2 | 12 | 15 | 419 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 58 | 0 | 130 | 0 | -11 | -45 | 419
2 | 12 | 16 | 444 | 168 | 59 | 24 | 5 | 32 | 8 | 0 | 136 | 0 | 62 | -50 | 444
2 | 12 | 17 | 483 | 168 | 63 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 62 | -22 | 483
2 | 12 | 18 | 491 | 168 | 101 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -1 | 491
2 | 12 | 19 | 488 | 168 | 82 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 488
2 | 12 | 20 | 477 | 168 | 82 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 12 | 21 | 465 | 168 | 61 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 59 | -43 | 465
2 | 12 | 22 | 446 | 168 | 67 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 446
2 | 12 | 23 | 451 | 168 | 70 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 451
2 | 13 | 0 | 444 | 168 | 59 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -6 | 444
2 | 13 | 1 | 457 | 168 | 60 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -3 | 457
2 | 13 | 2 | 469 | 168 | 64 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 469
2 | 13 | 3 | 481 | 168 | 79 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 13 | 4 | 489 | 168 | 89 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 13 | 5 | 489 | 168 | 91 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 13 | 6 | 490 | 168 | 90 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 4 | -1 | 490
2 | 13 | 7 | 490 | 168 | 63 | 54 | 5 | 32 | 34 | 0 | 127 | 0 | 4 | 3 | 490
2 | 13 | 8 | 503 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 83 | 0 | 132 | 0 | -23 | 12 | 503
2 | 13 | 9 | 514 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 120 | 0 | 129 | 0 | -34 | 12 | 514
2 | 13 | 10 | 498 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 152 | 0 | 132 | 0 | -50 | -23 | 498
2 | 13 | 11 | 489 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 168 | 0 | 126 | 0 | -66 | -26 | 489
2 | 13 | 12 | 470 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 160 | 0 | 125 | 0 | -68 | -34 | 470
2 | 13 | 13 | 471 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 132 | 0 | 125 | 0 | -14 | -59 | 471
2 | 13 | 14 | 472 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 93 | 0 | 131 | 0 | -12 | -27 | 472
2 | 13 | 15 | 471 | 168 | 58 | 26 | 5 | 32 | 41 | 0 | 131 | 0 | 3 | 7 | 471
2 | 13 | 16 | 475 | 168 | 103 | 36 | 5 | 32 | 5 | 0 | 124 | 0 | 4 | -2 | 475
2 | 13 | 17 | 490 | 168 | 101 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 13 | 490
2 | 13 | 18 | 489 | 168 | 97 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 4 | 12 | 489
2 | 13 | 19 | 478 | 168 | 62 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 60 | -16 | 478
2 | 13 | 20 | 463 | 168 | 106 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 13 | 21 | 445 | 168 | 89 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 445
2 | 13 | 22 | 423 | 168 | 68 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 423
2 | 13 | 23 | 427 | 168 | 69 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 427
2 | 14 | 0 | 417 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 4 | -4 | 417
2 | 14 | 1 | 435 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 51 | -33 | 435
2 | 14 | 2 | 446 | 168 | 59 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | 0 | 62 | -47 | 446
2 | 14 | 3 | 459 | 168 | 80 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -2 | 459
2 | 14 | 4 | 467 | 168 | 82 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 467
2 | 14 | 5 | 472 | 168 | 89 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 472
2 | 14 | 6 | 477 | 168 | 95 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 477
2 | 14 | 7 | 471 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 38 | 0 | 102 | 0 | 3 | 11 | 471
2 | 14 | 8 | 484 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 98 | 0 | 93 | 0 | -22 | 15 | 484
2 | 14 | 9 | 480 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 147 | 0 | 89 | 0 | -30 | -13 | 480
2 | 14 | 10 | 463 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 178 | 0 | 68 | 0 | -67 | -3 | 463
2 | 14 | 11 | 455 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 186 | 0 | 50 | 0 | -68 | 0 | 455
2 | 14 | 12 | 434 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 166 | 0 | 44 | 0 | -69 | 6 | 434
2 | 14 | 13 | 437 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 141 | 0 | 39 | 0 | -12 | -18 | 437
2 | 14 | 14 | 434 | 168 | 60 | 24 | 5 | 32 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 434
2 | 14 | 15 | 434 | 168 | 114 | 24 | 5 | 32 | 52 | 0 | 24 | 0 | 0 | 15 | 434
2 | 14 | 16 | 454 | 168 | 175 | 46 | 5 | 32 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 454
2 | 14 | 17 | 478 | 168 | 195 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 478
2 | 14 | 18 | 477 | 168 | 185 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 14 | 19 | 470 | 168 | 177 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 470
2 | 14 | 20 | 457 | 168 | 174 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 14 | 21 | 438 | 168 | 173 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 438
2 | 14 | 22 | 417 | 168 | 153 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 417
2 | 14 | 23 | 422 | 168 | 156 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 422
2 | 15 | 0 | 414 | 168 | 161 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 414
2 | 15 | 1 | 423 | 168 | 166 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 423
2 | 15 | 2 | 438 | 168 | 146 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 438
2 | 15 | 3 | 457 | 168 | 131 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 457
2 | 15 | 4 | 466 | 168 | 138 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 15 | 5 | 476 | 168 | 171 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 476
2 | 15 | 6 | 486 | 168 | 182 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 486
2 | 15 | 7 | 501 | 168 | 190 | 42 | 5 | 32 | 29 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 501
2 | 15 | 8 | 525 | 168 | 210 | 24 | 5 | 32 | 50 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 525
2 | 15 | 9 | 535 | 168 | 204 | 24 | 5 | 32 | 63 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 535
2 | 15 | 10 | 518 | 168 | 155 | 24 | 5 | 32 | 79 | 0 | 41 | 0 | 0 | 14 | 518
2 | 15 | 11 | 516 | 168 | 133 | 24 | 5 | 32 | 89 | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | 516
2 | 15 | 12 | 501 | 168 | 124 | 24 | 5 | 32 | 83 | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | 501
2 | 15 | 13 | 522 | 168 | 170 | 24 | 5 | 32 | 64 | 0 | 44 | 0 | 0 | 15 | 522
2 | 15 | 14 | 520 | 168 | 219 | 24 | 5 | 32 | 38 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 520
2 | 15 | 15 | 517 | 168 | 238 | 31 | 5 | 32 | 15 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 517
2 | 15 | 16 | 512 | 168 | 231 | 54 | 5 | 32 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 512
2 | 15 | 17 | 524 | 168 | 233 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 524
2 | 15 | 18 | 518 | 168 | 230 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 518
2 | 15 | 19 | 503 | 168 | 222 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 503
2 | 15 | 20 | 489 | 168 | 217 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 489
2 | 15 | 21 | 483 | 168 | 203 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 483
2 | 15 | 22 | 471 | 168 | 189 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 15 | 23 | 484 | 168 | 180 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 484
2 | 16 | 0 | 482 | 168 | 167 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 482
2 | 16 | 1 | 491 | 168 | 158 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 491
2 | 16 | 2 | 502 | 168 | 143 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 502
2 | 16 | 3 | 516 | 168 | 132 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 516
2 | 16 | 4 | 522 | 168 | 132 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 16 | 5 | 527 | 168 | 147 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -2 | 527
2 | 16 | 6 | 535 | 168 | 156 | 59 | 5 | 32 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | -2 | 535
2 | 16 | 7 | 526 | 168 | 165 | 49 | 5 | 32 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 526
2 | 16 | 8 | 548 | 168 | 196 | 23 | 5 | 32 | 3 | 0 | 105 | 0 | 0 | 16 | 548
2 | 16 | 9 | 554 | 168 | 200 | 23 | 5 | 32 | 6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 16 | 554
2 | 16 | 10 | 527 | 168 | 181 | 23 | 5 | 32 | 11 | 0 | 92 | 0 | 0 | 15 | 527
2 | 16 | 11 | 497 | 168 | 159 | 23 | 5 | 32 | 17 | 0 | 78 | 0 | 0 | 15 | 497
2 | 16 | 12 | 466 | 168 | 123 | 23 | 5 | 32 | 26 | 0 | 73 | 0 | 0 | 16 | 466
2 | 16 | 13 | 476 | 168 | 129 | 23 | 5 | 32 | 30 | 0 | 73 | 0 | 0 | 16 | 476
2 | 16 | 14 | 483 | 168 | 140 | 23 | 5 | 32 | 28 | 0 | 71 | 0 | 0 | 16 | 483
2 | 16 | 15 | 499 | 168 | 193 | 23 | 5 | 32 | 18 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 499
2 | 16 | 16 | 515 | 168 | 230 | 29 | 5 | 32 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 515
2 | 16 | 17 | 532 | 168 | 246 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 532
2 | 16 | 18 | 531 | 168 | 239 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 531
2 | 16 | 19 | 517 | 168 | 227 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 517
2 | 16 | 20 | 506 | 168 | 228 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 506
2 | 16 | 21 | 490 | 168 | 227 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 16 | 22 | 472 | 168 | 161 | 23 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 62 | -1 | 472
2 | 16 | 23 | 477 | 168 | 195 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 33 | -1 | 477
2 | 17 | 0 | 470 | 168 | 197 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 31 | -1 | 470
2 | 17 | 1 | 482 | 168 | 174 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 | 0 | 482
2 | 17 | 2 | 491 | 168 | 236 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 491
2 | 17 | 3 | 501 | 168 | 235 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2 | 501
2 | 17 | 4 | 507 | 168 | 234 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 507
2 | 17 | 5 | 503 | 168 | 238 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 503
2 | 17 | 6 | 493 | 168 | 231 | 46 | 5 | 32 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 493
2 | 17 | 7 | 485 | 168 | 196 | 36 | 5 | 32 | 35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 485
2 | 17 | 8 | 491 | 168 | 147 | 24 | 5 | 32 | 83 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 491
2 | 17 | 9 | 492 | 168 | 104 | 24 | 5 | 32 | 124 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 492
2 | 17 | 10 | 485 | 168 | 67 | 24 | 5 | 32 | 164 | 0 | 20 | 0 | -10 | 15 | 485
2 | 17 | 11 | 470 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 174 | 0 | 25 | 0 | -31 | 15 | 470
2 | 17 | 12 | 449 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 159 | 0 | 28 | 0 | -39 | 14 | 449
2 | 17 | 13 | 452 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 128 | 0 | 35 | 0 | -13 | 15 | 452
2 | 17 | 14 | 449 | 168 | 70 | 24 | 5 | 32 | 82 | 0 | 54 | 0 | 0 | 14 | 449
2 | 17 | 15 | 441 | 168 | 113 | 24 | 5 | 32 | 42 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 441
2 | 17 | 16 | 450 | 168 | 122 | 51 | 5 | 32 | 6 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 450
2 | 17 | 17 | 481 | 168 | 141 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 3 | -2 | 481
2 | 17 | 18 | 488 | 168 | 76 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 | -2 | 488
2 | 17 | 19 | 480 | 168 | 122 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 17 | 20 | 467 | 168 | 140 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | -10 | -1 | 467
2 | 17 | 21 | 456 | 168 | 120 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 6 | -1 | 456
2 | 17 | 22 | 442 | 168 | 129 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 442
2 | 17 | 23 | 455 | 168 | 121 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 455
2 | 18 | 0 | 448 | 168 | 65 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 18 | 1 | 463 | 168 | 68 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 18 | 2 | 473 | 168 | 73 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 129 | 0 | 4 | -1 | 473
2 | 18 | 3 | 484 | 168 | 89 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 484
2 | 18 | 4 | 489 | 168 | 97 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 18 | 5 | 487 | 168 | 104 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 487
2 | 18 | 6 | 470 | 168 | 104 | 44 | 5 | 32 | 2 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 470
2 | 18 | 7 | 452 | 168 | 71 | 27 | 5 | 32 | 43 | 0 | 108 | 0 | 0 | -2 | 452
2 | 18 | 8 | 451 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 101 | 0 | 109 | 0 | -11 | -35 | 451
2 | 18 | 9 | 446 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 144 | 0 | 104 | -20 | -10 | -59 | 446
2 | 18 | 10 | 435 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 179 | 0 | 104 | -43 | -33 | -59 | 435
2 | 18 | 11 | 419 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 185 | 0 | 94 | -42 | -47 | -58 | 419
2 | 18 | 12 | 405 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 181 | 0 | 95 | -41 | -57 | -60 | 405
2 | 18 | 13 | 389 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 163 | 0 | 100 | -40 | -62 | -59 | 389
2 | 18 | 14 | 374 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 120 | 0 | 109 | -35 | -47 | -60 | 374
2 | 18 | 15 | 377 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 61 | 0 | 105 | -17 | 0 | -59 | 377
2 | 18 | 16 | 402 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 10 | 0 | 104 | 0 | 59 | -58 | 402
2 | 18 | 17 | 452 | 168 | 124 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 452
2 | 18 | 18 | 460 | 168 | 130 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 18 | 19 | 456 | 168 | 106 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 18 | 20 | 450 | 168 | 87 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 450
2 | 18 | 21 | 435 | 168 | 66 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 435
2 | 18 | 22 | 417 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 43 | -58 | 417
2 | 18 | 23 | 429 | 168 | 58 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 25 | -44 | 429
2 | 19 | 0 | 423 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 124 | 0 | 62 | -50 | 423
2 | 19 | 1 | 435 | 168 | 74 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 435
2 | 19 | 2 | 450 | 168 | 81 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 450
2 | 19 | 3 | 458 | 168 | 79 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 458
2 | 19 | 4 | 464 | 168 | 76 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 464
2 | 19 | 5 | 468 | 168 | 71 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 468
2 | 19 | 6 | 471 | 168 | 77 | 63 | 5 | 32 | 3 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 471
2 | 19 | 7 | 474 | 168 | 62 | 53 | 5 | 32 | 43 | 0 | 117 | 0 | 0 | -6 | 474
2 | 19 | 8 | 496 | 168 | 64 | 28 | 5 | 32 | 87 | 0 | 125 | 0 | 0 | -13 | 496
2 | 19 | 9 | 491 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 124 | 0 | 135 | 0 | -27 | -28 | 491
2 | 19 | 10 | 466 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 159 | 0 | 138 | 0 | -59 | -59 | 466
2 | 19 | 11 | 469 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 186 | 0 | 127 | -5 | -68 | -58 | 469
2 | 19 | 12 | 455 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 184 | 0 | 133 | -21 | -68 | -60 | 455
2 | 19 | 13 | 463 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 150 | 0 | 142 | 0 | -46 | -70 | 463
2 | 19 | 14 | 463 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 89 | 0 | 142 | 0 | 3 | -58 | 463
2 | 19 | 15 | 456 | 168 | 60 | 36 | 5 | 32 | 36 | 0 | 131 | 0 | 0 | -12 | 456
2 | 19 | 16 | 459 | 168 | 81 | 50 | 5 | 32 | 4 | 0 | 121 | 0 | 0 | -2 | 459
2 | 19 | 17 | 474 | 168 | 89 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 19 | 18 | 469 | 168 | 78 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 469
2 | 19 | 19 | 458 | 168 | 68 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 19 | 20 | 440 | 168 | 80 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 440
2 | 19 | 21 | 418 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 55 | -41 | 418
2 | 19 | 22 | 394 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4 | -2 | 394
2 | 19 | 23 | 396 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -13 | 396
2 | 20 | 0 | 394 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -23 | 394
2 | 20 | 1 | 416 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -13 | 416
2 | 20 | 2 | 435 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 3 | 435
2 | 20 | 3 | 454 | 168 | 84 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 454
2 | 20 | 4 | 466 | 168 | 105 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 466
2 | 20 | 5 | 465 | 168 | 116 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 20 | 6 | 480 | 168 | 86 | 22 | 5 | 32 | 3 | 0 | 103 | 0 | 62 | -1 | 480
2 | 20 | 7 | 496 | 168 | 77 | 29 | 5 | 32 | 38 | 0 | 87 | 0 | 62 | -2 | 496
2 | 20 | 8 | 522 | 168 | 100 | 39 | 5 | 32 | 76 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 522
2 | 20 | 9 | 526 | 168 | 58 | 35 | 5 | 32 | 100 | 0 | 156 | 0 | 4 | -32 | 526
2 | 20 | 10 | 520 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 135 | 0 | 183 | 0 | -63 | -23 | 520
2 | 20 | 11 | 516 | 168 | 58 | 30 | 5 | 32 | 169 | 0 | 171 | 0 | -59 | -58 | 516
2 | 20 | 12 | 490 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 163 | 0 | 168 | -1 | -68 | -57 | 490
2 | 20 | 13 | 493 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 144 | 0 | 173 | 0 | -51 | -58 | 493
2 | 20 | 14 | 488 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 108 | 0 | 180 | 0 | -28 | -57 | 488
2 | 20 | 15 | 492 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 54 | 0 | 174 | 0 | 3 | -48 | 492
2 | 20 | 16 | 505 | 168 | 68 | 56 | 5 | 32 | 8 | 0 | 169 | 0 | 0 | -1 | 505
2 | 20 | 17 | 523 | 168 | 86 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -1 | 523
2 | 20 | 18 | 522 | 168 | 82 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 20 | 19 | 512 | 168 | 68 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -1 | 512
2 | 20 | 20 | 499 | 168 | 64 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -7 | 499
2 | 20 | 21 | 487 | 168 | 63 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -13 | 487
2 | 20 | 22 | 462 | 168 | 61 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -30 | 462
2 | 20 | 23 | 470 | 168 | 62 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 170 | 0 | 28 | -58 | 470
2 | 21 | 0 | 469 | 168 | 78 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -1 | 469
2 | 21 | 1 | 477 | 168 | 81 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 21 | 2 | 488 | 168 | 85 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -1 | 488
2 | 21 | 3 | 498 | 168 | 80 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -1 | 498
2 | 21 | 4 | 506 | 168 | 82 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 506
2 | 21 | 5 | 504 | 168 | 95 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -1 | 504
2 | 21 | 6 | 507 | 168 | 92 | 63 | 5 | 32 | 3 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 507
2 | 21 | 7 | 515 | 168 | 77 | 62 | 5 | 32 | 33 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 515
2 | 21 | 8 | 533 | 168 | 69 | 54 | 5 | 32 | 72 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 533
2 | 21 | 9 | 519 | 168 | 66 | 44 | 5 | 32 | 115 | 0 | 134 | 0 | 0 | -45 | 519
2 | 21 | 10 | 511 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 154 | 0 | 138 | 0 | 4 | -72 | 511
2 | 21 | 11 | 507 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 157 | 0 | 126 | 0 | 4 | -67 | 507
2 | 21 | 12 | 481 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 149 | 0 | 125 | 0 | -13 | -67 | 481
2 | 21 | 13 | 489 | 168 | 63 | 24 | 5 | 32 | 123 | 0 | 127 | 0 | 0 | -53 | 489
2 | 21 | 14 | 489 | 168 | 63 | 24 | 5 | 32 | 85 | 0 | 121 | 0 | 0 | -9 | 489
2 | 21 | 15 | 505 | 168 | 86 | 24 | 5 | 32 | 35 | 0 | 100 | 0 | 56 | -1 | 505
2 | 21 | 16 | 514 | 168 | 169 | 49 | 5 | 32 | 4 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 514
2 | 21 | 17 | 530 | 168 | 182 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 530
2 | 21 | 18 | 530 | 168 | 179 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 530
2 | 21 | 19 | 515 | 168 | 180 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -2 | 515
2 | 21 | 20 | 500 | 168 | 191 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 500
2 | 21 | 21 | 484 | 168 | 179 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 484
2 | 21 | 22 | 463 | 168 | 154 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 21 | 23 | 469 | 168 | 147 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 2 | -1 | 469
2 | 22 | 0 | 467 | 168 | 127 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -2 | 467
2 | 22 | 1 | 482 | 168 | 142 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -2 | 482
2 | 22 | 2 | 491 | 168 | 148 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 491
2 | 22 | 3 | 502 | 168 | 153 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 502
2 | 22 | 4 | 516 | 168 | 168 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 516
2 | 22 | 5 | 518 | 168 | 172 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 518
2 | 22 | 6 | 523 | 168 | 171 | 40 | 5 | 32 | 4 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 523
2 | 22 | 7 | 519 | 168 | 184 | 30 | 5 | 32 | 46 | 0 | 111 | 0 | 0 | -57 | 519
2 | 22 | 8 | 539 | 168 | 89 | 24 | 5 | 32 | 99 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 539
2 | 22 | 9 | 557 | 168 | 70 | 24 | 5 | 32 | 139 | 0 | 126 | 0 | 0 | -7 | 557
2 | 22 | 10 | 556 | 168 | 69 | 24 | 5 | 32 | 156 | 0 | 119 | 0 | 0 | -17 | 556
2 | 22 | 11 | 547 | 168 | 71 | 24 | 5 | 32 | 142 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 547
2 | 22 | 12 | 530 | 168 | 67 | 24 | 5 | 32 | 132 | 0 | 104 | 0 | 0 | -2 | 530
2 | 22 | 13 | 535 | 168 | 103 | 24 | 5 | 32 | 111 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 535
2 | 22 | 14 | 529 | 168 | 184 | 24 | 5 | 32 | 85 | 0 | 89 | 0 | 0 | -58 | 529
2 | 22 | 15 | 536 | 168 | 176 | 35 | 5 | 32 | 44 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 536
2 | 22 | 16 | 534 | 168 | 205 | 49 | 5 | 32 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 534
2 | 22 | 17 | 551 | 168 | 213 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 551
2 | 22 | 18 | 553 | 168 | 216 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 553
2 | 22 | 19 | 534 | 168 | 207 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 534
2 | 22 | 20 | 526 | 168 | 209 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -2 | 526
2 | 22 | 21 | 520 | 168 | 211 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 520
2 | 22 | 22 | 501 | 168 | 201 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 501
2 | 22 | 23 | 509 | 168 | 212 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 509
2 | 23 | 0 | 509 | 168 | 248 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 509
2 | 23 | 1 | 520 | 168 | 259 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | -1 | 520
2 | 23 | 2 | 527 | 168 | 261 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 527
2 | 23 | 3 | 537 | 168 | 255 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 537
2 | 23 | 4 | 543 | 168 | 242 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 543
2 | 23 | 5 | 537 | 168 | 228 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | -2 | 537
2 | 23 | 6 | 525 | 168 | 235 | 52 | 5 | 32 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 525
2 | 23 | 7 | 509 | 168 | 209 | 36 | 5 | 32 | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 509
2 | 23 | 8 | 505 | 168 | 178 | 22 | 5 | 32 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 505
2 | 23 | 9 | 502 | 168 | 179 | 22 | 5 | 32 | 121 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 502
2 | 23 | 10 | 492 | 168 | 78 | 22 | 5 | 32 | 161 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 492
2 | 23 | 11 | 483 | 168 | 65 | 22 | 5 | 32 | 166 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 483
2 | 23 | 12 | 467 | 168 | 61 | 22 | 5 | 32 | 155 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 467
2 | 23 | 13 | 464 | 168 | 87 | 22 | 5 | 32 | 127 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 464
2 | 23 | 14 | 463 | 168 | 125 | 22 | 5 | 32 | 90 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 23 | 15 | 468 | 168 | 169 | 22 | 5 | 32 | 52 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 468
2 | 23 | 16 | 479 | 168 | 211 | 32 | 5 | 32 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 479
2 | 23 | 17 | 514 | 168 | 233 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 514
2 | 23 | 18 | 522 | 168 | 228 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 23 | 19 | 516 | 168 | 221 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 516
2 | 23 | 20 | 509 | 168 | 224 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 509
2 | 23 | 21 | 505 | 168 | 217 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 505
2 | 23 | 22 | 489 | 168 | 212 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 23 | 23 | 501 | 168 | 217 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 501
2 | 24 | 0 | 495 | 168 | 232 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 495
2 | 24 | 1 | 508 | 168 | 236 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 508
2 | 24 | 2 | 520 | 168 | 243 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 520
2 | 24 | 3 | 532 | 168 | 193 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 62 | -1 | 532
2 | 24 | 4 | 535 | 168 | 257 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 535
2 | 24 | 5 | 527 | 168 | 248 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 527
2 | 24 | 6 | 515 | 168 | 242 | 53 | 5 | 32 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 515
2 | 24 | 7 | 497 | 168 | 198 | 43 | 5 | 32 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 497
2 | 24 | 8 | 502 | 168 | 166 | 22 | 5 | 32 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 502
2 | 24 | 9 | 488 | 168 | 92 | 22 | 5 | 32 | 155 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 488
2 | 24 | 10 | 479 | 168 | 62 | 22 | 5 | 32 | 182 | 0 | 16 | 0 | 0 | -8 | 479
2 | 24 | 11 | 466 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 185 | 0 | 16 | 0 | -28 | 8 | 466
2 | 24 | 12 | 451 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 179 | 0 | 21 | 0 | -12 | -22 | 451
2 | 24 | 13 | 441 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 158 | 0 | 28 | 0 | -44 | 14 | 441
2 | 24 | 14 | 435 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 121 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 435
2 | 24 | 15 | 439 | 168 | 103 | 22 | 5 | 32 | 63 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 439
2 | 24 | 16 | 454 | 168 | 146 | 37 | 5 | 32 | 12 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 454
2 | 24 | 17 | 492 | 168 | 182 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 492
2 | 24 | 18 | 506 | 168 | 187 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 4 | -1 | 506
2 | 24 | 19 | 497 | 168 | 204 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 497
2 | 24 | 20 | 487 | 168 | 212 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 487
2 | 24 | 21 | 480 | 168 | 224 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 24 | 22 | 473 | 168 | 228 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 473
2 | 24 | 23 | 489 | 168 | 217 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 489
2 | 25 | 0 | 482 | 168 | 198 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 482
2 | 25 | 1 | 491 | 168 | 213 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 491
2 | 25 | 2 | 501 | 168 | 224 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 501
2 | 25 | 3 | 518 | 168 | 242 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 518
2 | 25 | 4 | 522 | 168 | 244 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 25 | 5 | 513 | 168 | 229 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 513
2 | 25 | 6 | 495 | 168 | 203 | 55 | 5 | 32 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 495
2 | 25 | 7 | 465 | 168 | 140 | 45 | 5 | 32 | 43 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 25 | 8 | 461 | 168 | 97 | 22 | 5 | 32 | 102 | 0 | 31 | 0 | 62 | -58 | 461
2 | 25 | 9 | 453 | 168 | 60 | 22 | 5 | 32 | 149 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 453
2 | 25 | 10 | 445 | 168 | 59 | 22 | 5 | 32 | 175 | 0 | 19 | 0 | 0 | -35 | 445
2 | 25 | 11 | 439 | 168 | 59 | 22 | 5 | 32 | 168 | 0 | 13 | 0 | 0 | -28 | 439
2 | 25 | 12 | 431 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 155 | 0 | 12 | 0 | 0 | -21 | 431
2 | 25 | 13 | 426 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 132 | 0 | 16 | 0 | 3 | -10 | 426
2 | 25 | 14 | 428 | 168 | 88 | 22 | 5 | 32 | 94 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 428
2 | 25 | 15 | 429 | 168 | 134 | 22 | 5 | 32 | 46 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 429
2 | 25 | 16 | 437 | 168 | 181 | 22 | 5 | 32 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 437
2 | 25 | 17 | 476 | 168 | 208 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 25 | 18 | 489 | 168 | 205 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 25 | 19 | 484 | 168 | 195 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 484
2 | 25 | 20 | 478 | 168 | 194 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 478
2 | 25 | 21 | 471 | 168 | 197 | 23 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 471
2 | 25 | 22 | 456 | 168 | 187 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 25 | 23 | 462 | 168 | 190 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 462
2 | 26 | 0 | 453 | 168 | 179 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 453
2 | 26 | 1 | 474 | 168 | 190 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 26 | 2 | 488 | 168 | 193 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 488
2 | 26 | 3 | 505 | 168 | 200 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 505
2 | 26 | 4 | 513 | 168 | 209 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 513
2 | 26 | 5 | 515 | 168 | 221 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -2 | 515
2 | 26 | 6 | 523 | 168 | 239 | 30 | 5 | 32 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 523
2 | 26 | 7 | 529 | 168 | 241 | 23 | 5 | 32 | 13 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 529
2 | 26 | 8 | 555 | 168 | 259 | 23 | 5 | 32 | 17 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 555
2 | 26 | 9 | 579 | 168 | 266 | 23 | 5 | 32 | 21 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 579
2 | 26 | 10 | 572 | 168 | 250 | 23 | 5 | 32 | 21 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 572
2 | 26 | 11 | 559 | 168 | 225 | 23 | 5 | 32 | 23 | 0 | 70 | 0 | 0 | 13 | 559
2 | 26 | 12 | 540 | 168 | 204 | 23 | 5 | 32 | 24 | 0 | 71 | 0 | 0 | 13 | 540
2 | 26 | 13 | 546 | 168 | 204 | 23 | 5 | 32 | 21 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 546
2 | 26 | 14 | 546 | 168 | 203 | 23 | 5 | 32 | 19 | 0 | 93 | 0 | 0 | 3 | 546
2 | 26 | 15 | 549 | 168 | 218 | 31 | 5 | 32 | 10 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 549
2 | 26 | 16 | 537 | 168 | 201 | 47 | 5 | 32 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 537
2 | 26 | 17 | 548 | 168 | 205 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 548
2 | 26 | 18 | 550 | 168 | 209 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 550
2 | 26 | 19 | 535 | 168 | 202 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -2 | 535
2 | 26 | 20 | 522 | 168 | 184 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 26 | 21 | 512 | 168 | 165 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 512
2 | 26 | 22 | 495 | 168 | 155 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 495
2 | 26 | 23 | 498 | 168 | 143 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 498
2 | 27 | 0 | 489 | 168 | 132 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 27 | 1 | 499 | 168 | 140 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 499
2 | 27 | 2 | 512 | 168 | 153 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 512
2 | 27 | 3 | 523 | 168 | 166 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 523
2 | 27 | 4 | 527 | 168 | 170 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 527
2 | 27 | 5 | 525 | 168 | 170 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 525
2 | 27 | 6 | 520 | 168 | 167 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 520
2 | 27 | 7 | 517 | 168 | 172 | 53 | 5 | 32 | 4 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 517
2 | 27 | 8 | 542 | 168 | 206 | 39 | 5 | 32 | 9 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 542
2 | 27 | 9 | 550 | 168 | 220 | 22 | 5 | 32 | 16 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 550
2 | 27 | 10 | 530 | 168 | 176 | 22 | 5 | 32 | 28 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 530
2 | 27 | 11 | 506 | 168 | 135 | 22 | 5 | 32 | 50 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 506
2 | 27 | 12 | 471 | 168 | 79 | 22 | 5 | 32 | 73 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 27 | 13 | 477 | 168 | 70 | 22 | 5 | 32 | 83 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 27 | 14 | 480 | 168 | 73 | 22 | 5 | 32 | 74 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 27 | 15 | 489 | 168 | 114 | 22 | 5 | 32 | 43 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 489
2 | 27 | 16 | 505 | 168 | 164 | 26 | 5 | 32 | 11 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 505
2 | 27 | 17 | 522 | 168 | 178 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -2 | 522
2 | 27 | 18 | 528 | 168 | 174 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 528
2 | 27 | 19 | 516 | 168 | 165 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 516
2 | 27 | 20 | 503 | 168 | 167 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 503
2 | 27 | 21 | 487 | 168 | 159 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 487
2 | 27 | 22 | 468 | 168 | 144 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 468
2 | 27 | 23 | 474 | 168 | 154 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 474
2 | 28 | 0 | 468 | 168 | 150 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 468
2 | 28 | 1 | 482 | 168 | 153 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 482
2 | 28 | 2 | 496 | 168 | 152 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 496
2 | 28 | 3 | 509 | 168 | 166 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 509
2 | 28 | 4 | 518 | 168 | 185 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 518
2 | 28 | 5 | 517 | 168 | 183 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 517
2 | 28 | 6 | 520 | 168 | 175 | 61 | 5 | 32 | 8 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 520
2 | 28 | 7 | 518 | 168 | 137 | 51 | 5 | 32 | 55 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 518
2 | 28 | 8 | 524 | 168 | 122 | 22 | 5 | 32 | 104 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 524
2 | 28 | 9 | 538 | 168 | 69 | 22 | 5 | 32 | 147 | 0 | 78 | 0 | 0 | 17 | 538
2 | 28 | 10 | 534 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 179 | 0 | 83 | 0 | -28 | 15 | 534
2 | 28 | 11 | 529 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 189 | 0 | 80 | 0 | -39 | 14 | 529
2 | 28 | 12 | 504 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 190 | 0 | 79 | 0 | -65 | 15 | 504
2 | 28 | 13 | 505 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 172 | 0 | 81 | 0 | -48 | 15 | 505
2 | 28 | 14 | 491 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 133 | 0 | 74 | 0 | -16 | 15 | 491
2 | 28 | 15 | 486 | 168 | 97 | 22 | 5 | 32 | 76 | 0 | 70 | 0 | 0 | 16 | 486
2 | 28 | 16 | 497 | 168 | 166 | 44 | 5 | 32 | 23 | 0 | 61 | 0 | 0 | -2 | 497
2 | 28 | 17 | 518 | 168 | 142 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 62 | -1 | 518
2 | 28 | 18 | 526 | 168 | 203 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 526
2 | 28 | 19 | 517 | 168 | 205 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 517
2 | 28 | 20 | 505 | 168 | 210 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 505
2 | 28 | 21 | 489 | 168 | 210 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -2 | 489
2 | 28 | 22 | 468 | 168 | 197 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 468
2 | 28 | 23 | 476 | 168 | 209 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 29 | 0 | 458 | 168 | 197 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 29 | 1 | 474 | 168 | 224 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 29 | 2 | 488 | 168 | 236 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 488
2 | 29 | 3 | 511 | 168 | 258 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 511
2 | 29 | 4 | 519 | 168 | 259 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 519
2 | 29 | 5 | 522 | 168 | 262 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 522
2 | 29 | 6 | 522 | 168 | 260 | 27 | 5 | 32 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 29 | 7 | 507 | 168 | 204 | 22 | 5 | 32 | 58 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 507
2 | 29 | 8 | 516 | 168 | 124 | 22 | 5 | 32 | 120 | 0 | 19 | 0 | 27 | -1 | 516
2 | 29 | 9 | 526 | 168 | 102 | 22 | 5 | 32 | 168 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 526
2 | 29 | 10 | 515 | 168 | 61 | 22 | 5 | 32 | 194 | 0 | 17 | 0 | 5 | 11 | 515
2 | 29 | 11 | 502 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 200 | 0 | 18 | 0 | -13 | 12 | 502
2 | 29 | 12 | 471 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 196 | 0 | 21 | 0 | -42 | 11 | 471
2 | 29 | 13 | 470 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 179 | 0 | 18 | 0 | -23 | 11 | 470
2 | 29 | 14 | 454 | 168 | 74 | 22 | 5 | 32 | 140 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 454
2 | 29 | 15 | 445 | 168 | 101 | 49 | 5 | 32 | 78 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 445
2 | 29 | 16 | 461 | 168 | 171 | 59 | 5 | 32 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 461
2 | 29 | 17 | 490 | 168 | 224 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 490
2 | 29 | 18 | 496 | 168 | 230 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 496
2 | 29 | 19 | 487 | 168 | 222 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 487
2 | 29 | 20 | 473 | 168 | 207 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 473
2 | 29 | 21 | 456 | 168 | 186 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 29 | 22 | 436 | 168 | 162 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 436
2 | 29 | 23 | 443 | 168 | 160 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 443
3 | 1 | 0 | 443 | 168 | 161 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 443
3 | 1 | 1 | 458 | 168 | 155 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 458
3 | 1 | 2 | 473 | 168 | 160 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 473
3 | 1 | 3 | 481 | 168 | 160 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -2 | 481
3 | 1 | 4 | 492 | 168 | 156 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 492
3 | 1 | 5 | 497 | 168 | 150 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -2 | 497
3 | 1 | 6 | 502 | 168 | 138 | 59 | 5 | 32 | 8 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 502
3 | 1 | 7 | 504 | 168 | 105 | 59 | 5 | 32 | 38 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 504
3 | 1 | 8 | 515 | 168 | 95 | 49 | 5 | 32 | 54 | 0 | 110 | 0 | 4 | -2 | 515
3 | 1 | 9 | 531 | 168 | 86 | 38 | 5 | 32 | 81 | 0 | 119 | 0 | 4 | -2 | 531
3 | 1 | 10 | 529 | 168 | 85 | 22 | 5 | 32 | 95 | 0 | 124 | 0 | 0 | -2 | 529
3 | 1 | 11 | 525 | 168 | 90 | 22 | 5 | 32 | 91 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 525
3 | 1 | 12 | 496 | 168 | 65 | 22 | 5 | 32 | 77 | 0 | 116 | 0 | 0 | 11 | 496
3 | 1 | 13 | 506 | 168 | 86 | 22 | 5 | 32 | 60 | 0 | 121 | 0 | 0 | 12 | 506
3 | 1 | 14 | 512 | 168 | 110 | 22 | 5 | 32 | 35 | 0 | 128 | 0 | 0 | 12 | 512
3 | 1 | 15 | 517 | 168 | 160 | 22 | 5 | 32 | 13 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 517
3 | 1 | 16 | 504 | 168 | 149 | 22 | 5 | 32 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | -2 | 504
3 | 1 | 17 | 515 | 168 | 155 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 515
3 | 1 | 18 | 521 | 168 | 158 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 521
3 | 1 | 19 | 506 | 168 | 160 | 23 | 5 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 506
3 | 1 | 20 | 488 | 168 | 152 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -2 | 488
3 | 1 | 21 | 473 | 168 | 144 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 473
3 | 1 | 22 | 455 | 168 | 137 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 455
3 | 1 | 23 | 462 | 168 | 129 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 12 | 462
3 | 2 | 0 | 455 | 168 | 76 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 114 | 0 | 27 | 11 | 455
3 | 2 | 1 | 481 | 168 | 68 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 112 | 0 | 62 | 12 | 481
3 | 2 | 2 | 502 | 168 | 118 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 13 | 502
3 | 2 | 3 | 515 | 168 | 79 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 13 | 515
3 | 2 | 4 | 520 | 168 | 78 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 12 | 520
3 | 2 | 5 | 518 | 168 | 80 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 11 | 518
3 | 2 | 6 | 505 | 168 | 86 | 40 | 5 | 32 | 1 | 0 | 162 | 0 | 0 | 11 | 505
3 | 2 | 7 | 486 | 168 | 85 | 22 | 5 | 32 | 8 | 0 | 155 | 0 | 0 | 11 | 486
3 | 2 | 8 | 493 | 168 | 73 | 22 | 5 | 32 | 19 | 0 | 161 | 0 | 0 | 13 | 493
3 | 2 | 9 | 499 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 32 | 0 | 165 | 0 | 6 | 11 | 499
3 | 2 | 10 | 489 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 42 | 0 | 176 | 0 | -25 | 11 | 489
3 | 2 | 11 | 480 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 52 | 0 | 167 | 0 | -36 | 12 | 480
3 | 2 | 12 | 470 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 46 | 0 | 166 | 0 | -38 | 11 | 470
3 | 2 | 13 | 471 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 43 | 0 | 170 | 0 | -38 | 11 | 471
3 | 2 | 14 | 472 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 34 | 0 | 178 | 0 | -36 | 11 | 472
3 | 2 | 15 | 484 | 168 | 60 | 22 | 5 | 32 | 24 | 0 | 172 | 0 | -11 | 12 | 484
3 | 2 | 16 | 482 | 168 | 58 | 31 | 5 | 32 | 7 | 0 | 166 | 0 | 3 | 12 | 482
3 | 2 | 17 | 510 | 168 | 77 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 164 | 0 | 4 | 12 | 510
3 | 2 | 18 | 521 | 168 | 82 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 12 | 521
3 | 2 | 19 | 507 | 168 | 76 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 12 | 507
3 | 2 | 20 | 496 | 168 | 78 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 12 | 496
3 | 2 | 21 | 488 | 168 | 63 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 135 | 0 | 25 | 3 | 488
3 | 2 | 22 | 469 | 168 | 66 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 12 | 469
3 | 2 | 23 | 474 | 168 | 60 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 153 | 0 | -10 | 11 | 474
3 | 3 | 0 | 470 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 166 | 0 | -30 | 12 | 470
3 | 3 | 1 | 480 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 158 | 0 | 3 | -3 | 480
3 | 3 | 2 | 490 | 168 | 63 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 148 | 0 | 62 | -47 | 490
3 | 3 | 3 | 497 | 168 | 85 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 12 | 497
3 | 3 | 4 | 502 | 168 | 68 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 56 | -1 | 502
3 | 3 | 5 | 492 | 168 | 123 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 492
3 | 3 | 6 | 476 | 168 | 116 | 59 | 5 | 32 | 9 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 476
3 | 3 | 7 | 449 | 168 | 60 | 49 | 5 | 32 | 47 | 0 | 83 | 0 | 4 | 1 | 449
3 | 3 | 8 | 453 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 90 | 0 | 78 | 0 | 3 | -3 | 453
3 | 3 | 9 | 462 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 126 | 0 | 77 | 0 | -21 | -5 | 462
3 | 3 | 10 | 450 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 155 | 0 | 62 | 0 | -12 | -40 | 450
3 | 3 | 11 | 432 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 167 | 0 | 54 | 0 | -68 | -6 | 432
3 | 3 | 12 | 421 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 168 | 0 | 49 | 0 | -69 | -12 | 421
3 | 3 | 13 | 409 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 139 | 0 | 43 | 0 | -69 | 11 | 409
3 | 3 | 14 | 401 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 96 | 0 | 38 | 0 | -29 | 11 | 401
3 | 3 | 15 | 410 | 168 | 90 | 22 | 5 | 32 | 50 | 0 | 31 | 0 | 0 | 12 | 410
3 | 3 | 16 | 422 | 168 | 141 | 22 | 5 | 32 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 422
3 | 3 | 17 | 459 | 168 | 198 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 459
3 | 3 | 18 | 473 | 168 | 197 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 473
3 | 3 | 19 | 466 | 168 | 199 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | -1 | 466
3 | 3 | 20 | 461 | 168 | 196 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 461
3 | 3 | 21 | 455 | 168 | 131 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 59 | -1 | 455
3 | 3 | 22 | 438 | 168 | 166 | 23 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 13 | 438
3 | 3 | 23 | 450 | 168 | 163 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 13 | 450
3 | 4 | 0 | 445 | 168 | 116 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 12 | 445
3 | 4 | 1 | 459 | 168 | 125 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 8 | 459
3 | 4 | 2 | 473 | 168 | 83 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 62 | -1 | 473
3 | 4 | 3 | 490 | 168 | 158 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 490
3 | 4 | 4 | 501 | 168 | 162 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 501
3 | 4 | 5 | 504 | 168 | 102 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 62 | -1 | 504
3 | 4 | 6 | 501 | 168 | 153 | 56 | 5 | 32 | 10 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 501
3 | 4 | 7 | 486 | 168 | 117 | 46 | 5 | 32 | 48 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 486
3 | 4 | 8 | 504 | 168 | 107 | 22 | 5 | 32 | 91 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 504
3 | 4 | 9 | 521 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 127 | 0 | 119 | 0 | 4 | -14 | 521
3 | 4 | 10 | 518 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 140 | 0 | 148 | 0 | -65 | 10 | 518
3 | 4 | 11 | 506 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 139 | 0 | 146 | 0 | -62 | -2 | 506
3 | 4 | 12 | 472 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 128 | 0 | 145 | 0 | -68 | -18 | 472
3 | 4 | 13 | 477 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 114 | 0 | 145 | 0 | -23 | -44 | 477
3 | 4 | 14 | 470 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 92 | 0 | 134 | 0 | -51 | 10 | 470
3 | 4 | 15 | 471 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 55 | 0 | 120 | 0 | 3 | 8 | 471
3 | 4 | 16 | 479 | 168 | 122 | 22 | 5 | 32 | 16 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 479
3 | 4 | 17 | 502 | 168 | 147 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 502
3 | 4 | 18 | 510 | 168 | 141 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 510
3 | 4 | 19 | 496 | 168 | 145 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -2 | 496
3 | 4 | 20 | 484 | 168 | 152 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 484
3 | 4 | 21 | 471 | 168 | 157 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 471
3 | 4 | 22 | 451 | 168 | 143 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 451
3 | 4 | 23 | 458 | 168 | 148 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 458
3 | 5 | 0 | 453 | 168 | 137 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 453
3 | 5 | 1 | 470 | 168 | 145 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 470
3 | 5 | 2 | 481 | 168 | 151 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 481
3 | 5 | 3 | 497 | 168 | 157 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 497
3 | 5 | 4 | 502 | 168 | 160 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 502
3 | 5 | 5 | 509 | 168 | 109 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 57 | -2 | 509
3 | 5 | 6 | 513 | 168 | 172 | 49 | 5 | 32 | 13 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 513
3 | 5 | 7 | 491 | 168 | 117 | 34 | 5 | 32 | 64 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 491
3 | 5 | 8 | 498 | 168 | 81 | 22 | 5 | 32 | 119 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 498
3 | 5 | 9 | 510 | 168 | 65 | 22 | 5 | 32 | 161 | 0 | 88 | 0 | 0 | -31 | 510
3 | 5 | 10 | 510 | 168 | 65 | 22 | 5 | 32 | 174 | 0 | 88 | 0 | 0 | -44 | 510
3 | 5 | 11 | 501 | 168 | 64 | 22 | 5 | 32 | 160 | 0 | 74 | 0 | 0 | -24 | 501
3 | 5 | 12 | 478 | 168 | 62 | 22 | 5 | 32 | 146 | 0 | 71 | 0 | 0 | -28 | 478
3 | 5 | 13 | 489 | 168 | 63 | 22 | 5 | 32 | 130 | 0 | 72 | 0 | 0 | -3 | 489
3 | 5 | 14 | 472 | 168 | 78 | 22 | 5 | 32 | 103 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 472
3 | 5 | 15 | 466 | 168 | 126 | 22 | 5 | 32 | 63 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 466
3 | 5 | 16 | 471 | 168 | 178 | 34 | 5 | 32 | 18 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 471
3 | 5 | 17 | 489 | 168 | 205 | 44 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 489
3 | 5 | 18 | 498 | 168 | 213 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 498
3 | 5 | 19 | 488 | 168 | 207 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 488
3 | 5 | 20 | 475 | 168 | 213 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 475
3 | 5 | 21 | 460 | 168 | 209 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 460
3 | 5 | 22 | 442 | 168 | 201 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 442
3 | 5 | 23 | 452 | 168 | 222 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 452
3 | 6 | 0 | 450 | 168 | 220 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 450
3 | 6 | 1 | 466 | 168 | 236 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 466
3 | 6 | 2 | 481 | 168 | 250 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 481
3 | 6 | 3 | 497 | 168 | 265 | 23 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 497
3 | 6 | 4 | 510 | 168 | 273 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 510
3 | 6 | 5 | 512 | 168 | 271 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 512
3 | 6 | 6 | 509 | 168 | 260 | 24 | 5 | 32 | 14 | 0 | 6 | 0 | 2 | -2 | 509
3 | 6 | 7 | 489 | 168 | 195 | 22 | 5 | 32 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 489
3 | 6 | 8 | 497 | 168 | 154 | 22 | 5 | 32 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 497
3 | 6 | 9 | 504 | 168 | 113 | 22 | 5 | 32 | 163 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 504
3 | 6 | 10 | 497 | 168 | 73 | 22 | 5 | 32 | 194 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 497
3 | 6 | 11 | 488 | 168 | 63 | 22 | 5 | 32 | 206 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 488
3 | 6 | 12 | 457 | 168 | 72 | 22 | 5 | 32 | 199 | 0 | 18 | 0 | 0 | -59 | 457
3 | 6 | 13 | 458 | 168 | 61 | 22 | 5 | 32 | 171 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 458
3 | 6 | 14 | 455 | 168 | 83 | 22 | 5 | 32 | 124 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 455
3 | 6 | 15 | 453 | 168 | 105 | 48 | 5 | 32 | 71 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 453
3 | 6 | 16 | 461 | 168 | 146 | 58 | 5 | 32 | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 461
3 | 6 | 17 | 490 | 168 | 194 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 490
3 | 6 | 18 | 497 | 168 | 196 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 497
3 | 6 | 19 | 482 | 168 | 181 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 482
3 | 6 | 20 | 469 | 168 | 172 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 469
3 | 6 | 21 | 454 | 168 | 160 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 454
3 | 6 | 22 | 440 | 168 | 151 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 440
3 | 6 | 23 | 452 | 168 | 171 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 452
3 | 7 | 0 | 452 | 168 | 196 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 452
3 | 7 | 1 | 470 | 168 | 213 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 470
3 | 7 | 2 | 494 | 168 | 229 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 494
3 | 7 | 3 | 509 | 168 | 238 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 509
3 | 7 | 4 | 520 | 168 | 261 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 520
3 | 7 | 5 | 527 | 168 | 276 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 527
3 | 7 | 6 | 516 | 168 | 261 | 24 | 5 | 32 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 516
3 | 7 | 7 | 486 | 168 | 177 | 21 | 5 | 32 | 68 | 0 | 13 | 0 | 4 | -2 | 486
3 | 7 | 8 | 484 | 168 | 125 | 21 | 5 | 32 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 484
3 | 7 | 9 | 493 | 168 | 93 | 21 | 5 | 32 | 154 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 493
3 | 7 | 10 | 489 | 168 | 63 | 21 | 5 | 32 | 173 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 489
3 | 7 | 11 | 484 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 179 | 0 | 24 | 0 | -16 | 13 | 484
3 | 7 | 12 | 455 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 166 | 0 | 24 | 0 | -31 | 12 | 455
3 | 7 | 13 | 469 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 141 | 0 | 30 | 0 | 3 | 11 | 469
3 | 7 | 14 | 466 | 168 | 76 | 21 | 5 | 32 | 111 | 0 | 41 | 0 | 0 | 12 | 466
3 | 7 | 15 | 467 | 168 | 136 | 21 | 5 | 32 | 64 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 467
3 | 7 | 16 | 473 | 168 | 182 | 21 | 5 | 32 | 20 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 473
3 | 7 | 17 | 492 | 168 | 220 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 492
3 | 7 | 18 | 501 | 168 | 215 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 501
3 | 7 | 19 | 487 | 168 | 204 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 487
3 | 7 | 20 | 475 | 168 | 196 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 475
3 | 7 | 21 | 466 | 168 | 196 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 466
3 | 7 | 22 | 459 | 168 | 194 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 459
3 | 7 | 23 | 466 | 168 | 199 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 | 466
3 | 8 | 0 | 466 | 168 | 200 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 466
3 | 8 | 1 | 479 | 168 | 212 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 479
3 | 8 | 2 | 488 | 168 | 219 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 488
3 | 8 | 3 | 501 | 168 | 228 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 501
3 | 8 | 4 | 511 | 168 | 234 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 511
3 | 8 | 5 | 514 | 168 | 229 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 514
3 | 8 | 6 | 516 | 168 | 208 | 58 | 5 | 32 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 516
3 | 8 | 7 | 497 | 168 | 131 | 58 | 5 | 32 | 67 | 0 | 33 | 0 | 4 | -1 | 497
3 | 8 | 8 | 500 | 168 | 96 | 48 | 5 | 32 | 122 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 500
3 | 8 | 9 | 506 | 168 | 83 | 22 | 5 | 32 | 169 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 506
3 | 8 | 10 | 502 | 168 | 64 | 22 | 5 | 32 | 198 | 0 | 30 | 0 | 0 | -17 | 502
3 | 8 | 11 | 492 | 168 | 64 | 22 | 5 | 32 | 207 | 0 | 48 | 0 | 0 | -54 | 492
3 | 8 | 12 | 467 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 205 | 0 | 46 | 0 | -11 | -58 | 467
3 | 8 | 13 | 463 | 168 | 61 | 22 | 5 | 32 | 182 | 0 | 39 | 0 | 0 | -46 | 463
3 | 8 | 14 | 445 | 168 | 59 | 22 | 5 | 32 | 142 | 0 | 27 | 0 | 0 | -10 | 445
3 | 8 | 15 | 434 | 168 | 100 | 22 | 5 | 32 | 88 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 434
3 | 8 | 16 | 448 | 168 | 180 | 22 | 5 | 32 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 448
3 | 8 | 17 | 476 | 168 | 235 | 24 | 5 | 32 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 476
3 | 8 | 18 | 484 | 168 | 241 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 484
3 | 8 | 19 | 480 | 168 | 237 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 480
3 | 8 | 20 | 467 | 168 | 235 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 467
3 | 8 | 21 | 453 | 168 | 220 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 453
3 | 8 | 22 | 441 | 168 | 148 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | -2 | 441
3 | 8 | 23 | 452 | 168 | 219 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 452
3 | 9 | 0 | 448 | 168 | 151 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62 | -2 | 448
3 | 9 | 1 | 465 | 168 | 189 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -2 | 465
3 | 9 | 2 | 480 | 168 | 222 | 43 | 5 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 480
3 | 9 | 3 | 496 | 168 | 227 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 496
3 | 9 | 4 | 503 | 168 | 229 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 503
3 | 9 | 5 | 494 | 168 | 227 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 494
3 | 9 | 6 | 479 | 168 | 203 | 44 | 5 | 32 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 479
3 | 9 | 7 | 447 | 168 | 134 | 31 | 5 | 32 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 447
3 | 9 | 8 | 441 | 168 | 93 | 22 | 5 | 32 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 441
3 | 9 | 9 | 445 | 168 | 59 | 22 | 5 | 32 | 146 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 445
3 | 9 | 10 | 436 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 166 | 0 | 14 | 0 | -40 | 11 | 436
3 | 9 | 11 | 426 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 173 | 0 | 22 | 0 | -66 | 12 | 426
3 | 9 | 12 | 408 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 163 | 0 | 29 | 0 | -69 | 0 | 408
3 | 9 | 13 | 401 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 141 | 0 | 34 | 0 | -58 | -1 | 401
3 | 9 | 14 | 398 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 112 | 0 | 43 | 0 | -35 | -7 | 398
3 | 9 | 15 | 407 | 168 | 60 | 22 | 5 | 32 | 65 | 0 | 43 | 0 | 0 | 12 | 407
3 | 9 | 16 | 412 | 168 | 123 | 22 | 5 | 32 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 412
3 | 9 | 17 | 446 | 168 | 178 | 22 | 5 | 32 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 446
3 | 9 | 18 | 465 | 168 | 188 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 465
3 | 9 | 19 | 462 | 168 | 175 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 462
3 | 9 | 20 | 458 | 168 | 166 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 458
3 | 9 | 21 | 461 | 168 | 173 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 461
3 | 9 | 22 | 450 | 168 | 160 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 450
3 | 9 | 23 | 464 | 168 | 167 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 464
3 | 10 | 0 | 458 | 168 | 110 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 62 | 12 | 458
3 | 10 | 1 | 473 | 168 | 188 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 12 | 473
3 | 10 | 2 | 487 | 168 | 194 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 13 | 487
3 | 10 | 3 | 498 | 168 | 212 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 498
3 | 10 | 4 | 510 | 168 | 152 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | 11 | 510
3 | 10 | 5 | 501 | 168 | 157 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 62 | 0 | 501
3 | 10 | 6 | 480 | 168 | 181 | 50 | 5 | 32 | 15 | 0 | 12 | 0 | 4 | 13 | 480
3 | 10 | 7 | 443 | 168 | 119 | 35 | 5 | 32 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 443
3 | 10 | 8 | 419 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 111 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 419
3 | 10 | 9 | 408 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 149 | 0 | 24 | 0 | 0 | -50 | 408
3 | 10 | 10 | 397 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 165 | 0 | 31 | 0 | -27 | -57 | 397
3 | 10 | 11 | 388 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 158 | 0 | 51 | 0 | -53 | -53 | 388
3 | 10 | 12 | 376 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 147 | 0 | 59 | 0 | -69 | -46 | 376
3 | 10 | 13 | 371 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 144 | 0 | 65 | 0 | -69 | -54 | 371
3 | 10 | 14 | 372 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 117 | 0 | 79 | 0 | -51 | -58 | 372
3 | 10 | 15 | 392 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 70 | 0 | 78 | 0 | 0 | -41 | 392
3 | 10 | 16 | 399 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 24 | 0 | 81 | 0 | 0 | 4 | 399
3 | 10 | 17 | 435 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 1 | 0 | 88 | 0 | 35 | -2 | 435
3 | 10 | 18 | 458 | 168 | 88 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 13 | 458
3 | 10 | 19 | 450 | 168 | 98 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 450
3 | 10 | 20 | 443 | 168 | 99 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 443
3 | 10 | 21 | 432 | 168 | 83 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 13 | 432
3 | 10 | 22 | 416 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 41 | -4 | 416
3 | 10 | 23 | 422 | 168 | 76 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 4 | 11 | 422
3 | 11 | 0 | 425 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 16 | 12 | 425
3 | 11 | 1 | 437 | 168 | 78 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 11 | 437
3 | 11 | 2 | 450 | 168 | 83 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 12 | 450
3 | 11 | 3 | 465 | 168 | 71 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 30 | 12 | 465
3 | 11 | 4 | 473 | 168 | 110 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 11 | 473
3 | 11 | 5 | 477 | 168 | 128 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 477
3 | 11 | 6 | 469 | 168 | 58 | 58 | 5 | 32 | 21 | 0 | 79 | 0 | 61 | -13 | 469
3 | 11 | 7 | 463 | 168 | 58 | 48 | 5 | 32 | 84 | 0 | 74 | 0 | 3 | -9 | 463
3 | 11 | 8 | 486 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 130 | 0 | 73 | 0 | -15 | -1 | 486
3 | 11 | 9 | 496 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 155 | 0 | 75 | 0 | -27 | 8 | 496
3 | 11 | 10 | 479 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 174 | 0 | 72 | 0 | -62 | 10 | 479
3 | 11 | 11 | 467 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 184 | 0 | 71 | 0 | -33 | -40 | 467
3 | 11 | 12 | 442 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 186 | 0 | 68 | 0 | -69 | -28 | 442
3 | 11 | 13 | 458 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 161 | 0 | 63 | 0 | -50 | -1 | 458
3 | 11 | 14 | 447 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 123 | 0 | 46 | 0 | -12 | 5 | 447
3 | 11 | 15 | 442 | 168 | 90 | 22 | 5 | 32 | 71 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9 | 442
3 | 11 | 16 | 446 | 168 | 141 | 27 | 5 | 32 | 22 | 0 | 41 | 0 | 0 | 10 | 446
3 | 11 | 17 | 464 | 168 | 182 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 464
3 | 11 | 18 | 471 | 168 | 188 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 471
3 | 11 | 19 | 460 | 168 | 195 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 460
3 | 11 | 20 | 442 | 168 | 190 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 442
3 | 11 | 21 | 423 | 168 | 174 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 423
3 | 11 | 22 | 399 | 168 | 143 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 399
3 | 11 | 23 | 404 | 168 | 149 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 404
3 | 12 | 0 | 409 | 168 | 101 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | -1 | 409
3 | 12 | 1 | 419 | 168 | 157 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 419
3 | 12 | 2 | 433 | 168 | 169 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 433
3 | 12 | 3 | 445 | 168 | 172 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 445
3 | 12 | 4 | 458 | 168 | 187 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 458
3 | 12 | 5 | 461 | 168 | 193 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 461
3 | 12 | 6 | 466 | 168 | 126 | 45 | 5 | 32 | 14 | 0 | 17 | 0 | 60 | -1 | 466
3 | 12 | 7 | 462 | 168 | 163 | 30 | 5 | 32 | 43 | 0 | 19 | 0 | 4 | -2 | 462
3 | 12 | 8 | 474 | 168 | 153 | 23 | 5 | 32 | 75 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 474
3 | 12 | 9 | 483 | 168 | 116 | 33 | 5 | 32 | 110 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 483
3 | 12 | 10 | 480 | 168 | 84 | 41 | 5 | 32 | 127 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 480
3 | 12 | 11 | 475 | 168 | 62 | 45 | 5 | 32 | 136 | 0 | 32 | 0 | 0 | -5 | 475
3 | 12 | 12 | 450 | 168 | 60 | 35 | 5 | 32 | 136 | 0 | 33 | 0 | 0 | -19 | 450
3 | 12 | 13 | 463 | 168 | 84 | 29 | 5 | 32 | 117 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 463
3 | 12 | 14 | 461 | 168 | 115 | 37 | 5 | 32 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 461
3 | 12 | 15 | 450 | 168 | 69 | 44 | 5 | 32 | 46 | 0 | 25 | 0 | 62 | -1 | 450
3 | 12 | 16 | 453 | 168 | 172 | 42 | 5 | 32 | 14 | 0 | 19 | 0 | 2 | -1 | 453
3 | 12 | 17 | 460 | 168 | 195 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 460
3 | 12 | 18 | 473 | 168 | 196 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 473
3 | 12 | 19 | 461 | 168 | 190 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 461
3 | 12 | 20 | 444 | 168 | 178 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 444
3 | 12 | 21 | 427 | 168 | 162 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 427
3 | 12 | 22 | 413 | 168 | 144 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 413
3 | 12 | 23 | 420 | 168 | 132 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 420
3 | 13 | 0 | 412 | 168 | 95 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 412
3 | 13 | 1 | 426 | 168 | 111 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13 | 426
3 | 13 | 2 | 439 | 168 | 128 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 12 | 439
3 | 13 | 3 | 452 | 168 | 131 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 13 | 452
3 | 13 | 4 | 461 | 168 | 124 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 13 | 461
3 | 13 | 5 | 467 | 168 | 142 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 467
3 | 13 | 6 | 469 | 168 | 124 | 22 | 5 | 32 | 18 | 0 | 88 | 0 | 0 | 12 | 469
3 | 13 | 7 | 454 | 168 | 75 | 21 | 5 | 32 | 65 | 0 | 75 | 0 | 0 | 13 | 454
3 | 13 | 8 | 458 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 120 | 0 | 80 | 0 | -11 | -15 | 458
3 | 13 | 9 | 469 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 168 | 0 | 93 | -6 | -12 | -58 | 469
3 | 13 | 10 | 467 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 196 | 0 | 103 | -22 | -37 | -57 | 467
3 | 13 | 11 | 461 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 204 | 0 | 100 | -19 | -50 | -58 | 461
3 | 13 | 12 | 438 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 201 | 0 | 102 | -22 | -69 | -58 | 438
3 | 13 | 13 | 445 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 184 | 0 | 104 | -21 | -48 | -58 | 445
3 | 13 | 14 | 434 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 148 | 0 | 111 | -19 | -32 | -58 | 434
3 | 13 | 15 | 440 | 168 | 58 | 47 | 5 | 32 | 86 | 0 | 96 | 0 | -10 | -42 | 440
3 | 13 | 16 | 449 | 168 | 63 | 57 | 5 | 32 | 30 | 0 | 82 | 0 | 0 | 12 | 449
3 | 13 | 17 | 479 | 168 | 134 | 57 | 5 | 32 | 1 | 0 | 79 | 0 | 4 | -1 | 479
3 | 13 | 18 | 496 | 168 | 79 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 81 | 0 | 62 | 12 | 496
3 | 13 | 19 | 480 | 168 | 78 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 62 | -1 | 480
3 | 13 | 20 | 465 | 168 | 113 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 13 | 465
3 | 13 | 21 | 449 | 168 | 90 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 13 | 449
3 | 13 | 22 | 426 | 168 | 69 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 13 | 426
3 | 13 | 23 | 432 | 168 | 62 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 12 | 432
3 | 14 | 0 | 424 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 3 | 424
3 | 14 | 1 | 436 | 168 | 71 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 12 | 436
3 | 14 | 2 | 453 | 168 | 98 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 13 | 453
3 | 14 | 3 | 464 | 168 | 121 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 13 | 464
3 | 14 | 4 | 476 | 168 | 152 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 476
3 | 14 | 5 | 472 | 168 | 157 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 472
3 | 14 | 6 | 473 | 168 | 96 | 57 | 5 | 32 | 20 | 0 | 42 | 0 | 52 | 1 | 473
3 | 14 | 7 | 462 | 168 | 80 | 47 | 5 | 32 | 83 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 462
3 | 14 | 8 | 469 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 141 | 0 | 32 | 0 | 3 | 9 | 469
3 | 14 | 9 | 470 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 177 | 0 | 29 | 0 | -32 | 12 | 470
3 | 14 | 10 | 471 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 198 | 0 | 22 | 0 | -45 | 12 | 471
3 | 14 | 11 | 465 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 194 | 0 | 20 | 0 | -45 | 12 | 465
3 | 14 | 12 | 431 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 176 | 0 | 20 | 0 | -61 | 12 | 431
3 | 14 | 13 | 433 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 167 | 0 | 19 | 0 | -49 | 12 | 433
3 | 14 | 14 | 424 | 168 | 58 | 21 | 5 | 32 | 136 | 0 | 17 | 0 | -25 | 12 | 424
3 | 14 | 15 | 420 | 168 | 86 | 21 | 5 | 32 | 79 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 420
3 | 14 | 16 | 439 | 168 | 146 | 30 | 5 | 32 | 26 | 0 | 17 | 0 | 3 | 12 | 439
3 | 14 | 17 | 462 | 168 | 200 | 40 | 5 | 32 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 462
3 | 14 | 18 | 482 | 168 | 137 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | 12 | 482
3 | 14 | 19 | 469 | 168 | 193 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 13 | 469
3 | 14 | 20 | 454 | 168 | 141 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 60 | 12 | 454
3 | 14 | 21 | 434 | 168 | 182 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 434
3 | 14 | 22 | 419 | 168 | 166 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 419
3 | 14 | 23 | 429 | 168 | 165 | 21 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 429
3 | 15 | 0 | 418 | 168 | 139 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 12 | 418
3 | 15 | 1 | 437 | 168 | 162 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 437
3 | 15 | 2 | 453 | 168 | 143 | 35 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34 | 11 | 453
3 | 15 | 3 | 464 | 168 | 186 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 464
3 | 15 | 4 | 473 | 168 | 192 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 473
3 | 15 | 5 | 476 | 168 | 183 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 476
3 | 15 | 6 | 468 | 168 | 171 | 38 | 5 | 32 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 468
3 | 15 | 7 | 453 | 168 | 130 | 22 | 5 | 32 | 62 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 453
3 | 15 | 8 | 452 | 168 | 93 | 22 | 5 | 32 | 101 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 452
3 | 15 | 9 | 446 | 168 | 64 | 22 | 5 | 32 | 128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 446
3 | 15 | 10 | 437 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 150 | 0 | 16 | 0 | -26 | 12 | 437
3 | 15 | 11 | 441 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 153 | 0 | 22 | 0 | -30 | 11 | 441
3 | 15 | 12 | 429 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 147 | 0 | 20 | 0 | -34 | 11 | 429
3 | 15 | 13 | 442 | 168 | 63 | 22 | 5 | 32 | 131 | 0 | 19 | 0 | -10 | 12 | 442
3 | 15 | 14 | 445 | 168 | 96 | 22 | 5 | 32 | 95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 445
3 | 15 | 15 | 453 | 168 | 140 | 23 | 5 | 32 | 47 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 453
3 | 15 | 16 | 465 | 168 | 152 | 46 | 5 | 32 | 12 | 0 | 34 | 0 | 4 | 12 | 465
3 | 15 | 17 | 479 | 168 | 167 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 13 | 479
3 | 15 | 18 | 487 | 168 | 173 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 12 | 487
3 | 15 | 19 | 472 | 168 | 159 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 13 | 472
3 | 15 | 20 | 453 | 168 | 141 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 13 | 453
3 | 15 | 21 | 435 | 168 | 126 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 435
3 | 15 | 22 | 418 | 168 | 106 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | 11 | 418
3 | 15 | 23 | 424 | 168 | 118 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 12 | 424
3 | 16 | 0 | 421 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 19 | 12 | 421
3 | 16 | 1 | 433 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 37 | 13 | 433
3 | 16 | 2 | 442 | 168 | 78 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 35 | 12 | 442
3 | 16 | 3 | 450 | 168 | 118 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 11 | 450
3 | 16 | 4 | 462 | 168 | 135 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 12 | 462
3 | 16 | 5 | 458 | 168 | 142 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 12 | 458
3 | 16 | 6 | 450 | 168 | 130 | 60 | 5 | 32 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 450
3 | 16 | 7 | 434 | 168 | 93 | 50 | 5 | 32 | 48 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 434
3 | 16 | 8 | 423 | 168 | 67 | 30 | 5 | 32 | 79 | 0 | 27 | 0 | 4 | 11 | 423
3 | 16 | 9 | 402 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 118 | 0 | 36 | 0 | 0 | -37 | 402
3 | 16 | 10 | 382 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 160 | -48 | 56 | 0 | -13 | -58 | 382
3 | 16 | 11 | 386 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 180 | 0 | 86 | -49 | -57 | -59 | 386
3 | 16 | 12 | 382 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 182 | 0 | 100 | -58 | -69 | -58 | 382
3 | 16 | 13 | 374 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 165 | 0 | 114 | -64 | -69 | -57 | 374
3 | 16 | 14 | 369 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 122 | 0 | 128 | -58 | -49 | -59 | 369
3 | 16 | 15 | 371 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 83 | 0 | 106 | -34 | -11 | -58 | 371
3 | 16 | 16 | 380 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 31 | 0 | 81 | 0 | 0 | -17 | 380
3 | 16 | 17 | 412 | 168 | 99 | 22 | 5 | 32 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 12 | 412
3 | 16 | 18 | 438 | 168 | 130 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -2 | 438
3 | 16 | 19 | 436 | 168 | 142 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 436
3 | 16 | 20 | 421 | 168 | 138 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -2 | 421
3 | 16 | 21 | 405 | 168 | 143 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 405
3 | 16 | 22 | 392 | 168 | 203 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 392
3 | 16 | 23 | 401 | 168 | 198 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 401
3 | 17 | 0 | 401 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 62 | 13 | 401
3 | 17 | 1 | 412 | 168 | 135 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 12 | 412
3 | 17 | 2 | 420 | 168 | 91 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 62 | 13 | 420
3 | 17 | 3 | 429 | 168 | 73 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 62 | 12 | 429
3 | 17 | 4 | 435 | 168 | 118 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 13 | 435
3 | 17 | 5 | 427 | 168 | 107 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 12 | 427
3 | 17 | 6 | 416 | 168 | 80 | 22 | 5 | 32 | 20 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13 | 416
3 | 17 | 7 | 404 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 49 | 0 | 77 | 0 | -18 | 11 | 404
3 | 17 | 8 | 403 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 68 | 0 | 82 | 0 | 0 | -32 | 403
3 | 17 | 9 | 402 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 97 | 0 | 89 | 0 | -11 | -58 | 402
3 | 17 | 10 | 401 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 123 | 0 | 86 | 0 | -69 | -24 | 401
3 | 17 | 11 | 398 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 136 | 0 | 72 | 0 | -69 | -26 | 398
3 | 17 | 12 | 405 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 113 | 0 | 74 | 0 | -30 | -37 | 405
3 | 17 | 13 | 399 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 84 | 0 | 78 | 0 | -60 | 12 | 399
3 | 17 | 14 | 411 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 54 | 0 | 91 | 0 | 0 | -19 | 411
3 | 17 | 15 | 417 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 25 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 417
3 | 17 | 16 | 424 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 6 | 0 | 116 | 0 | -11 | -1 | 424
3 | 17 | 17 | 448 | 168 | 60 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 11 | 448
3 | 17 | 18 | 462 | 168 | 83 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 13 | 462
3 | 17 | 19 | 453 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 31 | 12 | 453
3 | 17 | 20 | 443 | 168 | 85 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 443
3 | 17 | 21 | 428 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 13 | 12 | 428
3 | 17 | 22 | 408 | 168 | 58 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | -12 | 12 | 408
3 | 17 | 23 | 413 | 168 | 63 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | -10 | 12 | 413
3 | 18 | 0 | 412 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11 | 412
3 | 18 | 1 | 426 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 12 | 11 | 426
3 | 18 | 2 | 438 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 12 | 11 | 438
3 | 18 | 3 | 447 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 14 | 10 | 447
3 | 18 | 4 | 462 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 22 | 11 | 462
3 | 18 | 5 | 470 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 26 | 11 | 470
3 | 18 | 6 | 470 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 9 | 0 | 101 | 0 | 24 | 11 | 470
3 | 18 | 7 | 465 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 28 | 0 | 97 | 0 | 14 | 11 | 465
3 | 18 | 8 | 483 | 168 | 85 | 24 | 5 | 32 | 54 | 0 | 105 | 0 | 0 | 10 | 483
3 | 18 | 9 | 473 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 82 | 0 | 108 | 0 | -13 | 9 | 473
3 | 18 | 10 | 457 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 108 | 0 | 105 | 0 | -46 | 3 | 457
3 | 18 | 11 | 455 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 113 | 0 | 100 | 0 | -55 | 10 | 455
3 | 18 | 12 | 433 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 101 | 0 | 101 | 0 | -65 | 9 | 433
3 | 18 | 13 | 452 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 78 | 0 | 103 | 0 | -25 | 9 | 452
3 | 18 | 14 | 457 | 168 | 67 | 24 | 5 | 32 | 57 | 0 | 104 | 0 | -10 | 10 | 457
3 | 18 | 15 | 457 | 168 | 90 | 24 | 5 | 32 | 35 | 0 | 92 | 0 | 0 | 11 | 457
3 | 18 | 16 | 465 | 168 | 129 | 24 | 5 | 32 | 12 | 0 | 80 | 0 | 4 | 11 | 465
3 | 18 | 17 | 478 | 168 | 147 | 38 | 5 | 32 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 10 | 478
3 | 18 | 18 | 490 | 168 | 151 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10 | 490
3 | 18 | 19 | 475 | 168 | 85 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 62 | 9 | 475
3 | 18 | 20 | 461 | 168 | 147 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 11 | 461
3 | 18 | 21 | 446 | 168 | 140 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 10 | 446
3 | 18 | 22 | 424 | 168 | 59 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 62 | 10 | 424
3 | 18 | 23 | 429 | 168 | 128 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 11 | 429
3 | 19 | 0 | 423 | 168 | 127 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 423
3 | 19 | 1 | 444 | 168 | 150 | 22 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 11 | 444
3 | 19 | 2 | 465 | 168 | 144 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 11 | 465
3 | 19 | 3 | 483 | 168 | 142 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 11 | 483
3 | 19 | 4 | 490 | 168 | 141 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 11 | 490
3 | 19 | 5 | 490 | 168 | 146 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 11 | 490
3 | 19 | 6 | 492 | 168 | 89 | 52 | 5 | 32 | 18 | 0 | 55 | 0 | 62 | 11 | 492
3 | 19 | 7 | 489 | 168 | 144 | 22 | 5 | 32 | 61 | 0 | 46 | 0 | 0 | 11 | 489
3 | 19 | 8 | 498 | 168 | 112 | 22 | 5 | 32 | 100 | 0 | 48 | 0 | 0 | 11 | 498
3 | 19 | 9 | 509 | 168 | 89 | 22 | 5 | 32 | 136 | 0 | 47 | 0 | 0 | 10 | 509
3 | 19 | 10 | 492 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 157 | 0 | 51 | 0 | -11 | 10 | 492
3 | 19 | 11 | 476 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 165 | 0 | 62 | 0 | -40 | 4 | 476
3 | 19 | 12 | 441 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 167 | 0 | 67 | 0 | -69 | -9 | 441
3 | 19 | 13 | 439 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 154 | 0 | 73 | 0 | -68 | -5 | 439
3 | 19 | 14 | 426 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 124 | 0 | 82 | 0 | -69 | 4 | 426
3 | 19 | 15 | 424 | 168 | 58 | 22 | 5 | 32 | 81 | 0 | 84 | 0 | -12 | -14 | 424
3 | 19 | 16 | 440 | 168 | 75 | 52 | 5 | 32 | 30 | 0 | 80 | 0 | 0 | -2 | 440
3 | 19 | 17 | 463 | 168 | 117 | 62 | 5 | 32 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 463
3 | 19 | 18 | 479 | 168 | 131 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 4 | -1 | 479
3 | 19 | 19 | 465 | 168 | 137 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -2 | 465
3 | 19 | 20 | 452 | 168 | 139 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 452
3 | 19 | 21 | 435 | 168 | 135 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 435
3 | 19 | 22 | 420 | 168 | 140 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 420
3 | 19 | 23 | 434 | 168 | 96 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 49 | -1 | 434
3 | 20 | 0 | 426 | 168 | 77 | 23 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 62 | -1 | 426
3 | 20 | 1 | 432 | 168 | 79 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 62 | -1 | 432
3 | 20 | 2 | 442 | 168 | 145 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 442
3 | 20 | 3 | 455 | 168 | 163 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 455
3 | 20 | 4 | 462 | 168 | 165 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 462
3 | 20 | 5 | 460 | 168 | 167 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 460
3 | 20 | 6 | 445 | 168 | 147 | 44 | 5 | 32 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 445
3 | 20 | 7 | 435 | 168 | 105 | 23 | 5 | 32 | 82 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 435
3 | 20 | 8 | 434 | 168 | 58 | 23 | 5 | 32 | 136 | 0 | 22 | 0 | 0 | -10 | 434
3 | 20 | 9 | 422 | 168 | 58 | 23 | 5 | 32 | 171 | 0 | 24 | 0 | 0 | -59 | 422
3 | 20 | 10 | 413 | 168 | 58 | 23 | 5 | 32 | 193 | 0 | 20 | 0 | -69 | -17 | 413
3 | 20 | 11 | 404 | 168 | 58 | 23 | 5 | 32 | 203 | 0 | 21 | 0 | -44 | -62 | 404
3 | 20 | 12 | 389 | 168 | 58 | 23 | 5 | 32 | 196 | 0 | 24 | 0 | -54 | -63 | 389
3 | 20 | 13 | 384 | 168 | 58 | 23 | 5 | 32 | 176 | 0 | 32 | 0 | -46 | -64 | 384
3 | 20 | 14 | 374 | 168 | 58 | 23 | 5 | 32 | 139 | 0 | 48 | 0 | -36 | -63 | 374
3 | 20 | 15 | 378 | 168 | 58 | 23 | 5 | 32 | 80 | 0 | 48 | 0 | 0 | -36 | 378
3 | 20 | 16 | 389 | 168 | 73 | 35 | 5 | 32 | 30 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 389
3 | 20 | 17 | 421 | 168 | 105 | 51 | 5 | 32 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 421
3 | 20 | 18 | 446 | 168 | 119 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 446
3 | 20 | 19 | 439 | 168 | 124 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | -1 | 439
3 | 20 | 20 | 433 | 168 | 106 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 31 | -1 | 433
3 | 20 | 21 | 423 | 168 | 76 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 62 | -1 | 423
3 | 20 | 22 | 403 | 168 | 128 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 403
3 | 20 | 23 | 409 | 168 | 134 | 48 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 409
3 | 21 | 0 | 406 | 168 | 146 | 32 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 406
3 | 21 | 1 | 417 | 168 | 146 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 417
3 | 21 | 2 | 428 | 168 | 150 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 428
3 | 21 | 3 | 441 | 168 | 154 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 441
3 | 21 | 4 | 450 | 168 | 154 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -2 | 450
3 | 21 | 5 | 454 | 168 | 156 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 454
3 | 21 | 6 | 459 | 168 | 83 | 45 | 5 | 32 | 23 | 0 | 41 | 0 | 62 | 0 | 459
3 | 21 | 7 | 453 | 168 | 116 | 24 | 5 | 32 | 66 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 453
3 | 21 | 8 | 470 | 168 | 88 | 24 | 5 | 32 | 104 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 470
3 | 21 | 9 | 475 | 168 | 62 | 24 | 5 | 32 | 125 | 0 | 56 | 0 | 0 | 3 | 475
3 | 21 | 10 | 453 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 139 | 0 | 56 | 0 | -41 | 12 | 453
3 | 21 | 11 | 440 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 150 | 0 | 46 | 0 | -54 | 11 | 440
3 | 21 | 12 | 418 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 146 | 0 | 41 | 0 | -69 | 13 | 418
3 | 21 | 13 | 425 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 128 | 0 | 42 | 0 | -43 | 11 | 425
3 | 21 | 14 | 422 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 101 | 0 | 39 | 0 | -16 | 11 | 422
3 | 21 | 15 | 430 | 168 | 83 | 27 | 5 | 32 | 58 | 0 | 45 | 0 | 0 | 12 | 430
3 | 21 | 16 | 444 | 168 | 120 | 54 | 5 | 32 | 22 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 444
3 | 21 | 17 | 460 | 168 | 146 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 41 | 0 | 4 | -1 | 460
3 | 21 | 18 | 480 | 168 | 168 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 480
3 | 21 | 19 | 466 | 168 | 157 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 466
3 | 21 | 20 | 449 | 168 | 147 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 449
3 | 21 | 21 | 429 | 168 | 138 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -2 | 429
3 | 21 | 22 | 416 | 168 | 150 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 416
3 | 21 | 23 | 424 | 168 | 157 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 424
3 | 22 | 0 | 415 | 168 | 151 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 415
3 | 22 | 1 | 425 | 168 | 95 | 29 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 62 | 0 | 425
3 | 22 | 2 | 436 | 168 | 171 | 31 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 436
3 | 22 | 3 | 447 | 168 | 122 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 62 | -1 | 447
3 | 22 | 4 | 462 | 168 | 200 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 462
3 | 22 | 5 | 459 | 168 | 140 | 35 | 5 | 32 | 1 | 0 | 18 | 0 | 62 | -2 | 459
3 | 22 | 6 | 454 | 168 | 176 | 25 | 5 | 32 | 34 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 454
3 | 22 | 7 | 441 | 168 | 106 | 24 | 5 | 32 | 94 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 441
3 | 22 | 8 | 457 | 168 | 60 | 24 | 5 | 32 | 148 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 457
3 | 22 | 9 | 478 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 191 | 0 | 20 | 0 | -31 | 11 | 478
3 | 22 | 10 | 472 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 209 | 0 | 24 | 0 | -19 | -29 | 472
3 | 22 | 11 | 458 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 223 | 0 | 30 | 0 | -24 | -58 | 458
3 | 22 | 12 | 435 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 222 | 0 | 35 | 0 | -69 | -40 | 435
3 | 22 | 13 | 436 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 206 | 0 | 38 | 0 | -36 | -59 | 436
3 | 22 | 14 | 415 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 170 | 0 | 40 | 0 | -25 | -57 | 415
3 | 22 | 15 | 398 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 108 | 0 | 39 | 0 | -64 | 13 | 398
3 | 22 | 16 | 414 | 168 | 59 | 54 | 5 | 32 | 42 | 0 | 41 | 0 | 0 | 13 | 414
3 | 22 | 17 | 436 | 168 | 127 | 64 | 5 | 32 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 436
3 | 22 | 18 | 456 | 168 | 154 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 456
3 | 22 | 19 | 448 | 168 | 149 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 448
3 | 22 | 20 | 433 | 168 | 137 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 433
3 | 22 | 21 | 417 | 168 | 87 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 39 | 0 | 417
3 | 22 | 22 | 401 | 168 | 110 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 401
3 | 22 | 23 | 410 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 56 | -2 | 410
3 | 23 | 0 | 403 | 168 | 58 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 59 | -1 | 403
3 | 23 | 1 | 416 | 168 | 101 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | -1 | 416
3 | 23 | 2 | 429 | 168 | 208 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -57 | 429
3 | 23 | 3 | 445 | 168 | 233 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 445
3 | 23 | 4 | 454 | 168 | 185 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 454
3 | 23 | 5 | 448 | 168 | 185 | 38 | 5 | 32 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 448
3 | 23 | 6 | 420 | 168 | 119 | 28 | 5 | 32 | 38 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 420
3 | 23 | 7 | 405 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 119 | 0 | 34 | 0 | 4 | -39 | 405
3 | 23 | 8 | 409 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 175 | -36 | 42 | 0 | 0 | -59 | 409
3 | 23 | 9 | 418 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 206 | -22 | 50 | 0 | -44 | -59 | 418
3 | 23 | 10 | 421 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 224 | -45 | 47 | 0 | -24 | -68 | 421
3 | 23 | 11 | 409 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 233 | -47 | 51 | 0 | -46 | -69 | 409
3 | 23 | 12 | 397 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 228 | -47 | 53 | 0 | -56 | -68 | 397
3 | 23 | 13 | 381 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 208 | -44 | 56 | 0 | -56 | -70 | 381
3 | 23 | 14 | 358 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 166 | -37 | 53 | 0 | -42 | -69 | 358
3 | 23 | 15 | 352 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 101 | 0 | 46 | -15 | 0 | -67 | 352
3 | 23 | 16 | 357 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 39 | 0 | 40 | 0 | 0 | -9 | 357
3 | 23 | 17 | 391 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 3 | 0 | 37 | 0 | 62 | -14 | 391
3 | 23 | 18 | 420 | 168 | 67 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 62 | -2 | 420
3 | 23 | 19 | 416 | 168 | 97 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | -2 | 416
3 | 23 | 20 | 405 | 168 | 121 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 405
3 | 23 | 21 | 389 | 168 | 104 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 389
3 | 23 | 22 | 376 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 | -1 | 376
3 | 23 | 23 | 390 | 168 | 92 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 390
3 | 24 | 0 | 385 | 168 | 87 | 54 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 385
3 | 24 | 1 | 400 | 168 | 70 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 400
3 | 24 | 2 | 412 | 168 | 74 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 412
3 | 24 | 3 | 428 | 168 | 84 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 428
3 | 24 | 4 | 435 | 168 | 83 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 435
3 | 24 | 5 | 425 | 168 | 66 | 64 | 5 | 32 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 425
3 | 24 | 6 | 401 | 168 | 76 | 54 | 5 | 32 | 36 | 0 | 88 | 0 | 0 | -58 | 401
3 | 24 | 7 | 381 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 108 | 0 | 85 | -41 | 0 | -58 | 381
3 | 24 | 8 | 385 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 162 | -12 | 88 | -82 | 0 | -58 | 385
3 | 24 | 9 | 390 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 204 | -25 | 92 | -85 | -24 | -59 | 390
3 | 24 | 10 | 392 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 226 | -28 | 101 | -94 | -42 | -58 | 392
3 | 24 | 11 | 386 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 220 | -24 | 105 | -98 | -46 | -58 | 386
3 | 24 | 12 | 375 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 202 | -16 | 109 | -101 | -47 | -59 | 375
3 | 24 | 13 | 360 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 182 | -5 | 116 | -108 | -53 | -59 | 360
3 | 24 | 14 | 356 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 151 | 0 | 132 | -110 | -46 | -58 | 356
3 | 24 | 15 | 354 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 82 | 0 | 136 | -82 | -10 | -59 | 354
3 | 24 | 16 | 360 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 26 | 0 | 135 | -30 | 0 | -58 | 360
3 | 24 | 17 | 386 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 2 | 0 | 141 | 0 | 2 | -58 | 386
3 | 24 | 18 | 409 | 168 | 58 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 146 | 0 | 4 | -53 | 409
3 | 24 | 19 | 406 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -56 | 406
3 | 24 | 20 | 395 | 168 | 74 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -58 | 395
3 | 24 | 21 | 381 | 168 | 58 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -25 | 381
3 | 24 | 22 | 362 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -16 | 362
3 | 24 | 23 | 373 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 45 | -58 | 373
3 | 25 | 0 | 367 | 168 | 90 | 28 | 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 2 | -57 | 367
3 | 25 | 1 | 380 | 168 | 58 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -23 | 380
3 | 25 | 2 | 395 | 168 | 58 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 55 | -58 | 395
3 | 25 | 3 | 406 | 168 | 58 | 62 | 5 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -9 | 406
3 | 25 | 4 | 419 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 40 | -57 | 419
3 | 25 | 5 | 420 | 168 | 60 | 54 | 5 | 32 | 2 | 0 | 118 | 0 | 38 | -57 | 420
3 | 25 | 6 | 416 | 168 | 58 | 43 | 5 | 32 | 36 | 0 | 122 | 0 | 4 | -52 | 416
3 | 25 | 7 | 417 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 95 | 0 | 115 | -14 | 0 | -66 | 417
3 | 25 | 8 | 438 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 156 | 0 | 124 | -61 | -10 | -58 | 438
3 | 25 | 9 | 461 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 203 | 0 | 128 | -75 | -24 | -58 | 461
3 | 25 | 10 | 458 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 224 | 0 | 118 | -77 | -36 | -58 | 458
3 | 25 | 11 | 444 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 226 | 0 | 104 | -74 | -41 | -58 | 444
3 | 25 | 12 | 423 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 224 | 0 | 100 | -72 | -58 | -58 | 423
3 | 25 | 13 | 422 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 211 | 0 | 100 | -70 | -48 | -58 | 422
3 | 25 | 14 | 405 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 178 | 0 | 103 | -63 | -41 | -59 | 405
3 | 25 | 15 | 389 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 113 | 0 | 102 | -44 | -10 | -59 | 389
3 | 25 | 16 | 400 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 44 | 0 | 95 | 0 | 0 | -26 | 400
3 | 25 | 17 | 420 | 168 | 72 | 43 | 5 | 32 | 4 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 420
3 | 25 | 18 | 443 | 168 | 90 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 443
3 | 25 | 19 | 435 | 168 | 91 | 55 | 5 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 435
3 | 25 | 20 | 419 | 168 | 91 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 419
3 | 25 | 21 | 403 | 168 | 87 | 53 | 5 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 403
3 | 25 | 22 | 383 | 168 | 85 | 49 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 383
3 | 25 | 23 | 390 | 168 | 97 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 390
3 | 26 | 0 | 384 | 168 | 92 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 384
3 | 26 | 1 | 400 | 168 | 111 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 400
3 | 26 | 2 | 411 | 168 | 118 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 411
3 | 26 | 3 | 424 | 168 | 76 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | -2 | 424
3 | 26 | 4 | 436 | 168 | 135 | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | -1 | 436
3 | 26 | 5 | 435 | 168 | 101 | 53 | 5 | 32 | 2 | 0 | 14 | 0 | 62 | -2 | 435
3 | 26 | 6 | 419 | 168 | 120 | 41 | 5 | 32 | 39 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 419
3 | 26 | 7 | 413 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 116 | 0 | 12 | 0 | 3 | -5 | 413
3 | 26 | 8 | 436 | 168 | 59 | 24 | 5 | 32 | 180 | 0 | 13 | 0 | 0 | -45 | 436
3 | 26 | 9 | 455 | 168 | 60 | 24 | 5 | 32 | 222 | 0 | 13 | 0 | -10 | -59 | 455
3 | 26 | 10 | 456 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 238 | 0 | 19 | 0 | -25 | -63 | 456
3 | 26 | 11 | 455 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 235 | 0 | 29 | 0 | -33 | -63 | 455
3 | 26 | 12 | 423 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 212 | 0 | 32 | 0 | -43 | -65 | 423
3 | 26 | 13 | 422 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 178 | 0 | 31 | 0 | -12 | -62 | 422
3 | 26 | 14 | 407 | 168 | 74 | 24 | 5 | 32 | 134 | 0 | 28 | 0 | 0 | -58 | 407
3 | 26 | 15 | 396 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 84 | 0 | 35 | 0 | 0 | -10 | 396
3 | 26 | 16 | 404 | 168 | 104 | 24 | 5 | 32 | 31 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 404
3 | 26 | 17 | 420 | 168 | 144 | 24 | 5 | 32 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 420
3 | 26 | 18 | 439 | 168 | 153 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 439
3 | 26 | 19 | 432 | 168 | 134 | 40 | 5 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 432
3 | 26 | 20 | 416 | 168 | 119 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 416
3 | 26 | 21 | 399 | 168 | 109 | 56 | 5 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 399
3 | 26 | 22 | 387 | 168 | 110 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 387
3 | 26 | 23 | 394 | 168 | 118 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 394
3 | 27 | 0 | 388 | 168 | 145 | 24 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 388
3 | 27 | 1 | 399 | 168 | 144 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | -2 | 399
3 | 27 | 2 | 412 | 168 | 74 | 47 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 62 | -1 | 412
3 | 27 | 3 | 424 | 168 | 76 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 62 | -1 | 424
3 | 27 | 4 | 435 | 168 | 135 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | -1 | 435
3 | 27 | 5 | 433 | 168 | 132 | 64 | 5 | 32 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 433
3 | 27 | 6 | 417 | 168 | 91 | 54 | 5 | 32 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 417
3 | 27 | 7 | 406 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 119 | 0 | 19 | 0 | 0 | -19 | 406
3 | 27 | 8 | 433 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 183 | 0 | 21 | 0 | 2 | -60 | 433
3 | 27 | 9 | 456 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 228 | 0 | 26 | 0 | -27 | -58 | 456
3 | 27 | 10 | 456 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 247 | -21 | 32 | 0 | -31 | -58 | 456
3 | 27 | 11 | 452 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 251 | -30 | 37 | 0 | -36 | -57 | 452
3 | 27 | 12 | 422 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 245 | -30 | 48 | 0 | -69 | -59 | 422
3 | 27 | 13 | 416 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 221 | -29 | 53 | 0 | -58 | -58 | 416
3 | 27 | 14 | 395 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 180 | -25 | 59 | 0 | -47 | -59 | 395
3 | 27 | 15 | 383 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 113 | 0 | 49 | -8 | 0 | -58 | 383
3 | 27 | 16 | 393 | 168 | 58 | 24 | 5 | 32 | 46 | 0 | 40 | 0 | 7 | 13 | 393
3 | 27 | 17 | 414 | 168 | 122 | 49 | 5 | 32 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 414
3 | 27 | 18 | 435 | 168 | 82 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 59 | -1 | 435
3 | 27 | 19 | 432 | 168 | 80 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 | 0 | 432
3 | 27 | 20 | 418 | 168 | 71 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | -1 | 418
3 | 27 | 21 | 399 | 168 | 124 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 399
3 | 27 | 22 | 388 | 168 | 117 | 42 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 388
3 | 27 | 23 | 393 | 168 | 114 | 39 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 393
3 | 28 | 0 | 387 | 168 | 92 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 387
3 | 28 | 1 | 400 | 168 | 95 | 58 | 5 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 400
3 | 28 | 2 | 416 | 168 | 109 | 65 | 5 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -2 | 416
3 | 28 | 3 | 430 | 168 | 111 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 430
3 | 28 | 4 | 439 | 168 | 110 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 439
3 | 28 | 5 | 436 | 168 | 108 | 61 | 5 | 32 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 436
3 | 28 | 6 | 414 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 44 | 0 | 58 | 0 | 0 | -2 | 414
3 | 28 | 7 | 410 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 127 | 0 | 65 | -11 | 0 | -59 | 410
3 | 28 | 8 | 433 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 187 | -40 | 69 | 0 | -12 | -59 | 433
3 | 28 | 9 | 452 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 228 | -33 | 79 | 0 | -52 | -58 | 452
3 | 28 | 10 | 456 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 248 | -54 | 88 | 0 | -55 | -59 | 456
3 | 28 | 11 | 450 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 248 | -52 | 78 | 0 | -52 | -60 | 450
3 | 28 | 12 | 422 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 230 | -50 | 81 | 0 | -69 | -58 | 422
3 | 28 | 13 | 426 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 188 | 0 | 80 | -44 | -28 | -58 | 426
3 | 28 | 14 | 414 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 136 | 0 | 82 | -34 | 0 | -58 | 414
3 | 28 | 15 | 412 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | -30 | 412
3 | 28 | 16 | 413 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 26 | 0 | 81 | 0 | 60 | -44 | 413
3 | 28 | 17 | 420 | 168 | 83 | 47 | 5 | 32 | 1 | 0 | 92 | 0 | 4 | -12 | 420
3 | 28 | 18 | 435 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | 16 | -6 | 435
3 | 28 | 19 | 424 | 168 | 58 | 67 | 5 | 32 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | -59 | 424
3 | 28 | 20 | 407 | 168 | 58 | 57 | 5 | 32 | 0 | 0 | 111 | 0 | 35 | -59 | 407
3 | 28 | 21 | 385 | 168 | 58 | 41 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 29 | -56 | 385
3 | 28 | 22 | 371 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -19 | 371
3 | 28 | 23 | 377 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -26 | 377
3 | 29 | 0 | 369 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | -12 | -42 | 369
3 | 29 | 1 | 379 | 168 | 58 | 60 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | -42 | -12 | 379
3 | 29 | 2 | 389 | 168 | 58 | 64 | 5 | 32 | 0 | 0 | 105 | 0 | -56 | 13 | 389
3 | 29 | 3 | 405 | 168 | 58 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | -46 | 13 | 405
3 | 29 | 4 | 411 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 113 | 0 | -10 | -30 | 411
3 | 29 | 5 | 412 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 1 | 0 | 111 | 0 | -39 | 11 | 412
3 | 29 | 6 | 416 | 168 | 58 | 53 | 5 | 32 | 15 | 0 | 124 | 0 | -12 | -27 | 416
3 | 29 | 7 | 418 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 25 | 0 | 146 | 0 | -52 | 11 | 418
3 | 29 | 8 | 449 | 168 | 60 | 25 | 5 | 32 | 34 | 0 | 149 | 0 | 0 | -24 | 449
3 | 29 | 9 | 466 | 168 | 91 | 25 | 5 | 32 | 40 | 0 | 143 | 0 | 4 | -42 | 466
3 | 29 | 10 | 459 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 43 | 0 | 124 | 0 | 61 | -57 | 459
3 | 29 | 11 | 457 | 168 | 121 | 25 | 5 | 32 | 46 | 0 | 114 | 0 | 4 | -58 | 457
3 | 29 | 12 | 433 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 46 | 0 | 111 | 0 | -24 | 12 | 433
3 | 29 | 13 | 432 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 44 | 0 | 101 | 0 | -14 | 13 | 432
3 | 29 | 14 | 424 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 41 | 0 | 97 | 0 | -14 | 12 | 424
3 | 29 | 15 | 422 | 168 | 75 | 25 | 5 | 32 | 22 | 0 | 75 | 0 | 7 | 13 | 422
3 | 29 | 16 | 416 | 168 | 58 | 50 | 5 | 32 | 9 | 0 | 56 | 0 | 27 | 11 | 416
3 | 29 | 17 | 416 | 168 | 77 | 60 | 5 | 32 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 11 | 416
3 | 29 | 18 | 421 | 168 | 71 | 61 | 5 | 32 | 0 | 0 | 79 | 0 | 62 | -57 | 421
3 | 29 | 19 | 410 | 168 | 58 | 51 | 5 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 62 | -52 | 410
3 | 29 | 20 | 393 | 168 | 58 | 45 | 5 | 32 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -16 | 393
3 | 29 | 21 | 375 | 168 | 58 | 36 | 5 | 32 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -32 | 375
3 | 29 | 22 | 362 | 168 | 58 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -31 | 362
3 | 29 | 23 | 371 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -21 | 371
3 | 30 | 0 | 361 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -37 | 361
3 | 30 | 1 | 369 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -29 | 369
3 | 30 | 2 | 381 | 168 | 58 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -9 | 381
3 | 30 | 3 | 390 | 168 | 58 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -16 | 390
3 | 30 | 4 | 396 | 168 | 58 | 46 | 5 | 32 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -22 | 396
3 | 30 | 5 | 392 | 168 | 58 | 40 | 5 | 32 | 6 | 0 | 112 | 0 | 0 | -29 | 392
3 | 30 | 6 | 380 | 168 | 58 | 30 | 5 | 32 | 39 | 0 | 106 | 0 | 0 | -58 | 380
3 | 30 | 7 | 364 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 85 | 0 | 92 | -42 | 0 | -59 | 364
3 | 30 | 8 | 367 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 131 | 0 | 96 | -89 | 0 | -59 | 367
3 | 30 | 9 | 379 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 177 | -35 | 124 | -116 | 0 | -59 | 379
3 | 30 | 10 | 375 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 198 | -49 | 148 | -138 | -14 | -58 | 375
3 | 30 | 11 | 378 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 205 | -55 | 139 | -129 | -11 | -59 | 378
3 | 30 | 12 | 367 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 192 | -47 | 145 | -135 | -22 | -54 | 367
3 | 30 | 13 | 348 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 172 | -34 | 155 | -144 | -30 | -59 | 348
3 | 30 | 14 | 341 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 136 | -10 | 174 | -162 | -27 | -58 | 341
3 | 30 | 15 | 332 | 168 | 58 | 25 | 5 | 32 | 92 | 0 | 168 | -147 | -10 | -59 | 332
3 | 30 | 16 | 349 | 168 | 58 | 65 | 5 | 32 | 39 | 0 | 161 | -111 | -10 | -58 | 349
3 | 30 | 17 | 373 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 4 | 0 | 160 | -70 | 0 | -59 | 373
3 | 30 | 18 | 395 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 157 | -32 | 0 | -68 | 395
3 | 30 | 19 | 394 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 156 | -21 | -10 | -69 | 394
3 | 30 | 20 | 380 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 145 | -34 | 0 | -69 | 380
3 | 30 | 21 | 365 | 168 | 58 | 75 | 5 | 32 | 0 | 0 | 135 | -39 | 0 | -69 | 365
3 | 30 | 22 | 352 | 168 | 58 | 66 | 5 | 32 | 0 | 0 | 134 | -42 | 0 | -69 | 352
3 | 30 | 23 | 359 | 168 | 58 | 59 | 5 | 32 | 0 | 0 | 131 | -25 | 0 | -69 | 359
合計（百万kWh） |  |  | 35089.83 | 14716.8 | 7570.09 | 4822.42 | 438 | 2803.2 | 3907.44 | -822.2 | 5453.03 | -1161.72 | -55.91 | -2476.62 | 35194.53