## 前提条件
北海道電力ネットワーク株式会社
本データは2026年度の次世代電力系統WGにおける出力制御見通しのうち、2025年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2026年度供給計画における2035年度の想定値としており、次世代電力系統WGで示した出力制御見通しは
2026年2月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2026年度供給計画における2035年度の年間需要電力量を満足するように2025年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2026年度供給計画2035年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2025実績（供計2035補正））
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は356万kW、風力設備容量は275万kW（太陽光・風力ともに2026年度供給計画における2035年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2025年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2025年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2025年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 366 | 168 | 90 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -58 | 366
4 | 1 | 1 | 371 | 168 | 98 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -58 | 371
4 | 1 | 2 | 379 | 168 | 96 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -58 | 379
4 | 1 | 3 | 387 | 168 | 94 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -57 | 387
4 | 1 | 4 | 394 | 168 | 94 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -58 | 394
4 | 1 | 5 | 394 | 168 | 76 | 68 | 5 | 41 | 10 | 0 | 84 | 0 | 0 | -58 | 394
4 | 1 | 6 | 391 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 68 | 0 | 82 | 0 | 0 | -90 | 391
4 | 1 | 7 | 387 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 148 | 0 | 102 | -91 | 0 | -92 | 387
4 | 1 | 8 | 396 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 224 | -40 | 118 | -118 | 0 | -94 | 396
4 | 1 | 9 | 407 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 272 | -86 | 124 | -115 | 0 | -94 | 407
4 | 1 | 10 | 406 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 292 | -106 | 118 | -109 | 0 | -95 | 406
4 | 1 | 11 | 405 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 291 | -202 | 105 | 0 | 0 | -95 | 405
4 | 1 | 12 | 383 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 276 | -113 | 110 | -102 | 0 | -94 | 383
4 | 1 | 13 | 382 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 251 | -89 | 115 | -107 | 0 | -94 | 382
4 | 1 | 14 | 372 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 202 | -42 | 141 | -141 | 0 | -94 | 372
4 | 1 | 15 | 367 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 127 | 0 | 132 | -103 | 0 | -95 | 367
4 | 1 | 16 | 374 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 53 | 0 | 135 | -43 | 0 | -94 | 374
4 | 1 | 17 | 382 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 6 | 0 | 131 | 0 | 0 | -89 | 382
4 | 1 | 18 | 397 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -92 | 397
4 | 1 | 19 | 394 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | -13 | 0 | -95 | 394
4 | 1 | 20 | 383 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | -1 | 0 | -94 | 383
4 | 1 | 21 | 371 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | -8 | 0 | -94 | 371
4 | 1 | 22 | 361 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | -18 | 0 | -92 | 361
4 | 1 | 23 | 363 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | -18 | 0 | -92 | 363
4 | 2 | 0 | 358 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | -13 | 0 | -92 | 358
4 | 2 | 1 | 363 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -83 | 363
4 | 2 | 2 | 368 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -67 | 368
4 | 2 | 3 | 374 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -63 | 374
4 | 2 | 4 | 380 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -64 | 380
4 | 2 | 5 | 383 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 8 | 0 | 121 | 0 | 0 | -66 | 383
4 | 2 | 6 | 385 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 39 | 0 | 110 | 0 | 0 | -74 | 385
4 | 2 | 7 | 383 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 71 | 0 | 98 | 0 | 0 | -92 | 383
4 | 2 | 8 | 398 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 101 | 0 | 98 | -13 | 0 | -94 | 398
4 | 2 | 9 | 418 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 125 | 0 | 104 | -23 | 0 | -94 | 418
4 | 2 | 10 | 417 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 147 | 0 | 95 | -38 | 0 | -93 | 417
4 | 2 | 11 | 413 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 142 | 0 | 88 | -29 | 0 | -94 | 413
4 | 2 | 12 | 394 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 127 | 0 | 86 | -31 | 0 | -94 | 394
4 | 2 | 13 | 403 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 99 | 0 | 89 | 0 | 0 | -91 | 403
4 | 2 | 14 | 402 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 66 | 0 | 90 | 0 | 0 | -76 | 402
4 | 2 | 15 | 394 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 39 | 0 | 90 | 0 | 0 | -68 | 394
4 | 2 | 16 | 394 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 18 | 0 | 88 | 0 | 0 | -55 | 394
4 | 2 | 17 | 398 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | -32 | 398
4 | 2 | 18 | 403 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -24 | 403
4 | 2 | 19 | 394 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -23 | 394
4 | 2 | 20 | 382 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -21 | 382
4 | 2 | 21 | 369 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 369
4 | 2 | 22 | 362 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -21 | 362
4 | 2 | 23 | 364 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -21 | 364
4 | 3 | 0 | 362 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -14 | 362
4 | 3 | 1 | 367 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -17 | 367
4 | 3 | 2 | 373 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -19 | 373
4 | 3 | 3 | 382 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -21 | 382
4 | 3 | 4 | 387 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -22 | 387
4 | 3 | 5 | 387 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 6 | 0 | 56 | 0 | 0 | -21 | 387
4 | 3 | 6 | 384 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 28 | 0 | 62 | 0 | 0 | -23 | 384
4 | 3 | 7 | 387 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 55 | 0 | 60 | 0 | 0 | -35 | 387
4 | 3 | 8 | 407 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 86 | 0 | 56 | 0 | 0 | -42 | 407
4 | 3 | 9 | 421 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 111 | 0 | 57 | 0 | 0 | -54 | 421
4 | 3 | 10 | 421 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 122 | 0 | 60 | 0 | 0 | -68 | 421
4 | 3 | 11 | 420 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 122 | 0 | 59 | 0 | 0 | -68 | 420
4 | 3 | 12 | 395 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 108 | 0 | 54 | 0 | 0 | -74 | 395
4 | 3 | 13 | 399 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 88 | 0 | 45 | 0 | 0 | -44 | 399
4 | 3 | 14 | 396 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 63 | 0 | 46 | 0 | 0 | -24 | 396
4 | 3 | 15 | 398 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 31 | 0 | 53 | 0 | 0 | -25 | 398
4 | 3 | 16 | 403 | 168 | 94 | 90 | 5 | 41 | 12 | 0 | 49 | 0 | 0 | -56 | 403
4 | 3 | 17 | 405 | 168 | 94 | 99 | 5 | 41 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | -57 | 405
4 | 3 | 18 | 411 | 168 | 95 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 411
4 | 3 | 19 | 400 | 168 | 95 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -58 | 400
4 | 3 | 20 | 387 | 168 | 95 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 387
4 | 3 | 21 | 374 | 168 | 98 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -58 | 374
4 | 3 | 22 | 365 | 168 | 102 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -58 | 365
4 | 3 | 23 | 369 | 168 | 100 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -58 | 369
4 | 4 | 0 | 367 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -28 | 367
4 | 4 | 1 | 372 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -31 | 372
4 | 4 | 2 | 378 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -32 | 378
4 | 4 | 3 | 388 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -34 | 388
4 | 4 | 4 | 397 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -35 | 397
4 | 4 | 5 | 393 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 8 | 0 | 57 | 0 | 0 | -34 | 393
4 | 4 | 6 | 394 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 45 | 0 | 52 | 0 | 0 | -37 | 394
4 | 4 | 7 | 390 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 107 | 0 | 40 | 0 | 0 | -64 | 390
4 | 4 | 8 | 402 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 156 | -48 | 43 | 0 | 0 | -56 | 402
4 | 4 | 9 | 416 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 184 | -74 | 56 | 0 | 0 | -57 | 416
4 | 4 | 10 | 415 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 204 | -109 | 70 | 0 | 0 | -57 | 415
4 | 4 | 11 | 415 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 208 | -112 | 69 | 0 | 0 | -57 | 415
4 | 4 | 12 | 403 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 195 | -48 | 76 | -70 | 0 | -57 | 403
4 | 4 | 13 | 409 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 148 | 0 | 84 | -74 | 0 | -57 | 409
4 | 4 | 14 | 402 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 100 | 0 | 86 | -37 | 0 | -57 | 402
4 | 4 | 15 | 395 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 62 | 0 | 68 | 0 | 0 | -48 | 395
4 | 4 | 16 | 393 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 28 | 0 | 62 | 0 | 0 | -36 | 393
4 | 4 | 17 | 394 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | -35 | 394
4 | 4 | 18 | 402 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -35 | 402
4 | 4 | 19 | 394 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -34 | 394
4 | 4 | 20 | 383 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -33 | 383
4 | 4 | 21 | 371 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -31 | 371
4 | 4 | 22 | 364 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -28 | 364
4 | 4 | 23 | 367 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -29 | 367
4 | 5 | 0 | 363 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -67 | 363
4 | 5 | 1 | 365 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -57 | 365
4 | 5 | 2 | 371 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -50 | 371
4 | 5 | 3 | 382 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -50 | 382
4 | 5 | 4 | 382 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -48 | 382
4 | 5 | 5 | 377 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 12 | 0 | 98 | 0 | 0 | -70 | 377
4 | 5 | 6 | 365 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 75 | 0 | 104 | -50 | 0 | -91 | 365
4 | 5 | 7 | 354 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 163 | -26 | 95 | -95 | 0 | -91 | 354
4 | 5 | 8 | 357 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 230 | -130 | 96 | -89 | 0 | -58 | 357
4 | 5 | 9 | 362 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 273 | -261 | 100 | 0 | 0 | -58 | 362
4 | 5 | 10 | 362 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 289 | -188 | 115 | -107 | 0 | -55 | 362
4 | 5 | 11 | 362 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 288 | -283 | 107 | 0 | 0 | -58 | 362
4 | 5 | 12 | 354 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 275 | -275 | 106 | -3 | 0 | -57 | 354
4 | 5 | 13 | 345 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 244 | -157 | 110 | -102 | 0 | -58 | 345
4 | 5 | 14 | 336 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 190 | -104 | 132 | -132 | 0 | -58 | 336
4 | 5 | 15 | 334 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 122 | -5 | 123 | -123 | 0 | -91 | 334
4 | 5 | 16 | 342 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 46 | 0 | 117 | -40 | 0 | -89 | 342
4 | 5 | 17 | 354 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 6 | 0 | 124 | 0 | 0 | -84 | 354
4 | 5 | 18 | 367 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -68 | 367
4 | 5 | 19 | 367 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -73 | 367
4 | 5 | 20 | 359 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -71 | 359
4 | 5 | 21 | 349 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -59 | 349
4 | 5 | 22 | 342 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -56 | 342
4 | 5 | 23 | 344 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -56 | 344
4 | 6 | 0 | 342 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -65 | 342
4 | 6 | 1 | 346 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -75 | 346
4 | 6 | 2 | 353 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -77 | 353
4 | 6 | 3 | 359 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -71 | 359
4 | 6 | 4 | 362 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -58 | 362
4 | 6 | 5 | 359 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 10 | 0 | 93 | 0 | 0 | -81 | 359
4 | 6 | 6 | 353 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 55 | 0 | 92 | -30 | 0 | -90 | 353
4 | 6 | 7 | 345 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 114 | 0 | 82 | -71 | 0 | -90 | 345
4 | 6 | 8 | 338 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 169 | -52 | 90 | -90 | 0 | -89 | 338
4 | 6 | 9 | 336 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 213 | -137 | 98 | -91 | 0 | -57 | 336
4 | 6 | 10 | 338 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 253 | -250 | 82 | 0 | 0 | -57 | 338
4 | 6 | 11 | 341 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 258 | -239 | 69 | 0 | 0 | -57 | 341
4 | 6 | 12 | 331 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 243 | -233 | 69 | 0 | 0 | -58 | 331
4 | 6 | 13 | 324 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 201 | -168 | 69 | 0 | 0 | -88 | 324
4 | 6 | 14 | 322 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 129 | -28 | 73 | -73 | 0 | -89 | 322
4 | 6 | 15 | 328 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 58 | 0 | 76 | -27 | 0 | -89 | 328
4 | 6 | 16 | 339 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 18 | 0 | 77 | 0 | 0 | -82 | 339
4 | 6 | 17 | 351 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | -77 | 351
4 | 6 | 18 | 363 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -81 | 363
4 | 6 | 19 | 362 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -81 | 362
4 | 6 | 20 | 355 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -79 | 355
4 | 6 | 21 | 346 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -74 | 346
4 | 6 | 22 | 335 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -68 | 335
4 | 6 | 23 | 339 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -70 | 339
4 | 7 | 0 | 333 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -66 | 333
4 | 7 | 1 | 338 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -43 | 338
4 | 7 | 2 | 345 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -29 | 345
4 | 7 | 3 | 351 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -22 | 351
4 | 7 | 4 | 358 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -24 | 358
4 | 7 | 5 | 359 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -25 | 359
4 | 7 | 6 | 362 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 37 | 0 | 29 | 0 | 0 | -41 | 362
4 | 7 | 7 | 361 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 78 | 0 | 19 | 0 | 0 | -52 | 361
4 | 7 | 8 | 376 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 120 | 0 | 21 | 0 | 0 | -76 | 376
4 | 7 | 9 | 388 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 165 | -55 | 24 | 0 | 0 | -57 | 388
4 | 7 | 10 | 377 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 193 | -85 | 16 | 0 | 0 | -58 | 377
4 | 7 | 11 | 376 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 204 | -98 | 16 | 0 | 0 | -57 | 376
4 | 7 | 12 | 365 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 194 | -102 | 18 | 0 | 0 | -56 | 365
4 | 7 | 13 | 369 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 164 | -69 | 19 | 0 | 0 | -57 | 369
4 | 7 | 14 | 366 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 122 | -28 | 17 | 0 | 0 | -57 | 366
4 | 7 | 15 | 365 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 66 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 365
4 | 7 | 16 | 369 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 24 | 0 | 28 | 0 | 0 | -31 | 369
4 | 7 | 17 | 370 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 370
4 | 7 | 18 | 377 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -31 | 377
4 | 7 | 19 | 371 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 371
4 | 7 | 20 | 361 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -26 | 361
4 | 7 | 21 | 349 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -22 | 349
4 | 7 | 22 | 341 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 341
4 | 7 | 23 | 344 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -18 | 344
4 | 8 | 0 | 337 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -23 | 337
4 | 8 | 1 | 342 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -24 | 342
4 | 8 | 2 | 347 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -23 | 347
4 | 8 | 3 | 355 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -24 | 355
4 | 8 | 4 | 360 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -25 | 360
4 | 8 | 5 | 364 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | -27 | 364
4 | 8 | 6 | 367 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 48 | 0 | 39 | 0 | 0 | -44 | 367
4 | 8 | 7 | 373 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 93 | 0 | 36 | 0 | 0 | -66 | 373
4 | 8 | 8 | 393 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 135 | -43 | 47 | 0 | 0 | -56 | 393
4 | 8 | 9 | 403 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 174 | -82 | 57 | 0 | 0 | -56 | 403
4 | 8 | 10 | 403 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 189 | -104 | 48 | 0 | 0 | -40 | 403
4 | 8 | 11 | 401 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 193 | -91 | 45 | 0 | 0 | -56 | 401
4 | 8 | 12 | 380 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 184 | -99 | 41 | 0 | 0 | -57 | 380
4 | 8 | 13 | 382 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 153 | -61 | 36 | 0 | 0 | -57 | 382
4 | 8 | 14 | 376 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 113 | 0 | 21 | 0 | 0 | -70 | 376
4 | 8 | 15 | 371 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | -59 | 371
4 | 8 | 16 | 376 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | -31 | 376
4 | 8 | 17 | 377 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | -32 | 377
4 | 8 | 18 | 384 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -33 | 384
4 | 8 | 19 | 377 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -32 | 377
4 | 8 | 20 | 366 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -29 | 366
4 | 8 | 21 | 355 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -24 | 355
4 | 8 | 22 | 345 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -19 | 345
4 | 8 | 23 | 345 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -18 | 345
4 | 9 | 0 | 341 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -16 | 341
4 | 9 | 1 | 344 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -17 | 344
4 | 9 | 2 | 350 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -21 | 350
4 | 9 | 3 | 357 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -24 | 357
4 | 9 | 4 | 362 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -26 | 362
4 | 9 | 5 | 364 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | -27 | 364
4 | 9 | 6 | 367 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 64 | 0 | 8 | 0 | 0 | -50 | 367
4 | 9 | 7 | 365 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 136 | 0 | 8 | 0 | 0 | -89 | 365
4 | 9 | 8 | 373 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 195 | -47 | 9 | 0 | 0 | -94 | 373
4 | 9 | 9 | 380 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 251 | -136 | 11 | 0 | 0 | -56 | 380
4 | 9 | 10 | 374 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 274 | -165 | 12 | 0 | 0 | -57 | 374
4 | 9 | 11 | 384 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 276 | -172 | 22 | 0 | 0 | -52 | 384
4 | 9 | 12 | 382 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 233 | -137 | 32 | 0 | 0 | -56 | 382
4 | 9 | 13 | 379 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 170 | -84 | 40 | 0 | 0 | -57 | 379
4 | 9 | 14 | 355 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 131 | -76 | 47 | 0 | 0 | -57 | 355
4 | 9 | 15 | 357 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 87 | 0 | 43 | -29 | 0 | -57 | 357
4 | 9 | 16 | 360 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 40 | 0 | 37 | 0 | 0 | -54 | 360
4 | 9 | 17 | 363 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | -26 | 363
4 | 9 | 18 | 374 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -31 | 374
4 | 9 | 19 | 371 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -30 | 371
4 | 9 | 20 | 362 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -30 | 362
4 | 9 | 21 | 353 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -29 | 353
4 | 9 | 22 | 342 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -36 | 342
4 | 9 | 23 | 344 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -53 | 344
4 | 10 | 0 | 342 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -89 | 342
4 | 10 | 1 | 346 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -92 | 346
4 | 10 | 2 | 354 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -6 | 0 | -93 | 354
4 | 10 | 3 | 361 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -7 | 0 | -93 | 361
4 | 10 | 4 | 364 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -9 | 0 | -92 | 364
4 | 10 | 5 | 365 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 15 | 0 | 120 | -12 | 0 | -93 | 365
4 | 10 | 6 | 370 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 68 | 0 | 111 | -37 | 0 | -94 | 370
4 | 10 | 7 | 374 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 135 | 0 | 106 | -87 | 0 | -91 | 374
4 | 10 | 8 | 386 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 184 | -14 | 106 | -106 | 0 | -95 | 386
4 | 10 | 9 | 394 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 217 | -40 | 110 | -110 | 0 | -94 | 394
4 | 10 | 10 | 385 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 242 | -82 | 112 | -104 | 0 | -94 | 385
4 | 10 | 11 | 379 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 258 | -194 | 98 | 0 | 0 | -94 | 379
4 | 10 | 12 | 365 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 256 | -221 | 89 | 0 | 0 | -70 | 365
4 | 10 | 13 | 367 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 220 | -76 | 86 | -80 | 0 | -94 | 367
4 | 10 | 14 | 361 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 166 | -22 | 96 | -96 | 0 | -94 | 361
4 | 10 | 15 | 359 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 99 | 0 | 97 | -63 | 0 | -93 | 359
4 | 10 | 16 | 364 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 42 | 0 | 94 | -19 | 0 | -94 | 364
4 | 10 | 17 | 366 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 6 | 0 | 91 | 0 | 0 | -82 | 366
4 | 10 | 18 | 378 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -62 | 378
4 | 10 | 19 | 374 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -77 | 374
4 | 10 | 20 | 364 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -1 | 0 | -94 | 364
4 | 10 | 21 | 355 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -2 | 0 | -95 | 355
4 | 10 | 22 | 346 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -1 | 0 | -92 | 346
4 | 10 | 23 | 346 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -92 | 346
4 | 11 | 0 | 341 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -58 | 341
4 | 11 | 1 | 342 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -42 | 342
4 | 11 | 2 | 351 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -41 | 351
4 | 11 | 3 | 358 | 168 | 67 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -58 | 358
4 | 11 | 4 | 361 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -46 | 361
4 | 11 | 5 | 363 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 13 | 0 | 51 | 0 | 0 | -47 | 363
4 | 11 | 6 | 365 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 58 | 0 | 40 | 0 | 0 | -69 | 365
4 | 11 | 7 | 364 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 116 | -12 | 32 | 0 | 0 | -93 | 364
4 | 11 | 8 | 378 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 170 | -43 | 30 | 0 | 0 | -95 | 378
4 | 11 | 9 | 386 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 214 | -74 | 24 | 0 | 0 | -94 | 386
4 | 11 | 10 | 374 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 248 | -102 | 6 | 0 | 0 | -94 | 374
4 | 11 | 11 | 377 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 255 | -117 | 3 | 0 | 0 | -80 | 377
4 | 11 | 12 | 363 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 244 | -143 | 3 | 0 | 0 | -58 | 363
4 | 11 | 13 | 361 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 208 | -75 | 5 | 0 | 0 | -94 | 361
4 | 11 | 14 | 352 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 165 | -43 | 4 | 0 | 0 | -93 | 352
4 | 11 | 15 | 346 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 112 | -4 | 3 | 0 | 0 | -95 | 346
4 | 11 | 16 | 351 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | -44 | 351
4 | 11 | 17 | 355 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39 | 355
4 | 11 | 18 | 365 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -34 | 365
4 | 11 | 19 | 363 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -39 | 363
4 | 11 | 20 | 355 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -39 | 355
4 | 11 | 21 | 345 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -34 | 345
4 | 11 | 22 | 341 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -32 | 341
4 | 11 | 23 | 340 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -31 | 340
4 | 12 | 0 | 331 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 331
4 | 12 | 1 | 335 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -29 | 335
4 | 12 | 2 | 342 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -34 | 342
4 | 12 | 3 | 347 | 168 | 81 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -57 | 347
4 | 12 | 4 | 353 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -37 | 353
4 | 12 | 5 | 351 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | -40 | 351
4 | 12 | 6 | 346 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 56 | 0 | 27 | 0 | 0 | -80 | 346
4 | 12 | 7 | 346 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 116 | -33 | 32 | 0 | 0 | -89 | 346
4 | 12 | 8 | 345 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 173 | -123 | 35 | 0 | 0 | -57 | 345
4 | 12 | 9 | 348 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 218 | -166 | 36 | 0 | 0 | -57 | 348
4 | 12 | 10 | 347 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 239 | -173 | 22 | 0 | 0 | -58 | 347
4 | 12 | 11 | 346 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 231 | -162 | 17 | 0 | 0 | -57 | 346
4 | 12 | 12 | 343 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 209 | -152 | 19 | 0 | 0 | -50 | 343
4 | 12 | 13 | 338 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 175 | -121 | 25 | 0 | 0 | -58 | 338
4 | 12 | 14 | 331 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 126 | -92 | 36 | 0 | 0 | -58 | 331
4 | 12 | 15 | 328 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 84 | 0 | 39 | -27 | 0 | -89 | 328
4 | 12 | 16 | 333 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | -73 | 333
4 | 12 | 17 | 342 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 6 | 0 | 49 | 0 | 0 | -56 | 342
4 | 12 | 18 | 353 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -44 | 353
4 | 12 | 19 | 355 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -45 | 355
4 | 12 | 20 | 346 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -40 | 346
4 | 12 | 21 | 337 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -36 | 337
4 | 12 | 22 | 326 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -37 | 326
4 | 12 | 23 | 328 | 168 | 65 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -58 | 328
4 | 13 | 0 | 321 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -42 | 0 | -91 | 321
4 | 13 | 1 | 325 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -47 | 0 | -91 | 325
4 | 13 | 2 | 334 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -57 | 0 | -91 | 334
4 | 13 | 3 | 342 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | -48 | 0 | -91 | 342
4 | 13 | 4 | 343 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | -53 | 0 | -91 | 343
4 | 13 | 5 | 339 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 10 | 0 | 153 | -73 | 0 | -90 | 339
4 | 13 | 6 | 339 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 34 | 0 | 146 | -68 | 0 | -90 | 339
4 | 13 | 7 | 340 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 56 | 0 | 146 | -89 | 0 | -90 | 340
4 | 13 | 8 | 344 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 82 | 0 | 150 | -116 | 0 | -89 | 344
4 | 13 | 9 | 344 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 118 | -2 | 156 | -156 | 0 | -89 | 344
4 | 13 | 10 | 328 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 146 | -46 | 147 | -147 | 0 | -89 | 328
4 | 13 | 11 | 330 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 174 | -72 | 123 | -123 | 0 | -89 | 330
4 | 13 | 12 | 330 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 184 | -82 | 121 | -121 | 0 | -89 | 330
4 | 13 | 13 | 326 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 169 | -70 | 122 | -122 | 0 | -90 | 326
4 | 13 | 14 | 313 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 133 | -48 | 128 | -128 | 0 | -89 | 313
4 | 13 | 15 | 316 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 80 | 0 | 136 | -129 | 0 | -88 | 316
4 | 13 | 16 | 327 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 34 | 0 | 127 | -84 | 0 | -89 | 327
4 | 13 | 17 | 341 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 5 | 0 | 125 | -50 | 0 | -89 | 341
4 | 13 | 18 | 355 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -47 | 0 | -90 | 355
4 | 13 | 19 | 356 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | -63 | 0 | -89 | 356
4 | 13 | 20 | 351 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | -67 | 0 | -90 | 351
4 | 13 | 21 | 341 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | -64 | 0 | -89 | 341
4 | 13 | 22 | 331 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | -64 | 0 | -90 | 331
4 | 13 | 23 | 332 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | -79 | 0 | -90 | 332
4 | 14 | 0 | 324 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 192 | -93 | 0 | -93 | 324
4 | 14 | 1 | 329 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 179 | -76 | 0 | -92 | 329
4 | 14 | 2 | 338 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | -38 | 0 | -93 | 338
4 | 14 | 3 | 344 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | -26 | 0 | -92 | 344
4 | 14 | 4 | 346 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | -26 | 0 | -92 | 346
4 | 14 | 5 | 348 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 8 | 0 | 134 | -25 | 0 | -92 | 348
4 | 14 | 6 | 356 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 25 | 0 | 129 | -29 | 0 | -92 | 356
4 | 14 | 7 | 361 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 42 | 0 | 117 | -30 | 0 | -91 | 361
4 | 14 | 8 | 382 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 58 | 0 | 127 | -32 | 0 | -94 | 382
4 | 14 | 9 | 394 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 66 | 0 | 133 | -35 | 0 | -93 | 394
4 | 14 | 10 | 381 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 82 | 0 | 120 | -86 | 0 | -58 | 381
4 | 14 | 11 | 396 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 72 | 0 | 116 | -70 | 0 | -58 | 396
4 | 14 | 12 | 382 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 57 | 0 | 120 | -79 | 0 | -55 | 382
4 | 14 | 13 | 388 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 45 | 0 | 121 | -70 | 0 | -57 | 388
4 | 14 | 14 | 383 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 29 | 0 | 108 | -16 | 0 | -94 | 383
4 | 14 | 15 | 382 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 16 | 0 | 98 | 0 | 0 | -88 | 382
4 | 14 | 16 | 384 | 168 | 61 | 82 | 5 | 41 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0 | -56 | 384
4 | 14 | 17 | 383 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | -50 | 383
4 | 14 | 18 | 385 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -50 | 385
4 | 14 | 19 | 378 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -49 | 378
4 | 14 | 20 | 365 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -45 | 365
4 | 14 | 21 | 354 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -54 | 354
4 | 14 | 22 | 346 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -59 | 346
4 | 14 | 23 | 344 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -78 | 344
4 | 15 | 0 | 341 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -80 | 341
4 | 15 | 1 | 346 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -77 | 346
4 | 15 | 2 | 352 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -58 | 352
4 | 15 | 3 | 356 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -47 | 356
4 | 15 | 4 | 360 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -42 | 360
4 | 15 | 5 | 359 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | -42 | 359
4 | 15 | 6 | 361 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | -42 | 361
4 | 15 | 7 | 366 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 95 | 0 | 6 | 0 | 0 | -59 | 366
4 | 15 | 8 | 392 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 129 | 0 | 10 | 0 | 0 | -71 | 392
4 | 15 | 9 | 406 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 141 | 0 | 9 | 0 | 0 | -68 | 406
4 | 15 | 10 | 400 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 146 | 0 | 3 | 0 | 0 | -73 | 400
4 | 15 | 11 | 391 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 143 | -17 | 5 | 0 | 0 | -64 | 391
4 | 15 | 12 | 378 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 131 | -27 | 7 | 0 | 0 | -57 | 378
4 | 15 | 13 | 384 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 110 | 0 | 9 | 0 | 0 | -60 | 384
4 | 15 | 14 | 381 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 73 | 0 | 11 | 0 | 0 | -52 | 381
4 | 15 | 15 | 380 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | -48 | 380
4 | 15 | 16 | 380 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | -41 | 380
4 | 15 | 17 | 378 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -31 | 378
4 | 15 | 18 | 382 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -25 | 382
4 | 15 | 19 | 374 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 374
4 | 15 | 20 | 363 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -43 | 363
4 | 15 | 21 | 351 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -38 | 351
4 | 15 | 22 | 340 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -33 | 340
4 | 15 | 23 | 341 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -33 | 341
4 | 16 | 0 | 334 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | -7 | 0 | -93 | 334
4 | 16 | 1 | 335 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -24 | 0 | -92 | 335
4 | 16 | 2 | 345 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -20 | 0 | -92 | 345
4 | 16 | 3 | 350 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -28 | 0 | -92 | 350
4 | 16 | 4 | 355 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -36 | 0 | -92 | 355
4 | 16 | 5 | 357 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 9 | 0 | 131 | -41 | 0 | -93 | 357
4 | 16 | 6 | 359 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 26 | 0 | 134 | -91 | 0 | -57 | 359
4 | 16 | 7 | 365 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 42 | 0 | 129 | -94 | 0 | -56 | 365
4 | 16 | 8 | 383 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 67 | 0 | 131 | -99 | 0 | -56 | 383
4 | 16 | 9 | 394 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 87 | 0 | 136 | -102 | 0 | -57 | 394
4 | 16 | 10 | 394 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 97 | 0 | 165 | -159 | 0 | -31 | 394
4 | 16 | 11 | 393 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 97 | 0 | 183 | -152 | 0 | -57 | 393
4 | 16 | 12 | 374 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 90 | 0 | 184 | -166 | 0 | -56 | 374
4 | 16 | 13 | 382 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 80 | 0 | 190 | -153 | 0 | -57 | 382
4 | 16 | 14 | 381 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 60 | 0 | 212 | -156 | 0 | -57 | 381
4 | 16 | 15 | 373 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 42 | 0 | 204 | -138 | 0 | -57 | 373
4 | 16 | 16 | 380 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 24 | 0 | 189 | -108 | 0 | -56 | 380
4 | 16 | 17 | 382 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 6 | 0 | 191 | -99 | 0 | -58 | 382
4 | 16 | 18 | 390 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | -98 | 0 | -57 | 390
4 | 16 | 19 | 385 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 203 | -102 | 0 | -57 | 385
4 | 16 | 20 | 372 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 203 | -101 | 0 | -58 | 372
4 | 16 | 21 | 358 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 200 | -107 | 0 | -57 | 358
4 | 16 | 22 | 345 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 198 | -118 | 0 | -57 | 345
4 | 16 | 23 | 345 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 193 | -113 | 0 | -57 | 345
4 | 17 | 0 | 339 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 185 | -111 | 0 | -58 | 339
4 | 17 | 1 | 342 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | -108 | 0 | -57 | 342
4 | 17 | 2 | 347 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | -102 | 0 | -58 | 347
4 | 17 | 3 | 354 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | -89 | 0 | -56 | 354
4 | 17 | 4 | 356 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | -73 | 0 | -57 | 356
4 | 17 | 5 | 355 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 17 | 0 | 123 | -72 | 0 | -57 | 355
4 | 17 | 6 | 354 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 74 | 0 | 93 | -89 | 0 | -58 | 354
4 | 17 | 7 | 355 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 143 | -54 | 92 | -92 | 0 | -57 | 355
4 | 17 | 8 | 367 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 200 | -98 | 101 | -101 | 0 | -58 | 367
4 | 17 | 9 | 376 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 234 | -131 | 108 | -100 | 0 | -58 | 376
4 | 17 | 10 | 371 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 257 | -239 | 87 | 0 | 0 | -57 | 371
4 | 17 | 11 | 368 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 264 | -236 | 65 | 0 | 0 | -48 | 368
4 | 17 | 12 | 354 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 256 | -224 | 56 | 0 | 0 | -57 | 354
4 | 17 | 13 | 354 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 235 | -197 | 50 | 0 | 0 | -57 | 354
4 | 17 | 14 | 346 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 195 | -161 | 46 | 0 | 0 | -57 | 346
4 | 17 | 15 | 341 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 137 | -127 | 43 | 0 | 0 | -57 | 341
4 | 17 | 16 | 351 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 66 | -16 | 32 | -32 | 0 | -57 | 351
4 | 17 | 17 | 357 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | -45 | 357
4 | 17 | 18 | 367 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -46 | 367
4 | 17 | 19 | 367 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -46 | 367
4 | 17 | 20 | 359 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -42 | 359
4 | 17 | 21 | 346 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -36 | 346
4 | 17 | 22 | 340 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -32 | 340
4 | 17 | 23 | 339 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -32 | 339
4 | 18 | 0 | 331 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 331
4 | 18 | 1 | 335 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | -57 | 335
4 | 18 | 2 | 342 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 | -58 | 342
4 | 18 | 3 | 346 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | -6 | 0 | -58 | 346
4 | 18 | 4 | 352 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | -4 | 0 | -57 | 352
4 | 18 | 5 | 351 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 22 | 0 | 21 | -9 | 0 | -58 | 351
4 | 18 | 6 | 347 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 95 | -68 | 28 | 0 | 0 | -57 | 347
4 | 18 | 7 | 348 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 181 | -140 | 32 | 0 | 0 | -58 | 348
4 | 18 | 8 | 362 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 242 | -181 | 34 | 0 | 0 | -56 | 362
4 | 18 | 9 | 374 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 274 | -203 | 37 | 0 | 0 | -57 | 374
4 | 18 | 10 | 374 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 279 | -209 | 38 | 0 | 0 | -57 | 374
4 | 18 | 11 | 376 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 265 | -198 | 44 | 0 | 0 | -58 | 376
4 | 18 | 12 | 361 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 227 | -186 | 54 | 0 | 0 | -57 | 361
4 | 18 | 13 | 366 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 183 | -146 | 62 | 0 | 0 | -56 | 366
4 | 18 | 14 | 363 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 130 | -33 | 79 | -79 | 0 | -57 | 363
4 | 18 | 15 | 362 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 74 | 0 | 92 | -92 | 0 | -58 | 362
4 | 18 | 16 | 365 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 29 | 0 | 101 | -66 | 0 | -57 | 365
4 | 18 | 17 | 365 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 4 | 0 | 106 | -46 | 0 | -57 | 365
4 | 18 | 18 | 369 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | -64 | 0 | -58 | 369
4 | 18 | 19 | 367 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | -91 | 0 | -57 | 367
4 | 18 | 20 | 358 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | -86 | 0 | -57 | 358
4 | 18 | 21 | 346 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | -83 | 0 | -57 | 346
4 | 18 | 22 | 336 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -76 | 0 | -57 | 336
4 | 18 | 23 | 336 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -70 | 0 | -58 | 336
4 | 19 | 0 | 328 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | -73 | 0 | -57 | 328
4 | 19 | 1 | 332 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -65 | 0 | -57 | 332
4 | 19 | 2 | 340 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -68 | 0 | -57 | 340
4 | 19 | 3 | 345 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | -70 | 0 | -57 | 345
4 | 19 | 4 | 345 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | -70 | 0 | -58 | 345
4 | 19 | 5 | 345 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 12 | 0 | 126 | -71 | 0 | -57 | 345
4 | 19 | 6 | 346 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 38 | 0 | 97 | -71 | 0 | -57 | 346
4 | 19 | 7 | 348 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 68 | 0 | 74 | -72 | 0 | -57 | 348
4 | 19 | 8 | 358 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 97 | -11 | 74 | -74 | 0 | -57 | 358
4 | 19 | 9 | 359 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 136 | -43 | 85 | -85 | 0 | -58 | 359
4 | 19 | 10 | 364 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 164 | -67 | 89 | -89 | 0 | -57 | 364
4 | 19 | 11 | 360 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 148 | -75 | 91 | -91 | 0 | -37 | 360
4 | 19 | 12 | 340 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 151 | -78 | 77 | -77 | 0 | -57 | 340
4 | 19 | 13 | 340 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 140 | -72 | 63 | -59 | 0 | -57 | 340
4 | 19 | 14 | 331 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 115 | -51 | 63 | -63 | 0 | -58 | 331
4 | 19 | 15 | 331 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 78 | -37 | 60 | -60 | 0 | -57 | 331
4 | 19 | 16 | 341 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 35 | 0 | 52 | -49 | 0 | -57 | 341
4 | 19 | 17 | 348 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 6 | 0 | 54 | -16 | 0 | -57 | 348
4 | 19 | 18 | 358 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | -13 | 0 | -57 | 358
4 | 19 | 19 | 356 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | -12 | 0 | -57 | 356
4 | 19 | 20 | 347 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | -8 | 0 | -56 | 347
4 | 19 | 21 | 336 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | -2 | 0 | -57 | 336
4 | 19 | 22 | 323 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | -14 | 0 | -57 | 323
4 | 19 | 23 | 328 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -30 | 0 | -57 | 328
4 | 20 | 0 | 322 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -55 | 0 | -58 | 322
4 | 20 | 1 | 321 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -56 | 0 | -57 | 321
4 | 20 | 2 | 332 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -57 | 0 | -57 | 332
4 | 20 | 3 | 339 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -65 | 0 | -57 | 339
4 | 20 | 4 | 340 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -59 | 0 | -57 | 340
4 | 20 | 5 | 338 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 10 | 0 | 100 | -59 | 0 | -56 | 338
4 | 20 | 6 | 335 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 29 | 0 | 97 | -67 | 0 | -57 | 335
4 | 20 | 7 | 334 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 44 | 0 | 89 | -73 | 0 | -57 | 334
4 | 20 | 8 | 343 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 59 | 0 | 89 | -79 | 0 | -57 | 343
4 | 20 | 9 | 345 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 70 | 0 | 96 | -90 | 0 | -57 | 345
4 | 20 | 10 | 342 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 85 | -11 | 94 | -94 | 0 | -58 | 342
4 | 20 | 11 | 340 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 87 | -16 | 88 | -88 | 0 | -57 | 340
4 | 20 | 12 | 334 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 90 | -25 | 84 | -84 | 0 | -57 | 334
4 | 20 | 13 | 331 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 87 | -25 | 78 | -78 | 0 | -57 | 331
4 | 20 | 14 | 330 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 70 | -12 | 77 | -77 | 0 | -57 | 330
4 | 20 | 15 | 328 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 43 | 0 | 80 | -73 | 0 | -57 | 328
4 | 20 | 16 | 333 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 21 | 0 | 80 | -62 | 0 | -57 | 333
4 | 20 | 17 | 342 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 5 | 0 | 75 | -41 | 0 | -58 | 342
4 | 20 | 18 | 353 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | -16 | 0 | -57 | 353
4 | 20 | 19 | 354 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | -12 | 0 | -57 | 354
4 | 20 | 20 | 346 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | -21 | 0 | -57 | 346
4 | 20 | 21 | 336 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | -34 | 0 | -58 | 336
4 | 20 | 22 | 324 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | -41 | 0 | -58 | 324
4 | 20 | 23 | 324 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -56 | 0 | -57 | 324
4 | 21 | 0 | 315 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -68 | 0 | -59 | 315
4 | 21 | 1 | 324 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -59 | 0 | -58 | 324
4 | 21 | 2 | 337 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -24 | 0 | -57 | 337
4 | 21 | 3 | 344 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | -32 | 0 | -57 | 344
4 | 21 | 4 | 345 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -18 | 0 | -57 | 345
4 | 21 | 5 | 347 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 18 | 0 | 51 | -25 | 0 | -57 | 347
4 | 21 | 6 | 355 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 65 | -2 | 49 | -49 | 0 | -58 | 355
4 | 21 | 7 | 367 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 111 | -22 | 47 | -43 | 0 | -59 | 367
4 | 21 | 8 | 389 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 138 | -74 | 49 | 0 | 0 | -57 | 389
4 | 21 | 9 | 400 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 149 | -83 | 58 | 0 | 0 | -57 | 400
4 | 21 | 10 | 405 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 184 | -113 | 63 | 0 | 0 | -57 | 405
4 | 21 | 11 | 391 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 166 | -62 | 69 | -64 | 0 | -46 | 391
4 | 21 | 12 | 373 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 194 | -171 | 73 | 0 | 0 | -51 | 373
4 | 21 | 13 | 367 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 184 | -93 | 81 | -75 | 0 | -58 | 367
4 | 21 | 14 | 363 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 156 | -64 | 99 | -99 | 0 | -57 | 363
4 | 21 | 15 | 362 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 102 | -14 | 84 | -84 | 0 | -57 | 362
4 | 21 | 16 | 367 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 50 | 0 | 84 | -62 | 0 | -57 | 367
4 | 21 | 17 | 369 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 10 | 0 | 90 | -36 | 0 | -57 | 369
4 | 21 | 18 | 381 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -20 | 0 | -57 | 381
4 | 21 | 19 | 378 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -20 | 0 | -57 | 378
4 | 21 | 20 | 366 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | -17 | 0 | -56 | 366
4 | 21 | 21 | 353 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | -10 | 0 | -58 | 353
4 | 21 | 22 | 342 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | -11 | 0 | -57 | 342
4 | 21 | 23 | 339 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | -20 | 0 | -58 | 339
4 | 22 | 0 | 336 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -70 | 336
4 | 22 | 1 | 339 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -69 | 339
4 | 22 | 2 | 345 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -64 | 345
4 | 22 | 3 | 351 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -65 | 351
4 | 22 | 4 | 354 | 168 | 60 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -68 | 354
4 | 22 | 5 | 357 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | -69 | 357
4 | 22 | 6 | 360 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 94 | -15 | 21 | 0 | 0 | -93 | 360
4 | 22 | 7 | 364 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 156 | -57 | 26 | 0 | 0 | -93 | 364
4 | 22 | 8 | 366 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 224 | -156 | 24 | 0 | 0 | -58 | 366
4 | 22 | 9 | 375 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 270 | -195 | 25 | 0 | 0 | -57 | 375
4 | 22 | 10 | 371 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 292 | -206 | 11 | 0 | 0 | -58 | 371
4 | 22 | 11 | 371 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 297 | -209 | 9 | 0 | 0 | -58 | 371
4 | 22 | 12 | 358 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 286 | -215 | 12 | 0 | 0 | -57 | 358
4 | 22 | 13 | 352 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 251 | -194 | 20 | 0 | 0 | -57 | 352
4 | 22 | 14 | 349 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 201 | -165 | 37 | 0 | 0 | -56 | 349
4 | 22 | 15 | 349 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 120 | -16 | 55 | -51 | 0 | -93 | 349
4 | 22 | 16 | 355 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 51 | 0 | 73 | -11 | 0 | -95 | 355
4 | 22 | 17 | 357 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 8 | 0 | 79 | 0 | 0 | -82 | 357
4 | 22 | 18 | 365 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -80 | 365
4 | 22 | 19 | 365 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -74 | 365
4 | 22 | 20 | 356 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -75 | 356
4 | 22 | 21 | 346 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -70 | 346
4 | 22 | 22 | 338 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -67 | 338
4 | 22 | 23 | 335 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -77 | 335
4 | 23 | 0 | 328 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -85 | 328
4 | 23 | 1 | 331 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -75 | 331
4 | 23 | 2 | 340 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -71 | 340
4 | 23 | 3 | 347 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -65 | 347
4 | 23 | 4 | 352 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -66 | 352
4 | 23 | 5 | 354 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 11 | 0 | 59 | 0 | 0 | -67 | 354
4 | 23 | 6 | 360 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 31 | 0 | 42 | 0 | 0 | -70 | 360
4 | 23 | 7 | 365 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 46 | 0 | 36 | 0 | 0 | -74 | 365
4 | 23 | 8 | 386 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | -78 | 386
4 | 23 | 9 | 391 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 88 | 0 | 28 | 0 | 0 | -79 | 391
4 | 23 | 10 | 385 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 111 | 0 | 22 | 0 | 0 | -86 | 385
4 | 23 | 11 | 373 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 123 | -12 | 18 | 0 | 0 | -95 | 373
4 | 23 | 12 | 354 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 139 | -44 | 15 | 0 | 0 | -95 | 354
4 | 23 | 13 | 356 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 142 | -43 | 12 | 0 | 0 | -94 | 356
4 | 23 | 14 | 351 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 130 | -32 | 8 | 0 | 0 | -94 | 351
4 | 23 | 15 | 351 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 86 | -8 | 11 | 0 | 0 | -95 | 351
4 | 23 | 16 | 355 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | -68 | 355
4 | 23 | 17 | 358 | 168 | 60 | 134 | 5 | 41 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | -69 | 358
4 | 23 | 18 | 366 | 168 | 60 | 134 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -66 | 366
4 | 23 | 19 | 366 | 168 | 60 | 134 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -65 | 366
4 | 23 | 20 | 356 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -69 | 356
4 | 23 | 21 | 345 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -65 | 345
4 | 23 | 22 | 336 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -60 | 336
4 | 23 | 23 | 334 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -68 | 334
4 | 24 | 0 | 327 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -38 | 0 | -92 | 327
4 | 24 | 1 | 329 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -39 | 0 | -93 | 329
4 | 24 | 2 | 338 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -50 | 0 | -92 | 338
4 | 24 | 3 | 345 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -56 | 0 | -92 | 345
4 | 24 | 4 | 347 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -53 | 0 | -93 | 347
4 | 24 | 5 | 346 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 23 | 0 | 131 | -64 | 0 | -92 | 346
4 | 24 | 6 | 355 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 80 | 0 | 113 | -79 | 0 | -92 | 355
4 | 24 | 7 | 362 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 138 | -16 | 106 | -106 | 0 | -92 | 362
4 | 24 | 8 | 382 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 183 | -39 | 117 | -117 | 0 | -94 | 382
4 | 24 | 9 | 383 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 216 | -70 | 124 | -124 | 0 | -95 | 383
4 | 24 | 10 | 384 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 245 | -136 | 129 | -129 | 0 | -57 | 384
4 | 24 | 11 | 371 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 236 | -139 | 120 | -120 | 0 | -58 | 371
4 | 24 | 12 | 354 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 237 | -166 | 112 | -104 | 0 | -57 | 354
4 | 24 | 13 | 363 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 219 | -132 | 117 | -117 | 0 | -56 | 363
4 | 24 | 14 | 363 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 167 | -80 | 125 | -125 | 0 | -56 | 363
4 | 24 | 15 | 357 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 107 | 0 | 117 | -116 | 0 | -93 | 357
4 | 24 | 16 | 358 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 46 | 0 | 115 | -64 | 0 | -94 | 358
4 | 24 | 17 | 358 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 8 | 0 | 116 | -35 | 0 | -94 | 358
4 | 24 | 18 | 365 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -21 | 0 | -94 | 365
4 | 24 | 19 | 365 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -30 | 0 | -95 | 365
4 | 24 | 20 | 355 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | -48 | 0 | -94 | 355
4 | 24 | 21 | 345 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | -55 | 0 | -94 | 345
4 | 24 | 22 | 336 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | -54 | 0 | -92 | 336
4 | 24 | 23 | 335 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | -53 | 0 | -92 | 335
4 | 25 | 0 | 324 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | -57 | 0 | -91 | 324
4 | 25 | 1 | 327 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -45 | 0 | -90 | 327
4 | 25 | 2 | 334 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -42 | 0 | -90 | 334
4 | 25 | 3 | 343 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -18 | 0 | -90 | 343
4 | 25 | 4 | 345 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -4 | 0 | -90 | 345
4 | 25 | 5 | 347 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 13 | 0 | 69 | -11 | 0 | -90 | 347
4 | 25 | 6 | 353 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 37 | 0 | 61 | -20 | 0 | -91 | 353
4 | 25 | 7 | 361 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 60 | 0 | 56 | -30 | 0 | -91 | 361
4 | 25 | 8 | 381 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 87 | 0 | 53 | -35 | 0 | -90 | 381
4 | 25 | 9 | 395 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 98 | 0 | 56 | -36 | 0 | -89 | 395
4 | 25 | 10 | 391 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 104 | 0 | 42 | -32 | 0 | -89 | 391
4 | 25 | 11 | 387 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 98 | 0 | 49 | -37 | 0 | -89 | 387
4 | 25 | 12 | 368 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 91 | -21 | 63 | -63 | 0 | -58 | 368
4 | 25 | 13 | 377 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 85 | 0 | 81 | -80 | 0 | -57 | 377
4 | 25 | 14 | 375 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 70 | 0 | 129 | -102 | 0 | -60 | 375
4 | 25 | 15 | 367 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 48 | 0 | 136 | -66 | 0 | -88 | 367
4 | 25 | 16 | 366 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 30 | 0 | 140 | -55 | 0 | -90 | 366
4 | 25 | 17 | 366 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 7 | 0 | 143 | -47 | 0 | -89 | 366
4 | 25 | 18 | 374 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | -47 | 0 | -89 | 374
4 | 25 | 19 | 370 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | -46 | 0 | -89 | 370
4 | 25 | 20 | 360 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | -46 | 0 | -89 | 360
4 | 25 | 21 | 351 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | -37 | 0 | -89 | 351
4 | 25 | 22 | 342 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -32 | 0 | -90 | 342
4 | 25 | 23 | 340 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -31 | 0 | -90 | 340
4 | 26 | 0 | 331 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -58 | 0 | -91 | 331
4 | 26 | 1 | 336 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | -64 | 0 | -91 | 336
4 | 26 | 2 | 342 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | -63 | 0 | -90 | 342
4 | 26 | 3 | 348 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | -62 | 0 | -90 | 348
4 | 26 | 4 | 349 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -52 | 0 | -90 | 349
4 | 26 | 5 | 345 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 27 | 0 | 114 | -64 | 0 | -90 | 345
4 | 26 | 6 | 344 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 99 | -46 | 109 | -109 | 0 | -57 | 344
4 | 26 | 7 | 346 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 180 | -110 | 104 | -104 | 0 | -57 | 346
4 | 26 | 8 | 351 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 241 | -165 | 126 | -126 | 0 | -58 | 351
4 | 26 | 9 | 364 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 255 | -167 | 142 | -142 | 0 | -57 | 364
4 | 26 | 10 | 359 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 263 | -180 | 157 | -157 | 0 | -57 | 359
4 | 26 | 11 | 355 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 255 | -175 | 154 | -154 | 0 | -58 | 355
4 | 26 | 12 | 345 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 239 | -169 | 152 | -152 | 0 | -58 | 345
4 | 26 | 13 | 341 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 210 | -145 | 157 | -157 | 0 | -57 | 341
4 | 26 | 14 | 332 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 167 | -111 | 174 | -174 | 0 | -57 | 332
4 | 26 | 15 | 326 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 122 | -71 | 169 | -169 | 0 | -58 | 326
4 | 26 | 16 | 338 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 64 | -2 | 148 | -148 | 0 | -57 | 338
4 | 26 | 17 | 341 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 12 | 0 | 150 | -118 | 0 | -57 | 341
4 | 26 | 18 | 354 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 1 | 0 | 143 | -100 | 0 | -57 | 354
4 | 26 | 19 | 357 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 1 | 0 | 156 | -103 | 0 | -57 | 357
4 | 26 | 20 | 348 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 1 | 0 | 146 | -99 | 0 | -57 | 348
4 | 26 | 21 | 337 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | -93 | 0 | -57 | 337
4 | 26 | 22 | 328 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -91 | 0 | -57 | 328
4 | 26 | 23 | 326 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -93 | 0 | -57 | 326
4 | 27 | 0 | 318 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -77 | 0 | -57 | 318
4 | 27 | 1 | 318 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -85 | 0 | -58 | 318
4 | 27 | 2 | 328 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | -78 | 0 | -57 | 328
4 | 27 | 3 | 335 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -64 | 0 | -58 | 335
4 | 27 | 4 | 335 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | -78 | 0 | -58 | 335
4 | 27 | 5 | 331 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 24 | 0 | 96 | -89 | 0 | -57 | 331
4 | 27 | 6 | 328 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 73 | -21 | 84 | -84 | 0 | -57 | 328
4 | 27 | 7 | 331 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 129 | -74 | 77 | -77 | 0 | -57 | 331
4 | 27 | 8 | 335 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 169 | -111 | 84 | -84 | 0 | -56 | 335
4 | 27 | 9 | 334 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 207 | -155 | 88 | -82 | 0 | -57 | 334
4 | 27 | 10 | 336 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 223 | -170 | 93 | -86 | 0 | -57 | 336
4 | 27 | 11 | 334 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 226 | -178 | 104 | -96 | 0 | -55 | 334
4 | 27 | 12 | 331 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 216 | -168 | 92 | -85 | 0 | -57 | 331
4 | 27 | 13 | 323 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 188 | -150 | 77 | -71 | 0 | -55 | 323
4 | 27 | 14 | 321 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 136 | -92 | 76 | -76 | 0 | -57 | 321
4 | 27 | 15 | 318 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 72 | -52 | 61 | -61 | 0 | -57 | 318
4 | 27 | 16 | 324 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 29 | -17 | 34 | -34 | 0 | -57 | 324
4 | 27 | 17 | 336 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 5 | 0 | 28 | -17 | 0 | -58 | 336
4 | 27 | 18 | 348 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | -22 | 0 | -58 | 348
4 | 27 | 19 | 351 | 168 | 60 | 136 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | -12 | 0 | -61 | 351
4 | 27 | 20 | 343 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | -9 | 0 | -68 | 343
4 | 27 | 21 | 333 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | -10 | 0 | -63 | 333
4 | 27 | 22 | 320 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | -12 | 0 | -60 | 320
4 | 27 | 23 | 320 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | -15 | 0 | -58 | 320
4 | 28 | 0 | 314 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | -18 | 0 | -61 | 314
4 | 28 | 1 | 321 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | -18 | 0 | -57 | 321
4 | 28 | 2 | 333 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | -16 | 0 | -58 | 333
4 | 28 | 3 | 341 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | -16 | 0 | -60 | 341
4 | 28 | 4 | 342 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 1 | 0 | 19 | -15 | 0 | -63 | 342
4 | 28 | 5 | 343 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 29 | 0 | 24 | -21 | 0 | -57 | 343
4 | 28 | 6 | 348 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 109 | -95 | 27 | 0 | 0 | -57 | 348
4 | 28 | 7 | 347 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 196 | -175 | 36 | 0 | 0 | -58 | 347
4 | 28 | 8 | 362 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 261 | -214 | 38 | 0 | 0 | -57 | 362
4 | 28 | 9 | 372 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 296 | -248 | 48 | 0 | 0 | -58 | 372
4 | 28 | 10 | 369 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 301 | -256 | 48 | 0 | 0 | -58 | 369
4 | 28 | 11 | 369 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 303 | -262 | 53 | 0 | 0 | -59 | 369
4 | 28 | 12 | 359 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 274 | -247 | 56 | 0 | 0 | -58 | 359
4 | 28 | 13 | 359 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 209 | -192 | 65 | 0 | 0 | -57 | 359
4 | 28 | 14 | 354 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 141 | -64 | 82 | -82 | 0 | -57 | 354
4 | 28 | 15 | 350 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 79 | -27 | 89 | -89 | 0 | -58 | 350
4 | 28 | 16 | 354 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 36 | 0 | 92 | -85 | 0 | -57 | 354
4 | 28 | 17 | 355 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 8 | 0 | 104 | -67 | 0 | -58 | 355
4 | 28 | 18 | 362 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -72 | 0 | -57 | 362
4 | 28 | 19 | 361 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | -89 | 0 | -56 | 361
4 | 28 | 20 | 351 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | -96 | 0 | -58 | 351
4 | 28 | 21 | 341 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | -94 | 0 | -57 | 341
4 | 28 | 22 | 329 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -90 | 0 | -57 | 329
4 | 28 | 23 | 330 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | -98 | 0 | -58 | 330
4 | 29 | 0 | 322 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | -117 | 0 | -53 | 327
4 | 29 | 1 | 323 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 181 | -129 | 0 | -57 | 328
4 | 29 | 2 | 334 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | -125 | 0 | -45 | 339
4 | 29 | 3 | 342 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | -120 | 0 | -37 | 349
4 | 29 | 4 | 345 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | -113 | 0 | -33 | 352
4 | 29 | 5 | 344 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 10 | 0 | 139 | -107 | 0 | -30 | 351
4 | 29 | 6 | 343 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 20 | 0 | 125 | -104 | 0 | -30 | 350
4 | 29 | 7 | 342 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 32 | 0 | 116 | -107 | 0 | -31 | 349
4 | 29 | 8 | 354 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 42 | 0 | 110 | -110 | 0 | -29 | 361
4 | 29 | 9 | 361 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 50 | -9 | 102 | -102 | 0 | -32 | 367
4 | 29 | 10 | 361 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 53 | -11 | 105 | -105 | 0 | -28 | 367
4 | 29 | 11 | 363 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 56 | -16 | 95 | -95 | 0 | -34 | 369
4 | 29 | 12 | 357 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 56 | -16 | 93 | -93 | 0 | -32 | 364
4 | 29 | 13 | 357 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 50 | -10 | 96 | -97 | 0 | -35 | 363
4 | 29 | 14 | 357 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 38 | 0 | 99 | -99 | 0 | -42 | 364
4 | 29 | 15 | 356 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 25 | 0 | 96 | -87 | 0 | -39 | 363
4 | 29 | 16 | 359 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 13 | 0 | 96 | -79 | 0 | -34 | 364
4 | 29 | 17 | 365 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 4 | 0 | 100 | -75 | 0 | -27 | 370
4 | 29 | 18 | 372 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -71 | 0 | -19 | 378
4 | 29 | 19 | 372 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -74 | 0 | -20 | 378
4 | 29 | 20 | 363 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -71 | 0 | -28 | 369
4 | 29 | 21 | 351 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -69 | 0 | -38 | 358
4 | 29 | 22 | 340 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -68 | 0 | -49 | 347
4 | 29 | 23 | 340 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -68 | 0 | -49 | 347
4 | 30 | 0 | 334 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -83 | 0 | -19 | 341
4 | 30 | 1 | 336 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -83 | 0 | -17 | 343
4 | 30 | 2 | 344 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -85 | 0 | -20 | 350
4 | 30 | 3 | 351 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -82 | 0 | -22 | 357
4 | 30 | 4 | 352 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 2 | 0 | 84 | -75 | 0 | -21 | 357
4 | 30 | 5 | 357 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 34 | -22 | 73 | -73 | 0 | -12 | 364
4 | 30 | 6 | 357 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 69 | -55 | 65 | -65 | 0 | -4 | 364
4 | 30 | 7 | 355 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 117 | -96 | 66 | -66 | 0 | -1 | 362
4 | 30 | 8 | 372 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 164 | -133 | 77 | -72 | 0 | 0 | 378
4 | 30 | 9 | 380 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 190 | -149 | 97 | -97 | 0 | 4 | 387
4 | 30 | 10 | 367 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 212 | -181 | 92 | -85 | 0 | -5 | 375
4 | 30 | 11 | 371 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 217 | -217 | 81 | -45 | 0 | 0 | 378
4 | 30 | 12 | 357 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 203 | -175 | 82 | -76 | 0 | -13 | 363
4 | 30 | 13 | 353 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 186 | -160 | 84 | -78 | 0 | -15 | 359
4 | 30 | 14 | 346 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 164 | -134 | 88 | -88 | 0 | -20 | 352
4 | 30 | 15 | 344 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 122 | -99 | 72 | -72 | 0 | -16 | 352
4 | 30 | 16 | 350 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 68 | -53 | 69 | -69 | 0 | -16 | 357
4 | 30 | 17 | 354 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 20 | -10 | 64 | -64 | 0 | -19 | 360
4 | 30 | 18 | 364 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 1 | 0 | 57 | -51 | 0 | -31 | 369
4 | 30 | 19 | 367 | 168 | 60 | 136 | 5 | 41 | 1 | 0 | 42 | -37 | 0 | -42 | 374
4 | 30 | 20 | 357 | 168 | 60 | 136 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | -27 | 0 | -50 | 364
4 | 30 | 21 | 347 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | -17 | 0 | -57 | 353
4 | 30 | 22 | 336 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | -9 | 0 | -60 | 342
4 | 30 | 23 | 334 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | -9 | 0 | -59 | 341
5 | 1 | 0 | 312 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | -6 | 0 | -76 | 319
5 | 1 | 1 | 310 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | -5 | 0 | -77 | 317
5 | 1 | 2 | 320 | 168 | 60 | 136 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -84 | 326
5 | 1 | 3 | 330 | 168 | 60 | 137 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -75 | 336
5 | 1 | 4 | 333 | 168 | 60 | 137 | 5 | 41 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | -72 | 340
5 | 1 | 5 | 345 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 51 | -48 | 2 | 0 | 0 | -41 | 351
5 | 1 | 6 | 336 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 109 | -104 | 10 | 0 | 0 | -41 | 342
5 | 1 | 7 | 326 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 177 | -167 | 16 | 0 | 0 | -47 | 332
5 | 1 | 8 | 341 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 248 | -227 | 16 | 0 | 0 | -31 | 347
5 | 1 | 9 | 348 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 292 | -266 | 17 | 0 | 0 | -31 | 353
5 | 1 | 10 | 349 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 314 | -283 | 15 | 0 | 0 | -33 | 354
5 | 1 | 11 | 351 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 321 | -291 | 19 | 0 | 0 | -32 | 358
5 | 1 | 12 | 334 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 309 | -286 | 24 | 0 | 0 | -49 | 339
5 | 1 | 13 | 329 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 281 | -270 | 35 | 0 | 0 | -51 | 336
5 | 1 | 14 | 318 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 231 | -231 | 52 | -12 | 0 | -57 | 324
5 | 1 | 15 | 316 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 158 | -158 | 53 | -24 | 0 | -48 | 322
5 | 1 | 16 | 327 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 88 | -52 | 67 | -67 | 0 | -57 | 335
5 | 1 | 17 | 331 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 24 | 0 | 76 | -74 | 0 | -57 | 337
5 | 1 | 18 | 340 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 1 | 0 | 89 | -55 | 0 | -57 | 346
5 | 1 | 19 | 345 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 1 | 0 | 100 | -60 | 0 | -57 | 352
5 | 1 | 20 | 333 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -75 | 0 | -57 | 340
5 | 1 | 21 | 320 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -86 | 0 | -57 | 326
5 | 1 | 22 | 311 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -94 | 0 | -57 | 317
5 | 1 | 23 | 307 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -92 | 0 | -57 | 314
5 | 2 | 0 | 298 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -97 | 0 | -57 | 304
5 | 2 | 1 | 300 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -100 | 0 | -57 | 306
5 | 2 | 2 | 309 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -103 | 0 | -57 | 316
5 | 2 | 3 | 319 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -102 | 0 | -57 | 325
5 | 2 | 4 | 320 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 3 | 0 | 114 | -104 | 0 | -57 | 326
5 | 2 | 5 | 328 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 32 | 0 | 112 | -108 | 0 | -57 | 334
5 | 2 | 6 | 327 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 62 | -14 | 123 | -123 | 0 | -57 | 334
5 | 2 | 7 | 326 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 98 | -52 | 115 | -115 | 0 | -57 | 332
5 | 2 | 8 | 345 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 140 | -75 | 122 | -122 | 0 | -57 | 351
5 | 2 | 9 | 351 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 175 | -103 | 135 | -135 | 0 | -57 | 358
5 | 2 | 10 | 350 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 194 | -123 | 123 | -123 | 0 | -57 | 357
5 | 2 | 11 | 350 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 202 | -131 | 114 | -114 | 0 | -57 | 357
5 | 2 | 12 | 337 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 200 | -143 | 113 | -113 | 0 | -57 | 343
5 | 2 | 13 | 341 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 180 | -119 | 121 | -121 | 0 | -57 | 347
5 | 2 | 14 | 340 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 132 | -71 | 133 | -133 | 0 | -57 | 347
5 | 2 | 15 | 334 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 80 | -32 | 122 | -122 | 0 | -57 | 341
5 | 2 | 16 | 340 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 40 | 0 | 110 | -110 | 0 | -57 | 346
5 | 2 | 17 | 339 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 12 | 0 | 101 | -83 | 0 | -57 | 344
5 | 2 | 18 | 344 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 1 | 0 | 106 | -72 | 0 | -57 | 350
5 | 2 | 19 | 342 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 1 | 0 | 113 | -78 | 0 | -57 | 349
5 | 2 | 20 | 332 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 1 | 0 | 110 | -85 | 0 | -57 | 339
5 | 2 | 21 | 317 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 1 | 0 | 118 | -103 | 0 | -57 | 324
5 | 2 | 22 | 305 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 1 | 0 | 114 | -101 | 0 | -57 | 312
5 | 2 | 23 | 304 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -102 | 0 | -57 | 311
5 | 3 | 0 | 297 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | -143 | 0 | -42 | 304
5 | 3 | 1 | 297 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | -138 | 0 | -43 | 303
5 | 3 | 2 | 306 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | -141 | 0 | -34 | 312
5 | 3 | 3 | 316 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | -150 | 0 | -24 | 322
5 | 3 | 4 | 316 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 2 | -2 | 157 | -157 | 0 | -23 | 323
5 | 3 | 5 | 314 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 20 | -20 | 153 | -153 | 0 | -23 | 323
5 | 3 | 6 | 307 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 37 | -37 | 148 | -148 | 0 | -30 | 316
5 | 3 | 7 | 302 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 56 | -56 | 135 | -135 | 0 | -34 | 312
5 | 3 | 8 | 304 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 96 | -96 | 122 | -122 | 0 | -32 | 314
5 | 3 | 9 | 303 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 139 | -139 | 121 | -121 | 0 | -33 | 313
5 | 3 | 10 | 306 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 184 | -184 | 140 | -140 | 0 | -30 | 316
5 | 3 | 11 | 309 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 202 | -202 | 127 | -127 | 0 | -27 | 319
5 | 3 | 12 | 308 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 203 | -203 | 126 | -126 | 0 | -28 | 318
5 | 3 | 13 | 297 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 184 | -184 | 121 | -121 | 0 | -39 | 307
5 | 3 | 14 | 291 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 141 | -141 | 129 | -129 | 0 | -45 | 301
5 | 3 | 15 | 294 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 95 | -95 | 128 | -128 | 0 | -42 | 304
5 | 3 | 16 | 299 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 49 | -49 | 113 | -113 | 0 | -37 | 309
5 | 3 | 17 | 306 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 17 | -17 | 106 | -106 | 0 | -48 | 313
5 | 3 | 18 | 318 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 1 | -1 | 100 | -100 | 0 | -49 | 325
5 | 3 | 19 | 326 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -113 | 0 | -41 | 333
5 | 3 | 20 | 316 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -115 | 0 | -44 | 323
5 | 3 | 21 | 306 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -110 | 0 | -46 | 313
5 | 3 | 22 | 295 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -107 | 0 | -48 | 301
5 | 3 | 23 | 294 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -114 | 0 | -45 | 301
5 | 4 | 0 | 289 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -119 | 0 | -52 | 295
5 | 4 | 1 | 289 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -105 | 0 | -53 | 295
5 | 4 | 2 | 299 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -102 | 0 | -55 | 305
5 | 4 | 3 | 306 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -98 | 0 | -58 | 312
5 | 4 | 4 | 307 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 4 | -4 | 97 | -97 | 0 | -56 | 314
5 | 4 | 5 | 309 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 30 | -30 | 94 | -94 | 0 | -41 | 318
5 | 4 | 6 | 304 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 56 | -56 | 88 | -88 | 0 | -33 | 314
5 | 4 | 7 | 294 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 87 | -87 | 85 | -85 | 0 | -43 | 304
5 | 4 | 8 | 300 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 121 | -121 | 88 | -88 | 0 | -37 | 310
5 | 4 | 9 | 305 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 148 | -148 | 89 | -89 | 0 | -32 | 315
5 | 4 | 10 | 308 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 166 | -166 | 94 | -94 | 0 | -30 | 317
5 | 4 | 11 | 305 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 172 | -172 | 82 | -82 | 0 | -33 | 314
5 | 4 | 12 | 293 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 171 | -171 | 79 | -79 | 0 | -44 | 303
5 | 4 | 13 | 292 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 167 | -167 | 80 | -80 | 0 | -46 | 302
5 | 4 | 14 | 283 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 142 | -142 | 72 | -72 | 0 | -55 | 293
5 | 4 | 15 | 283 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 103 | -103 | 73 | -73 | 0 | -55 | 293
5 | 4 | 16 | 296 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 57 | -57 | 59 | -59 | 0 | -59 | 305
5 | 4 | 17 | 307 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 18 | -18 | 59 | -59 | 0 | -63 | 314
5 | 4 | 18 | 319 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 2 | -2 | 62 | -62 | 0 | -60 | 325
5 | 4 | 19 | 326 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 2 | -2 | 67 | -67 | 0 | -57 | 332
5 | 4 | 20 | 316 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 1 | -1 | 64 | -64 | 0 | -58 | 323
5 | 4 | 21 | 305 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | -67 | 0 | -64 | 311
5 | 4 | 22 | 292 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -56 | 0 | -77 | 299
5 | 4 | 23 | 291 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | -52 | 0 | -79 | 297
5 | 5 | 0 | 282 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | -55 | 0 | -88 | 289
5 | 5 | 1 | 283 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -64 | 0 | -88 | 289
5 | 5 | 2 | 292 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | -58 | 0 | -79 | 299
5 | 5 | 3 | 302 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -56 | 0 | -70 | 308
5 | 5 | 4 | 304 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 4 | -4 | 50 | -50 | 0 | -67 | 312
5 | 5 | 5 | 309 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 40 | -40 | 44 | -44 | 0 | -57 | 319
5 | 5 | 6 | 299 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 83 | -83 | 39 | -39 | 0 | -52 | 309
5 | 5 | 7 | 285 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 137 | -137 | 42 | -42 | 0 | -52 | 296
5 | 5 | 8 | 297 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 220 | -220 | 45 | -45 | 0 | -41 | 307
5 | 5 | 9 | 313 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 258 | -258 | 45 | -45 | 0 | -25 | 323
5 | 5 | 10 | 316 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 281 | -281 | 43 | -43 | 0 | -22 | 326
5 | 5 | 11 | 317 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 263 | -263 | 52 | -52 | 0 | -20 | 328
5 | 5 | 12 | 306 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 241 | -241 | 62 | -62 | 0 | -32 | 316
5 | 5 | 13 | 293 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 223 | -223 | 78 | -78 | 0 | -44 | 304
5 | 5 | 14 | 283 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 191 | -191 | 99 | -99 | 0 | -54 | 294
5 | 5 | 15 | 276 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 138 | -138 | 98 | -99 | 0 | -61 | 286
5 | 5 | 16 | 294 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 82 | -82 | 93 | -93 | 0 | -43 | 305
5 | 5 | 17 | 304 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 26 | -26 | 93 | -93 | 0 | -44 | 312
5 | 5 | 18 | 313 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 1 | -1 | 107 | -107 | 0 | -49 | 319
5 | 5 | 19 | 320 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -119 | 0 | -40 | 327
5 | 5 | 20 | 314 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -110 | 0 | -47 | 321
5 | 5 | 21 | 304 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | -92 | 0 | -62 | 311
5 | 5 | 22 | 293 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -81 | 0 | -71 | 299
5 | 5 | 23 | 289 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | -79 | 0 | -72 | 295
5 | 6 | 0 | 283 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -81 | 0 | -57 | 305
5 | 6 | 1 | 287 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -84 | 0 | -57 | 308
5 | 6 | 2 | 297 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -82 | 0 | -57 | 318
5 | 6 | 3 | 305 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -79 | 0 | -57 | 326
5 | 6 | 4 | 306 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 5 | 0 | 92 | -84 | 0 | -57 | 326
5 | 6 | 5 | 311 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 49 | -16 | 93 | -93 | 0 | -57 | 333
5 | 6 | 6 | 304 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 92 | -59 | 84 | -84 | 0 | -57 | 326
5 | 6 | 7 | 297 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 141 | -116 | 77 | -77 | 0 | -57 | 318
5 | 6 | 8 | 308 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 198 | -198 | 73 | -37 | 0 | -57 | 329
5 | 6 | 9 | 312 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 241 | -241 | 75 | -35 | 0 | -57 | 333
5 | 6 | 10 | 314 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 277 | -277 | 73 | -31 | 0 | -57 | 335
5 | 6 | 11 | 318 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 290 | -290 | 78 | -32 | 0 | -57 | 339
5 | 6 | 12 | 320 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 278 | -278 | 81 | -33 | 0 | -57 | 341
5 | 6 | 13 | 311 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 238 | -238 | 77 | -38 | 0 | -57 | 333
5 | 6 | 14 | 295 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 186 | -169 | 76 | -71 | 0 | -57 | 316
5 | 6 | 15 | 285 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 134 | -121 | 68 | -68 | 0 | -57 | 307
5 | 6 | 16 | 299 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 80 | -62 | 58 | -58 | 0 | -57 | 321
5 | 6 | 17 | 309 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 26 | -12 | 58 | -58 | 0 | -57 | 330
5 | 6 | 18 | 321 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 2 | 0 | 54 | -53 | 0 | -57 | 342
5 | 6 | 19 | 329 | 168 | 60 | 140 | 5 | 41 | 1 | -1 | 35 | -35 | 0 | -64 | 350
5 | 6 | 20 | 316 | 168 | 60 | 140 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | -77 | 337
5 | 6 | 21 | 306 | 168 | 60 | 139 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | -85 | 328
5 | 6 | 22 | 297 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | -79 | 319
5 | 6 | 23 | 294 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | -23 | 0 | -80 | 315
5 | 7 | 0 | 287 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 | -83 | 309
5 | 7 | 1 | 292 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 | -84 | 313
5 | 7 | 2 | 303 | 168 | 60 | 139 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | -88 | 325
5 | 7 | 3 | 312 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -83 | 333
5 | 7 | 4 | 315 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 5 | -5 | 9 | -9 | 0 | -78 | 338
5 | 7 | 5 | 320 | 168 | 60 | 136 | 5 | 41 | 25 | -25 | 17 | -17 | 0 | -65 | 345
5 | 7 | 6 | 323 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 45 | -45 | 18 | -8 | 0 | -57 | 345
5 | 7 | 7 | 326 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 66 | -53 | 18 | 0 | 0 | -57 | 348
5 | 7 | 8 | 340 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 89 | -56 | 19 | 0 | 0 | -57 | 361
5 | 7 | 9 | 357 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 105 | -57 | 22 | 0 | 0 | -57 | 378
5 | 7 | 10 | 363 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 119 | -113 | 21 | 0 | 0 | -3 | 383
5 | 7 | 11 | 351 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 116 | -116 | 36 | -1 | 0 | -19 | 373
5 | 7 | 12 | 324 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 121 | -121 | 41 | -41 | 0 | -2 | 350
5 | 7 | 13 | 323 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 124 | -120 | 45 | 0 | 0 | -57 | 344
5 | 7 | 14 | 319 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 127 | -86 | 52 | -48 | 0 | -57 | 340
5 | 7 | 15 | 318 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 103 | -62 | 55 | -55 | 0 | -57 | 339
5 | 7 | 16 | 329 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 61 | -17 | 47 | -47 | 0 | -57 | 350
5 | 7 | 17 | 333 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 19 | -7 | 47 | -47 | 0 | -57 | 355
5 | 7 | 18 | 340 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 1 | 0 | 50 | -48 | 0 | -57 | 362
5 | 7 | 19 | 345 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | -34 | 0 | -57 | 367
5 | 7 | 20 | 333 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 | -61 | 355
5 | 7 | 21 | 319 | 168 | 60 | 138 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 | -72 | 340
5 | 7 | 22 | 309 | 168 | 60 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | -34 | 0 | -73 | 330
5 | 7 | 23 | 307 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | -36 | 0 | -69 | 329
5 | 8 | 0 | 300 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | -72 | 322
5 | 8 | 1 | 301 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -74 | 323
5 | 8 | 2 | 311 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 | -84 | 332
5 | 8 | 3 | 318 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | -77 | 339
5 | 8 | 4 | 322 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 7 | -7 | 22 | -22 | 0 | -72 | 344
5 | 8 | 5 | 330 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 53 | -19 | 41 | -41 | 0 | -57 | 352
5 | 8 | 6 | 321 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 120 | -83 | 50 | -46 | 0 | -57 | 343
5 | 8 | 7 | 317 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 192 | -192 | 60 | -17 | 0 | -57 | 338
5 | 8 | 8 | 336 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 260 | -260 | 73 | -10 | 0 | -57 | 358
5 | 8 | 9 | 351 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 301 | -301 | 78 | 0 | 0 | -57 | 373
5 | 8 | 10 | 359 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 312 | -312 | 97 | -12 | 0 | -57 | 380
5 | 8 | 11 | 369 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 300 | -300 | 92 | -11 | 0 | -42 | 391
5 | 8 | 12 | 354 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 265 | -265 | 95 | -95 | 0 | 27 | 379
5 | 8 | 13 | 361 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 208 | -121 | 102 | -102 | 0 | -57 | 383
5 | 8 | 14 | 349 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 143 | -69 | 120 | -120 | 0 | -57 | 370
5 | 8 | 15 | 336 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 98 | -37 | 115 | -115 | 0 | -57 | 357
5 | 8 | 16 | 343 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 61 | 0 | 109 | -103 | 0 | -57 | 366
5 | 8 | 17 | 342 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 20 | 0 | 114 | -80 | 0 | -57 | 362
5 | 8 | 18 | 347 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -62 | 0 | -57 | 367
5 | 8 | 19 | 349 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -57 | 0 | -57 | 370
5 | 8 | 20 | 335 | 168 | 60 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -55 | 0 | -57 | 357
5 | 8 | 21 | 320 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -62 | 0 | -57 | 341
5 | 8 | 22 | 310 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -66 | 0 | -57 | 331
5 | 8 | 23 | 307 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | -60 | 0 | -57 | 329
5 | 9 | 0 | 298 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -52 | 0 | -57 | 319
5 | 9 | 1 | 302 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | -47 | 0 | -57 | 323
5 | 9 | 2 | 309 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | -50 | 0 | -57 | 331
5 | 9 | 3 | 317 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -50 | 0 | -57 | 338
5 | 9 | 4 | 320 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 6 | -1 | 50 | -50 | 0 | -57 | 341
5 | 9 | 5 | 326 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 44 | -15 | 39 | -39 | 0 | -57 | 347
5 | 9 | 6 | 331 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 82 | -37 | 42 | -42 | 0 | -57 | 352
5 | 9 | 7 | 337 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 121 | -91 | 30 | 0 | 0 | -57 | 357
5 | 9 | 8 | 354 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 157 | -127 | 50 | 0 | 0 | -57 | 375
5 | 9 | 9 | 352 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 188 | -167 | 57 | 0 | 0 | -57 | 373
5 | 9 | 10 | 353 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 237 | -218 | 60 | 0 | 0 | -57 | 374
5 | 9 | 11 | 359 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 248 | -222 | 59 | 0 | 0 | -57 | 381
5 | 9 | 12 | 342 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 236 | -220 | 52 | 0 | 0 | -57 | 364
5 | 9 | 13 | 346 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 210 | -186 | 47 | 0 | 0 | -57 | 367
5 | 9 | 14 | 336 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 172 | -144 | 34 | 0 | 0 | -57 | 358
5 | 9 | 15 | 330 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 125 | -104 | 25 | 0 | 0 | -57 | 352
5 | 9 | 16 | 338 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 73 | -53 | 17 | 0 | 0 | -57 | 359
5 | 9 | 17 | 336 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 24 | -21 | 24 | -24 | 0 | -62 | 358
5 | 9 | 18 | 341 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 2 | 0 | 36 | -35 | 0 | -57 | 363
5 | 9 | 19 | 344 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 2 | 0 | 42 | -38 | 0 | -57 | 366
5 | 9 | 20 | 331 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 2 | 0 | 38 | -36 | 0 | -67 | 354
5 | 9 | 21 | 317 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 2 | 0 | 37 | -35 | 0 | -71 | 340
5 | 9 | 22 | 307 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 2 | 0 | 40 | -38 | 0 | -65 | 329
5 | 9 | 23 | 301 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 2 | 0 | 56 | -47 | 0 | -57 | 323
5 | 10 | 0 | 296 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 2 | 0 | 86 | -74 | 0 | -57 | 318
5 | 10 | 1 | 296 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 2 | 0 | 99 | -84 | 0 | -57 | 318
5 | 10 | 2 | 306 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 2 | 0 | 97 | -82 | 0 | -57 | 327
5 | 10 | 3 | 315 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 2 | 0 | 86 | -72 | 0 | -57 | 336
5 | 10 | 4 | 316 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 5 | 0 | 88 | -74 | 0 | -57 | 338
5 | 10 | 5 | 311 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 20 | 0 | 92 | -86 | 0 | -57 | 332
5 | 10 | 6 | 307 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 30 | -3 | 82 | -82 | 0 | -57 | 329
5 | 10 | 7 | 310 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 40 | -9 | 80 | -80 | 0 | -57 | 331
5 | 10 | 8 | 330 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 60 | -10 | 79 | -79 | 0 | -57 | 352
5 | 10 | 9 | 339 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 65 | -8 | 83 | -83 | 0 | -57 | 361
5 | 10 | 10 | 342 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 70 | -10 | 78 | -78 | 0 | -57 | 364
5 | 10 | 11 | 339 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 66 | -9 | 76 | -76 | 0 | -57 | 361
5 | 10 | 12 | 332 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 61 | -13 | 70 | -70 | 0 | -57 | 354
5 | 10 | 13 | 333 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 50 | -12 | 65 | -65 | 0 | -57 | 354
5 | 10 | 14 | 323 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 42 | -11 | 65 | -65 | 0 | -57 | 344
5 | 10 | 15 | 326 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 28 | -2 | 65 | -65 | 0 | -57 | 346
5 | 10 | 16 | 328 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 15 | 0 | 61 | -51 | 0 | -57 | 350
5 | 10 | 17 | 333 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 6 | 0 | 66 | -52 | 0 | -57 | 355
5 | 10 | 18 | 339 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -53 | 0 | -57 | 360
5 | 10 | 19 | 339 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | -53 | 0 | -57 | 361
5 | 10 | 20 | 329 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | -52 | 0 | -57 | 349
5 | 10 | 21 | 317 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | -50 | 0 | -57 | 338
5 | 10 | 22 | 307 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | -58 | 0 | -60 | 328
5 | 10 | 23 | 304 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | -70 | 0 | -57 | 325
5 | 11 | 0 | 298 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -74 | 0 | -57 | 319
5 | 11 | 1 | 297 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | -71 | 0 | -57 | 317
5 | 11 | 2 | 302 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | -70 | 0 | -57 | 324
5 | 11 | 3 | 311 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -59 | 0 | -57 | 332
5 | 11 | 4 | 313 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 6 | 0 | 48 | -48 | 0 | -57 | 334
5 | 11 | 5 | 315 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 32 | -17 | 38 | -38 | 0 | -57 | 336
5 | 11 | 6 | 304 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 57 | -48 | 24 | -22 | 0 | -57 | 326
5 | 11 | 7 | 294 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 96 | -94 | 15 | 0 | 0 | -57 | 315
5 | 11 | 8 | 306 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 148 | -135 | 17 | 0 | 0 | -57 | 328
5 | 11 | 9 | 319 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 178 | -178 | 29 | -21 | 0 | -23 | 340
5 | 11 | 10 | 321 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 196 | -196 | 38 | -29 | 0 | -22 | 342
5 | 11 | 11 | 309 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 176 | -176 | 46 | -38 | 0 | -34 | 329
5 | 11 | 12 | 304 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 187 | -187 | 50 | -41 | 0 | -40 | 325
5 | 11 | 13 | 297 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 178 | -178 | 57 | -38 | 0 | -57 | 318
5 | 11 | 14 | 288 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 165 | -165 | 62 | -52 | 0 | -57 | 309
5 | 11 | 15 | 284 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 123 | -121 | 58 | -54 | 0 | -57 | 305
5 | 11 | 16 | 299 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 74 | -60 | 56 | -57 | 0 | -57 | 321
5 | 11 | 17 | 310 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 23 | -12 | 58 | -58 | 0 | -57 | 332
5 | 11 | 18 | 319 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 1 | 0 | 62 | -50 | 0 | -57 | 341
5 | 11 | 19 | 328 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | -51 | 0 | -57 | 350
5 | 11 | 20 | 324 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | -51 | 0 | -57 | 345
5 | 11 | 21 | 315 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | -48 | 0 | -57 | 337
5 | 11 | 22 | 304 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | -45 | 0 | -57 | 325
5 | 11 | 23 | 298 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -60 | 0 | -62 | 320
5 | 12 | 0 | 294 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -57 | 0 | -69 | 316
5 | 12 | 1 | 297 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | -56 | 0 | -66 | 318
5 | 12 | 2 | 308 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | -71 | 0 | -57 | 330
5 | 12 | 3 | 319 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -81 | 0 | -57 | 340
5 | 12 | 4 | 321 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 8 | 0 | 105 | -89 | 0 | -57 | 342
5 | 12 | 5 | 328 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 59 | -12 | 102 | -102 | 0 | -57 | 350
5 | 12 | 6 | 330 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 116 | -62 | 89 | -89 | 0 | -57 | 352
5 | 12 | 7 | 326 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 178 | -126 | 85 | -79 | 0 | -66 | 347
5 | 12 | 8 | 347 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 249 | -249 | 93 | -22 | 0 | -57 | 369
5 | 12 | 9 | 365 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 291 | -267 | 98 | 0 | 0 | -90 | 387
5 | 12 | 10 | 366 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 309 | -309 | 104 | -12 | 0 | -60 | 387
5 | 12 | 11 | 367 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 313 | -313 | 100 | -10 | 0 | -57 | 388
5 | 12 | 12 | 351 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 299 | -299 | 105 | -30 | 0 | -57 | 373
5 | 12 | 13 | 355 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 264 | -194 | 112 | -104 | 0 | -57 | 376
5 | 12 | 14 | 344 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 214 | -147 | 117 | -117 | 0 | -57 | 365
5 | 12 | 15 | 340 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 150 | -87 | 111 | -111 | 0 | -57 | 362
5 | 12 | 16 | 342 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 83 | 0 | 110 | -101 | 0 | -90 | 364
5 | 12 | 17 | 340 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 26 | 0 | 111 | -61 | 0 | -90 | 361
5 | 12 | 18 | 342 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 1 | 0 | 118 | -44 | 0 | -90 | 363
5 | 12 | 19 | 347 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | -57 | 0 | -90 | 369
5 | 12 | 20 | 337 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | -58 | 0 | -90 | 358
5 | 12 | 21 | 323 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | -58 | 0 | -90 | 344
5 | 12 | 22 | 310 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | -70 | 0 | -88 | 331
5 | 12 | 23 | 306 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -64 | 0 | -88 | 327
5 | 13 | 0 | 296 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -94 | 0 | -57 | 321
5 | 13 | 1 | 297 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -86 | 0 | -57 | 321
5 | 13 | 2 | 306 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | -81 | 0 | -57 | 330
5 | 13 | 3 | 311 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -73 | 0 | -57 | 336
5 | 13 | 4 | 311 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 8 | 0 | 79 | -71 | 0 | -57 | 337
5 | 13 | 5 | 317 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 54 | -15 | 80 | -80 | 0 | -57 | 342
5 | 13 | 6 | 318 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 108 | -62 | 77 | -77 | 0 | -57 | 344
5 | 13 | 7 | 315 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 166 | -124 | 84 | -84 | 0 | -57 | 340
5 | 13 | 8 | 338 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 230 | -173 | 96 | -89 | 0 | -57 | 362
5 | 13 | 9 | 355 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 276 | -276 | 102 | -20 | 0 | -57 | 380
5 | 13 | 10 | 361 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 293 | -293 | 112 | -23 | 0 | -57 | 387
5 | 13 | 11 | 376 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 295 | -294 | 101 | 0 | 0 | -57 | 400
5 | 13 | 12 | 358 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 260 | -260 | 100 | -16 | 0 | -57 | 382
5 | 13 | 13 | 359 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 200 | -115 | 102 | -102 | 0 | -57 | 383
5 | 13 | 14 | 345 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 142 | -71 | 108 | -108 | 0 | -57 | 370
5 | 13 | 15 | 339 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 95 | -38 | 78 | -78 | 0 | -57 | 364
5 | 13 | 16 | 345 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 57 | -7 | 74 | -74 | 0 | -57 | 371
5 | 13 | 17 | 343 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 19 | 0 | 73 | -51 | 0 | -57 | 367
5 | 13 | 18 | 345 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 1 | 0 | 68 | -51 | 0 | -57 | 370
5 | 13 | 19 | 348 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | -29 | 0 | -57 | 373
5 | 13 | 20 | 334 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -59 | 359
5 | 13 | 21 | 318 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | -7 | 0 | -75 | 344
5 | 13 | 22 | 305 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | -88 | 330
5 | 13 | 23 | 301 | 168 | 60 | 139 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -88 | 325
5 | 14 | 0 | 291 | 168 | 60 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -86 | 317
5 | 14 | 1 | 296 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -88 | 321
5 | 14 | 2 | 306 | 168 | 60 | 139 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | -82 | 331
5 | 14 | 3 | 315 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 | -78 | 340
5 | 14 | 4 | 312 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 7 | -7 | 24 | -24 | 0 | -70 | 337
5 | 14 | 5 | 317 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 43 | -16 | 30 | -30 | 0 | -57 | 342
5 | 14 | 6 | 320 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 69 | -33 | 30 | -27 | 0 | -57 | 345
5 | 14 | 7 | 321 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 100 | -85 | 30 | 0 | 0 | -57 | 346
5 | 14 | 8 | 338 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 138 | -104 | 31 | 0 | 0 | -57 | 363
5 | 14 | 9 | 340 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 177 | -139 | 28 | 0 | 0 | -57 | 364
5 | 14 | 10 | 345 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 222 | -181 | 29 | 0 | 0 | -57 | 369
5 | 14 | 11 | 348 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 245 | -195 | 24 | 0 | 0 | -57 | 373
5 | 14 | 12 | 335 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 243 | -205 | 23 | 0 | 0 | -57 | 360
5 | 14 | 13 | 338 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 220 | -178 | 21 | 0 | 0 | -57 | 362
5 | 14 | 14 | 341 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 176 | -133 | 20 | 0 | 0 | -57 | 366
5 | 14 | 15 | 334 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 112 | -81 | 22 | 0 | 0 | -57 | 359
5 | 14 | 16 | 338 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 61 | -20 | 30 | -30 | 0 | -57 | 363
5 | 14 | 17 | 336 | 168 | 60 | 141 | 5 | 41 | 21 | -18 | 32 | -32 | 0 | -57 | 361
5 | 14 | 18 | 339 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 1 | 0 | 34 | -32 | 0 | -57 | 364
5 | 14 | 19 | 344 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | -23 | 0 | -57 | 369
5 | 14 | 20 | 332 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | -35 | 0 | -61 | 357
5 | 14 | 21 | 319 | 168 | 60 | 139 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | -34 | 0 | -70 | 343
5 | 14 | 22 | 306 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 | -67 | 331
5 | 14 | 23 | 301 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | -41 | 0 | -57 | 326
5 | 15 | 0 | 296 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | -51 | 0 | -71 | 321
5 | 15 | 1 | 298 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -75 | 0 | -62 | 322
5 | 15 | 2 | 308 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -86 | 0 | -57 | 332
5 | 15 | 3 | 319 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -85 | 0 | -57 | 344
5 | 15 | 4 | 316 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 8 | 0 | 122 | -92 | 0 | -57 | 341
5 | 15 | 5 | 321 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 51 | -3 | 126 | -126 | 0 | -57 | 346
5 | 15 | 6 | 323 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 95 | -45 | 114 | -114 | 0 | -57 | 348
5 | 15 | 7 | 323 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 143 | -93 | 105 | -105 | 0 | -57 | 348
5 | 15 | 8 | 345 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 203 | -131 | 111 | -111 | 0 | -57 | 370
5 | 15 | 9 | 357 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 249 | -174 | 117 | -109 | 0 | -57 | 381
5 | 15 | 10 | 357 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 276 | -202 | 127 | -118 | 0 | -57 | 381
5 | 15 | 11 | 368 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 289 | -203 | 114 | -106 | 0 | -57 | 393
5 | 15 | 12 | 357 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 274 | -199 | 113 | -105 | 0 | -57 | 382
5 | 15 | 13 | 365 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 222 | -131 | 120 | -120 | 0 | -57 | 390
5 | 15 | 14 | 356 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 153 | -71 | 134 | -134 | 0 | -57 | 381
5 | 15 | 15 | 351 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 86 | -17 | 117 | -117 | 0 | -57 | 376
5 | 15 | 16 | 351 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 42 | 0 | 102 | -57 | 0 | -90 | 375
5 | 15 | 17 | 345 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 13 | 0 | 110 | -41 | 0 | -90 | 370
5 | 15 | 18 | 347 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 1 | 0 | 115 | -32 | 0 | -90 | 372
5 | 15 | 19 | 348 | 168 | 60 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -19 | 0 | -90 | 371
5 | 15 | 20 | 333 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -26 | 0 | -90 | 358
5 | 15 | 21 | 318 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -30 | 0 | -90 | 343
5 | 15 | 22 | 307 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -46 | 0 | -88 | 332
5 | 15 | 23 | 304 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -53 | 0 | -88 | 329
5 | 16 | 0 | 299 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -83 | 0 | -88 | 324
5 | 16 | 1 | 302 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | -87 | 0 | -88 | 326
5 | 16 | 2 | 310 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | -75 | 0 | -88 | 335
5 | 16 | 3 | 320 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -54 | 0 | -88 | 345
5 | 16 | 4 | 321 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 7 | 0 | 120 | -55 | 0 | -88 | 345
5 | 16 | 5 | 328 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 44 | 0 | 122 | -81 | 0 | -88 | 352
5 | 16 | 6 | 320 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 73 | 0 | 114 | -110 | 0 | -88 | 344
5 | 16 | 7 | 317 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 119 | -45 | 102 | -102 | 0 | -88 | 341
5 | 16 | 8 | 339 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 195 | -97 | 106 | -106 | 0 | -90 | 363
5 | 16 | 9 | 361 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 254 | -173 | 108 | -100 | 0 | -57 | 387
5 | 16 | 10 | 372 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 282 | -191 | 114 | -106 | 0 | -57 | 397
5 | 16 | 11 | 375 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 286 | -286 | 103 | -1 | 0 | -57 | 400
5 | 16 | 12 | 355 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 275 | -275 | 100 | -19 | 0 | -57 | 380
5 | 16 | 13 | 366 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 245 | -160 | 103 | -96 | 0 | -57 | 391
5 | 16 | 14 | 358 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 189 | -73 | 117 | -117 | 0 | -90 | 382
5 | 16 | 15 | 350 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 127 | -18 | 109 | -109 | 0 | -90 | 375
5 | 16 | 16 | 360 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 74 | 0 | 101 | -66 | 0 | -90 | 383
5 | 16 | 17 | 349 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 24 | 0 | 105 | -43 | 0 | -90 | 374
5 | 16 | 18 | 347 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 1 | 0 | 107 | -25 | 0 | -90 | 371
5 | 16 | 19 | 350 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -34 | 0 | -90 | 375
5 | 16 | 20 | 337 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -45 | 0 | -90 | 362
5 | 16 | 21 | 324 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -53 | 0 | -90 | 348
5 | 16 | 22 | 315 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -56 | 0 | -88 | 340
5 | 16 | 23 | 309 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -62 | 0 | -88 | 334
5 | 17 | 0 | 300 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -78 | 0 | -88 | 324
5 | 17 | 1 | 301 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | -81 | 0 | -88 | 325
5 | 17 | 2 | 308 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | -71 | 0 | -88 | 333
5 | 17 | 3 | 317 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -58 | 0 | -88 | 341
5 | 17 | 4 | 313 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 7 | 0 | 109 | -52 | 0 | -88 | 338
5 | 17 | 5 | 311 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 41 | 0 | 94 | -67 | 0 | -88 | 335
5 | 17 | 6 | 307 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 82 | -18 | 69 | -69 | 0 | -88 | 331
5 | 17 | 7 | 312 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 129 | -64 | 59 | -55 | 0 | -88 | 336
5 | 17 | 8 | 326 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 174 | -158 | 67 | 0 | 0 | -88 | 350
5 | 17 | 9 | 326 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 204 | -127 | 84 | -78 | 0 | -88 | 350
5 | 17 | 10 | 327 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 214 | -209 | 79 | 0 | 0 | -88 | 352
5 | 17 | 11 | 338 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 198 | -110 | 85 | -79 | 0 | -88 | 362
5 | 17 | 12 | 338 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 161 | -67 | 84 | -84 | 0 | -88 | 362
5 | 17 | 13 | 322 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 119 | -41 | 84 | -84 | 0 | -88 | 346
5 | 17 | 14 | 319 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 73 | -5 | 69 | -69 | 0 | -88 | 345
5 | 17 | 15 | 319 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 43 | 0 | 62 | -52 | 0 | -88 | 343
5 | 17 | 16 | 322 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 27 | 0 | 65 | -36 | 0 | -88 | 346
5 | 17 | 17 | 328 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 7 | 0 | 68 | -16 | 0 | -88 | 353
5 | 17 | 18 | 333 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -16 | 0 | -88 | 358
5 | 17 | 19 | 335 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | -17 | 0 | -88 | 358
5 | 17 | 20 | 321 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | -15 | 0 | -88 | 346
5 | 17 | 21 | 309 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | -12 | 0 | -88 | 333
5 | 17 | 22 | 299 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | -9 | 0 | -88 | 324
5 | 17 | 23 | 290 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | -7 | 0 | -88 | 315
5 | 18 | 0 | 284 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | -17 | 0 | -88 | 307
5 | 18 | 1 | 288 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | -7 | 0 | -88 | 313
5 | 18 | 2 | 299 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | -8 | 0 | -88 | 323
5 | 18 | 3 | 305 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | -10 | 0 | -88 | 330
5 | 18 | 4 | 305 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 7 | 0 | 49 | -17 | 0 | -88 | 329
5 | 18 | 5 | 304 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 38 | 0 | 78 | -60 | 0 | -88 | 329
5 | 18 | 6 | 293 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 63 | -12 | 66 | -66 | 0 | -88 | 318
5 | 18 | 7 | 288 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 100 | -86 | 60 | -60 | 0 | -57 | 312
5 | 18 | 8 | 289 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 160 | -150 | 70 | -65 | 0 | -57 | 313
5 | 18 | 9 | 305 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 196 | -170 | 86 | -80 | 0 | -57 | 330
5 | 18 | 10 | 307 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 219 | -186 | 113 | -113 | 0 | -57 | 331
5 | 18 | 11 | 311 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 222 | -185 | 110 | -110 | 0 | -57 | 335
5 | 18 | 12 | 316 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 198 | -156 | 114 | -114 | 0 | -57 | 340
5 | 18 | 13 | 304 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 153 | -122 | 124 | -124 | 0 | -57 | 329
5 | 18 | 14 | 305 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 111 | -81 | 135 | -135 | 0 | -57 | 328
5 | 18 | 15 | 297 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 77 | -23 | 129 | -129 | 0 | -88 | 321
5 | 18 | 16 | 305 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 50 | 0 | 131 | -119 | 0 | -88 | 329
5 | 18 | 17 | 314 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 17 | 0 | 134 | -80 | 0 | -88 | 338
5 | 18 | 18 | 320 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 1 | 0 | 139 | -63 | 0 | -88 | 344
5 | 18 | 19 | 329 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | -62 | 0 | -88 | 353
5 | 18 | 20 | 319 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | -73 | 0 | -88 | 343
5 | 18 | 21 | 306 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | -88 | 0 | -88 | 330
5 | 18 | 22 | 299 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | -80 | 0 | -88 | 323
5 | 18 | 23 | 292 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -72 | 0 | -88 | 317
5 | 19 | 0 | 283 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -76 | 0 | -88 | 308
5 | 19 | 1 | 288 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -66 | 0 | -88 | 313
5 | 19 | 2 | 298 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -56 | 0 | -88 | 323
5 | 19 | 3 | 309 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -55 | 0 | -88 | 333
5 | 19 | 4 | 310 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 9 | 0 | 83 | -48 | 0 | -88 | 335
5 | 19 | 5 | 314 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 64 | 0 | 78 | -75 | 0 | -88 | 340
5 | 19 | 6 | 313 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 122 | -52 | 63 | -63 | 0 | -88 | 338
5 | 19 | 7 | 314 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 186 | -121 | 80 | -74 | 0 | -88 | 339
5 | 19 | 8 | 335 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 257 | -251 | 88 | 0 | 0 | -90 | 360
5 | 19 | 9 | 353 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 300 | -279 | 91 | 0 | 0 | -89 | 379
5 | 19 | 10 | 364 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 315 | -315 | 97 | -7 | 0 | -57 | 389
5 | 19 | 11 | 367 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 315 | -315 | 95 | -2 | 0 | -57 | 392
5 | 19 | 12 | 350 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 297 | -297 | 96 | -20 | 0 | -57 | 375
5 | 19 | 13 | 352 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 257 | -186 | 102 | -95 | 0 | -57 | 377
5 | 19 | 14 | 342 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 198 | -98 | 110 | -110 | 0 | -90 | 366
5 | 19 | 15 | 334 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 140 | -48 | 95 | -95 | 0 | -90 | 359
5 | 19 | 16 | 343 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 77 | 0 | 86 | -71 | 0 | -90 | 367
5 | 19 | 17 | 340 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 23 | 0 | 91 | -38 | 0 | -90 | 365
5 | 19 | 18 | 338 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 1 | 0 | 83 | -15 | 0 | -90 | 364
5 | 19 | 19 | 339 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -23 | 0 | -90 | 364
5 | 19 | 20 | 326 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -50 | 0 | -90 | 350
5 | 19 | 21 | 312 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -50 | 0 | -90 | 336
5 | 19 | 22 | 301 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -51 | 0 | -88 | 326
5 | 19 | 23 | 295 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -72 | 0 | -88 | 320
5 | 20 | 0 | 287 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -104 | 0 | -57 | 324
5 | 20 | 1 | 287 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | -111 | 0 | -57 | 324
5 | 20 | 2 | 297 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | -125 | 0 | -57 | 334
5 | 20 | 3 | 308 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | -119 | 0 | -57 | 345
5 | 20 | 4 | 307 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 6 | 0 | 149 | -111 | 0 | -57 | 343
5 | 20 | 5 | 311 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 32 | 0 | 143 | -127 | 0 | -57 | 347
5 | 20 | 6 | 309 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 50 | -4 | 115 | -115 | 0 | -57 | 345
5 | 20 | 7 | 320 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 73 | -15 | 105 | -105 | 0 | -57 | 357
5 | 20 | 8 | 360 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 96 | 0 | 112 | -109 | 0 | -57 | 398
5 | 20 | 9 | 379 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 92 | 0 | 115 | -91 | 0 | -57 | 415
5 | 20 | 10 | 362 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 106 | -6 | 90 | -90 | 0 | -57 | 399
5 | 20 | 11 | 345 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 119 | -37 | 68 | -68 | 0 | -57 | 381
5 | 20 | 12 | 320 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 154 | -101 | 63 | -58 | 0 | -57 | 357
5 | 20 | 13 | 323 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 166 | -110 | 76 | -70 | 0 | -57 | 361
5 | 20 | 14 | 324 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 163 | -101 | 125 | -125 | 0 | -57 | 362
5 | 20 | 15 | 327 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 123 | -59 | 133 | -133 | 0 | -57 | 364
5 | 20 | 16 | 335 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 74 | 0 | 130 | -99 | 0 | -90 | 372
5 | 20 | 17 | 335 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 27 | 0 | 142 | -63 | 0 | -90 | 373
5 | 20 | 18 | 336 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 1 | 0 | 143 | -47 | 0 | -90 | 373
5 | 20 | 19 | 341 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | -42 | 0 | -90 | 378
5 | 20 | 20 | 329 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -30 | 0 | -90 | 366
5 | 20 | 21 | 315 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -22 | 0 | -90 | 351
5 | 20 | 22 | 304 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | -14 | 0 | -88 | 340
5 | 20 | 23 | 298 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | -8 | 0 | -88 | 336
5 | 21 | 0 | 289 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -83 | 326
5 | 21 | 1 | 287 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -82 | 325
5 | 21 | 2 | 298 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -84 | 335
5 | 21 | 3 | 306 | 168 | 60 | 146 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -86 | 343
5 | 21 | 4 | 308 | 168 | 60 | 140 | 5 | 41 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 345
5 | 21 | 5 | 314 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 60 | -3 | 13 | 0 | 0 | -88 | 352
5 | 21 | 6 | 311 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 111 | -52 | 20 | 0 | 0 | -88 | 347
5 | 21 | 7 | 314 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 162 | -111 | 31 | 0 | 0 | -88 | 350
5 | 21 | 8 | 334 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 223 | -162 | 44 | 0 | 0 | -90 | 371
5 | 21 | 9 | 350 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 254 | -185 | 51 | 0 | 0 | -90 | 386
5 | 21 | 10 | 350 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 280 | -225 | 33 | 0 | 0 | -57 | 387
5 | 21 | 11 | 352 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 285 | -219 | 23 | 0 | 0 | -57 | 389
5 | 21 | 12 | 337 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 273 | -222 | 24 | 0 | 0 | -57 | 375
5 | 21 | 13 | 342 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 240 | -166 | 29 | 0 | 0 | -80 | 380
5 | 21 | 14 | 340 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 190 | -121 | 40 | 0 | 0 | -90 | 376
5 | 21 | 15 | 335 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 120 | -53 | 34 | 0 | 0 | -90 | 372
5 | 21 | 16 | 338 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 68 | -3 | 26 | 0 | 0 | -90 | 374
5 | 21 | 17 | 335 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 24 | 0 | 22 | -2 | 0 | -90 | 372
5 | 21 | 18 | 336 | 168 | 60 | 146 | 5 | 41 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | -69 | 374
5 | 21 | 19 | 340 | 168 | 69 | 146 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 378
5 | 21 | 20 | 327 | 168 | 60 | 146 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 364
5 | 21 | 21 | 312 | 168 | 60 | 146 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 349
5 | 21 | 22 | 303 | 168 | 60 | 146 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -81 | 341
5 | 21 | 23 | 297 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -84 | 333
5 | 22 | 0 | 288 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -83 | 324
5 | 22 | 1 | 289 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -83 | 326
5 | 22 | 2 | 299 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -84 | 336
5 | 22 | 3 | 311 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 348
5 | 22 | 4 | 314 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -77 | 350
5 | 22 | 5 | 317 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 32 | -1 | 2 | 0 | 0 | -88 | 354
5 | 22 | 6 | 318 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 44 | -1 | 4 | 0 | 0 | -88 | 356
5 | 22 | 7 | 326 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 58 | -3 | 2 | 0 | 0 | -88 | 362
5 | 22 | 8 | 336 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 101 | -6 | 4 | 0 | 0 | -90 | 373
5 | 22 | 9 | 342 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 142 | -43 | 12 | 0 | 0 | -90 | 379
5 | 22 | 10 | 365 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 181 | -65 | 20 | 0 | 0 | -90 | 403
5 | 22 | 11 | 368 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 184 | -72 | 27 | 0 | 0 | -90 | 406
5 | 22 | 12 | 340 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 161 | -114 | 31 | 0 | 0 | -57 | 378
5 | 22 | 13 | 346 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 144 | -59 | 31 | 0 | 0 | -90 | 383
5 | 22 | 14 | 340 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 116 | -51 | 42 | 0 | 0 | -90 | 377
5 | 22 | 15 | 345 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 85 | 0 | 49 | -25 | 0 | -90 | 383
5 | 22 | 16 | 347 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 56 | 0 | 53 | -4 | 0 | -90 | 385
5 | 22 | 17 | 340 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 20 | 0 | 56 | -3 | 0 | -90 | 377
5 | 22 | 18 | 340 | 168 | 60 | 136 | 5 | 41 | 2 | 0 | 59 | -4 | 0 | -90 | 377
5 | 22 | 19 | 345 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -87 | 382
5 | 22 | 20 | 329 | 168 | 60 | 138 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | -2 | 0 | -90 | 366
5 | 22 | 21 | 315 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -89 | 352
5 | 22 | 22 | 306 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -85 | 343
5 | 22 | 23 | 297 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -84 | 334
5 | 23 | 0 | 289 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -14 | 0 | -88 | 325
5 | 23 | 1 | 289 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | -14 | 0 | -88 | 326
5 | 23 | 2 | 302 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | -16 | 0 | -88 | 338
5 | 23 | 3 | 311 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | -18 | 0 | -88 | 347
5 | 23 | 4 | 315 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 8 | 0 | 28 | -16 | 0 | -88 | 351
5 | 23 | 5 | 316 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 50 | 0 | 23 | -20 | 0 | -88 | 353
5 | 23 | 6 | 316 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 101 | -71 | 17 | 0 | 0 | -57 | 354
5 | 23 | 7 | 324 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 141 | -93 | 13 | 0 | 0 | -57 | 360
5 | 23 | 8 | 347 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 185 | -115 | 16 | 0 | 0 | -57 | 385
5 | 23 | 9 | 356 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 214 | -138 | 19 | 0 | 0 | -57 | 394
5 | 23 | 10 | 359 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 248 | -174 | 23 | 0 | 0 | -57 | 396
5 | 23 | 11 | 348 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 234 | -175 | 26 | 0 | 0 | -57 | 385
5 | 23 | 12 | 332 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 225 | -183 | 28 | 0 | 0 | -57 | 370
5 | 23 | 13 | 335 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 206 | -163 | 30 | 0 | 0 | -57 | 373
5 | 23 | 14 | 327 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 177 | -154 | 41 | 0 | 0 | -57 | 364
5 | 23 | 15 | 323 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 132 | -108 | 32 | 0 | 0 | -57 | 359
5 | 23 | 16 | 334 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 81 | -21 | 20 | 0 | 0 | -90 | 371
5 | 23 | 17 | 335 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 27 | 0 | 20 | -4 | 0 | -90 | 372
5 | 23 | 18 | 333 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -68 | 369
5 | 23 | 19 | 338 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -54 | 375
5 | 23 | 20 | 329 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -60 | 365
5 | 23 | 21 | 316 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -70 | 352
5 | 23 | 22 | 307 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -77 | 344
5 | 23 | 23 | 302 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -82 | 339
5 | 24 | 0 | 293 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -88 | 330
5 | 24 | 1 | 295 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | -88 | 332
5 | 24 | 2 | 304 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -83 | 341
5 | 24 | 3 | 311 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -82 | 347
5 | 24 | 4 | 309 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 8 | 0 | 15 | -8 | 0 | -88 | 345
5 | 24 | 5 | 307 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 45 | 0 | 21 | -17 | 0 | -88 | 345
5 | 24 | 6 | 300 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 85 | -71 | 20 | 0 | 0 | -57 | 338
5 | 24 | 7 | 305 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 140 | -116 | 19 | 0 | 0 | -57 | 341
5 | 24 | 8 | 311 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 186 | -153 | 16 | 0 | 0 | -57 | 347
5 | 24 | 9 | 319 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 215 | -178 | 21 | 0 | 0 | -57 | 356
5 | 24 | 10 | 316 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 223 | -191 | 23 | 0 | 0 | -57 | 353
5 | 24 | 11 | 315 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 218 | -192 | 26 | 0 | 0 | -57 | 351
5 | 24 | 12 | 305 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 208 | -195 | 31 | 0 | 0 | -57 | 343
5 | 24 | 13 | 307 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 180 | -178 | 44 | 0 | 0 | -57 | 345
5 | 24 | 14 | 306 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 133 | -94 | 54 | -50 | 0 | -57 | 342
5 | 24 | 15 | 307 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 81 | -40 | 57 | -57 | 0 | -57 | 344
5 | 24 | 16 | 315 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 41 | -5 | 55 | -55 | 0 | -57 | 352
5 | 24 | 17 | 318 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 14 | 0 | 59 | -52 | 0 | -57 | 355
5 | 24 | 18 | 323 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 1 | 0 | 73 | -53 | 0 | -57 | 361
5 | 24 | 19 | 328 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -53 | 0 | -57 | 365
5 | 24 | 20 | 318 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -52 | 0 | -57 | 356
5 | 24 | 21 | 306 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | -57 | 0 | -57 | 343
5 | 24 | 22 | 296 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | -54 | 0 | -57 | 333
5 | 24 | 23 | 289 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | -63 | 0 | -57 | 326
5 | 25 | 0 | 280 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -71 | 0 | -57 | 317
5 | 25 | 1 | 282 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -72 | 0 | -57 | 320
5 | 25 | 2 | 296 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -66 | 0 | -57 | 333
5 | 25 | 3 | 307 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -66 | 0 | -57 | 344
5 | 25 | 4 | 308 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 5 | 0 | 93 | -69 | 0 | -57 | 346
5 | 25 | 5 | 303 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 17 | 0 | 86 | -67 | 0 | -57 | 341
5 | 25 | 6 | 295 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 24 | 0 | 82 | -72 | 0 | -57 | 332
5 | 25 | 7 | 297 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 34 | 0 | 79 | -78 | 0 | -57 | 333
5 | 25 | 8 | 306 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 43 | 0 | 80 | -79 | 0 | -57 | 343
5 | 25 | 9 | 309 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 50 | -3 | 77 | -77 | 0 | -57 | 346
5 | 25 | 10 | 313 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 53 | -2 | 73 | -73 | 0 | -57 | 350
5 | 25 | 11 | 313 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 50 | 0 | 74 | -73 | 0 | -57 | 350
5 | 25 | 12 | 310 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 53 | -6 | 66 | -66 | 0 | -57 | 348
5 | 25 | 13 | 307 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 46 | -13 | 55 | -55 | 0 | -57 | 343
5 | 25 | 14 | 303 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 37 | -12 | 55 | -55 | 0 | -57 | 340
5 | 25 | 15 | 301 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 35 | 0 | 81 | -79 | 0 | -57 | 339
5 | 25 | 16 | 308 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 21 | 0 | 87 | -71 | 0 | -57 | 345
5 | 25 | 17 | 318 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 8 | 0 | 92 | -65 | 0 | -57 | 356
5 | 25 | 18 | 330 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 1 | 0 | 92 | -54 | 0 | -57 | 367
5 | 25 | 19 | 333 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -54 | 0 | -57 | 371
5 | 25 | 20 | 323 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | -60 | 0 | -57 | 360
5 | 25 | 21 | 308 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -69 | 0 | -57 | 346
5 | 25 | 22 | 297 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | -66 | 0 | -57 | 334
5 | 25 | 23 | 290 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | -53 | 0 | -63 | 327
5 | 26 | 0 | 285 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | -58 | 0 | -64 | 323
5 | 26 | 1 | 290 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -66 | 0 | -57 | 326
5 | 26 | 2 | 299 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -73 | 0 | -57 | 336
5 | 26 | 3 | 311 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -70 | 0 | -57 | 348
5 | 26 | 4 | 310 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 7 | 0 | 108 | -70 | 0 | -57 | 347
5 | 26 | 5 | 308 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 33 | 0 | 108 | -93 | 0 | -57 | 345
5 | 26 | 6 | 307 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 57 | -10 | 100 | -100 | 0 | -57 | 344
5 | 26 | 7 | 316 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 90 | -35 | 98 | -98 | 0 | -57 | 352
5 | 26 | 8 | 344 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 118 | -34 | 108 | -108 | 0 | -57 | 381
5 | 26 | 9 | 345 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 141 | -56 | 119 | -119 | 0 | -57 | 382
5 | 26 | 10 | 340 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 168 | -88 | 103 | -103 | 0 | -57 | 377
5 | 26 | 11 | 341 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 177 | -103 | 78 | -73 | 0 | -57 | 377
5 | 26 | 12 | 325 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 176 | -117 | 70 | -65 | 0 | -57 | 362
5 | 26 | 13 | 335 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 156 | -86 | 65 | -60 | 0 | -57 | 373
5 | 26 | 14 | 334 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 133 | -65 | 61 | -56 | 0 | -57 | 371
5 | 26 | 15 | 326 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 110 | -57 | 49 | -46 | 0 | -57 | 363
5 | 26 | 16 | 330 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 74 | 0 | 36 | -30 | 0 | -90 | 367
5 | 26 | 17 | 333 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 28 | 0 | 33 | -17 | 0 | -90 | 371
5 | 26 | 18 | 334 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | -80 | 372
5 | 26 | 19 | 341 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -75 | 377
5 | 26 | 20 | 328 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -89 | 365
5 | 26 | 21 | 313 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -16 | 0 | -90 | 351
5 | 26 | 22 | 305 | 168 | 60 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | -17 | 0 | -88 | 342
5 | 26 | 23 | 299 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | -16 | 0 | -88 | 336
5 | 27 | 0 | 290 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -34 | 0 | -88 | 327
5 | 27 | 1 | 291 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -47 | 0 | -88 | 329
5 | 27 | 2 | 304 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -40 | 0 | -88 | 341
5 | 27 | 3 | 313 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -39 | 0 | -88 | 350
5 | 27 | 4 | 312 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 10 | 0 | 111 | -38 | 0 | -88 | 351
5 | 27 | 5 | 317 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 63 | 0 | 112 | -84 | 0 | -88 | 355
5 | 27 | 6 | 315 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 121 | -32 | 102 | -102 | 0 | -88 | 353
5 | 27 | 7 | 318 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 180 | -88 | 96 | -97 | 0 | -88 | 355
5 | 27 | 8 | 335 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 237 | -134 | 96 | -89 | 0 | -90 | 372
5 | 27 | 9 | 353 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 275 | -271 | 95 | 0 | 0 | -61 | 390
5 | 27 | 10 | 356 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 296 | -289 | 92 | 0 | 0 | -57 | 394
5 | 27 | 11 | 355 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 302 | -293 | 89 | 0 | 0 | -57 | 393
5 | 27 | 12 | 336 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 292 | -292 | 89 | -11 | 0 | -57 | 374
5 | 27 | 13 | 340 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 268 | -247 | 94 | 0 | 0 | -90 | 378
5 | 27 | 14 | 333 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 224 | -123 | 95 | -88 | 0 | -90 | 371
5 | 27 | 15 | 329 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 158 | -55 | 88 | -88 | 0 | -90 | 366
5 | 27 | 16 | 335 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 96 | 0 | 83 | -79 | 0 | -90 | 373
5 | 27 | 17 | 333 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 34 | 0 | 85 | -35 | 0 | -90 | 371
5 | 27 | 18 | 333 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 2 | 0 | 86 | -20 | 0 | -90 | 371
5 | 27 | 19 | 342 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -22 | 0 | -90 | 380
5 | 27 | 20 | 330 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -20 | 0 | -90 | 369
5 | 27 | 21 | 316 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -35 | 0 | -90 | 354
5 | 27 | 22 | 310 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -38 | 0 | -88 | 347
5 | 27 | 23 | 303 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -40 | 0 | -88 | 340
5 | 28 | 0 | 290 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -49 | 0 | -88 | 327
5 | 28 | 1 | 292 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -36 | 0 | -88 | 330
5 | 28 | 2 | 301 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -35 | 0 | -88 | 339
5 | 28 | 3 | 308 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -37 | 0 | -88 | 347
5 | 28 | 4 | 311 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 9 | 0 | 107 | -38 | 0 | -88 | 349
5 | 28 | 5 | 316 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 58 | 0 | 106 | -74 | 0 | -88 | 354
5 | 28 | 6 | 316 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 108 | -19 | 96 | -96 | 0 | -88 | 353
5 | 28 | 7 | 316 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 164 | -74 | 90 | -90 | 0 | -88 | 354
5 | 28 | 8 | 335 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 227 | -227 | 86 | -8 | 0 | -57 | 373
5 | 28 | 9 | 356 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 272 | -257 | 84 | 0 | 0 | -57 | 394
5 | 28 | 10 | 357 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 294 | -275 | 80 | 0 | 0 | -57 | 394
5 | 28 | 11 | 365 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 295 | -262 | 74 | 0 | 0 | -57 | 402
5 | 28 | 12 | 345 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 274 | -264 | 76 | 0 | 0 | -57 | 382
5 | 28 | 13 | 347 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 240 | -230 | 80 | 0 | 0 | -57 | 386
5 | 28 | 14 | 346 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 194 | -112 | 82 | -76 | 0 | -57 | 384
5 | 28 | 15 | 342 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 129 | -17 | 75 | -75 | 0 | -90 | 380
5 | 28 | 16 | 340 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 76 | 0 | 66 | -46 | 0 | -90 | 378
5 | 28 | 17 | 335 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 30 | 0 | 67 | -21 | 0 | -90 | 372
5 | 28 | 18 | 334 | 168 | 60 | 134 | 5 | 41 | 3 | 0 | 72 | -21 | 0 | -90 | 372
5 | 28 | 19 | 343 | 168 | 60 | 137 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | -23 | 0 | -90 | 380
5 | 28 | 20 | 332 | 168 | 60 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -20 | 0 | -90 | 369
5 | 28 | 21 | 316 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -17 | 0 | -90 | 354
5 | 28 | 22 | 307 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | -22 | 0 | -88 | 346
5 | 28 | 23 | 305 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -34 | 0 | -88 | 343
5 | 29 | 0 | 296 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | -35 | 0 | -88 | 334
5 | 29 | 1 | 296 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -38 | 0 | -88 | 334
5 | 29 | 2 | 306 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -34 | 0 | -88 | 343
5 | 29 | 3 | 315 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -28 | 0 | -88 | 353
5 | 29 | 4 | 318 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 9 | 0 | 96 | -37 | 0 | -88 | 356
5 | 29 | 5 | 321 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 57 | 0 | 96 | -64 | 0 | -88 | 359
5 | 29 | 6 | 316 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 102 | -11 | 84 | -84 | 0 | -88 | 355
5 | 29 | 7 | 315 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 158 | -69 | 81 | -81 | 0 | -88 | 353
5 | 29 | 8 | 336 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 229 | -229 | 80 | -2 | 0 | -57 | 373
5 | 29 | 9 | 355 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 285 | -268 | 81 | 0 | 0 | -57 | 393
5 | 29 | 10 | 364 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 307 | -281 | 82 | 0 | 0 | -57 | 403
5 | 29 | 11 | 369 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 306 | -276 | 82 | 0 | 0 | -57 | 407
5 | 29 | 12 | 353 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 290 | -279 | 85 | 0 | 0 | -57 | 391
5 | 29 | 13 | 361 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 253 | -238 | 88 | 0 | 0 | -57 | 398
5 | 29 | 14 | 356 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 200 | -75 | 94 | -87 | 0 | -90 | 394
5 | 29 | 15 | 348 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 142 | -18 | 87 | -87 | 0 | -90 | 387
5 | 29 | 16 | 351 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 88 | 0 | 82 | -54 | 0 | -90 | 388
5 | 29 | 17 | 344 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 33 | 0 | 84 | -23 | 0 | -90 | 381
5 | 29 | 18 | 341 | 168 | 60 | 131 | 5 | 41 | 2 | 0 | 83 | -22 | 0 | -90 | 378
5 | 29 | 19 | 345 | 168 | 60 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -23 | 0 | -90 | 383
5 | 29 | 20 | 334 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -21 | 0 | -90 | 371
5 | 29 | 21 | 318 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -19 | 0 | -90 | 356
5 | 29 | 22 | 312 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -24 | 0 | -88 | 350
5 | 29 | 23 | 304 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -32 | 0 | -88 | 342
5 | 30 | 0 | 294 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -34 | 0 | -88 | 331
5 | 30 | 1 | 295 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -35 | 0 | -88 | 333
5 | 30 | 2 | 307 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | -27 | 0 | -88 | 345
5 | 30 | 3 | 316 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -30 | 0 | -88 | 353
5 | 30 | 4 | 313 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 13 | 0 | 60 | -29 | 0 | -88 | 350
5 | 30 | 5 | 319 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 68 | 0 | 48 | -41 | 0 | -88 | 357
5 | 30 | 6 | 316 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 114 | -50 | 21 | 0 | 0 | -88 | 353
5 | 30 | 7 | 324 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 174 | -87 | 11 | 0 | 0 | -88 | 362
5 | 30 | 8 | 346 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 227 | -116 | 12 | 0 | 0 | -90 | 385
5 | 30 | 9 | 366 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 271 | -146 | 17 | 0 | 0 | -90 | 404
5 | 30 | 10 | 369 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 295 | -160 | 10 | 0 | 0 | -90 | 407
5 | 30 | 11 | 367 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 292 | -162 | 12 | 0 | 0 | -90 | 404
5 | 30 | 12 | 349 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 278 | -170 | 16 | 0 | 0 | -90 | 386
5 | 30 | 13 | 350 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 245 | -145 | 25 | 0 | 0 | -90 | 387
5 | 30 | 14 | 344 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 201 | -139 | 57 | 0 | 0 | -90 | 382
5 | 30 | 15 | 344 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 144 | -30 | 64 | -59 | 0 | -90 | 382
5 | 30 | 16 | 350 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 87 | 0 | 70 | -44 | 0 | -90 | 387
5 | 30 | 17 | 340 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 35 | 0 | 77 | -32 | 0 | -90 | 379
5 | 30 | 18 | 339 | 168 | 60 | 139 | 5 | 41 | 4 | 0 | 82 | -32 | 0 | -90 | 377
5 | 30 | 19 | 344 | 168 | 60 | 139 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | -33 | 0 | -90 | 382
5 | 30 | 20 | 332 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -31 | 0 | -90 | 370
5 | 30 | 21 | 316 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -29 | 0 | -90 | 355
5 | 30 | 22 | 308 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -38 | 0 | -88 | 346
5 | 30 | 23 | 302 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | -35 | 0 | -88 | 340
5 | 31 | 0 | 293 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -49 | 0 | -88 | 331
5 | 31 | 1 | 291 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -58 | 0 | -88 | 330
5 | 31 | 2 | 299 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -48 | 0 | -88 | 337
5 | 31 | 3 | 313 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -39 | 0 | -88 | 350
5 | 31 | 4 | 314 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 10 | 0 | 116 | -39 | 0 | -88 | 352
5 | 31 | 5 | 305 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 31 | 0 | 118 | -101 | 0 | -57 | 343
5 | 31 | 6 | 296 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 49 | -9 | 114 | -114 | 0 | -57 | 335
5 | 31 | 7 | 300 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 80 | -37 | 111 | -111 | 0 | -57 | 338
5 | 31 | 8 | 305 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 121 | -73 | 109 | -109 | 0 | -57 | 343
5 | 31 | 9 | 313 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 152 | -96 | 108 | -108 | 0 | -57 | 351
5 | 31 | 10 | 313 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 184 | -128 | 112 | -112 | 0 | -57 | 351
5 | 31 | 11 | 316 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 207 | -147 | 107 | -107 | 0 | -57 | 355
5 | 31 | 12 | 309 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 215 | -163 | 108 | -108 | 0 | -57 | 347
5 | 31 | 13 | 306 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 201 | -152 | 116 | -116 | 0 | -57 | 344
5 | 31 | 14 | 306 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 168 | -120 | 124 | -124 | 0 | -57 | 343
5 | 31 | 15 | 306 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 118 | -70 | 112 | -112 | 0 | -57 | 343
5 | 31 | 16 | 309 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 70 | -18 | 107 | -107 | 0 | -57 | 347
5 | 31 | 17 | 316 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 28 | 0 | 113 | -87 | 0 | -57 | 353
5 | 31 | 18 | 320 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 4 | 0 | 118 | -75 | 0 | -57 | 358
5 | 31 | 19 | 329 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -73 | 0 | -57 | 366
5 | 31 | 20 | 320 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -72 | 0 | -57 | 358
5 | 31 | 21 | 305 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -82 | 0 | -57 | 343
5 | 31 | 22 | 296 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -83 | 0 | -57 | 334
5 | 31 | 23 | 291 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -82 | 0 | -57 | 328
6 | 1 | 0 | 281 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -86 | 0 | -57 | 319
6 | 1 | 1 | 282 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | -74 | 0 | -57 | 319
6 | 1 | 2 | 291 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -81 | 0 | -57 | 328
6 | 1 | 3 | 297 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -71 | 0 | -57 | 334
6 | 1 | 4 | 297 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 12 | 0 | 80 | -71 | 0 | -57 | 335
6 | 1 | 5 | 295 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 51 | -21 | 77 | -77 | 0 | -57 | 333
6 | 1 | 6 | 287 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 97 | -61 | 71 | -71 | 0 | -57 | 325
6 | 1 | 7 | 288 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 143 | -107 | 72 | -72 | 0 | -57 | 325
6 | 1 | 8 | 295 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 201 | -201 | 75 | -43 | 0 | -45 | 333
6 | 1 | 9 | 299 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 246 | -246 | 76 | -28 | 0 | -57 | 337
6 | 1 | 10 | 298 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 264 | -264 | 84 | -37 | 0 | -57 | 336
6 | 1 | 11 | 300 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 280 | -280 | 71 | -30 | 0 | -50 | 337
6 | 1 | 12 | 297 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 285 | -285 | 75 | -32 | 0 | -54 | 335
6 | 1 | 13 | 293 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 259 | -259 | 86 | -45 | 0 | -57 | 331
6 | 1 | 14 | 290 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 212 | -181 | 102 | -95 | 0 | -57 | 328
6 | 1 | 15 | 291 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 155 | -126 | 98 | -98 | 0 | -48 | 328
6 | 1 | 16 | 300 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 97 | -59 | 96 | -96 | 0 | -48 | 337
6 | 1 | 17 | 305 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 39 | -2 | 98 | -98 | 0 | -57 | 344
6 | 1 | 18 | 306 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 4 | 0 | 99 | -80 | 0 | -57 | 343
6 | 1 | 19 | 313 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -82 | 0 | -57 | 350
6 | 1 | 20 | 306 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -81 | 0 | -57 | 344
6 | 1 | 21 | 299 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -73 | 0 | -57 | 336
6 | 1 | 22 | 291 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | -67 | 0 | -57 | 329
6 | 1 | 23 | 285 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -71 | 0 | -57 | 323
6 | 2 | 0 | 281 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | -71 | 0 | -39 | 319
6 | 2 | 1 | 284 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | -53 | 0 | -57 | 322
6 | 2 | 2 | 292 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 | -77 | 330
6 | 2 | 3 | 299 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -80 | 337
6 | 2 | 4 | 300 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 15 | -15 | 24 | -24 | 0 | -77 | 340
6 | 2 | 5 | 306 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 70 | -70 | 22 | -22 | 0 | -31 | 348
6 | 2 | 6 | 299 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 109 | -79 | 18 | 0 | 0 | -57 | 337
6 | 2 | 7 | 299 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 159 | -130 | 20 | 0 | 0 | -57 | 338
6 | 2 | 8 | 310 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 223 | -185 | 21 | 0 | 0 | -57 | 348
6 | 2 | 9 | 325 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 268 | -220 | 25 | 0 | 0 | -57 | 362
6 | 2 | 10 | 329 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 293 | -245 | 30 | 0 | 0 | -57 | 367
6 | 2 | 11 | 337 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 296 | -244 | 34 | 0 | 0 | -57 | 375
6 | 2 | 12 | 327 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 272 | -230 | 33 | 0 | 0 | -57 | 364
6 | 2 | 13 | 330 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 244 | -194 | 28 | 0 | 0 | -57 | 368
6 | 2 | 14 | 329 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 172 | -124 | 26 | 0 | 0 | -57 | 367
6 | 2 | 15 | 318 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 127 | -87 | 19 | 0 | 0 | -57 | 356
6 | 2 | 16 | 328 | 168 | 60 | 131 | 5 | 41 | 80 | -80 | 20 | -3 | 0 | -57 | 365
6 | 2 | 17 | 325 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 30 | -28 | 20 | -20 | 0 | -57 | 362
6 | 2 | 18 | 324 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 3 | -1 | 17 | -17 | 0 | -57 | 362
6 | 2 | 19 | 325 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | -8 | 0 | -57 | 363
6 | 2 | 20 | 317 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -62 | 355
6 | 2 | 21 | 305 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -74 | 343
6 | 2 | 22 | 299 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -80 | 337
6 | 2 | 23 | 292 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -87 | 330
6 | 3 | 0 | 288 | 168 | 60 | 141 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 328
6 | 3 | 1 | 288 | 168 | 60 | 141 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 328
6 | 3 | 2 | 293 | 168 | 60 | 141 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -82 | 334
6 | 3 | 3 | 301 | 168 | 60 | 141 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 | 342
6 | 3 | 4 | 305 | 168 | 60 | 141 | 5 | 41 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | -84 | 345
6 | 3 | 5 | 306 | 168 | 60 | 141 | 5 | 41 | 47 | -29 | 1 | 0 | 0 | -87 | 347
6 | 3 | 6 | 303 | 168 | 60 | 128 | 5 | 41 | 60 | -35 | 4 | 0 | 0 | -87 | 344
6 | 3 | 7 | 305 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 90 | -37 | 4 | 0 | 0 | -87 | 345
6 | 3 | 8 | 315 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 137 | -54 | 7 | 0 | 0 | -92 | 356
6 | 3 | 9 | 325 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 179 | -77 | 11 | 0 | 0 | -92 | 366
6 | 3 | 10 | 330 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 225 | -130 | 23 | 0 | 0 | -92 | 371
6 | 3 | 11 | 335 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 238 | -151 | 36 | 0 | 0 | -92 | 376
6 | 3 | 12 | 326 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 228 | -158 | 44 | 0 | 0 | -92 | 367
6 | 3 | 13 | 327 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 195 | -132 | 52 | 0 | 0 | -92 | 368
6 | 3 | 14 | 325 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 154 | -46 | 72 | -67 | 0 | -92 | 366
6 | 3 | 15 | 318 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 101 | 0 | 84 | -80 | 0 | -92 | 358
6 | 3 | 16 | 317 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 70 | 0 | 99 | -65 | 0 | -92 | 358
6 | 3 | 17 | 317 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 32 | 0 | 112 | -50 | 0 | -92 | 358
6 | 3 | 18 | 318 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 5 | 0 | 125 | -49 | 0 | -92 | 359
6 | 3 | 19 | 325 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -53 | 0 | -92 | 365
6 | 3 | 20 | 314 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | -49 | 0 | -92 | 354
6 | 3 | 21 | 303 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -49 | 0 | -92 | 344
6 | 3 | 22 | 299 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -53 | 0 | -87 | 340
6 | 3 | 23 | 295 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -47 | 0 | -87 | 336
6 | 4 | 0 | 291 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -58 | 0 | -87 | 332
6 | 4 | 1 | 290 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -71 | 0 | -87 | 331
6 | 4 | 2 | 298 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -61 | 0 | -87 | 339
6 | 4 | 3 | 306 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 145 | -57 | 0 | -87 | 346
6 | 4 | 4 | 307 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 8 | 0 | 144 | -61 | 0 | -87 | 349
6 | 4 | 5 | 306 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 18 | 0 | 135 | -95 | 0 | -57 | 346
6 | 4 | 6 | 306 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 27 | 0 | 119 | -87 | 0 | -57 | 347
6 | 4 | 7 | 314 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 38 | 0 | 108 | -82 | 0 | -57 | 354
6 | 4 | 8 | 331 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 53 | 0 | 114 | -92 | 0 | -57 | 371
6 | 4 | 9 | 341 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 67 | 0 | 133 | -107 | 0 | -57 | 381
6 | 4 | 10 | 338 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 76 | 0 | 129 | -114 | 0 | -57 | 379
6 | 4 | 11 | 339 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 87 | 0 | 116 | -112 | 0 | -57 | 379
6 | 4 | 12 | 320 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 90 | -17 | 112 | -112 | 0 | -57 | 361
6 | 4 | 13 | 327 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 94 | -14 | 107 | -107 | 0 | -57 | 368
6 | 4 | 14 | 323 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 92 | -80 | 71 | -71 | 0 | 0 | 363
6 | 4 | 15 | 315 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 76 | -28 | 59 | -59 | 0 | -57 | 355
6 | 4 | 16 | 321 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 52 | -20 | 56 | -56 | 0 | -57 | 362
6 | 4 | 17 | 321 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 22 | 0 | 79 | -76 | 0 | -57 | 361
6 | 4 | 18 | 322 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 3 | 0 | 103 | -77 | 0 | -57 | 363
6 | 4 | 19 | 324 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -77 | 0 | -57 | 365
6 | 4 | 20 | 315 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -84 | 0 | -57 | 356
6 | 4 | 21 | 304 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -89 | 0 | -57 | 344
6 | 4 | 22 | 300 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | -97 | 0 | -57 | 341
6 | 4 | 23 | 297 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | -107 | 0 | -57 | 338
6 | 5 | 0 | 292 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | -117 | 0 | -57 | 333
6 | 5 | 1 | 291 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | -115 | 0 | -57 | 332
6 | 5 | 2 | 298 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | -103 | 0 | -57 | 338
6 | 5 | 3 | 304 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | -94 | 0 | -57 | 345
6 | 5 | 4 | 303 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 12 | 0 | 151 | -103 | 0 | -57 | 344
6 | 5 | 5 | 303 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 48 | 0 | 144 | -132 | 0 | -57 | 344
6 | 5 | 6 | 301 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 84 | -26 | 118 | -118 | 0 | -57 | 342
6 | 5 | 7 | 303 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 127 | -67 | 116 | -116 | 0 | -57 | 344
6 | 5 | 8 | 318 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 175 | -100 | 130 | -130 | 0 | -57 | 359
6 | 5 | 9 | 334 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 202 | -111 | 141 | -141 | 0 | -57 | 375
6 | 5 | 10 | 341 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 202 | -104 | 127 | -127 | 0 | -57 | 382
6 | 5 | 11 | 339 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 185 | -89 | 126 | -126 | 0 | -57 | 380
6 | 5 | 12 | 323 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 163 | -84 | 126 | -126 | 0 | -57 | 363
6 | 5 | 13 | 327 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 135 | -51 | 130 | -130 | 0 | -57 | 368
6 | 5 | 14 | 327 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 109 | -26 | 144 | -144 | 0 | -57 | 367
6 | 5 | 15 | 320 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 77 | -1 | 124 | -124 | 0 | -57 | 361
6 | 5 | 16 | 320 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 60 | 0 | 106 | -103 | 0 | -57 | 361
6 | 5 | 17 | 320 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 29 | 0 | 106 | -86 | 0 | -57 | 360
6 | 5 | 18 | 318 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 4 | 0 | 111 | -75 | 0 | -57 | 359
6 | 5 | 19 | 322 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -77 | 0 | -57 | 362
6 | 5 | 20 | 317 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -78 | 0 | -57 | 358
6 | 5 | 21 | 305 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -78 | 0 | -57 | 345
6 | 5 | 22 | 300 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -72 | 0 | -57 | 340
6 | 5 | 23 | 296 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -71 | 0 | -57 | 337
6 | 6 | 0 | 290 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -78 | 0 | -57 | 331
6 | 6 | 1 | 291 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -79 | 0 | -57 | 331
6 | 6 | 2 | 298 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | -75 | 0 | -57 | 338
6 | 6 | 3 | 304 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -79 | 0 | -57 | 344
6 | 6 | 4 | 307 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 15 | 0 | 143 | -95 | 0 | -57 | 346
6 | 6 | 5 | 309 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 56 | 0 | 142 | -131 | 0 | -57 | 350
6 | 6 | 6 | 307 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 86 | -22 | 139 | -139 | 0 | -57 | 347
6 | 6 | 7 | 313 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 134 | -64 | 137 | -137 | 0 | -57 | 353
6 | 6 | 8 | 327 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 188 | -104 | 141 | -141 | 0 | -57 | 367
6 | 6 | 9 | 340 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 220 | -123 | 138 | -138 | 0 | -57 | 380
6 | 6 | 10 | 344 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 238 | -136 | 140 | -140 | 0 | -57 | 385
6 | 6 | 11 | 342 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 241 | -142 | 125 | -125 | 0 | -57 | 382
6 | 6 | 12 | 330 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 227 | -140 | 119 | -119 | 0 | -57 | 370
6 | 6 | 13 | 333 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 186 | -96 | 127 | -127 | 0 | -57 | 374
6 | 6 | 14 | 330 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 152 | -122 | 148 | -148 | 0 | 0 | 371
6 | 6 | 15 | 327 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 116 | -31 | 134 | -134 | 0 | -57 | 369
6 | 6 | 16 | 329 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 73 | 0 | 122 | -117 | 0 | -57 | 369
6 | 6 | 17 | 321 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 34 | 0 | 113 | -90 | 0 | -57 | 362
6 | 6 | 18 | 321 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 5 | 0 | 109 | -66 | 0 | -57 | 361
6 | 6 | 19 | 325 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -69 | 0 | -57 | 366
6 | 6 | 20 | 316 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -77 | 0 | -57 | 356
6 | 6 | 21 | 305 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -77 | 0 | -57 | 346
6 | 6 | 22 | 300 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -70 | 0 | -57 | 341
6 | 6 | 23 | 296 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -69 | 0 | -57 | 337
6 | 7 | 0 | 287 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -79 | 0 | -57 | 328
6 | 7 | 1 | 285 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -73 | 0 | -57 | 327
6 | 7 | 2 | 292 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -71 | 0 | -57 | 332
6 | 7 | 3 | 299 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | -74 | 0 | -57 | 340
6 | 7 | 4 | 300 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 14 | 0 | 138 | -94 | 0 | -57 | 341
6 | 7 | 5 | 302 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 52 | 0 | 121 | -113 | 0 | -57 | 343
6 | 7 | 6 | 297 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 75 | -20 | 99 | -99 | 0 | -57 | 338
6 | 7 | 7 | 300 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 115 | -57 | 102 | -102 | 0 | -57 | 341
6 | 7 | 8 | 301 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 159 | -99 | 109 | -109 | 0 | -57 | 343
6 | 7 | 9 | 311 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 194 | -126 | 122 | -122 | 0 | -57 | 351
6 | 7 | 10 | 329 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 190 | -137 | 125 | -125 | 0 | -23 | 370
6 | 7 | 11 | 331 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 164 | -75 | 113 | -113 | 0 | -57 | 372
6 | 7 | 12 | 313 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 127 | -57 | 113 | -113 | 0 | -57 | 353
6 | 7 | 13 | 303 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 113 | -52 | 104 | -104 | 0 | -57 | 344
6 | 7 | 14 | 301 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 100 | -42 | 108 | -108 | 0 | -57 | 341
6 | 7 | 15 | 303 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 86 | -26 | 100 | -100 | 0 | -57 | 344
6 | 7 | 16 | 310 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 60 | -8 | 82 | -82 | 0 | -57 | 350
6 | 7 | 17 | 310 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 26 | 0 | 79 | -66 | 0 | -57 | 351
6 | 7 | 18 | 314 | 168 | 60 | 106 | 5 | 41 | 3 | 0 | 74 | -45 | 0 | -57 | 355
6 | 7 | 19 | 317 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -46 | 0 | -58 | 358
6 | 7 | 20 | 307 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | -28 | 0 | -67 | 348
6 | 7 | 21 | 300 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | -25 | 0 | -66 | 340
6 | 7 | 22 | 291 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | -27 | 0 | -57 | 331
6 | 7 | 23 | 288 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | -30 | 0 | -57 | 329
6 | 8 | 0 | 282 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | -35 | 0 | -57 | 322
6 | 8 | 1 | 281 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | -41 | 0 | -57 | 322
6 | 8 | 2 | 287 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | -37 | 0 | -57 | 327
6 | 8 | 3 | 294 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | -28 | 0 | -57 | 335
6 | 8 | 4 | 296 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 14 | 0 | 51 | -40 | 0 | -57 | 336
6 | 8 | 5 | 299 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 57 | -11 | 62 | -62 | 0 | -57 | 340
6 | 8 | 6 | 285 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 78 | -34 | 59 | -59 | 0 | -57 | 326
6 | 8 | 7 | 277 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 132 | -101 | 57 | -53 | 0 | -57 | 317
6 | 8 | 8 | 296 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 212 | -212 | 63 | -8 | 0 | -57 | 337
6 | 8 | 9 | 306 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 261 | -261 | 69 | -4 | 0 | -57 | 347
6 | 8 | 10 | 307 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 278 | -278 | 76 | -10 | 0 | -57 | 348
6 | 8 | 11 | 316 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 276 | -272 | 70 | 0 | 0 | -57 | 356
6 | 8 | 12 | 309 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 239 | -239 | 74 | -7 | 0 | -57 | 350
6 | 8 | 13 | 298 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 206 | -206 | 73 | -17 | 0 | -57 | 339
6 | 8 | 14 | 294 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 170 | -123 | 75 | -70 | 0 | -57 | 335
6 | 8 | 15 | 294 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 130 | -83 | 55 | -51 | 0 | -57 | 334
6 | 8 | 16 | 299 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 87 | -45 | 47 | -47 | 0 | -57 | 340
6 | 8 | 17 | 304 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 36 | -2 | 55 | -55 | 0 | -57 | 345
6 | 8 | 18 | 306 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 4 | 0 | 71 | -41 | 0 | -57 | 347
6 | 8 | 19 | 311 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -44 | 0 | -57 | 352
6 | 8 | 20 | 307 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | -42 | 0 | -57 | 347
6 | 8 | 21 | 298 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | -31 | 0 | -57 | 339
6 | 8 | 22 | 290 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | -27 | 0 | -57 | 330
6 | 8 | 23 | 283 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | -36 | 0 | -57 | 324
6 | 9 | 0 | 276 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | -21 | 0 | -59 | 316
6 | 9 | 1 | 274 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | -19 | 0 | -61 | 314
6 | 9 | 2 | 285 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | -24 | 0 | -57 | 326
6 | 9 | 3 | 294 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | -36 | 0 | -57 | 334
6 | 9 | 4 | 297 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 17 | 0 | 63 | -53 | 0 | -57 | 338
6 | 9 | 5 | 304 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 76 | -25 | 71 | -71 | 0 | -57 | 345
6 | 9 | 6 | 301 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 130 | -71 | 85 | -85 | 0 | -57 | 341
6 | 9 | 7 | 300 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 188 | -135 | 90 | -83 | 0 | -57 | 342
6 | 9 | 8 | 319 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 250 | -250 | 93 | -15 | 0 | -57 | 360
6 | 9 | 9 | 333 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 292 | -292 | 98 | -6 | 0 | -57 | 374
6 | 9 | 10 | 339 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 308 | -308 | 100 | -2 | 0 | -57 | 380
6 | 9 | 11 | 343 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 310 | -302 | 94 | 0 | 0 | -57 | 384
6 | 9 | 12 | 330 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 298 | -298 | 96 | -9 | 0 | -57 | 370
6 | 9 | 13 | 334 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 272 | -272 | 100 | -8 | 0 | -57 | 375
6 | 9 | 14 | 329 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 225 | -116 | 110 | -110 | 0 | -79 | 370
6 | 9 | 15 | 329 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 165 | -44 | 102 | -102 | 0 | -92 | 369
6 | 9 | 16 | 335 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 107 | 0 | 93 | -87 | 0 | -92 | 376
6 | 9 | 17 | 332 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 43 | 0 | 92 | -39 | 0 | -92 | 372
6 | 9 | 18 | 326 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 5 | 0 | 95 | -16 | 0 | -92 | 367
6 | 9 | 19 | 327 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -18 | 0 | -92 | 367
6 | 9 | 20 | 316 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -36 | 0 | -92 | 357
6 | 9 | 21 | 306 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -42 | 0 | -92 | 347
6 | 9 | 22 | 300 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -42 | 0 | -87 | 340
6 | 9 | 23 | 294 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -37 | 0 | -87 | 335
6 | 10 | 0 | 288 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -52 | 0 | -87 | 308
6 | 10 | 1 | 287 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -58 | 0 | -87 | 306
6 | 10 | 2 | 291 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | -32 | 0 | -87 | 312
6 | 10 | 3 | 299 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -23 | 0 | -87 | 319
6 | 10 | 4 | 301 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 16 | -4 | 22 | -22 | 0 | -87 | 322
6 | 10 | 5 | 307 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 70 | -34 | 9 | 0 | 0 | -87 | 327
6 | 10 | 6 | 307 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 120 | -69 | 5 | 0 | 0 | -87 | 327
6 | 10 | 7 | 309 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 175 | -106 | 3 | 0 | 0 | -87 | 329
6 | 10 | 8 | 328 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 239 | -140 | 2 | 0 | 0 | -92 | 348
6 | 10 | 9 | 345 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 285 | -169 | 2 | 0 | 0 | -92 | 365
6 | 10 | 10 | 354 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 300 | -175 | 1 | 0 | 0 | -92 | 373
6 | 10 | 11 | 360 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 304 | -174 | 2 | 0 | 0 | -92 | 380
6 | 10 | 12 | 344 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 291 | -176 | 2 | 0 | 0 | -92 | 365
6 | 10 | 13 | 349 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 258 | -140 | 3 | 0 | 0 | -92 | 369
6 | 10 | 14 | 341 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 212 | -111 | 12 | 0 | 0 | -92 | 361
6 | 10 | 15 | 337 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 149 | -84 | 29 | 0 | 0 | -92 | 357
6 | 10 | 16 | 339 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 90 | -43 | 32 | 0 | 0 | -92 | 358
6 | 10 | 17 | 330 | 168 | 60 | 128 | 5 | 41 | 36 | 0 | 43 | -39 | 0 | -92 | 350
6 | 10 | 18 | 330 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 5 | 0 | 62 | -34 | 0 | -92 | 350
6 | 10 | 19 | 331 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | -29 | 0 | -92 | 351
6 | 10 | 20 | 321 | 168 | 60 | 130 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -34 | 0 | -92 | 342
6 | 10 | 21 | 309 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -28 | 0 | -92 | 329
6 | 10 | 22 | 305 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | -29 | 0 | -87 | 325
6 | 10 | 23 | 298 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | -25 | 0 | -87 | 318
6 | 11 | 0 | 291 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | -43 | 0 | -87 | 311
6 | 11 | 1 | 286 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -43 | 0 | -87 | 306
6 | 11 | 2 | 293 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -46 | 0 | -87 | 314
6 | 11 | 3 | 300 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -49 | 0 | -87 | 320
6 | 11 | 4 | 302 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 10 | 0 | 92 | -55 | 0 | -87 | 322
6 | 11 | 5 | 300 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 30 | 0 | 91 | -62 | 0 | -87 | 319
6 | 11 | 6 | 302 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 51 | 0 | 76 | -65 | 0 | -87 | 322
6 | 11 | 7 | 311 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 71 | -3 | 61 | -61 | 0 | -87 | 331
6 | 11 | 8 | 333 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 91 | 0 | 73 | -69 | 0 | -92 | 353
6 | 11 | 9 | 343 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 107 | -2 | 74 | -74 | 0 | -92 | 363
6 | 11 | 10 | 344 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 125 | -16 | 67 | -67 | 0 | -92 | 364
6 | 11 | 11 | 343 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 126 | -19 | 62 | -62 | 0 | -92 | 363
6 | 11 | 12 | 330 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 117 | -21 | 58 | -58 | 0 | -92 | 350
6 | 11 | 13 | 330 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 104 | -10 | 66 | -66 | 0 | -92 | 350
6 | 11 | 14 | 329 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 96 | -7 | 63 | -63 | 0 | -92 | 349
6 | 11 | 15 | 330 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 80 | -1 | 67 | -67 | 0 | -92 | 349
6 | 11 | 16 | 335 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 48 | 0 | 71 | -41 | 0 | -92 | 356
6 | 11 | 17 | 331 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 17 | 0 | 77 | -40 | 0 | -92 | 351
6 | 11 | 18 | 329 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 2 | 0 | 83 | -38 | 0 | -92 | 349
6 | 11 | 19 | 329 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -39 | 0 | -92 | 349
6 | 11 | 20 | 320 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -34 | 0 | -92 | 340
6 | 11 | 21 | 306 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -45 | 0 | -92 | 327
6 | 11 | 22 | 299 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -49 | 0 | -87 | 320
6 | 11 | 23 | 295 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -52 | 0 | -87 | 314
6 | 12 | 0 | 286 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -58 | 0 | -87 | 306
6 | 12 | 1 | 286 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -76 | 0 | -87 | 306
6 | 12 | 2 | 291 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -74 | 0 | -87 | 312
6 | 12 | 3 | 299 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -51 | 0 | -87 | 319
6 | 12 | 4 | 301 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 12 | 0 | 97 | -51 | 0 | -87 | 320
6 | 12 | 5 | 300 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 47 | 0 | 93 | -74 | 0 | -87 | 321
6 | 12 | 6 | 302 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 76 | -9 | 80 | -80 | 0 | -87 | 322
6 | 12 | 7 | 307 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 120 | -47 | 86 | -86 | 0 | -87 | 328
6 | 12 | 8 | 323 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 157 | -64 | 84 | -84 | 0 | -92 | 343
6 | 12 | 9 | 332 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 191 | -129 | 81 | -75 | 0 | -57 | 353
6 | 12 | 10 | 336 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 213 | -205 | 63 | 0 | 0 | -57 | 356
6 | 12 | 11 | 337 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 223 | -198 | 47 | 0 | 0 | -57 | 357
6 | 12 | 12 | 319 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 223 | -216 | 46 | 0 | 0 | -57 | 338
6 | 12 | 13 | 325 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 216 | -202 | 46 | 0 | 0 | -57 | 345
6 | 12 | 14 | 317 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 188 | -188 | 52 | 0 | 0 | -57 | 338
6 | 12 | 15 | 319 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 147 | -113 | 41 | 0 | 0 | -92 | 338
6 | 12 | 16 | 329 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 99 | -55 | 28 | 0 | 0 | -92 | 349
6 | 12 | 17 | 328 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 42 | -11 | 24 | -24 | 0 | -92 | 348
6 | 12 | 18 | 324 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | -92 | 344
6 | 12 | 19 | 327 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -80 | 347
6 | 12 | 20 | 318 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -77 | 338
6 | 12 | 21 | 306 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -91 | 326
6 | 12 | 22 | 302 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -87 | 322
6 | 12 | 23 | 298 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | -22 | 0 | -87 | 318
6 | 13 | 0 | 289 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -29 | 0 | -87 | 309
6 | 13 | 1 | 291 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -36 | 0 | -87 | 311
6 | 13 | 2 | 294 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | -41 | 0 | -87 | 314
6 | 13 | 3 | 302 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -41 | 0 | -87 | 321
6 | 13 | 4 | 302 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 16 | 0 | 89 | -48 | 0 | -87 | 323
6 | 13 | 5 | 307 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 66 | 0 | 91 | -84 | 0 | -87 | 327
6 | 13 | 6 | 305 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 112 | -42 | 79 | -79 | 0 | -87 | 324
6 | 13 | 7 | 308 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 156 | -88 | 74 | -69 | 0 | -87 | 327
6 | 13 | 8 | 321 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 208 | -208 | 78 | -21 | 0 | -57 | 341
6 | 13 | 9 | 330 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 252 | -252 | 75 | -9 | 0 | -57 | 350
6 | 13 | 10 | 330 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 280 | -280 | 74 | -8 | 0 | -57 | 350
6 | 13 | 11 | 338 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 292 | -283 | 64 | 0 | 0 | -57 | 358
6 | 13 | 12 | 329 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 284 | -284 | 66 | -1 | 0 | -57 | 350
6 | 13 | 13 | 334 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 247 | -247 | 72 | -3 | 0 | -57 | 354
6 | 13 | 14 | 331 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 195 | -170 | 75 | 0 | 0 | -92 | 350
6 | 13 | 15 | 329 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 138 | -43 | 68 | -68 | 0 | -92 | 350
6 | 13 | 16 | 335 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 82 | 0 | 68 | -63 | 0 | -92 | 356
6 | 13 | 17 | 329 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 31 | 0 | 73 | -31 | 0 | -92 | 350
6 | 13 | 18 | 324 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 4 | 0 | 73 | -12 | 0 | -92 | 345
6 | 13 | 19 | 327 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | -13 | 0 | -92 | 347
6 | 13 | 20 | 319 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | -29 | 0 | -92 | 339
6 | 13 | 21 | 308 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -42 | 0 | -92 | 328
6 | 13 | 22 | 302 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -47 | 0 | -87 | 322
6 | 13 | 23 | 298 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -47 | 0 | -87 | 319
6 | 14 | 0 | 292 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -54 | 0 | -88 | 312
6 | 14 | 1 | 291 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -52 | 0 | -88 | 311
6 | 14 | 2 | 293 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -57 | 0 | -88 | 313
6 | 14 | 3 | 300 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -61 | 0 | -88 | 320
6 | 14 | 4 | 301 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 14 | 0 | 115 | -68 | 0 | -88 | 321
6 | 14 | 5 | 301 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 53 | 0 | 114 | -98 | 0 | -88 | 322
6 | 14 | 6 | 295 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 71 | -9 | 105 | -105 | 0 | -88 | 315
6 | 14 | 7 | 296 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 109 | -45 | 98 | -98 | 0 | -88 | 317
6 | 14 | 8 | 302 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 153 | -82 | 102 | -102 | 0 | -89 | 323
6 | 14 | 9 | 306 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 199 | -125 | 103 | -103 | 0 | -89 | 326
6 | 14 | 10 | 314 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 230 | -155 | 105 | -98 | 0 | -89 | 334
6 | 14 | 11 | 321 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 237 | -154 | 94 | -87 | 0 | -89 | 342
6 | 14 | 12 | 310 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 223 | -151 | 97 | -90 | 0 | -89 | 331
6 | 14 | 13 | 309 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 208 | -131 | 104 | -104 | 0 | -89 | 329
6 | 14 | 14 | 311 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 177 | -98 | 116 | -116 | 0 | -89 | 331
6 | 14 | 15 | 310 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 127 | -49 | 104 | -104 | 0 | -89 | 330
6 | 14 | 16 | 312 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 79 | -10 | 94 | -94 | 0 | -89 | 331
6 | 14 | 17 | 313 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 34 | 0 | 89 | -66 | 0 | -89 | 332
6 | 14 | 18 | 311 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 4 | 0 | 88 | -40 | 0 | -89 | 331
6 | 14 | 19 | 314 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -47 | 0 | -89 | 334
6 | 14 | 20 | 307 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -54 | 0 | -89 | 328
6 | 14 | 21 | 301 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -61 | 0 | -89 | 321
6 | 14 | 22 | 295 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -56 | 0 | -88 | 315
6 | 14 | 23 | 290 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -61 | 0 | -88 | 311
6 | 15 | 0 | 281 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -57 | 0 | -88 | 301
6 | 15 | 1 | 281 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | -43 | 0 | -88 | 301
6 | 15 | 2 | 285 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -39 | 0 | -88 | 306
6 | 15 | 3 | 295 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | -44 | 0 | -88 | 315
6 | 15 | 4 | 299 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 10 | 0 | 83 | -46 | 0 | -88 | 319
6 | 15 | 5 | 295 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 32 | 0 | 64 | -43 | 0 | -88 | 315
6 | 15 | 6 | 291 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 51 | 0 | 53 | -45 | 0 | -88 | 311
6 | 15 | 7 | 288 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 72 | -16 | 49 | -49 | 0 | -88 | 308
6 | 15 | 8 | 295 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 101 | -37 | 65 | -65 | 0 | -89 | 315
6 | 15 | 9 | 303 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 118 | -46 | 70 | -70 | 0 | -89 | 323
6 | 15 | 10 | 303 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 122 | -82 | 76 | -76 | 0 | -57 | 323
6 | 15 | 11 | 302 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 125 | -87 | 69 | -69 | 0 | -57 | 322
6 | 15 | 12 | 300 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 133 | -96 | 66 | -66 | 0 | -57 | 321
6 | 15 | 13 | 298 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 127 | -97 | 60 | -56 | 0 | -57 | 318
6 | 15 | 14 | 300 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 102 | -37 | 42 | -39 | 0 | -89 | 320
6 | 15 | 15 | 300 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 70 | -15 | 41 | -41 | 0 | -89 | 320
6 | 15 | 16 | 302 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 40 | 0 | 43 | -39 | 0 | -89 | 322
6 | 15 | 17 | 305 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 19 | 0 | 54 | -25 | 0 | -89 | 326
6 | 15 | 18 | 309 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 3 | 0 | 57 | -10 | 0 | -89 | 328
6 | 15 | 19 | 313 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | -16 | 0 | -89 | 333
6 | 15 | 20 | 308 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -14 | 0 | -89 | 328
6 | 15 | 21 | 302 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | -13 | 0 | -89 | 322
6 | 15 | 22 | 292 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | -28 | 0 | -88 | 312
6 | 15 | 23 | 285 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | -33 | 0 | -88 | 305
6 | 16 | 0 | 281 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | -19 | 0 | -87 | 302
6 | 16 | 1 | 276 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -27 | 0 | -87 | 297
6 | 16 | 2 | 289 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | -23 | 0 | -87 | 309
6 | 16 | 3 | 296 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -27 | 0 | -87 | 316
6 | 16 | 4 | 298 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 12 | 0 | 61 | -28 | 0 | -87 | 317
6 | 16 | 5 | 298 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 41 | 0 | 64 | -42 | 0 | -87 | 319
6 | 16 | 6 | 299 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 65 | 0 | 59 | -58 | 0 | -87 | 319
6 | 16 | 7 | 303 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 93 | -23 | 54 | -54 | 0 | -87 | 323
6 | 16 | 8 | 319 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 133 | -46 | 62 | -58 | 0 | -92 | 339
6 | 16 | 9 | 328 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 178 | -150 | 63 | 0 | 0 | -83 | 348
6 | 16 | 10 | 331 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 215 | -215 | 67 | 0 | 0 | -57 | 351
6 | 16 | 11 | 339 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 231 | -206 | 51 | 0 | 0 | -57 | 360
6 | 16 | 12 | 325 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 225 | -211 | 48 | 0 | 0 | -57 | 346
6 | 16 | 13 | 337 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 201 | -169 | 41 | 0 | 0 | -57 | 357
6 | 16 | 14 | 343 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 161 | -92 | 32 | 0 | 0 | -92 | 363
6 | 16 | 15 | 335 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 111 | -47 | 17 | 0 | 0 | -92 | 356
6 | 16 | 16 | 338 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 58 | -19 | 11 | 0 | 0 | -92 | 358
6 | 16 | 17 | 331 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 351
6 | 16 | 18 | 330 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -77 | 350
6 | 16 | 19 | 329 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -79 | 349
6 | 16 | 20 | 319 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | -10 | 0 | -92 | 340
6 | 16 | 21 | 308 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | -4 | 0 | -92 | 328
6 | 16 | 22 | 302 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | -3 | 0 | -87 | 322
6 | 16 | 23 | 299 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | -13 | 0 | -87 | 318
6 | 17 | 0 | 293 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | -23 | 0 | -87 | 306
6 | 17 | 1 | 291 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | -22 | 0 | -87 | 303
6 | 17 | 2 | 297 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | -22 | 0 | -87 | 309
6 | 17 | 3 | 302 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | -27 | 0 | -87 | 314
6 | 17 | 4 | 306 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 11 | 0 | 60 | -33 | 0 | -87 | 319
6 | 17 | 5 | 305 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 30 | 0 | 50 | -34 | 0 | -87 | 318
6 | 17 | 6 | 303 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 45 | 0 | 42 | -33 | 0 | -87 | 316
6 | 17 | 7 | 308 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 80 | -43 | 42 | -42 | 0 | -57 | 320
6 | 17 | 8 | 328 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 116 | -94 | 39 | 0 | 0 | -57 | 340
6 | 17 | 9 | 339 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 158 | -113 | 32 | 0 | 0 | -57 | 353
6 | 17 | 10 | 343 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 199 | -145 | 26 | 0 | 0 | -57 | 356
6 | 17 | 11 | 348 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 229 | -175 | 30 | 0 | 0 | -57 | 360
6 | 17 | 12 | 339 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 235 | -190 | 31 | 0 | 0 | -57 | 352
6 | 17 | 13 | 348 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 223 | -182 | 42 | 0 | 0 | -57 | 360
6 | 17 | 14 | 348 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 189 | -142 | 37 | 0 | 0 | -57 | 361
6 | 17 | 15 | 344 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 136 | -75 | 31 | 0 | 0 | -92 | 355
6 | 17 | 16 | 350 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 88 | -35 | 34 | 0 | 0 | -92 | 363
6 | 17 | 17 | 343 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 37 | 0 | 48 | -28 | 0 | -92 | 356
6 | 17 | 18 | 337 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 5 | 0 | 62 | -26 | 0 | -92 | 350
6 | 17 | 19 | 337 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | -26 | 0 | -92 | 350
6 | 17 | 20 | 328 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | -22 | 0 | -92 | 341
6 | 17 | 21 | 313 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | -14 | 0 | -92 | 325
6 | 17 | 22 | 305 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | -35 | 0 | -87 | 318
6 | 17 | 23 | 301 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | -40 | 0 | -87 | 313
6 | 18 | 0 | 292 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -56 | 0 | -87 | 304
6 | 18 | 1 | 288 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | -60 | 0 | -87 | 301
6 | 18 | 2 | 296 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -63 | 0 | -87 | 308
6 | 18 | 3 | 301 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -58 | 0 | -87 | 314
6 | 18 | 4 | 304 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 16 | 0 | 95 | -67 | 0 | -87 | 316
6 | 18 | 5 | 310 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 67 | -6 | 91 | -91 | 0 | -87 | 323
6 | 18 | 6 | 308 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 122 | -46 | 81 | -81 | 0 | -87 | 321
6 | 18 | 7 | 315 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 178 | -100 | 72 | -67 | 0 | -87 | 328
6 | 18 | 8 | 338 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 237 | -228 | 67 | 0 | 0 | -57 | 351
6 | 18 | 9 | 359 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 278 | -258 | 67 | 0 | 0 | -47 | 372
6 | 18 | 10 | 367 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 295 | -269 | 78 | 0 | 0 | -57 | 379
6 | 18 | 11 | 377 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 298 | -252 | 68 | 0 | 0 | -57 | 389
6 | 18 | 12 | 361 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 282 | -245 | 62 | 0 | 0 | -57 | 374
6 | 18 | 13 | 364 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 250 | -217 | 68 | 0 | 0 | -57 | 376
6 | 18 | 14 | 354 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 205 | -152 | 74 | 0 | 0 | -92 | 368
6 | 18 | 15 | 355 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 150 | -48 | 65 | -60 | 0 | -92 | 368
6 | 18 | 16 | 364 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 99 | 0 | 60 | -57 | 0 | -92 | 377
6 | 18 | 17 | 356 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 41 | 0 | 67 | -30 | 0 | -92 | 369
6 | 18 | 18 | 343 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 5 | 0 | 65 | -29 | 0 | -92 | 355
6 | 18 | 19 | 342 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | -21 | 0 | -92 | 354
6 | 18 | 20 | 330 | 168 | 60 | 131 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | -24 | 0 | -92 | 342
6 | 18 | 21 | 316 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | -16 | 0 | -92 | 328
6 | 18 | 22 | 307 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | -16 | 0 | -87 | 319
6 | 18 | 23 | 301 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -31 | 0 | -87 | 313
6 | 19 | 0 | 294 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | -11 | 0 | -87 | 307
6 | 19 | 1 | 291 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | -15 | 0 | -87 | 303
6 | 19 | 2 | 296 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | -13 | 0 | -87 | 309
6 | 19 | 3 | 301 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -10 | 0 | -87 | 314
6 | 19 | 4 | 304 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 16 | 0 | 38 | -16 | 0 | -87 | 317
6 | 19 | 5 | 311 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 64 | -10 | 38 | -38 | 0 | -87 | 323
6 | 19 | 6 | 313 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 123 | -79 | 37 | 0 | 0 | -87 | 325
6 | 19 | 7 | 316 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 179 | -129 | 34 | 0 | 0 | -87 | 328
6 | 19 | 8 | 340 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 237 | -194 | 35 | 0 | 0 | -57 | 352
6 | 19 | 9 | 366 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 280 | -211 | 36 | 0 | 0 | -57 | 379
6 | 19 | 10 | 373 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 297 | -175 | 24 | 0 | 0 | -92 | 386
6 | 19 | 11 | 379 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 298 | -183 | 26 | 0 | 0 | -81 | 392
6 | 19 | 12 | 366 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 289 | -214 | 28 | 0 | 0 | -57 | 378
6 | 19 | 13 | 373 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 259 | -175 | 26 | 0 | 0 | -57 | 385
6 | 19 | 14 | 364 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 211 | -105 | 26 | 0 | 0 | -92 | 376
6 | 19 | 15 | 359 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 155 | -68 | 21 | 0 | 0 | -92 | 371
6 | 19 | 16 | 369 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 100 | -32 | 11 | 0 | 0 | -92 | 381
6 | 19 | 17 | 360 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -85 | 373
6 | 19 | 18 | 347 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | -62 | 360
6 | 19 | 19 | 344 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 356
6 | 19 | 20 | 333 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -62 | 345
6 | 19 | 21 | 318 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -77 | 331
6 | 19 | 22 | 307 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -87 | 319
6 | 19 | 23 | 301 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | -10 | 0 | -87 | 313
6 | 20 | 0 | 294 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -74 | 307
6 | 20 | 1 | 291 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -72 | 303
6 | 20 | 2 | 295 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -75 | 308
6 | 20 | 3 | 302 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -82 | 314
6 | 20 | 4 | 305 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | -85 | 318
6 | 20 | 5 | 308 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 58 | -24 | 18 | 0 | 0 | -87 | 320
6 | 20 | 6 | 307 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 111 | -55 | 16 | 0 | 0 | -87 | 319
6 | 20 | 7 | 318 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 167 | -96 | 15 | 0 | 0 | -87 | 330
6 | 20 | 8 | 342 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 226 | -124 | 14 | 0 | 0 | -92 | 355
6 | 20 | 9 | 366 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 263 | -173 | 14 | 0 | 0 | -57 | 378
6 | 20 | 10 | 374 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 276 | -178 | 13 | 0 | 0 | -57 | 385
6 | 20 | 11 | 380 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 281 | -175 | 12 | 0 | 0 | -57 | 392
6 | 20 | 12 | 365 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 274 | -183 | 11 | 0 | 0 | -57 | 377
6 | 20 | 13 | 375 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 249 | -147 | 10 | 0 | 0 | -57 | 388
6 | 20 | 14 | 374 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 204 | -69 | 8 | 0 | 0 | -92 | 387
6 | 20 | 15 | 369 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 140 | -30 | 9 | 0 | 0 | -92 | 382
6 | 20 | 16 | 370 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 85 | -16 | 7 | 0 | 0 | -92 | 383
6 | 20 | 17 | 356 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | -78 | 369
6 | 20 | 18 | 344 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -65 | 357
6 | 20 | 19 | 341 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -67 | 355
6 | 20 | 20 | 330 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -80 | 342
6 | 20 | 21 | 316 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -92 | 329
6 | 20 | 22 | 308 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | -87 | 321
6 | 20 | 23 | 301 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -81 | 315
6 | 21 | 0 | 294 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | -27 | 0 | -88 | 307
6 | 21 | 1 | 292 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | -29 | 0 | -88 | 305
6 | 21 | 2 | 295 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -34 | 0 | -88 | 308
6 | 21 | 3 | 302 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -26 | 0 | -88 | 314
6 | 21 | 4 | 302 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 10 | 0 | 70 | -41 | 0 | -88 | 315
6 | 21 | 5 | 299 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 31 | 0 | 79 | -67 | 0 | -88 | 312
6 | 21 | 6 | 296 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 51 | 0 | 74 | -74 | 0 | -88 | 309
6 | 21 | 7 | 300 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 78 | -9 | 72 | -72 | 0 | -88 | 312
6 | 21 | 8 | 312 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 105 | -22 | 84 | -84 | 0 | -89 | 325
6 | 21 | 9 | 323 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 126 | -33 | 96 | -96 | 0 | -89 | 335
6 | 21 | 10 | 321 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 132 | -73 | 92 | -92 | 0 | -57 | 333
6 | 21 | 11 | 325 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 141 | -77 | 100 | -100 | 0 | -57 | 338
6 | 21 | 12 | 325 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 127 | -63 | 99 | -99 | 0 | -57 | 338
6 | 21 | 13 | 322 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 94 | -35 | 99 | -99 | 0 | -57 | 333
6 | 21 | 14 | 320 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 72 | 0 | 100 | -82 | 0 | -89 | 332
6 | 21 | 15 | 320 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 50 | 0 | 114 | -114 | 0 | -57 | 332
6 | 21 | 16 | 326 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 26 | 0 | 136 | -84 | 0 | -89 | 338
6 | 21 | 17 | 327 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 10 | 0 | 150 | -85 | 0 | -89 | 340
6 | 21 | 18 | 326 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 2 | 0 | 156 | -84 | 0 | -89 | 339
6 | 21 | 19 | 327 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | -85 | 0 | -89 | 339
6 | 21 | 20 | 318 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | -81 | 0 | -89 | 331
6 | 21 | 21 | 307 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | -89 | 0 | -89 | 319
6 | 21 | 22 | 302 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | -87 | 0 | -88 | 314
6 | 21 | 23 | 298 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | -88 | 0 | -88 | 309
6 | 22 | 0 | 291 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -84 | 0 | -88 | 303
6 | 22 | 1 | 289 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | -79 | 0 | -88 | 301
6 | 22 | 2 | 294 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -69 | 0 | -88 | 306
6 | 22 | 3 | 300 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -69 | 0 | -88 | 312
6 | 22 | 4 | 302 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 8 | 0 | 115 | -71 | 0 | -88 | 315
6 | 22 | 5 | 299 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 16 | 0 | 106 | -67 | 0 | -88 | 311
6 | 22 | 6 | 296 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 25 | 0 | 91 | -64 | 0 | -88 | 309
6 | 22 | 7 | 297 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 40 | 0 | 86 | -65 | 0 | -88 | 310
6 | 22 | 8 | 304 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 58 | -16 | 95 | -95 | 0 | -57 | 316
6 | 22 | 9 | 309 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 73 | -26 | 98 | -98 | 0 | -57 | 321
6 | 22 | 10 | 305 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 94 | -50 | 109 | -109 | 0 | -57 | 318
6 | 22 | 11 | 309 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 94 | -46 | 108 | -108 | 0 | -57 | 322
6 | 22 | 12 | 311 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 97 | -48 | 112 | -112 | 0 | -57 | 324
6 | 22 | 13 | 306 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 80 | -36 | 111 | -111 | 0 | -57 | 319
6 | 22 | 14 | 305 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 72 | 0 | 120 | -117 | 0 | -89 | 318
6 | 22 | 15 | 305 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 51 | -9 | 114 | -114 | 0 | -57 | 317
6 | 22 | 16 | 306 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 37 | 0 | 105 | -81 | 0 | -89 | 319
6 | 22 | 17 | 312 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 18 | 0 | 105 | -67 | 0 | -89 | 325
6 | 22 | 18 | 315 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 3 | 0 | 107 | -52 | 0 | -89 | 328
6 | 22 | 19 | 318 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -54 | 0 | -89 | 330
6 | 22 | 20 | 313 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -57 | 0 | -89 | 326
6 | 22 | 21 | 303 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -58 | 0 | -89 | 315
6 | 22 | 22 | 295 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -64 | 0 | -88 | 307
6 | 22 | 23 | 291 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -61 | 0 | -88 | 303
6 | 23 | 0 | 281 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -59 | 0 | -87 | 293
6 | 23 | 1 | 276 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -63 | 0 | -87 | 288
6 | 23 | 2 | 285 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -64 | 0 | -87 | 298
6 | 23 | 3 | 294 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -62 | 0 | -87 | 307
6 | 23 | 4 | 295 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 16 | 0 | 86 | -63 | 0 | -87 | 308
6 | 23 | 5 | 300 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 62 | -7 | 83 | -83 | 0 | -87 | 312
6 | 23 | 6 | 304 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 98 | -25 | 84 | -84 | 0 | -87 | 316
6 | 23 | 7 | 314 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 143 | -60 | 80 | -80 | 0 | -87 | 326
6 | 23 | 8 | 331 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 190 | -90 | 81 | -76 | 0 | -92 | 343
6 | 23 | 9 | 360 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 230 | -177 | 81 | 0 | 0 | -92 | 372
6 | 23 | 10 | 366 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 251 | -193 | 82 | 0 | 0 | -92 | 378
6 | 23 | 11 | 370 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 256 | -190 | 78 | 0 | 0 | -92 | 383
6 | 23 | 12 | 350 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 235 | -189 | 78 | 0 | 0 | -92 | 363
6 | 23 | 13 | 360 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 204 | -149 | 79 | 0 | 0 | -92 | 373
6 | 23 | 14 | 353 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 171 | -53 | 76 | -71 | 0 | -92 | 365
6 | 23 | 15 | 350 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 130 | -23 | 72 | -72 | 0 | -92 | 363
6 | 23 | 16 | 350 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 85 | 0 | 66 | -57 | 0 | -92 | 364
6 | 23 | 17 | 343 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 39 | 0 | 74 | -27 | 0 | -92 | 356
6 | 23 | 18 | 337 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 6 | 0 | 72 | -11 | 0 | -92 | 349
6 | 23 | 19 | 338 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -11 | 0 | -92 | 350
6 | 23 | 20 | 328 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -24 | 0 | -92 | 341
6 | 23 | 21 | 315 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | -33 | 0 | -92 | 328
6 | 23 | 22 | 305 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -47 | 0 | -87 | 318
6 | 23 | 23 | 298 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -54 | 0 | -87 | 310
6 | 24 | 0 | 289 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -64 | 0 | -88 | 289
6 | 24 | 1 | 285 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -66 | 0 | -88 | 285
6 | 24 | 2 | 291 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -66 | 0 | -87 | 291
6 | 24 | 3 | 299 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -71 | 0 | -87 | 299
6 | 24 | 4 | 302 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 16 | 0 | 108 | -75 | 0 | -88 | 302
6 | 24 | 5 | 310 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 70 | -6 | 106 | -106 | 0 | -86 | 310
6 | 24 | 6 | 310 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 125 | -60 | 95 | -95 | 0 | -87 | 310
6 | 24 | 7 | 317 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 180 | -108 | 88 | -88 | 0 | -87 | 317
6 | 24 | 8 | 342 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 238 | -221 | 85 | 0 | 0 | -92 | 342
6 | 24 | 9 | 366 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 281 | -233 | 78 | 0 | 0 | -92 | 366
6 | 24 | 10 | 376 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 299 | -240 | 77 | 0 | 0 | -92 | 376
6 | 24 | 11 | 380 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 303 | -232 | 68 | 0 | 0 | -92 | 380
6 | 24 | 12 | 366 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 292 | -237 | 70 | 0 | 0 | -92 | 366
6 | 24 | 13 | 378 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 265 | -203 | 76 | 0 | 0 | -93 | 378
6 | 24 | 14 | 371 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 218 | -168 | 80 | 0 | 0 | -92 | 371
6 | 24 | 15 | 365 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 160 | -60 | 72 | -66 | 0 | -93 | 365
6 | 24 | 16 | 375 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 107 | -6 | 68 | -68 | 0 | -92 | 375
6 | 24 | 17 | 366 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 46 | 0 | 74 | -28 | 0 | -93 | 366
6 | 24 | 18 | 350 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 6 | 0 | 73 | -26 | 0 | -92 | 350
6 | 24 | 19 | 347 | 168 | 60 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -25 | 0 | -93 | 347
6 | 24 | 20 | 335 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -25 | 0 | -93 | 335
6 | 24 | 21 | 320 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -41 | 0 | -93 | 320
6 | 24 | 22 | 307 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -56 | 0 | -87 | 307
6 | 24 | 23 | 300 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -61 | 0 | -88 | 300
6 | 25 | 0 | 292 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | -48 | 0 | -87 | 292
6 | 25 | 1 | 291 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | -49 | 0 | -87 | 291
6 | 25 | 2 | 296 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -54 | 0 | -87 | 296
6 | 25 | 3 | 303 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -59 | 0 | -87 | 303
6 | 25 | 4 | 306 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 16 | 0 | 90 | -60 | 0 | -86 | 306
6 | 25 | 5 | 314 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 72 | -2 | 94 | -94 | 0 | -88 | 314
6 | 25 | 6 | 313 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 124 | -56 | 81 | -81 | 0 | -87 | 313
6 | 25 | 7 | 321 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 179 | -108 | 76 | -70 | 0 | -88 | 321
6 | 25 | 8 | 352 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 236 | -201 | 78 | 0 | 0 | -93 | 352
6 | 25 | 9 | 381 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 281 | -216 | 76 | 0 | 0 | -92 | 381
6 | 25 | 10 | 393 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 301 | -223 | 75 | 0 | 0 | -93 | 393
6 | 25 | 11 | 402 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 304 | -205 | 63 | 0 | 0 | -93 | 402
6 | 25 | 12 | 385 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 289 | -207 | 63 | 0 | 0 | -93 | 385
6 | 25 | 13 | 394 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 259 | -172 | 66 | 0 | 0 | -92 | 394
6 | 25 | 14 | 387 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 212 | -137 | 71 | 0 | 0 | -93 | 387
6 | 25 | 15 | 381 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 154 | -39 | 63 | -59 | 0 | -91 | 381
6 | 25 | 16 | 385 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 94 | 0 | 58 | -41 | 0 | -92 | 385
6 | 25 | 17 | 368 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 40 | 0 | 72 | -28 | 0 | -92 | 368
6 | 25 | 18 | 355 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 6 | 0 | 71 | -27 | 0 | -92 | 355
6 | 25 | 19 | 352 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | -26 | 0 | -93 | 352
6 | 25 | 20 | 338 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | -23 | 0 | -92 | 338
6 | 25 | 21 | 323 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | -26 | 0 | -92 | 323
6 | 25 | 22 | 310 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | -48 | 0 | -87 | 310
6 | 25 | 23 | 303 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | -58 | 0 | -87 | 303
6 | 26 | 0 | 295 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -44 | 0 | -87 | 295
6 | 26 | 1 | 292 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -52 | 0 | -87 | 292
6 | 26 | 2 | 296 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -41 | 0 | -88 | 296
6 | 26 | 3 | 302 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -43 | 0 | -87 | 302
6 | 26 | 4 | 305 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 11 | 0 | 93 | -50 | 0 | -88 | 305
6 | 26 | 5 | 306 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 32 | 0 | 77 | -55 | 0 | -87 | 306
6 | 26 | 6 | 309 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 53 | 0 | 68 | -63 | 0 | -87 | 309
6 | 26 | 7 | 319 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 75 | -5 | 64 | -64 | 0 | -87 | 319
6 | 26 | 8 | 339 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 106 | -12 | 65 | -65 | 0 | -92 | 339
6 | 26 | 9 | 361 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 136 | -57 | 35 | 0 | 0 | -92 | 361
6 | 26 | 10 | 365 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 164 | -67 | 21 | 0 | 0 | -92 | 365
6 | 26 | 11 | 376 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 192 | -82 | 21 | 0 | 0 | -92 | 376
6 | 26 | 12 | 375 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 185 | -78 | 21 | 0 | 0 | -92 | 375
6 | 26 | 13 | 381 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 168 | -59 | 19 | 0 | 0 | -92 | 381
6 | 26 | 14 | 380 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 136 | -39 | 20 | 0 | 0 | -92 | 380
6 | 26 | 15 | 385 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 94 | 0 | 42 | -30 | 0 | -94 | 385
6 | 26 | 16 | 380 | 168 | 60 | 131 | 5 | 41 | 45 | 0 | 47 | -25 | 0 | -92 | 380
6 | 26 | 17 | 366 | 168 | 60 | 131 | 5 | 41 | 16 | 0 | 49 | -12 | 0 | -92 | 366
6 | 26 | 18 | 357 | 168 | 60 | 131 | 5 | 41 | 3 | 0 | 50 | -8 | 0 | -93 | 357
6 | 26 | 19 | 353 | 168 | 60 | 131 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | -7 | 0 | -92 | 353
6 | 26 | 20 | 339 | 168 | 60 | 131 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | -13 | 0 | -92 | 339
6 | 26 | 21 | 324 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | -16 | 0 | -92 | 324
6 | 26 | 22 | 314 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | -16 | 0 | -87 | 314
6 | 26 | 23 | 306 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | -11 | 0 | -86 | 306
6 | 27 | 0 | 298 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -70 | 298
6 | 27 | 1 | 295 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -68 | 295
6 | 27 | 2 | 299 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -73 | 299
6 | 27 | 3 | 307 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -74 | 307
6 | 27 | 4 | 311 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | -78 | 311
6 | 27 | 5 | 311 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | -85 | 311
6 | 27 | 6 | 313 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 53 | -6 | 17 | 0 | 0 | -87 | 313
6 | 27 | 7 | 322 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 87 | -27 | 18 | 0 | 0 | -87 | 322
6 | 27 | 8 | 352 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 131 | -41 | 24 | 0 | 0 | -93 | 352
6 | 27 | 9 | 376 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 170 | -100 | 31 | 0 | 0 | -57 | 376
6 | 27 | 10 | 390 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 186 | -105 | 35 | 0 | 0 | -58 | 390
6 | 27 | 11 | 378 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 180 | -111 | 34 | 0 | 0 | -57 | 378
6 | 27 | 12 | 356 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 160 | -111 | 33 | 0 | 0 | -58 | 356
6 | 27 | 13 | 369 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 137 | -81 | 37 | 0 | 0 | -57 | 369
6 | 27 | 14 | 366 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 103 | -16 | 45 | -42 | 0 | -58 | 366
6 | 27 | 15 | 353 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 79 | 0 | 42 | -9 | 0 | -93 | 353
6 | 27 | 16 | 347 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 54 | 0 | 43 | -8 | 0 | -92 | 347
6 | 27 | 17 | 337 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 30 | 0 | 40 | -3 | 0 | -93 | 337
6 | 27 | 18 | 331 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | -88 | 331
6 | 27 | 19 | 331 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -87 | 331
6 | 27 | 20 | 322 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -83 | 322
6 | 27 | 21 | 310 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -82 | 310
6 | 27 | 22 | 304 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -78 | 304
6 | 27 | 23 | 299 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -74 | 299
6 | 28 | 0 | 291 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -80 | 291
6 | 28 | 1 | 287 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -78 | 287
6 | 28 | 2 | 291 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -83 | 291
6 | 28 | 3 | 299 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -86 | 299
6 | 28 | 4 | 300 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | -88 | 300
6 | 28 | 5 | 304 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 60 | -22 | 19 | 0 | 0 | -88 | 304
6 | 28 | 6 | 300 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 99 | -52 | 14 | 0 | 0 | -88 | 300
6 | 28 | 7 | 300 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 149 | -98 | 10 | 0 | 0 | -88 | 300
6 | 28 | 8 | 307 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 206 | -181 | 13 | 0 | 0 | -58 | 307
6 | 28 | 9 | 319 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 258 | -222 | 13 | 0 | 0 | -57 | 319
6 | 28 | 10 | 327 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 294 | -249 | 12 | 0 | 0 | -57 | 327
6 | 28 | 11 | 329 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 301 | -259 | 18 | 0 | 0 | -58 | 329
6 | 28 | 12 | 326 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 290 | -255 | 21 | 0 | 0 | -58 | 326
6 | 28 | 13 | 323 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 264 | -232 | 21 | 0 | 0 | -58 | 323
6 | 28 | 14 | 318 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 219 | -196 | 25 | 0 | 0 | -58 | 318
6 | 28 | 15 | 318 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 162 | -113 | 30 | 0 | 0 | -89 | 318
6 | 28 | 16 | 327 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 107 | -64 | 25 | 0 | 0 | -89 | 327
6 | 28 | 17 | 330 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 45 | 0 | 25 | -14 | 0 | -88 | 330
6 | 28 | 18 | 324 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | -84 | 324
6 | 28 | 19 | 326 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -85 | 326
6 | 28 | 20 | 318 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -81 | 318
6 | 28 | 21 | 305 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -73 | 305
6 | 28 | 22 | 299 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -72 | 299
6 | 28 | 23 | 291 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | -1 | 0 | -89 | 291
6 | 29 | 0 | 281 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -39 | 0 | -88 | 281
6 | 29 | 1 | 278 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | -38 | 0 | -88 | 278
6 | 29 | 2 | 286 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | -43 | 0 | -88 | 286
6 | 29 | 3 | 294 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | -43 | 0 | -88 | 294
6 | 29 | 4 | 296 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 15 | 0 | 84 | -55 | 0 | -88 | 296
6 | 29 | 5 | 300 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 66 | -4 | 89 | -89 | 0 | -88 | 300
6 | 29 | 6 | 297 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 116 | -57 | 76 | -76 | 0 | -88 | 297
6 | 29 | 7 | 296 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 172 | -119 | 72 | -67 | 0 | -88 | 296
6 | 29 | 8 | 306 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 234 | -234 | 80 | -43 | 0 | -57 | 306
6 | 29 | 9 | 316 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 278 | -278 | 84 | -38 | 0 | -56 | 316
6 | 29 | 10 | 326 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 301 | -301 | 96 | -39 | 0 | -57 | 326
6 | 29 | 11 | 331 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 304 | -304 | 94 | -32 | 0 | -57 | 331
6 | 29 | 12 | 331 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 292 | -292 | 91 | -30 | 0 | -56 | 331
6 | 29 | 13 | 329 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 266 | -266 | 93 | -34 | 0 | -57 | 329
6 | 29 | 14 | 327 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 220 | -170 | 103 | -95 | 0 | -58 | 327
6 | 29 | 15 | 327 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 162 | -73 | 99 | -99 | 0 | -89 | 327
6 | 29 | 16 | 333 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 105 | -28 | 87 | -87 | 0 | -90 | 333
6 | 29 | 17 | 338 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 43 | 0 | 86 | -59 | 0 | -89 | 338
6 | 29 | 18 | 334 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 5 | 0 | 88 | -28 | 0 | -89 | 334
6 | 29 | 19 | 339 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -26 | 0 | -88 | 339
6 | 29 | 20 | 330 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -31 | 0 | -88 | 330
6 | 29 | 21 | 317 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -43 | 0 | -89 | 317
6 | 29 | 22 | 304 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -54 | 0 | -88 | 304
6 | 29 | 23 | 299 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -49 | 0 | -88 | 299
6 | 30 | 0 | 289 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | -42 | 0 | -86 | 289
6 | 30 | 1 | 286 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -47 | 0 | -86 | 286
6 | 30 | 2 | 292 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -42 | 0 | -86 | 292
6 | 30 | 3 | 300 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -40 | 0 | -86 | 300
6 | 30 | 4 | 300 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 8 | 0 | 93 | -40 | 0 | -87 | 300
6 | 30 | 5 | 301 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 38 | 0 | 95 | -70 | 0 | -87 | 301
6 | 30 | 6 | 306 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 75 | -7 | 89 | -89 | 0 | -87 | 306
6 | 30 | 7 | 321 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 104 | -21 | 82 | -82 | 0 | -87 | 321
6 | 30 | 8 | 347 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 135 | -21 | 81 | -81 | 0 | -92 | 347
6 | 30 | 9 | 382 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 152 | -3 | 86 | -86 | 0 | -92 | 382
6 | 30 | 10 | 385 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 164 | -11 | 83 | -83 | 0 | -93 | 385
6 | 30 | 11 | 379 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 139 | 0 | 69 | -65 | 0 | -92 | 379
6 | 30 | 12 | 361 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 121 | 0 | 70 | -69 | 0 | -92 | 361
6 | 30 | 13 | 364 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 98 | 0 | 80 | -63 | 0 | -92 | 364
6 | 30 | 14 | 359 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 84 | 0 | 89 | -66 | 0 | -92 | 359
6 | 30 | 15 | 360 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 64 | 0 | 89 | -56 | 0 | -92 | 360
6 | 30 | 16 | 362 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 46 | 0 | 84 | -31 | 0 | -92 | 362
6 | 30 | 17 | 353 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 20 | 0 | 87 | -17 | 0 | -93 | 353
6 | 30 | 18 | 348 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 3 | 0 | 87 | -8 | 0 | -91 | 348
6 | 30 | 19 | 349 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | -8 | 0 | -92 | 349
6 | 30 | 20 | 339 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -20 | 0 | -92 | 339
6 | 30 | 21 | 325 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -32 | 0 | -93 | 325
6 | 30 | 22 | 310 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | -48 | 0 | -87 | 310
6 | 30 | 23 | 302 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -50 | 0 | -87 | 302
7 | 1 | 0 | 261 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -60 | 0 | -87 | 269
7 | 1 | 1 | 254 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -68 | 0 | -87 | 264
7 | 1 | 2 | 261 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -61 | 0 | -87 | 270
7 | 1 | 3 | 274 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -48 | 0 | -87 | 283
7 | 1 | 4 | 278 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 9 | 0 | 99 | -52 | 0 | -87 | 287
7 | 1 | 5 | 281 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 42 | 0 | 98 | -82 | 0 | -87 | 289
7 | 1 | 6 | 286 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 81 | -17 | 86 | -86 | 0 | -87 | 295
7 | 1 | 7 | 303 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 136 | -55 | 72 | -72 | 0 | -87 | 312
7 | 1 | 8 | 340 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 197 | -143 | 69 | 0 | 0 | -92 | 349
7 | 1 | 9 | 368 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 247 | -158 | 63 | 0 | 0 | -92 | 378
7 | 1 | 10 | 385 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 272 | -148 | 44 | 0 | 0 | -92 | 395
7 | 1 | 11 | 395 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 271 | -124 | 31 | 0 | 0 | -92 | 405
7 | 1 | 12 | 381 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 250 | -114 | 28 | 0 | 0 | -92 | 391
7 | 1 | 13 | 387 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 220 | -83 | 25 | 0 | 0 | -92 | 396
7 | 1 | 14 | 381 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 176 | -49 | 10 | 0 | 0 | -92 | 391
7 | 1 | 15 | 377 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 125 | -17 | 9 | 0 | 0 | -92 | 387
7 | 1 | 16 | 374 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 76 | -10 | 9 | 0 | 0 | -92 | 382
7 | 1 | 17 | 364 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | -68 | 373
7 | 1 | 18 | 353 | 168 | 65 | 125 | 5 | 41 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 362
7 | 1 | 19 | 352 | 168 | 67 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -57 | 361
7 | 1 | 20 | 336 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -65 | 345
7 | 1 | 21 | 316 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -84 | 325
7 | 1 | 22 | 300 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -87 | 309
7 | 1 | 23 | 287 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | -7 | 0 | -87 | 297
7 | 2 | 0 | 270 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | -2 | 0 | -87 | 279
7 | 2 | 1 | 265 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | -87 | 274
7 | 2 | 2 | 270 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | -2 | 0 | -87 | 279
7 | 2 | 3 | 281 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | -5 | 0 | -87 | 289
7 | 2 | 4 | 282 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 8 | 0 | 18 | -5 | 0 | -87 | 291
7 | 2 | 5 | 282 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 28 | 0 | 21 | -5 | 0 | -87 | 291
7 | 2 | 6 | 286 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 46 | 0 | 29 | -14 | 0 | -87 | 294
7 | 2 | 7 | 305 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 72 | 0 | 28 | -20 | 0 | -87 | 314
7 | 2 | 8 | 333 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 100 | -16 | 28 | 0 | 0 | -92 | 343
7 | 2 | 9 | 352 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 118 | -18 | 28 | 0 | 0 | -92 | 361
7 | 2 | 10 | 363 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 141 | -21 | 19 | 0 | 0 | -92 | 372
7 | 2 | 11 | 372 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 137 | -16 | 23 | 0 | 0 | -92 | 380
7 | 2 | 12 | 351 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 121 | -19 | 23 | 0 | 0 | -92 | 359
7 | 2 | 13 | 365 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 106 | -15 | 18 | 0 | 0 | -92 | 374
7 | 2 | 14 | 359 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 85 | -14 | 12 | 0 | 0 | -92 | 368
7 | 2 | 15 | 358 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 58 | -13 | 15 | 0 | 0 | -92 | 367
7 | 2 | 16 | 360 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -79 | 369
7 | 2 | 17 | 349 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | -72 | 358
7 | 2 | 18 | 344 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -68 | 353
7 | 2 | 19 | 339 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -76 | 348
7 | 2 | 20 | 322 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | -4 | 0 | -92 | 332
7 | 2 | 21 | 303 | 168 | 60 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | -5 | 0 | -92 | 313
7 | 2 | 22 | 291 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | -8 | 0 | -87 | 299
7 | 2 | 23 | 276 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | -4 | 0 | -87 | 286
7 | 3 | 0 | 266 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | -42 | 0 | -87 | 275
7 | 3 | 1 | 260 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -55 | 0 | -87 | 269
7 | 3 | 2 | 265 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -56 | 0 | -87 | 274
7 | 3 | 3 | 278 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -65 | 0 | -87 | 286
7 | 3 | 4 | 282 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 6 | 0 | 115 | -65 | 0 | -87 | 291
7 | 3 | 5 | 285 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 26 | 0 | 111 | -77 | 0 | -87 | 295
7 | 3 | 6 | 286 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 40 | 0 | 98 | -78 | 0 | -87 | 295
7 | 3 | 7 | 299 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 61 | 0 | 90 | -78 | 0 | -87 | 308
7 | 3 | 8 | 332 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 93 | 0 | 96 | -77 | 0 | -92 | 342
7 | 3 | 9 | 349 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 114 | 0 | 98 | -83 | 0 | -92 | 359
7 | 3 | 10 | 350 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 134 | -4 | 92 | -92 | 0 | -92 | 360
7 | 3 | 11 | 358 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 158 | -21 | 90 | -90 | 0 | -92 | 367
7 | 3 | 12 | 350 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 172 | -43 | 92 | -92 | 0 | -92 | 359
7 | 3 | 13 | 361 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 164 | -24 | 93 | -93 | 0 | -92 | 370
7 | 3 | 14 | 366 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 135 | 0 | 104 | -100 | 0 | -92 | 375
7 | 3 | 15 | 361 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 95 | 0 | 99 | -73 | 0 | -92 | 370
7 | 3 | 16 | 362 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 57 | 0 | 97 | -43 | 0 | -92 | 371
7 | 3 | 17 | 355 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 25 | 0 | 101 | -25 | 0 | -92 | 364
7 | 3 | 18 | 350 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 4 | 0 | 106 | -16 | 0 | -92 | 360
7 | 3 | 19 | 349 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -19 | 0 | -92 | 358
7 | 3 | 20 | 334 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -34 | 0 | -92 | 344
7 | 3 | 21 | 316 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -49 | 0 | -92 | 325
7 | 3 | 22 | 301 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -64 | 0 | -87 | 310
7 | 3 | 23 | 289 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -68 | 0 | -87 | 298
7 | 4 | 0 | 277 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -74 | 0 | -87 | 286
7 | 4 | 1 | 269 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -82 | 0 | -87 | 278
7 | 4 | 2 | 275 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -75 | 0 | -87 | 285
7 | 4 | 3 | 285 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -68 | 0 | -87 | 294
7 | 4 | 4 | 289 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 6 | 0 | 125 | -69 | 0 | -87 | 297
7 | 4 | 5 | 288 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 26 | 0 | 112 | -76 | 0 | -87 | 297
7 | 4 | 6 | 290 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 42 | 0 | 99 | -77 | 0 | -87 | 299
7 | 4 | 7 | 312 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 64 | 0 | 95 | -73 | 0 | -87 | 322
7 | 4 | 8 | 347 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 83 | 0 | 94 | -52 | 0 | -92 | 356
7 | 4 | 9 | 377 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 96 | 0 | 95 | -47 | 0 | -92 | 386
7 | 4 | 10 | 385 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 97 | 0 | 102 | -48 | 0 | -92 | 394
7 | 4 | 11 | 374 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 86 | 0 | 91 | -46 | 0 | -92 | 383
7 | 4 | 12 | 357 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 80 | 0 | 91 | -51 | 0 | -92 | 367
7 | 4 | 13 | 367 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 66 | 0 | 98 | -45 | 0 | -92 | 377
7 | 4 | 14 | 366 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 58 | 0 | 105 | -47 | 0 | -92 | 375
7 | 4 | 15 | 364 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 42 | 0 | 97 | -31 | 0 | -92 | 374
7 | 4 | 16 | 361 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 28 | 0 | 90 | -15 | 0 | -92 | 369
7 | 4 | 17 | 353 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 13 | 0 | 91 | -8 | 0 | -92 | 362
7 | 4 | 18 | 346 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 2 | 0 | 89 | -2 | 0 | -92 | 355
7 | 4 | 19 | 345 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -5 | 0 | -92 | 354
7 | 4 | 20 | 331 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -21 | 0 | -92 | 340
7 | 4 | 21 | 313 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -32 | 0 | -92 | 323
7 | 4 | 22 | 297 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -45 | 0 | -87 | 306
7 | 4 | 23 | 286 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -39 | 0 | -87 | 295
7 | 5 | 0 | 274 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -37 | 0 | -88 | 283
7 | 5 | 1 | 266 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -22 | 0 | -88 | 275
7 | 5 | 2 | 269 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | -22 | 0 | -88 | 278
7 | 5 | 3 | 279 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | -21 | 0 | -88 | 288
7 | 5 | 4 | 281 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 7 | 0 | 49 | -22 | 0 | -88 | 290
7 | 5 | 5 | 280 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 37 | 0 | 35 | -27 | 0 | -88 | 289
7 | 5 | 6 | 275 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 64 | -14 | 32 | -32 | 0 | -88 | 284
7 | 5 | 7 | 281 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 103 | -83 | 37 | 0 | 0 | -88 | 291
7 | 5 | 8 | 306 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 159 | -130 | 55 | 0 | 0 | -90 | 316
7 | 5 | 9 | 331 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 217 | -161 | 53 | 0 | 0 | -90 | 341
7 | 5 | 10 | 344 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 257 | -209 | 40 | 0 | 0 | -57 | 353
7 | 5 | 11 | 354 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 277 | -217 | 38 | 0 | 0 | -57 | 363
7 | 5 | 12 | 352 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 277 | -214 | 33 | 0 | 0 | -57 | 361
7 | 5 | 13 | 353 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 259 | -205 | 44 | 0 | 0 | -57 | 363
7 | 5 | 14 | 346 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 211 | -158 | 36 | 0 | 0 | -57 | 355
7 | 5 | 15 | 344 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 155 | -79 | 24 | 0 | 0 | -90 | 352
7 | 5 | 16 | 349 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 96 | -33 | 29 | 0 | 0 | -90 | 357
7 | 5 | 17 | 345 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 36 | 0 | 29 | 0 | 0 | -81 | 353
7 | 5 | 18 | 338 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | -80 | 347
7 | 5 | 19 | 338 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -60 | 348
7 | 5 | 20 | 327 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -66 | 336
7 | 5 | 21 | 309 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -75 | 317
7 | 5 | 22 | 293 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -72 | 303
7 | 5 | 23 | 283 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | -8 | 0 | -88 | 292
7 | 6 | 0 | 270 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -54 | 0 | -88 | 279
7 | 6 | 1 | 261 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -68 | 0 | -88 | 270
7 | 6 | 2 | 268 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -62 | 0 | -88 | 276
7 | 6 | 3 | 277 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -62 | 0 | -88 | 285
7 | 6 | 4 | 276 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 7 | 0 | 89 | -61 | 0 | -88 | 286
7 | 6 | 5 | 277 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 38 | 0 | 90 | -82 | 0 | -88 | 287
7 | 6 | 6 | 277 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 72 | -47 | 82 | -82 | 0 | -57 | 286
7 | 6 | 7 | 284 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 118 | -85 | 79 | -79 | 0 | -57 | 294
7 | 6 | 8 | 300 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 172 | -129 | 83 | -77 | 0 | -57 | 310
7 | 6 | 9 | 322 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 217 | -153 | 93 | -86 | 0 | -57 | 332
7 | 6 | 10 | 333 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 247 | -172 | 102 | -95 | 0 | -57 | 343
7 | 6 | 11 | 351 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 244 | -150 | 95 | -88 | 0 | -57 | 362
7 | 6 | 12 | 344 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 202 | -115 | 98 | -94 | 0 | -57 | 352
7 | 6 | 13 | 337 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 166 | -80 | 99 | -99 | 0 | -57 | 347
7 | 6 | 14 | 324 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 136 | -64 | 104 | -104 | 0 | -57 | 333
7 | 6 | 15 | 327 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 118 | -10 | 104 | -104 | 0 | -90 | 336
7 | 6 | 16 | 334 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 79 | 0 | 99 | -87 | 0 | -90 | 343
7 | 6 | 17 | 339 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 34 | 0 | 99 | -50 | 0 | -90 | 348
7 | 6 | 18 | 336 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 4 | 0 | 97 | -24 | 0 | -90 | 345
7 | 6 | 19 | 336 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -26 | 0 | -90 | 344
7 | 6 | 20 | 325 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -35 | 0 | -90 | 334
7 | 6 | 21 | 307 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -46 | 0 | -90 | 316
7 | 6 | 22 | 291 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -61 | 0 | -88 | 300
7 | 6 | 23 | 279 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -62 | 0 | -88 | 289
7 | 7 | 0 | 266 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -44 | 0 | -87 | 275
7 | 7 | 1 | 261 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -56 | 0 | -87 | 271
7 | 7 | 2 | 265 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -46 | 0 | -87 | 274
7 | 7 | 3 | 277 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -36 | 0 | -87 | 285
7 | 7 | 4 | 281 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 8 | 0 | 88 | -37 | 0 | -87 | 290
7 | 7 | 5 | 287 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 43 | 0 | 75 | -53 | 0 | -87 | 295
7 | 7 | 6 | 297 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 97 | -20 | 58 | -58 | 0 | -87 | 307
7 | 7 | 7 | 327 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 158 | -90 | 38 | 0 | 0 | -87 | 336
7 | 7 | 8 | 368 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 220 | -107 | 39 | 0 | 0 | -92 | 377
7 | 7 | 9 | 397 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 265 | -122 | 37 | 0 | 0 | -92 | 405
7 | 7 | 10 | 413 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 292 | -118 | 23 | 0 | 0 | -92 | 423
7 | 7 | 11 | 420 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 294 | -114 | 24 | 0 | 0 | -92 | 430
7 | 7 | 12 | 398 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 283 | -125 | 23 | 0 | 0 | -92 | 407
7 | 7 | 13 | 403 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 261 | -100 | 25 | 0 | 0 | -92 | 412
7 | 7 | 14 | 399 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 216 | -89 | 36 | 0 | 0 | -92 | 408
7 | 7 | 15 | 394 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 159 | -54 | 40 | 0 | 0 | -92 | 403
7 | 7 | 16 | 403 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 103 | 0 | 42 | 0 | 0 | -91 | 412
7 | 7 | 17 | 391 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 40 | 0 | 42 | 0 | 0 | -80 | 400
7 | 7 | 18 | 374 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | -61 | 383
7 | 7 | 19 | 366 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -67 | 375
7 | 7 | 20 | 348 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -81 | 357
7 | 7 | 21 | 323 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -77 | 332
7 | 7 | 22 | 302 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | -9 | 0 | -87 | 311
7 | 7 | 23 | 287 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | -39 | 0 | -87 | 296
7 | 8 | 0 | 274 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | -26 | 0 | -87 | 287
7 | 8 | 1 | 265 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | -11 | 0 | -87 | 278
7 | 8 | 2 | 268 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | -2 | 0 | -87 | 281
7 | 8 | 3 | 275 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -86 | 288
7 | 8 | 4 | 279 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | -87 | 292
7 | 8 | 5 | 288 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 52 | -21 | 17 | 0 | 0 | -87 | 301
7 | 8 | 6 | 300 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 113 | -42 | 12 | 0 | 0 | -87 | 313
7 | 8 | 7 | 322 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 173 | -76 | 9 | 0 | 0 | -87 | 336
7 | 8 | 8 | 358 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 233 | -97 | 11 | 0 | 0 | -92 | 372
7 | 8 | 9 | 387 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 281 | -123 | 17 | 0 | 0 | -92 | 400
7 | 8 | 10 | 393 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 303 | -144 | 20 | 0 | 0 | -92 | 405
7 | 8 | 11 | 397 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 307 | -137 | 14 | 0 | 0 | -92 | 410
7 | 8 | 12 | 382 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 297 | -143 | 15 | 0 | 0 | -92 | 395
7 | 8 | 13 | 386 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 272 | -114 | 15 | 0 | 0 | -92 | 399
7 | 8 | 14 | 378 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 223 | -78 | 19 | 0 | 0 | -92 | 391
7 | 8 | 15 | 374 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 164 | -41 | 11 | 0 | 0 | -92 | 387
7 | 8 | 16 | 381 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | -83 | 395
7 | 8 | 17 | 372 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 42 | 0 | 13 | 0 | 0 | -69 | 384
7 | 8 | 18 | 355 | 168 | 71 | 124 | 5 | 41 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -57 | 368
7 | 8 | 19 | 346 | 168 | 70 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 360
7 | 8 | 20 | 328 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -64 | 342
7 | 8 | 21 | 305 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -71 | 318
7 | 8 | 22 | 291 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -68 | 304
7 | 8 | 23 | 277 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -81 | 291
7 | 9 | 0 | 261 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -84 | 275
7 | 9 | 1 | 253 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -84 | 266
7 | 9 | 2 | 259 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -85 | 272
7 | 9 | 3 | 271 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -86 | 284
7 | 9 | 4 | 274 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | -87 | 286
7 | 9 | 5 | 280 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 45 | -2 | 19 | -18 | 0 | -87 | 293
7 | 9 | 6 | 286 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 101 | -48 | 16 | 0 | 0 | -87 | 299
7 | 9 | 7 | 303 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 164 | -87 | 9 | 0 | 0 | -87 | 316
7 | 9 | 8 | 341 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 230 | -111 | 9 | 0 | 0 | -92 | 353
7 | 9 | 9 | 368 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 278 | -131 | 9 | 0 | 0 | -92 | 381
7 | 9 | 10 | 378 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 300 | -144 | 10 | 0 | 0 | -92 | 391
7 | 9 | 11 | 382 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 304 | -148 | 14 | 0 | 0 | -92 | 396
7 | 9 | 12 | 368 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 292 | -151 | 14 | 0 | 0 | -92 | 381
7 | 9 | 13 | 373 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 265 | -119 | 14 | 0 | 0 | -92 | 386
7 | 9 | 14 | 368 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 216 | -78 | 16 | 0 | 0 | -92 | 380
7 | 9 | 15 | 361 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 153 | -56 | 24 | 0 | 0 | -92 | 374
7 | 9 | 16 | 364 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 91 | -4 | 24 | 0 | 0 | -92 | 377
7 | 9 | 17 | 350 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 38 | 0 | 28 | 0 | 0 | -78 | 364
7 | 9 | 18 | 335 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | -75 | 349
7 | 9 | 19 | 332 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -75 | 345
7 | 9 | 20 | 317 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -72 | 331
7 | 9 | 21 | 298 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -86 | 310
7 | 9 | 22 | 288 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | -3 | 0 | -87 | 302
7 | 9 | 23 | 275 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | -24 | 0 | -87 | 288
7 | 10 | 0 | 266 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | -49 | 0 | -87 | 279
7 | 10 | 1 | 258 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -61 | 0 | -87 | 271
7 | 10 | 2 | 261 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | -48 | 0 | -87 | 275
7 | 10 | 3 | 271 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | -41 | 0 | -87 | 285
7 | 10 | 4 | 274 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 7 | 0 | 67 | -51 | 0 | -87 | 287
7 | 10 | 5 | 280 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 40 | 0 | 57 | -57 | 0 | -87 | 294
7 | 10 | 6 | 281 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 78 | -22 | 64 | -64 | 0 | -87 | 294
7 | 10 | 7 | 296 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 123 | -45 | 62 | -62 | 0 | -87 | 309
7 | 10 | 8 | 333 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 172 | -57 | 70 | -65 | 0 | -92 | 346
7 | 10 | 9 | 357 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 205 | -135 | 74 | 0 | 0 | -92 | 370
7 | 10 | 10 | 361 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 224 | -159 | 83 | 0 | 0 | -92 | 374
7 | 10 | 11 | 369 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 231 | -151 | 76 | 0 | 0 | -92 | 382
7 | 10 | 12 | 345 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 210 | -154 | 76 | 0 | 0 | -92 | 358
7 | 10 | 13 | 351 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 185 | -53 | 81 | -75 | 0 | -92 | 364
7 | 10 | 14 | 349 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 145 | -9 | 89 | -89 | 0 | -92 | 362
7 | 10 | 15 | 345 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 102 | 0 | 85 | -78 | 0 | -92 | 359
7 | 10 | 16 | 346 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 63 | 0 | 84 | -49 | 0 | -92 | 359
7 | 10 | 17 | 336 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 26 | 0 | 91 | -30 | 0 | -92 | 349
7 | 10 | 18 | 326 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 4 | 0 | 98 | -24 | 0 | -92 | 340
7 | 10 | 19 | 324 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -26 | 0 | -92 | 338
7 | 10 | 20 | 308 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -43 | 0 | -92 | 321
7 | 10 | 21 | 291 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -50 | 0 | -92 | 304
7 | 10 | 22 | 280 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -55 | 0 | -87 | 294
7 | 10 | 23 | 269 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -58 | 0 | -87 | 282
7 | 11 | 0 | 258 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -60 | 0 | -87 | 271
7 | 11 | 1 | 251 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -58 | 0 | -87 | 264
7 | 11 | 2 | 258 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -58 | 0 | -87 | 271
7 | 11 | 3 | 269 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | -53 | 0 | -87 | 283
7 | 11 | 4 | 273 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 6 | 0 | 74 | -54 | 0 | -87 | 286
7 | 11 | 5 | 279 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 30 | 0 | 69 | -55 | 0 | -87 | 293
7 | 11 | 6 | 277 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 46 | 0 | 72 | -65 | 0 | -87 | 290
7 | 11 | 7 | 291 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 66 | 0 | 78 | -74 | 0 | -87 | 304
7 | 11 | 8 | 325 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 100 | 0 | 79 | -70 | 0 | -92 | 338
7 | 11 | 9 | 335 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 122 | -3 | 75 | -75 | 0 | -92 | 348
7 | 11 | 10 | 336 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 144 | -28 | 59 | -55 | 0 | -92 | 350
7 | 11 | 11 | 329 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 146 | -86 | 53 | 0 | 0 | -92 | 343
7 | 11 | 12 | 319 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 152 | -101 | 51 | 0 | 0 | -92 | 332
7 | 11 | 13 | 328 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 148 | -88 | 50 | 0 | 0 | -92 | 340
7 | 11 | 14 | 325 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 133 | -86 | 51 | 0 | 0 | -92 | 338
7 | 11 | 15 | 325 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 102 | -20 | 45 | -42 | 0 | -92 | 338
7 | 11 | 16 | 329 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 66 | 0 | 50 | -39 | 0 | -92 | 342
7 | 11 | 17 | 321 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 27 | 0 | 55 | -14 | 0 | -92 | 333
7 | 11 | 18 | 310 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 3 | 0 | 62 | -7 | 0 | -92 | 323
7 | 11 | 19 | 311 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | -6 | 0 | -92 | 324
7 | 11 | 20 | 298 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -18 | 0 | -92 | 311
7 | 11 | 21 | 284 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | -31 | 0 | -92 | 298
7 | 11 | 22 | 272 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | -44 | 0 | -87 | 284
7 | 11 | 23 | 262 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -46 | 0 | -87 | 275
7 | 12 | 0 | 251 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | -52 | 0 | -80 | 264
7 | 12 | 1 | 243 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | -48 | 0 | -84 | 256
7 | 12 | 2 | 248 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | -45 | 0 | -88 | 261
7 | 12 | 3 | 262 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 | -80 | 275
7 | 12 | 4 | 266 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 7 | -7 | 43 | -43 | 0 | -72 | 281
7 | 12 | 5 | 267 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 40 | -40 | 47 | -47 | 0 | -55 | 285
7 | 12 | 6 | 263 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 71 | -71 | 54 | -54 | 0 | -37 | 280
7 | 12 | 7 | 268 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 105 | -105 | 67 | -67 | 0 | -32 | 285
7 | 12 | 8 | 285 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 153 | -153 | 74 | -74 | 0 | -15 | 302
7 | 12 | 9 | 294 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 192 | -192 | 78 | -78 | 0 | -6 | 311
7 | 12 | 10 | 291 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 222 | -222 | 72 | -72 | 0 | -9 | 308
7 | 12 | 11 | 298 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 242 | -242 | 69 | -69 | 0 | -2 | 315
7 | 12 | 12 | 288 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 249 | -249 | 62 | -62 | 0 | -13 | 305
7 | 12 | 13 | 286 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 244 | -244 | 56 | -56 | 0 | -14 | 304
7 | 12 | 14 | 282 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 222 | -222 | 46 | -46 | 0 | -18 | 300
7 | 12 | 15 | 284 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 166 | -166 | 45 | -45 | 0 | -17 | 301
7 | 12 | 16 | 294 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 105 | -105 | 44 | -44 | 0 | -31 | 311
7 | 12 | 17 | 297 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 41 | -41 | 48 | -48 | 0 | -42 | 314
7 | 12 | 18 | 291 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 4 | -4 | 55 | -55 | 0 | -53 | 305
7 | 12 | 19 | 296 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -64 | 0 | -49 | 309
7 | 12 | 20 | 286 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | -61 | 0 | -59 | 299
7 | 12 | 21 | 272 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | -61 | 0 | -68 | 285
7 | 12 | 22 | 259 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | -63 | 0 | -71 | 272
7 | 12 | 23 | 253 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -88 | 0 | -65 | 266
7 | 13 | 0 | 239 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -110 | 0 | -73 | 253
7 | 13 | 1 | 235 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -105 | 0 | -80 | 248
7 | 13 | 2 | 244 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | -103 | 0 | -81 | 257
7 | 13 | 3 | 254 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -105 | 0 | -79 | 268
7 | 13 | 4 | 256 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 7 | -7 | 106 | -106 | 0 | -69 | 271
7 | 13 | 5 | 257 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 43 | -43 | 106 | -106 | 0 | -56 | 274
7 | 13 | 6 | 251 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 89 | -89 | 95 | -95 | 0 | -49 | 268
7 | 13 | 7 | 257 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 140 | -140 | 89 | -89 | 0 | -42 | 275
7 | 13 | 8 | 269 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 191 | -191 | 91 | -91 | 0 | -30 | 287
7 | 13 | 9 | 283 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 236 | -236 | 92 | -92 | 0 | -17 | 300
7 | 13 | 10 | 286 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 259 | -259 | 98 | -98 | 0 | -14 | 303
7 | 13 | 11 | 289 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 272 | -272 | 90 | -90 | 0 | -11 | 306
7 | 13 | 12 | 289 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 265 | -265 | 90 | -90 | 0 | -11 | 306
7 | 13 | 13 | 286 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 246 | -246 | 95 | -56 | 0 | -57 | 299
7 | 13 | 14 | 281 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 208 | -208 | 100 | -100 | 0 | -19 | 298
7 | 13 | 15 | 285 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 156 | -139 | 95 | -95 | 0 | -36 | 298
7 | 13 | 16 | 298 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 100 | -72 | 89 | -89 | 0 | -57 | 311
7 | 13 | 17 | 305 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 40 | 0 | 91 | -74 | 0 | -90 | 318
7 | 13 | 18 | 300 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 4 | 0 | 96 | -49 | 0 | -90 | 313
7 | 13 | 19 | 307 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -46 | 0 | -90 | 320
7 | 13 | 20 | 296 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -57 | 0 | -90 | 309
7 | 13 | 21 | 280 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -70 | 0 | -90 | 293
7 | 13 | 22 | 266 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -87 | 0 | -88 | 279
7 | 13 | 23 | 255 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -97 | 0 | -88 | 268
7 | 14 | 0 | 244 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -91 | 0 | -87 | 256
7 | 14 | 1 | 239 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -101 | 0 | -87 | 253
7 | 14 | 2 | 247 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -99 | 0 | -87 | 260
7 | 14 | 3 | 259 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -83 | 0 | -87 | 272
7 | 14 | 4 | 266 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 6 | 0 | 90 | -73 | 0 | -87 | 279
7 | 14 | 5 | 269 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 40 | -3 | 70 | -70 | 0 | -87 | 283
7 | 14 | 6 | 274 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 85 | -33 | 65 | -65 | 0 | -87 | 287
7 | 14 | 7 | 292 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 136 | -60 | 70 | -70 | 0 | -87 | 306
7 | 14 | 8 | 331 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 185 | -72 | 84 | -78 | 0 | -92 | 344
7 | 14 | 9 | 357 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 208 | -68 | 83 | -77 | 0 | -92 | 371
7 | 14 | 10 | 362 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 224 | -145 | 71 | 0 | 0 | -92 | 375
7 | 14 | 11 | 361 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 235 | -150 | 64 | 0 | 0 | -92 | 374
7 | 14 | 12 | 353 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 232 | -161 | 69 | 0 | 0 | -92 | 365
7 | 14 | 13 | 367 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 203 | -119 | 68 | 0 | 0 | -92 | 380
7 | 14 | 14 | 368 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 166 | -38 | 65 | -60 | 0 | -92 | 382
7 | 14 | 15 | 367 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 112 | 0 | 63 | -59 | 0 | -92 | 379
7 | 14 | 16 | 374 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 65 | 0 | 64 | -6 | 0 | -92 | 388
7 | 14 | 17 | 365 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 23 | 0 | 73 | -1 | 0 | -92 | 377
7 | 14 | 18 | 357 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | -91 | 370
7 | 14 | 19 | 354 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -6 | 0 | -92 | 367
7 | 14 | 20 | 339 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -30 | 0 | -92 | 352
7 | 14 | 21 | 322 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -38 | 0 | -92 | 335
7 | 14 | 22 | 305 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -56 | 0 | -87 | 318
7 | 14 | 23 | 292 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -76 | 0 | -87 | 305
7 | 15 | 0 | 279 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -71 | 0 | -87 | 279
7 | 15 | 1 | 271 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -57 | 0 | -87 | 271
7 | 15 | 2 | 274 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -50 | 0 | -86 | 274
7 | 15 | 3 | 282 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | -52 | 0 | -88 | 282
7 | 15 | 4 | 287 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 6 | 0 | 89 | -53 | 0 | -88 | 287
7 | 15 | 5 | 294 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 27 | 0 | 90 | -59 | 0 | -87 | 294
7 | 15 | 6 | 300 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 47 | 0 | 81 | -61 | 0 | -87 | 300
7 | 15 | 7 | 313 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 81 | 0 | 76 | -75 | 0 | -88 | 313
7 | 15 | 8 | 350 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 120 | 0 | 81 | -77 | 0 | -93 | 350
7 | 15 | 9 | 385 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 160 | -2 | 79 | -79 | 0 | -93 | 385
7 | 15 | 10 | 389 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 179 | -21 | 77 | -72 | 0 | -93 | 389
7 | 15 | 11 | 396 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 168 | -5 | 74 | -69 | 0 | -92 | 396
7 | 15 | 12 | 385 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 148 | -13 | 74 | -74 | 0 | -92 | 385
7 | 15 | 13 | 385 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 116 | 0 | 68 | -62 | 0 | -92 | 385
7 | 15 | 14 | 380 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 84 | 0 | 53 | -22 | 0 | -93 | 380
7 | 15 | 15 | 378 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 55 | 0 | 54 | -16 | 0 | -92 | 378
7 | 15 | 16 | 370 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 32 | 0 | 63 | -15 | 0 | -92 | 370
7 | 15 | 17 | 358 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 13 | 0 | 73 | -13 | 0 | -92 | 358
7 | 15 | 18 | 351 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 2 | 0 | 82 | -12 | 0 | -92 | 351
7 | 15 | 19 | 348 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | -11 | 0 | -93 | 348
7 | 15 | 20 | 333 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | -23 | 0 | -93 | 333
7 | 15 | 21 | 313 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -47 | 0 | -93 | 313
7 | 15 | 22 | 297 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -56 | 0 | -87 | 297
7 | 15 | 23 | 285 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -66 | 0 | -87 | 285
7 | 16 | 0 | 274 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -62 | 0 | -88 | 274
7 | 16 | 1 | 267 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -59 | 0 | -87 | 267
7 | 16 | 2 | 272 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -48 | 0 | -87 | 272
7 | 16 | 3 | 282 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | -28 | 0 | -87 | 282
7 | 16 | 4 | 288 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 5 | 0 | 62 | -17 | 0 | -87 | 288
7 | 16 | 5 | 290 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 21 | 0 | 56 | -25 | 0 | -87 | 290
7 | 16 | 6 | 297 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 33 | 0 | 46 | -20 | 0 | -87 | 297
7 | 16 | 7 | 315 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 50 | 0 | 43 | -15 | 0 | -88 | 315
7 | 16 | 8 | 352 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 72 | 0 | 50 | -11 | 0 | -92 | 352
7 | 16 | 9 | 377 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 96 | 0 | 44 | -16 | 0 | -92 | 377
7 | 16 | 10 | 385 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 103 | -17 | 26 | 0 | 0 | -93 | 385
7 | 16 | 11 | 383 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 100 | -16 | 15 | 0 | 0 | -92 | 383
7 | 16 | 12 | 356 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 106 | -21 | 16 | 0 | 0 | -93 | 356
7 | 16 | 13 | 363 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 109 | -13 | 16 | 0 | 0 | -92 | 363
7 | 16 | 14 | 368 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 114 | -14 | 13 | 0 | 0 | -93 | 368
7 | 16 | 15 | 371 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 95 | -15 | 15 | 0 | 0 | -92 | 371
7 | 16 | 16 | 377 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 63 | -6 | 15 | 0 | 0 | -93 | 377
7 | 16 | 17 | 369 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | -76 | 369
7 | 16 | 18 | 359 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -75 | 359
7 | 16 | 19 | 357 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -67 | 357
7 | 16 | 20 | 340 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -84 | 340
7 | 16 | 21 | 319 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | -6 | 0 | -92 | 319
7 | 16 | 22 | 301 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | -8 | 0 | -88 | 301
7 | 16 | 23 | 289 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | -28 | 0 | -87 | 289
7 | 17 | 0 | 278 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -53 | 0 | -87 | 278
7 | 17 | 1 | 268 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -55 | 0 | -87 | 268
7 | 17 | 2 | 276 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -47 | 0 | -87 | 276
7 | 17 | 3 | 285 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -40 | 0 | -87 | 285
7 | 17 | 4 | 287 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 6 | 0 | 86 | -42 | 0 | -88 | 287
7 | 17 | 5 | 293 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 31 | 0 | 80 | -52 | 0 | -87 | 293
7 | 17 | 6 | 302 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 54 | 0 | 67 | -54 | 0 | -88 | 302
7 | 17 | 7 | 326 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 87 | 0 | 60 | -57 | 0 | -88 | 326
7 | 17 | 8 | 357 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 128 | 0 | 64 | -60 | 0 | -93 | 357
7 | 17 | 9 | 378 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 155 | -8 | 67 | -62 | 0 | -92 | 378
7 | 17 | 10 | 393 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 199 | -92 | 61 | 0 | 0 | -93 | 393
7 | 17 | 11 | 404 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 236 | -101 | 42 | 0 | 0 | -91 | 404
7 | 17 | 12 | 401 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 235 | -103 | 42 | 0 | 0 | -92 | 401
7 | 17 | 13 | 407 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 215 | -86 | 39 | 0 | 0 | -93 | 407
7 | 17 | 14 | 404 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 180 | -46 | 14 | 0 | 0 | -92 | 404
7 | 17 | 15 | 398 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 126 | -19 | 21 | 0 | 0 | -92 | 398
7 | 17 | 16 | 403 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 72 | 0 | 14 | 0 | 0 | -81 | 403
7 | 17 | 17 | 390 | 168 | 69 | 124 | 5 | 41 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 390
7 | 17 | 18 | 381 | 168 | 63 | 124 | 5 | 41 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | -58 | 381
7 | 17 | 19 | 377 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -57 | 377
7 | 17 | 20 | 357 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | -8 | 0 | -92 | 357
7 | 17 | 21 | 334 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | -8 | 0 | -93 | 334
7 | 17 | 22 | 318 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | -13 | 0 | -87 | 318
7 | 17 | 23 | 306 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | -32 | 0 | -88 | 306
7 | 18 | 0 | 290 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -52 | 0 | -87 | 290
7 | 18 | 1 | 281 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -58 | 0 | -88 | 281
7 | 18 | 2 | 285 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -53 | 0 | -87 | 285
7 | 18 | 3 | 294 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -53 | 0 | -88 | 294
7 | 18 | 4 | 299 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 6 | 0 | 98 | -55 | 0 | -88 | 299
7 | 18 | 5 | 303 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 29 | 0 | 96 | -59 | 0 | -86 | 303
7 | 18 | 6 | 305 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 52 | 0 | 87 | -67 | 0 | -87 | 305
7 | 18 | 7 | 331 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 90 | 0 | 85 | -76 | 0 | -88 | 331
7 | 18 | 8 | 368 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 132 | 0 | 97 | -87 | 0 | -92 | 368
7 | 18 | 9 | 390 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 153 | 0 | 104 | -92 | 0 | -93 | 390
7 | 18 | 10 | 395 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 177 | -8 | 101 | -101 | 0 | -92 | 395
7 | 18 | 11 | 405 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 193 | -14 | 100 | -100 | 0 | -92 | 405
7 | 18 | 12 | 398 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 172 | -1 | 100 | -100 | 0 | -92 | 398
7 | 18 | 13 | 402 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 146 | 0 | 110 | -82 | 0 | -92 | 402
7 | 18 | 14 | 396 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 107 | 0 | 113 | -77 | 0 | -92 | 396
7 | 18 | 15 | 389 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 72 | 0 | 101 | -50 | 0 | -92 | 389
7 | 18 | 16 | 386 | 168 | 60 | 106 | 5 | 41 | 44 | 0 | 90 | -36 | 0 | -92 | 386
7 | 18 | 17 | 374 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 20 | 0 | 95 | -34 | 0 | -92 | 374
7 | 18 | 18 | 367 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 3 | 0 | 91 | -32 | 0 | -93 | 367
7 | 18 | 19 | 365 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | -24 | 0 | -92 | 365
7 | 18 | 20 | 348 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -26 | 0 | -92 | 348
7 | 18 | 21 | 329 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -27 | 0 | -92 | 329
7 | 18 | 22 | 313 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -29 | 0 | -87 | 313
7 | 18 | 23 | 300 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -55 | 0 | -87 | 300
7 | 19 | 0 | 288 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -63 | 0 | -89 | 288
7 | 19 | 1 | 277 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -68 | 0 | -83 | 277
7 | 19 | 2 | 281 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | -61 | 0 | -89 | 281
7 | 19 | 3 | 292 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -64 | 0 | -88 | 292
7 | 19 | 4 | 294 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 5 | 0 | 107 | -71 | 0 | -88 | 294
7 | 19 | 5 | 295 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 19 | 0 | 107 | -68 | 0 | -88 | 295
7 | 19 | 6 | 292 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 31 | -3 | 92 | -92 | 0 | -57 | 292
7 | 19 | 7 | 293 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 48 | -18 | 84 | -84 | 0 | -57 | 293
7 | 19 | 8 | 314 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 75 | -24 | 82 | -82 | 0 | -57 | 314
7 | 19 | 9 | 331 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 99 | -87 | 81 | -81 | 0 | -1 | 331
7 | 19 | 10 | 334 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 113 | -97 | 100 | -100 | 0 | 0 | 334
7 | 19 | 11 | 339 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 126 | -105 | 98 | -98 | 0 | 0 | 339
7 | 19 | 12 | 333 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 132 | -116 | 100 | -100 | 0 | -1 | 333
7 | 19 | 13 | 338 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 115 | -55 | 106 | -106 | 0 | -40 | 338
7 | 19 | 14 | 340 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 101 | -22 | 115 | -115 | 0 | -58 | 340
7 | 19 | 15 | 338 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 74 | -22 | 107 | -107 | 0 | -57 | 338
7 | 19 | 16 | 341 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 41 | 0 | 97 | -62 | 0 | -91 | 341
7 | 19 | 17 | 343 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 17 | 0 | 91 | -33 | 0 | -90 | 343
7 | 19 | 18 | 344 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 2 | 0 | 91 | -31 | 0 | -89 | 344
7 | 19 | 19 | 345 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -31 | 0 | -91 | 345
7 | 19 | 20 | 329 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -48 | 0 | -90 | 329
7 | 19 | 21 | 313 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -63 | 0 | -89 | 313
7 | 19 | 22 | 298 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -66 | 0 | -89 | 298
7 | 19 | 23 | 286 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -70 | 0 | -89 | 286
7 | 20 | 0 | 274 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -84 | 0 | -88 | 274
7 | 20 | 1 | 264 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -82 | 0 | -89 | 264
7 | 20 | 2 | 269 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -83 | 0 | -88 | 269
7 | 20 | 3 | 279 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -85 | 0 | -89 | 279
7 | 20 | 4 | 282 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 5 | 0 | 114 | -86 | 0 | -87 | 282
7 | 20 | 5 | 284 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 27 | -9 | 110 | -110 | 0 | -60 | 284
7 | 20 | 6 | 279 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 46 | -27 | 102 | -102 | 0 | -57 | 279
7 | 20 | 7 | 279 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 73 | -53 | 96 | -96 | 0 | -58 | 279
7 | 20 | 8 | 294 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 105 | -70 | 102 | -102 | 0 | -58 | 294
7 | 20 | 9 | 318 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 125 | -66 | 101 | -101 | 0 | -58 | 318
7 | 20 | 10 | 325 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 137 | -71 | 112 | -112 | 0 | -58 | 325
7 | 20 | 11 | 334 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 131 | -56 | 109 | -109 | 0 | -58 | 334
7 | 20 | 12 | 328 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 128 | -117 | 116 | -116 | 0 | 0 | 328
7 | 20 | 13 | 321 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 121 | -117 | 122 | -122 | 0 | 0 | 321
7 | 20 | 14 | 328 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 115 | -62 | 124 | -124 | 0 | -42 | 328
7 | 20 | 15 | 327 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 90 | -45 | 113 | -113 | 0 | -57 | 327
7 | 20 | 16 | 335 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 60 | 0 | 101 | -89 | 0 | -90 | 335
7 | 20 | 17 | 338 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 27 | 0 | 97 | -52 | 0 | -90 | 338
7 | 20 | 18 | 337 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 4 | 0 | 104 | -37 | 0 | -90 | 337
7 | 20 | 19 | 341 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -37 | 0 | -89 | 341
7 | 20 | 20 | 330 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -44 | 0 | -90 | 330
7 | 20 | 21 | 314 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -58 | 0 | -90 | 314
7 | 20 | 22 | 297 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -73 | 0 | -88 | 297
7 | 20 | 23 | 286 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -82 | 0 | -88 | 286
7 | 21 | 0 | 272 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -78 | 0 | -88 | 272
7 | 21 | 1 | 265 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -76 | 0 | -89 | 265
7 | 21 | 2 | 267 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -82 | 0 | -89 | 267
7 | 21 | 3 | 279 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -79 | 0 | -89 | 279
7 | 21 | 4 | 280 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 6 | 0 | 109 | -79 | 0 | -88 | 280
7 | 21 | 5 | 286 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 39 | 0 | 108 | -95 | 0 | -88 | 286
7 | 21 | 6 | 289 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 89 | -28 | 107 | -107 | 0 | -88 | 289
7 | 21 | 7 | 307 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 146 | -66 | 105 | -105 | 0 | -89 | 307
7 | 21 | 8 | 343 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 194 | -77 | 110 | -110 | 0 | -90 | 343
7 | 21 | 9 | 369 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 228 | -118 | 114 | -114 | 0 | -57 | 369
7 | 21 | 10 | 378 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 244 | -125 | 124 | -124 | 0 | -57 | 378
7 | 21 | 11 | 378 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 243 | -124 | 120 | -120 | 0 | -58 | 378
7 | 21 | 12 | 372 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 227 | -114 | 119 | -119 | 0 | -58 | 372
7 | 21 | 13 | 375 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 210 | -94 | 123 | -123 | 0 | -58 | 375
7 | 21 | 14 | 374 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 164 | -17 | 129 | -129 | 0 | -90 | 374
7 | 21 | 15 | 372 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 117 | 0 | 122 | -117 | 0 | -89 | 372
7 | 21 | 16 | 374 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 75 | 0 | 111 | -74 | 0 | -91 | 374
7 | 21 | 17 | 376 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 31 | 0 | 112 | -37 | 0 | -90 | 376
7 | 21 | 18 | 370 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 3 | 0 | 111 | -36 | 0 | -90 | 370
7 | 21 | 19 | 369 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -36 | 0 | -90 | 369
7 | 21 | 20 | 355 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -33 | 0 | -91 | 355
7 | 21 | 21 | 336 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -51 | 0 | -90 | 336
7 | 21 | 22 | 320 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -66 | 0 | -88 | 320
7 | 21 | 23 | 303 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | -86 | 0 | -88 | 303
7 | 22 | 0 | 288 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | -79 | 0 | -87 | 288
7 | 22 | 1 | 280 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -77 | 0 | -88 | 280
7 | 22 | 2 | 282 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -79 | 0 | -86 | 282
7 | 22 | 3 | 291 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -79 | 0 | -87 | 291
7 | 22 | 4 | 297 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 6 | 0 | 122 | -81 | 0 | -86 | 297
7 | 22 | 5 | 306 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 43 | 0 | 117 | -90 | 0 | -87 | 306
7 | 22 | 6 | 321 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 98 | -6 | 108 | -108 | 0 | -87 | 321
7 | 22 | 7 | 350 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 161 | -40 | 100 | -100 | 0 | -87 | 350
7 | 22 | 8 | 395 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 219 | -48 | 109 | -109 | 0 | -92 | 395
7 | 22 | 9 | 431 | 168 | 61 | 42 | 5 | 41 | 263 | -65 | 112 | -104 | 0 | -92 | 431
7 | 22 | 10 | 442 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 280 | -87 | 122 | -113 | 0 | -79 | 442
7 | 22 | 11 | 445 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 274 | -80 | 115 | -107 | 0 | -76 | 445
7 | 22 | 12 | 432 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 257 | -68 | 113 | -105 | 0 | -83 | 432
7 | 22 | 13 | 433 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 218 | -10 | 109 | -109 | 0 | -93 | 433
7 | 22 | 14 | 427 | 168 | 61 | 67 | 5 | 41 | 178 | 0 | 115 | -115 | 0 | -93 | 427
7 | 22 | 15 | 427 | 168 | 61 | 81 | 5 | 41 | 121 | 0 | 112 | -69 | 0 | -93 | 427
7 | 22 | 16 | 430 | 168 | 61 | 102 | 5 | 41 | 81 | 0 | 105 | -40 | 0 | -93 | 430
7 | 22 | 17 | 414 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 31 | 0 | 103 | -23 | 0 | -92 | 414
7 | 22 | 18 | 403 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 4 | 0 | 107 | -11 | 0 | -92 | 403
7 | 22 | 19 | 400 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -19 | 0 | -92 | 400
7 | 22 | 20 | 380 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -35 | 0 | -92 | 380
7 | 22 | 21 | 356 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -31 | 0 | -93 | 356
7 | 22 | 22 | 337 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -54 | 0 | -87 | 337
7 | 22 | 23 | 320 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -66 | 0 | -87 | 320
7 | 23 | 0 | 300 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -59 | 0 | -87 | 300
7 | 23 | 1 | 291 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -56 | 0 | -87 | 291
7 | 23 | 2 | 293 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -63 | 0 | -88 | 293
7 | 23 | 3 | 301 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -59 | 0 | -88 | 301
7 | 23 | 4 | 303 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 6 | 0 | 102 | -59 | 0 | -87 | 303
7 | 23 | 5 | 312 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 42 | 0 | 100 | -72 | 0 | -86 | 312
7 | 23 | 6 | 330 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 99 | 0 | 93 | -92 | 0 | -87 | 330
7 | 23 | 7 | 359 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 164 | -34 | 90 | -90 | 0 | -88 | 359
7 | 23 | 8 | 402 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 225 | -54 | 98 | -91 | 0 | -93 | 402
7 | 23 | 9 | 437 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 271 | -164 | 100 | 0 | 0 | -88 | 437
7 | 23 | 10 | 452 | 168 | 63 | 43 | 5 | 41 | 296 | -214 | 108 | 0 | 0 | -58 | 452
7 | 23 | 11 | 460 | 168 | 63 | 43 | 5 | 41 | 299 | -200 | 97 | 0 | 0 | -56 | 460
7 | 23 | 12 | 450 | 168 | 63 | 44 | 5 | 41 | 279 | -149 | 93 | 0 | 0 | -94 | 450
7 | 23 | 13 | 456 | 168 | 63 | 44 | 5 | 41 | 248 | -116 | 95 | 0 | 0 | -92 | 456
7 | 23 | 14 | 447 | 168 | 62 | 69 | 5 | 41 | 195 | -2 | 100 | -100 | 0 | -91 | 447
7 | 23 | 15 | 438 | 168 | 62 | 83 | 5 | 41 | 137 | 0 | 95 | -59 | 0 | -94 | 438
7 | 23 | 16 | 441 | 168 | 62 | 123 | 5 | 41 | 86 | 0 | 82 | -33 | 0 | -93 | 441
7 | 23 | 17 | 427 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 33 | 0 | 88 | 0 | 0 | -91 | 427
7 | 23 | 18 | 405 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | -85 | 405
7 | 23 | 19 | 399 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | -5 | 0 | -92 | 399
7 | 23 | 20 | 376 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -29 | 0 | -92 | 376
7 | 23 | 21 | 350 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -30 | 0 | -93 | 350
7 | 23 | 22 | 330 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | -43 | 0 | -87 | 330
7 | 23 | 23 | 315 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -61 | 0 | -87 | 315
7 | 24 | 0 | 298 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -45 | 0 | -87 | 298
7 | 24 | 1 | 289 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -55 | 0 | -87 | 289
7 | 24 | 2 | 290 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -51 | 0 | -88 | 290
7 | 24 | 3 | 297 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -42 | 0 | -88 | 297
7 | 24 | 4 | 300 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 7 | 0 | 102 | -47 | 0 | -87 | 300
7 | 24 | 5 | 308 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 46 | 0 | 100 | -70 | 0 | -88 | 308
7 | 24 | 6 | 321 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 101 | -9 | 96 | -96 | 0 | -88 | 321
7 | 24 | 7 | 345 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 162 | -47 | 86 | -86 | 0 | -87 | 345
7 | 24 | 8 | 392 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 227 | -145 | 85 | 0 | 0 | -92 | 392
7 | 24 | 9 | 429 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 274 | -157 | 86 | 0 | 0 | -92 | 429
7 | 24 | 10 | 444 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 297 | -171 | 92 | 0 | 0 | -93 | 444
7 | 24 | 11 | 452 | 168 | 63 | 43 | 5 | 41 | 302 | -163 | 82 | 0 | 0 | -89 | 452
7 | 24 | 12 | 440 | 168 | 62 | 44 | 5 | 41 | 294 | -163 | 81 | 0 | 0 | -92 | 440
7 | 24 | 13 | 446 | 168 | 62 | 45 | 5 | 41 | 267 | -138 | 88 | 0 | 0 | -92 | 446
7 | 24 | 14 | 439 | 168 | 62 | 48 | 5 | 41 | 218 | -16 | 89 | -83 | 0 | -93 | 439
7 | 24 | 15 | 437 | 168 | 61 | 73 | 5 | 41 | 160 | 0 | 79 | -58 | 0 | -92 | 437
7 | 24 | 16 | 444 | 168 | 62 | 123 | 5 | 41 | 102 | 0 | 68 | -33 | 0 | -92 | 444
7 | 24 | 17 | 431 | 168 | 61 | 123 | 5 | 41 | 38 | 0 | 67 | 0 | 0 | -72 | 431
7 | 24 | 18 | 411 | 168 | 65 | 123 | 5 | 41 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | -57 | 411
7 | 24 | 19 | 402 | 168 | 70 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -57 | 402
7 | 24 | 20 | 380 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -67 | 380
7 | 24 | 21 | 354 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -93 | 354
7 | 24 | 22 | 333 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | -25 | 0 | -88 | 333
7 | 24 | 23 | 314 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -29 | 0 | -87 | 314
7 | 25 | 0 | 298 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | -20 | 0 | -88 | 298
7 | 25 | 1 | 287 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | -25 | 0 | -87 | 287
7 | 25 | 2 | 289 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | -20 | 0 | -87 | 289
7 | 25 | 3 | 296 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -20 | 0 | -87 | 296
7 | 25 | 4 | 299 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 6 | 0 | 68 | -20 | 0 | -88 | 299
7 | 25 | 5 | 308 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 40 | 0 | 71 | -39 | 0 | -87 | 308
7 | 25 | 6 | 319 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 99 | -10 | 67 | -67 | 0 | -87 | 319
7 | 25 | 7 | 345 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 165 | -54 | 65 | -60 | 0 | -88 | 345
7 | 25 | 8 | 390 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 226 | -131 | 70 | 0 | 0 | -92 | 390
7 | 25 | 9 | 427 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 275 | -146 | 73 | 0 | 0 | -93 | 427
7 | 25 | 10 | 443 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 298 | -166 | 85 | 0 | 0 | -93 | 443
7 | 25 | 11 | 452 | 168 | 63 | 43 | 5 | 41 | 301 | -155 | 78 | 0 | 0 | -92 | 452
7 | 25 | 12 | 439 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 286 | -152 | 78 | 0 | 0 | -92 | 439
7 | 25 | 13 | 451 | 168 | 63 | 43 | 5 | 41 | 254 | -113 | 82 | 0 | 0 | -92 | 451
7 | 25 | 14 | 444 | 168 | 62 | 66 | 5 | 41 | 190 | -2 | 88 | -82 | 0 | -92 | 444
7 | 25 | 15 | 430 | 168 | 61 | 77 | 5 | 41 | 121 | 0 | 85 | -35 | 0 | -93 | 430
7 | 25 | 16 | 421 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 74 | 0 | 84 | 0 | 0 | -92 | 421
7 | 25 | 17 | 404 | 168 | 60 | 106 | 5 | 41 | 30 | 0 | 82 | 0 | 0 | -88 | 404
7 | 25 | 18 | 391 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | -86 | 391
7 | 25 | 19 | 386 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -86 | 386
7 | 25 | 20 | 366 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -83 | 366
7 | 25 | 21 | 346 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -85 | 346
7 | 25 | 22 | 329 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -15 | 0 | -87 | 329
7 | 25 | 23 | 315 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -24 | 0 | -87 | 315
7 | 26 | 0 | 297 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -24 | 0 | -88 | 297
7 | 26 | 1 | 289 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -26 | 0 | -88 | 289
7 | 26 | 2 | 289 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -26 | 0 | -89 | 289
7 | 26 | 3 | 297 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -24 | 0 | -88 | 297
7 | 26 | 4 | 297 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 4 | 0 | 89 | -25 | 0 | -88 | 297
7 | 26 | 5 | 296 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 21 | 0 | 61 | -24 | 0 | -89 | 296
7 | 26 | 6 | 297 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 33 | 0 | 65 | -29 | 0 | -89 | 297
7 | 26 | 7 | 304 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 46 | 0 | 69 | -40 | 0 | -88 | 304
7 | 26 | 8 | 321 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 59 | 0 | 75 | -40 | 0 | -90 | 321
7 | 26 | 9 | 334 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 79 | 0 | 81 | -52 | 0 | -91 | 334
7 | 26 | 10 | 342 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 95 | 0 | 72 | -52 | 0 | -90 | 342
7 | 26 | 11 | 349 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 94 | -8 | 56 | -57 | 0 | -56 | 349
7 | 26 | 12 | 340 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 81 | -13 | 52 | -52 | 0 | -56 | 340
7 | 26 | 13 | 337 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 66 | 0 | 53 | -31 | 0 | -90 | 337
7 | 26 | 14 | 336 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 55 | 0 | 51 | -30 | 0 | -90 | 336
7 | 26 | 15 | 335 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 38 | 0 | 40 | -7 | 0 | -90 | 335
7 | 26 | 16 | 336 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 21 | 0 | 33 | 0 | 0 | -78 | 336
7 | 26 | 17 | 339 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | -79 | 339
7 | 26 | 18 | 339 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -77 | 339
7 | 26 | 19 | 339 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -78 | 339
7 | 26 | 20 | 325 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -75 | 325
7 | 26 | 21 | 308 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -74 | 308
7 | 26 | 22 | 294 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -81 | 294
7 | 26 | 23 | 287 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | -4 | 0 | -88 | 287
7 | 27 | 0 | 274 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -81 | 274
7 | 27 | 1 | 266 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -79 | 266
7 | 27 | 2 | 270 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -85 | 270
7 | 27 | 3 | 281 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -83 | 281
7 | 27 | 4 | 285 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | -83 | 285
7 | 27 | 5 | 287 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | -85 | 287
7 | 27 | 6 | 285 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | -86 | 285
7 | 27 | 7 | 289 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 39 | -21 | 13 | 0 | 0 | -63 | 289
7 | 27 | 8 | 305 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 52 | -23 | 15 | 0 | 0 | -65 | 305
7 | 27 | 9 | 315 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 65 | -26 | 15 | 0 | 0 | -64 | 315
7 | 27 | 10 | 316 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 81 | -41 | 15 | 0 | 0 | -56 | 316
7 | 27 | 11 | 317 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 100 | -57 | 13 | 0 | 0 | -57 | 317
7 | 27 | 12 | 310 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 118 | -52 | 16 | 0 | 0 | -90 | 310
7 | 27 | 13 | 314 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 133 | -70 | 23 | 0 | 0 | -90 | 314
7 | 27 | 14 | 319 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 120 | -49 | 19 | 0 | 0 | -89 | 319
7 | 27 | 15 | 323 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 85 | -20 | 16 | 0 | 0 | -90 | 323
7 | 27 | 16 | 324 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 54 | -3 | 17 | 0 | 0 | -90 | 324
7 | 27 | 17 | 332 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | -77 | 332
7 | 27 | 18 | 335 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | -77 | 335
7 | 27 | 19 | 338 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -72 | 338
7 | 27 | 20 | 324 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -75 | 324
7 | 27 | 21 | 308 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -73 | 308
7 | 27 | 22 | 290 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -74 | 290
7 | 27 | 23 | 280 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -82 | 280
7 | 28 | 0 | 264 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -70 | 264
7 | 28 | 1 | 254 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -77 | 254
7 | 28 | 2 | 260 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -70 | 260
7 | 28 | 3 | 272 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -65 | 272
7 | 28 | 4 | 277 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -66 | 277
7 | 28 | 5 | 281 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | -67 | 281
7 | 28 | 6 | 286 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | -81 | 286
7 | 28 | 7 | 310 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -79 | 310
7 | 28 | 8 | 350 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | -80 | 350
7 | 28 | 9 | 377 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 110 | 0 | 4 | 0 | 0 | -84 | 377
7 | 28 | 10 | 376 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | -84 | 376
7 | 28 | 11 | 375 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 111 | 0 | 7 | 0 | 0 | -84 | 375
7 | 28 | 12 | 361 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | -83 | 361
7 | 28 | 13 | 373 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 86 | 0 | 18 | 0 | 0 | -83 | 373
7 | 28 | 14 | 375 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | -83 | 375
7 | 28 | 15 | 372 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | -83 | 372
7 | 28 | 16 | 368 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | -71 | 368
7 | 28 | 17 | 359 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | -66 | 359
7 | 28 | 18 | 355 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -60 | 355
7 | 28 | 19 | 351 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -59 | 351
7 | 28 | 20 | 333 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -76 | 333
7 | 28 | 21 | 314 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -74 | 314
7 | 28 | 22 | 297 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -71 | 297
7 | 28 | 23 | 286 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -68 | 286
7 | 29 | 0 | 272 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -65 | 272
7 | 29 | 1 | 264 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -63 | 264
7 | 29 | 2 | 269 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -70 | 269
7 | 29 | 3 | 281 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -68 | 281
7 | 29 | 4 | 288 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -68 | 288
7 | 29 | 5 | 291 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | -73 | 291
7 | 29 | 6 | 296 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -75 | 296
7 | 29 | 7 | 315 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | -74 | 315
7 | 29 | 8 | 351 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 88 | 0 | 15 | 0 | 0 | -80 | 351
7 | 29 | 9 | 381 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 113 | 0 | 22 | 0 | 0 | -84 | 381
7 | 29 | 10 | 391 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 135 | 0 | 27 | 0 | 0 | -91 | 391
7 | 29 | 11 | 395 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 141 | -4 | 30 | 0 | 0 | -92 | 395
7 | 29 | 12 | 375 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 134 | -14 | 28 | 0 | 0 | -92 | 375
7 | 29 | 13 | 386 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 123 | -9 | 25 | 0 | 0 | -92 | 386
7 | 29 | 14 | 385 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 110 | 0 | 10 | 0 | 0 | -86 | 385
7 | 29 | 15 | 378 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 90 | 0 | 23 | 0 | 0 | -86 | 378
7 | 29 | 16 | 384 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | -86 | 384
7 | 29 | 17 | 377 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 22 | 0 | 29 | 0 | 0 | -73 | 377
7 | 29 | 18 | 369 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | -75 | 369
7 | 29 | 19 | 367 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -83 | 367
7 | 29 | 20 | 348 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -80 | 348
7 | 29 | 21 | 326 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -78 | 326
7 | 29 | 22 | 309 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -84 | 309
7 | 29 | 23 | 296 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -86 | 296
7 | 30 | 0 | 280 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -20 | 0 | -87 | 280
7 | 30 | 1 | 272 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | -25 | 0 | -87 | 272
7 | 30 | 2 | 277 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -19 | 0 | -87 | 277
7 | 30 | 3 | 287 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | -13 | 0 | -87 | 287
7 | 30 | 4 | 289 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 3 | 0 | 48 | -14 | 0 | -88 | 289
7 | 30 | 5 | 291 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 25 | 0 | 44 | -21 | 0 | -87 | 291
7 | 30 | 6 | 298 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 55 | 0 | 41 | -32 | 0 | -87 | 298
7 | 30 | 7 | 325 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 93 | -37 | 35 | 0 | 0 | -87 | 325
7 | 30 | 8 | 368 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 131 | -26 | 33 | 0 | 0 | -91 | 368
7 | 30 | 9 | 392 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 164 | -35 | 33 | 0 | 0 | -91 | 392
7 | 30 | 10 | 387 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 184 | -48 | 21 | 0 | 0 | -92 | 387
7 | 30 | 11 | 394 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 193 | -56 | 19 | 0 | 0 | -84 | 394
7 | 30 | 12 | 386 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 195 | -92 | 19 | 0 | 0 | -58 | 386
7 | 30 | 13 | 395 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 180 | -37 | 21 | 0 | 0 | -91 | 395
7 | 30 | 14 | 390 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 151 | -37 | 27 | 0 | 0 | -92 | 390
7 | 30 | 15 | 383 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 107 | -18 | 31 | 0 | 0 | -92 | 383
7 | 30 | 16 | 382 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 59 | 0 | 41 | 0 | 0 | -86 | 382
7 | 30 | 17 | 367 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 16 | 0 | 45 | 0 | 0 | -82 | 367
7 | 30 | 18 | 360 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -83 | 360
7 | 30 | 19 | 358 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -81 | 358
7 | 30 | 20 | 340 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -78 | 340
7 | 30 | 21 | 319 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -79 | 319
7 | 30 | 22 | 304 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -84 | 304
7 | 30 | 23 | 291 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | -5 | 0 | -87 | 291
7 | 31 | 0 | 277 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | -2 | 0 | -88 | 277
7 | 31 | 1 | 269 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | -1 | 0 | -87 | 269
7 | 31 | 2 | 272 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | -1 | 0 | -88 | 272
7 | 31 | 3 | 282 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | -4 | 0 | -87 | 282
7 | 31 | 4 | 286 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 1 | 0 | 46 | -4 | 0 | -87 | 286
7 | 31 | 5 | 290 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 18 | 0 | 49 | -13 | 0 | -86 | 290
7 | 31 | 6 | 298 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 44 | 0 | 43 | -24 | 0 | -87 | 298
7 | 31 | 7 | 321 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 74 | 0 | 40 | -27 | 0 | -88 | 321
7 | 31 | 8 | 358 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 106 | -13 | 37 | 0 | 0 | -94 | 358
7 | 31 | 9 | 384 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 134 | -26 | 47 | 0 | 0 | -93 | 384
7 | 31 | 10 | 390 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 164 | -55 | 52 | 0 | 0 | -93 | 390
7 | 31 | 11 | 386 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 167 | -60 | 48 | 0 | 0 | -91 | 386
7 | 31 | 12 | 376 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 173 | -75 | 48 | 0 | 0 | -92 | 376
7 | 31 | 13 | 386 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 161 | -58 | 52 | 0 | 0 | -91 | 386
7 | 31 | 14 | 386 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 139 | -6 | 56 | -52 | 0 | -92 | 386
7 | 31 | 15 | 383 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 98 | 0 | 42 | -19 | 0 | -92 | 383
7 | 31 | 16 | 385 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 49 | 0 | 29 | 0 | 0 | -86 | 385
7 | 31 | 17 | 372 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | -67 | 372
7 | 31 | 18 | 367 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -64 | 367
7 | 31 | 19 | 364 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -65 | 364
7 | 31 | 20 | 344 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -80 | 344
7 | 31 | 21 | 325 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -77 | 325
7 | 31 | 22 | 314 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -78 | 314
7 | 31 | 23 | 298 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | -18 | 0 | -87 | 298
8 | 1 | 0 | 307 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | -6 | 0 | -87 | 307
8 | 1 | 1 | 298 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | -6 | 0 | -86 | 298
8 | 1 | 2 | 303 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -6 | 0 | -86 | 303
8 | 1 | 3 | 316 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | -6 | 0 | -87 | 316
8 | 1 | 4 | 318 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 1 | 0 | 68 | -6 | 0 | -87 | 318
8 | 1 | 5 | 319 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 23 | 0 | 65 | -14 | 0 | -86 | 319
8 | 1 | 6 | 329 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 63 | 0 | 60 | -28 | 0 | -87 | 329
8 | 1 | 7 | 355 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 111 | 0 | 69 | -59 | 0 | -87 | 355
8 | 1 | 8 | 401 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 166 | -1 | 79 | -73 | 0 | -91 | 401
8 | 1 | 9 | 432 | 168 | 61 | 47 | 5 | 41 | 209 | -13 | 82 | -76 | 0 | -92 | 432
8 | 1 | 10 | 443 | 168 | 62 | 47 | 5 | 41 | 240 | -95 | 67 | 0 | 0 | -92 | 443
8 | 1 | 11 | 460 | 168 | 64 | 47 | 5 | 41 | 262 | -101 | 66 | 0 | 0 | -92 | 460
8 | 1 | 12 | 441 | 168 | 62 | 47 | 5 | 41 | 251 | -107 | 66 | 0 | 0 | -92 | 441
8 | 1 | 13 | 447 | 168 | 62 | 47 | 5 | 41 | 224 | -69 | 61 | 0 | 0 | -92 | 447
8 | 1 | 14 | 438 | 168 | 62 | 58 | 5 | 41 | 184 | -48 | 60 | 0 | 0 | -92 | 438
8 | 1 | 15 | 433 | 168 | 61 | 69 | 5 | 41 | 134 | -4 | 50 | 0 | 0 | -91 | 433
8 | 1 | 16 | 434 | 168 | 71 | 80 | 5 | 41 | 76 | 0 | 51 | 0 | 0 | -58 | 434
8 | 1 | 17 | 416 | 168 | 77 | 104 | 5 | 41 | 21 | 0 | 57 | 0 | 0 | -57 | 416
8 | 1 | 18 | 403 | 168 | 77 | 105 | 5 | 41 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | -57 | 403
8 | 1 | 19 | 396 | 168 | 77 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 396
8 | 1 | 20 | 374 | 168 | 76 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -57 | 374
8 | 1 | 21 | 355 | 168 | 64 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -57 | 355
8 | 1 | 22 | 337 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -69 | 337
8 | 1 | 23 | 323 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -80 | 323
8 | 2 | 0 | 307 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -58 | 307
8 | 2 | 1 | 297 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -59 | 297
8 | 2 | 2 | 301 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 301
8 | 2 | 3 | 311 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -59 | 311
8 | 2 | 4 | 314 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | -59 | 314
8 | 2 | 5 | 314 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 314
8 | 2 | 6 | 318 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 43 | 0 | 25 | 0 | 0 | -67 | 318
8 | 2 | 7 | 336 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 71 | 0 | 23 | 0 | 0 | -75 | 336
8 | 2 | 8 | 364 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 104 | 0 | 26 | 0 | 0 | -83 | 364
8 | 2 | 9 | 386 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 136 | -3 | 26 | 0 | 0 | -90 | 386
8 | 2 | 10 | 404 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 158 | 0 | 15 | 0 | 0 | -86 | 404
8 | 2 | 11 | 414 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 180 | -45 | 18 | 0 | 0 | -56 | 414
8 | 2 | 12 | 408 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 178 | -16 | 17 | 0 | 0 | -88 | 408
8 | 2 | 13 | 408 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 154 | 0 | 13 | 0 | 0 | -78 | 408
8 | 2 | 14 | 403 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 126 | 0 | 7 | 0 | 0 | -71 | 403
8 | 2 | 15 | 400 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 87 | 0 | 8 | 0 | 0 | -50 | 400
8 | 2 | 16 | 403 | 168 | 77 | 122 | 5 | 41 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 403
8 | 2 | 17 | 398 | 168 | 101 | 123 | 5 | 41 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 398
8 | 2 | 18 | 393 | 168 | 107 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 393
8 | 2 | 19 | 394 | 168 | 111 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 394
8 | 2 | 20 | 375 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -25 | 375
8 | 2 | 21 | 355 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -40 | 355
8 | 2 | 22 | 339 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 339
8 | 2 | 23 | 325 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 325
8 | 3 | 0 | 306 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 306
8 | 3 | 1 | 296 | 168 | 76 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 296
8 | 3 | 2 | 298 | 168 | 76 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 298
8 | 3 | 3 | 309 | 168 | 75 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 309
8 | 3 | 4 | 312 | 168 | 75 | 76 | 5 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -56 | 312
8 | 3 | 5 | 306 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 306
8 | 3 | 6 | 307 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | -78 | 307
8 | 3 | 7 | 325 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 124 | -30 | 2 | 0 | 0 | -87 | 325
8 | 3 | 8 | 355 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 183 | -57 | 1 | 0 | 0 | -88 | 355
8 | 3 | 9 | 377 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 232 | -83 | 2 | 0 | 0 | -90 | 377
8 | 3 | 10 | 393 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 263 | -99 | 2 | 0 | 0 | -89 | 393
8 | 3 | 11 | 404 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 271 | -100 | 4 | 0 | 0 | -88 | 404
8 | 3 | 12 | 404 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 260 | -90 | 6 | 0 | 0 | -89 | 404
8 | 3 | 13 | 396 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 238 | -109 | 8 | 0 | 0 | -58 | 396
8 | 3 | 14 | 386 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 199 | -52 | 10 | 0 | 0 | -88 | 386
8 | 3 | 15 | 382 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 143 | -12 | 20 | 0 | 0 | -89 | 382
8 | 3 | 16 | 388 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 80 | 0 | 19 | 0 | 0 | -55 | 388
8 | 3 | 17 | 392 | 168 | 78 | 117 | 5 | 41 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 392
8 | 3 | 18 | 390 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -29 | 390
8 | 3 | 19 | 392 | 168 | 86 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -57 | 392
8 | 3 | 20 | 374 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -41 | 374
8 | 3 | 21 | 352 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -39 | 352
8 | 3 | 22 | 334 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -43 | 334
8 | 3 | 23 | 316 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -45 | 316
8 | 4 | 0 | 296 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -62 | 296
8 | 4 | 1 | 286 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -61 | 286
8 | 4 | 2 | 290 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -60 | 290
8 | 4 | 3 | 301 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -61 | 301
8 | 4 | 4 | 306 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | -62 | 306
8 | 4 | 5 | 311 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | -66 | 311
8 | 4 | 6 | 323 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 52 | 0 | 31 | 0 | 0 | -80 | 323
8 | 4 | 7 | 356 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 95 | -4 | 31 | 0 | 0 | -86 | 356
8 | 4 | 8 | 401 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 129 | 0 | 37 | 0 | 0 | -85 | 401
8 | 4 | 9 | 436 | 168 | 61 | 46 | 5 | 41 | 158 | 0 | 36 | 0 | 0 | -79 | 436
8 | 4 | 10 | 447 | 168 | 62 | 46 | 5 | 41 | 172 | -6 | 50 | 0 | 0 | -91 | 447
8 | 4 | 11 | 463 | 168 | 64 | 46 | 5 | 41 | 170 | 0 | 68 | -8 | 0 | -91 | 463
8 | 4 | 12 | 443 | 168 | 62 | 46 | 5 | 41 | 151 | 0 | 70 | -8 | 0 | -92 | 443
8 | 4 | 13 | 446 | 168 | 62 | 64 | 5 | 41 | 114 | 0 | 71 | 0 | 0 | -79 | 446
8 | 4 | 14 | 441 | 168 | 62 | 77 | 5 | 41 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | -68 | 441
8 | 4 | 15 | 433 | 168 | 61 | 83 | 5 | 41 | 47 | 0 | 69 | 0 | 0 | -41 | 433
8 | 4 | 16 | 430 | 168 | 78 | 100 | 5 | 41 | 24 | 0 | 72 | 0 | 0 | -58 | 430
8 | 4 | 17 | 412 | 168 | 77 | 89 | 5 | 41 | 9 | 0 | 81 | 0 | 0 | -58 | 412
8 | 4 | 18 | 407 | 168 | 77 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -56 | 407
8 | 4 | 19 | 404 | 168 | 77 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -57 | 404
8 | 4 | 20 | 381 | 168 | 70 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -58 | 381
8 | 4 | 21 | 357 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -63 | 357
8 | 4 | 22 | 341 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -71 | 341
8 | 4 | 23 | 328 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -83 | 328
8 | 5 | 0 | 310 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | -24 | 0 | -86 | 310
8 | 5 | 1 | 301 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -32 | 0 | -86 | 301
8 | 5 | 2 | 308 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -17 | 0 | -87 | 308
8 | 5 | 3 | 321 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -85 | 321
8 | 5 | 4 | 328 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -55 | 328
8 | 5 | 5 | 334 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | -43 | 334
8 | 5 | 6 | 345 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | -43 | 345
8 | 5 | 7 | 364 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 52 | 0 | 18 | 0 | 0 | -43 | 364
8 | 5 | 8 | 398 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | -45 | 398
8 | 5 | 9 | 418 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 121 | 0 | 13 | 0 | 0 | -53 | 418
8 | 5 | 10 | 430 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 158 | 0 | 6 | 0 | 0 | -52 | 430
8 | 5 | 11 | 436 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 176 | 0 | 11 | 0 | 0 | -69 | 436
8 | 5 | 12 | 413 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 190 | -16 | 14 | 0 | 0 | -92 | 413
8 | 5 | 13 | 431 | 168 | 61 | 44 | 5 | 41 | 194 | -4 | 14 | 0 | 0 | -92 | 431
8 | 5 | 14 | 430 | 168 | 61 | 49 | 5 | 41 | 163 | 0 | 15 | 0 | 0 | -72 | 430
8 | 5 | 15 | 432 | 168 | 64 | 70 | 5 | 41 | 123 | 0 | 19 | 0 | 0 | -58 | 432
8 | 5 | 16 | 430 | 168 | 78 | 120 | 5 | 41 | 63 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 430
8 | 5 | 17 | 422 | 168 | 114 | 123 | 5 | 41 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 422
8 | 5 | 18 | 415 | 168 | 68 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 415
8 | 5 | 19 | 410 | 168 | 65 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 410
8 | 5 | 20 | 386 | 168 | 98 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 386
8 | 5 | 21 | 361 | 168 | 78 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 361
8 | 5 | 22 | 345 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -39 | 345
8 | 5 | 23 | 328 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -43 | 328
8 | 6 | 0 | 308 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -79 | 308
8 | 6 | 1 | 295 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -79 | 295
8 | 6 | 2 | 299 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -85 | 299
8 | 6 | 3 | 313 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -81 | 313
8 | 6 | 4 | 315 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | -79 | 315
8 | 6 | 5 | 317 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 24 | 0 | 77 | -14 | 0 | -87 | 317
8 | 6 | 6 | 329 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 68 | 0 | 67 | -36 | 0 | -87 | 329
8 | 6 | 7 | 365 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 118 | 0 | 60 | -44 | 0 | -86 | 365
8 | 6 | 8 | 416 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 153 | 0 | 74 | -36 | 0 | -92 | 416
8 | 6 | 9 | 455 | 168 | 63 | 43 | 5 | 41 | 170 | 0 | 79 | -21 | 0 | -93 | 455
8 | 6 | 10 | 457 | 168 | 63 | 43 | 5 | 41 | 160 | 0 | 89 | -22 | 0 | -90 | 457
8 | 6 | 11 | 449 | 168 | 63 | 43 | 5 | 41 | 138 | 0 | 82 | 0 | 0 | -91 | 449
8 | 6 | 12 | 430 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 126 | 0 | 78 | 0 | 0 | -92 | 430
8 | 6 | 13 | 430 | 168 | 61 | 56 | 5 | 41 | 116 | 0 | 80 | -5 | 0 | -92 | 430
8 | 6 | 14 | 436 | 168 | 61 | 67 | 5 | 41 | 96 | 0 | 81 | 0 | 0 | -83 | 436
8 | 6 | 15 | 428 | 168 | 61 | 81 | 5 | 41 | 57 | 0 | 73 | 0 | 0 | -58 | 428
8 | 6 | 16 | 422 | 168 | 77 | 88 | 5 | 41 | 26 | 0 | 74 | 0 | 0 | -57 | 422
8 | 6 | 17 | 409 | 168 | 77 | 87 | 5 | 41 | 8 | 0 | 80 | 0 | 0 | -57 | 409
8 | 6 | 18 | 401 | 168 | 77 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -57 | 401
8 | 6 | 19 | 395 | 168 | 77 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -57 | 395
8 | 6 | 20 | 373 | 168 | 78 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -58 | 373
8 | 6 | 21 | 351 | 168 | 66 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -57 | 351
8 | 6 | 22 | 338 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -59 | 338
8 | 6 | 23 | 323 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -64 | 323
8 | 7 | 0 | 305 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -42 | 305
8 | 7 | 1 | 295 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -51 | 295
8 | 7 | 2 | 299 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -46 | 299
8 | 7 | 3 | 313 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -38 | 313
8 | 7 | 4 | 316 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | -39 | 316
8 | 7 | 5 | 317 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | -46 | 317
8 | 7 | 6 | 325 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | -55 | 325
8 | 7 | 7 | 347 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 42 | 0 | 28 | 0 | 0 | -45 | 347
8 | 7 | 8 | 386 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 53 | 0 | 26 | 0 | 0 | -41 | 386
8 | 7 | 9 | 414 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 66 | 0 | 25 | 0 | 0 | -40 | 414
8 | 7 | 10 | 412 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -41 | 412
8 | 7 | 11 | 406 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 72 | 0 | 13 | 0 | 0 | -39 | 406
8 | 7 | 12 | 397 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 66 | 0 | 14 | 0 | 0 | -40 | 397
8 | 7 | 13 | 401 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | -39 | 401
8 | 7 | 14 | 398 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 54 | 0 | 25 | 0 | 0 | -40 | 398
8 | 7 | 15 | 392 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 47 | 0 | 24 | 0 | 0 | -40 | 392
8 | 7 | 16 | 399 | 168 | 77 | 113 | 5 | 41 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 399
8 | 7 | 17 | 388 | 168 | 83 | 122 | 5 | 41 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 388
8 | 7 | 18 | 383 | 168 | 87 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -57 | 383
8 | 7 | 19 | 378 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -28 | 378
8 | 7 | 20 | 358 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -39 | 358
8 | 7 | 21 | 337 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -39 | 337
8 | 7 | 22 | 322 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -39 | 322
8 | 7 | 23 | 307 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -41 | 307
8 | 8 | 0 | 289 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | -10 | 0 | -87 | 289
8 | 8 | 1 | 281 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -20 | 0 | -86 | 281
8 | 8 | 2 | 285 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | -16 | 0 | -86 | 285
8 | 8 | 3 | 300 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | -10 | 0 | -87 | 300
8 | 8 | 4 | 303 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 1 | 0 | 78 | -11 | 0 | -85 | 303
8 | 8 | 5 | 306 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 23 | 0 | 85 | -35 | 0 | -87 | 306
8 | 8 | 6 | 315 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 59 | 0 | 78 | -56 | 0 | -86 | 315
8 | 8 | 7 | 338 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 108 | -4 | 71 | -71 | 0 | -86 | 338
8 | 8 | 8 | 376 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 152 | -10 | 71 | -66 | 0 | -91 | 376
8 | 8 | 9 | 405 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 192 | -21 | 78 | -72 | 0 | -92 | 405
8 | 8 | 10 | 419 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 216 | -34 | 86 | -80 | 0 | -90 | 419
8 | 8 | 11 | 432 | 168 | 61 | 47 | 5 | 41 | 218 | -127 | 77 | 0 | 0 | -58 | 432
8 | 8 | 12 | 407 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 184 | -46 | 76 | -70 | 0 | -58 | 407
8 | 8 | 13 | 411 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 143 | 0 | 73 | -45 | 0 | -90 | 411
8 | 8 | 14 | 398 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 115 | -8 | 42 | 0 | 0 | -92 | 398
8 | 8 | 15 | 388 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 72 | 0 | 33 | 0 | 0 | -70 | 388
8 | 8 | 16 | 381 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 44 | 0 | 35 | 0 | 0 | -54 | 381
8 | 8 | 17 | 371 | 168 | 66 | 95 | 5 | 41 | 18 | 0 | 35 | 0 | 0 | -57 | 371
8 | 8 | 18 | 372 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | -51 | 372
8 | 8 | 19 | 373 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -51 | 373
8 | 8 | 20 | 354 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -50 | 354
8 | 8 | 21 | 330 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -51 | 330
8 | 8 | 22 | 312 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -56 | 312
8 | 8 | 23 | 300 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -62 | 300
8 | 9 | 0 | 283 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -63 | 283
8 | 9 | 1 | 272 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -62 | 272
8 | 9 | 2 | 278 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -68 | 278
8 | 9 | 3 | 291 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -62 | 291
8 | 9 | 4 | 295 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -61 | 295
8 | 9 | 5 | 294 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | -70 | 294
8 | 9 | 6 | 293 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 57 | -1 | 1 | 0 | 0 | -87 | 293
8 | 9 | 7 | 303 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 101 | -32 | 0 | 0 | 0 | -88 | 303
8 | 9 | 8 | 327 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 154 | -59 | 0 | 0 | 0 | -90 | 327
8 | 9 | 9 | 349 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 194 | -110 | 1 | 0 | 0 | -58 | 349
8 | 9 | 10 | 361 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 207 | -113 | 2 | 0 | 0 | -57 | 361
8 | 9 | 11 | 363 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 208 | -97 | 4 | 0 | 0 | -74 | 363
8 | 9 | 12 | 356 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 208 | -91 | 5 | 0 | 0 | -88 | 356
8 | 9 | 13 | 355 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 200 | -82 | 4 | 0 | 0 | -89 | 355
8 | 9 | 14 | 352 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 168 | -53 | 4 | 0 | 0 | -90 | 352
8 | 9 | 15 | 346 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 125 | -23 | 4 | 0 | 0 | -90 | 346
8 | 9 | 16 | 349 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -68 | 349
8 | 9 | 17 | 349 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | -51 | 349
8 | 9 | 18 | 351 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -48 | 351
8 | 9 | 19 | 355 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 355
8 | 9 | 20 | 338 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 338
8 | 9 | 21 | 318 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 318
8 | 9 | 22 | 302 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -59 | 302
8 | 9 | 23 | 291 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -62 | 291
8 | 10 | 0 | 276 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -76 | 276
8 | 10 | 1 | 266 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -76 | 266
8 | 10 | 2 | 270 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -75 | 270
8 | 10 | 3 | 282 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -76 | 282
8 | 10 | 4 | 285 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -77 | 285
8 | 10 | 5 | 282 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | -87 | 282
8 | 10 | 6 | 285 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 60 | -28 | 16 | 0 | 0 | -87 | 285
8 | 10 | 7 | 299 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 104 | -55 | 13 | 0 | 0 | -87 | 299
8 | 10 | 8 | 320 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 162 | -91 | 14 | 0 | 0 | -89 | 320
8 | 10 | 9 | 336 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 202 | -121 | 19 | 0 | 0 | -88 | 336
8 | 10 | 10 | 355 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 220 | -118 | 18 | 0 | 0 | -89 | 355
8 | 10 | 11 | 367 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 209 | -95 | 18 | 0 | 0 | -90 | 367
8 | 10 | 12 | 357 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 171 | -70 | 20 | 0 | 0 | -89 | 357
8 | 10 | 13 | 341 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 139 | -55 | 22 | 0 | 0 | -90 | 341
8 | 10 | 14 | 339 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 116 | -40 | 27 | 0 | 0 | -89 | 339
8 | 10 | 15 | 336 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 81 | -18 | 17 | 0 | 0 | -89 | 336
8 | 10 | 16 | 338 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -80 | 338
8 | 10 | 17 | 346 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | -51 | 346
8 | 10 | 18 | 352 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -50 | 352
8 | 10 | 19 | 356 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -50 | 356
8 | 10 | 20 | 339 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -51 | 339
8 | 10 | 21 | 320 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -51 | 320
8 | 10 | 22 | 301 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -60 | 301
8 | 10 | 23 | 288 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -74 | 288
8 | 11 | 0 | 271 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -66 | 271
8 | 11 | 1 | 263 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -69 | 263
8 | 11 | 2 | 267 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -68 | 267
8 | 11 | 3 | 280 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -66 | 280
8 | 11 | 4 | 284 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -65 | 284
8 | 11 | 5 | 284 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | -77 | 284
8 | 11 | 6 | 290 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 63 | -14 | 4 | 0 | 0 | -88 | 290
8 | 11 | 7 | 307 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 112 | -46 | 3 | 0 | 0 | -87 | 307
8 | 11 | 8 | 338 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 164 | -64 | 3 | 0 | 0 | -90 | 338
8 | 11 | 9 | 362 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 216 | -92 | 3 | 0 | 0 | -90 | 362
8 | 11 | 10 | 379 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 246 | -107 | 4 | 0 | 0 | -89 | 379
8 | 11 | 11 | 390 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 262 | -119 | 11 | 0 | 0 | -89 | 390
8 | 11 | 12 | 387 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 254 | -115 | 12 | 0 | 0 | -89 | 387
8 | 11 | 13 | 387 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 234 | -93 | 10 | 0 | 0 | -89 | 387
8 | 11 | 14 | 374 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 182 | -53 | 8 | 0 | 0 | -89 | 374
8 | 11 | 15 | 366 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 118 | -23 | 14 | 0 | 0 | -90 | 366
8 | 11 | 16 | 371 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 64 | 0 | 7 | 0 | 0 | -60 | 371
8 | 11 | 17 | 372 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | -51 | 372
8 | 11 | 18 | 374 | 168 | 60 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -34 | 374
8 | 11 | 19 | 374 | 168 | 60 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 374
8 | 11 | 20 | 355 | 168 | 60 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | 355
8 | 11 | 21 | 334 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 334
8 | 11 | 22 | 316 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 316
8 | 11 | 23 | 300 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | 300
8 | 12 | 0 | 281 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 281
8 | 12 | 1 | 269 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -59 | 269
8 | 12 | 2 | 274 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -59 | 274
8 | 12 | 3 | 286 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 286
8 | 12 | 4 | 290 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 290
8 | 12 | 5 | 293 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | -64 | 293
8 | 12 | 6 | 303 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 66 | -2 | 0 | 0 | 0 | -85 | 303
8 | 12 | 7 | 325 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 128 | -40 | 0 | 0 | 0 | -87 | 325
8 | 12 | 8 | 370 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 197 | -60 | 0 | 0 | 0 | -91 | 370
8 | 12 | 9 | 404 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 248 | -79 | 2 | 0 | 0 | -91 | 404
8 | 12 | 10 | 416 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 265 | -84 | 2 | 0 | 0 | -92 | 416
8 | 12 | 11 | 427 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 264 | -77 | 5 | 0 | 0 | -90 | 427
8 | 12 | 12 | 418 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 240 | -65 | 9 | 0 | 0 | -91 | 418
8 | 12 | 13 | 413 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 210 | -40 | 10 | 0 | 0 | -92 | 413
8 | 12 | 14 | 407 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 166 | -3 | 10 | 0 | 0 | -92 | 407
8 | 12 | 15 | 400 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 108 | 0 | 19 | 0 | 0 | -75 | 400
8 | 12 | 16 | 397 | 168 | 66 | 90 | 5 | 41 | 62 | 0 | 23 | 0 | 0 | -58 | 397
8 | 12 | 17 | 386 | 168 | 66 | 124 | 5 | 41 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 386
8 | 12 | 18 | 382 | 168 | 76 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 382
8 | 12 | 19 | 379 | 168 | 82 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 379
8 | 12 | 20 | 356 | 168 | 66 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 356
8 | 12 | 21 | 333 | 168 | 67 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 333
8 | 12 | 22 | 314 | 168 | 67 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 314
8 | 12 | 23 | 299 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -59 | 299
8 | 13 | 0 | 282 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 282
8 | 13 | 1 | 271 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 271
8 | 13 | 2 | 275 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -59 | 275
8 | 13 | 3 | 287 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 287
8 | 13 | 4 | 289 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 289
8 | 13 | 5 | 290 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | -69 | 290
8 | 13 | 6 | 297 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 79 | -20 | 1 | 0 | 0 | -87 | 297
8 | 13 | 7 | 315 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 145 | -67 | 1 | 0 | 0 | -88 | 315
8 | 13 | 8 | 354 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 202 | -97 | 2 | 0 | 0 | -77 | 354
8 | 13 | 9 | 375 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 254 | -147 | 2 | 0 | 0 | -58 | 375
8 | 13 | 10 | 385 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 280 | -163 | 2 | 0 | 0 | -58 | 385
8 | 13 | 11 | 393 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 288 | -165 | 3 | 0 | 0 | -57 | 393
8 | 13 | 12 | 388 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 284 | -167 | 4 | 0 | 0 | -57 | 388
8 | 13 | 13 | 384 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 254 | -144 | 6 | 0 | 0 | -56 | 384
8 | 13 | 14 | 378 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 201 | -68 | 9 | 0 | 0 | -89 | 378
8 | 13 | 15 | 375 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 134 | -24 | 8 | 0 | 0 | -89 | 375
8 | 13 | 16 | 381 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 68 | 0 | 6 | 0 | 0 | -53 | 381
8 | 13 | 17 | 376 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | -44 | 376
8 | 13 | 18 | 372 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -32 | 372
8 | 13 | 19 | 368 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34 | 368
8 | 13 | 20 | 348 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -50 | 348
8 | 13 | 21 | 326 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -51 | 326
8 | 13 | 22 | 307 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -55 | 307
8 | 13 | 23 | 293 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -59 | 293
8 | 14 | 0 | 276 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -80 | 276
8 | 14 | 1 | 266 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 266
8 | 14 | 2 | 271 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -87 | 271
8 | 14 | 3 | 283 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -82 | 283
8 | 14 | 4 | 285 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -86 | 285
8 | 14 | 5 | 284 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 21 | 0 | 33 | -19 | 0 | -87 | 284
8 | 14 | 6 | 289 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 53 | 0 | 30 | -28 | 0 | -88 | 289
8 | 14 | 7 | 299 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 93 | -57 | 29 | 0 | 0 | -88 | 299
8 | 14 | 8 | 320 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 145 | -88 | 30 | 0 | 0 | -89 | 320
8 | 14 | 9 | 345 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 190 | -139 | 30 | 0 | 0 | -58 | 345
8 | 14 | 10 | 360 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 226 | -160 | 29 | 0 | 0 | -57 | 360
8 | 14 | 11 | 382 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 238 | -155 | 35 | 0 | 0 | -58 | 382
8 | 14 | 12 | 376 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 200 | -127 | 39 | 0 | 0 | -58 | 376
8 | 14 | 13 | 365 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 140 | -82 | 42 | 0 | 0 | -57 | 365
8 | 14 | 14 | 353 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 101 | 0 | 46 | -28 | 0 | -88 | 353
8 | 14 | 15 | 349 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 67 | 0 | 49 | -19 | 0 | -89 | 349
8 | 14 | 16 | 350 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 34 | 0 | 52 | 0 | 0 | -88 | 350
8 | 14 | 17 | 352 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 9 | 0 | 62 | 0 | 0 | -72 | 352
8 | 14 | 18 | 356 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -67 | 356
8 | 14 | 19 | 354 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -71 | 354
8 | 14 | 20 | 336 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -88 | 336
8 | 14 | 21 | 318 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -9 | 0 | -89 | 318
8 | 14 | 22 | 303 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | -10 | 0 | -87 | 303
8 | 14 | 23 | 292 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -32 | 0 | -88 | 292
8 | 15 | 0 | 278 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | -41 | 0 | -88 | 278
8 | 15 | 1 | 268 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -58 | 0 | -87 | 268
8 | 15 | 2 | 272 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -50 | 0 | -87 | 272
8 | 15 | 3 | 283 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -36 | 0 | -86 | 283
8 | 15 | 4 | 288 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -36 | 0 | -88 | 288
8 | 15 | 5 | 291 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 18 | 0 | 59 | -36 | 0 | -89 | 291
8 | 15 | 6 | 298 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 43 | 0 | 49 | -36 | 0 | -88 | 298
8 | 15 | 7 | 312 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 75 | 0 | 41 | -41 | 0 | -87 | 312
8 | 15 | 8 | 340 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 134 | -72 | 43 | 0 | 0 | -89 | 340
8 | 15 | 9 | 360 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 178 | -140 | 55 | 0 | 0 | -57 | 360
8 | 15 | 10 | 368 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 202 | -167 | 67 | 0 | 0 | -58 | 368
8 | 15 | 11 | 375 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 209 | -169 | 69 | 0 | 0 | -58 | 375
8 | 15 | 12 | 373 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 214 | -138 | 62 | 0 | 0 | -89 | 373
8 | 15 | 13 | 371 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 205 | -162 | 61 | 0 | 0 | -57 | 371
8 | 15 | 14 | 360 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 168 | -107 | 64 | 0 | 0 | -89 | 360
8 | 15 | 15 | 353 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 120 | -21 | 63 | -63 | 0 | -89 | 353
8 | 15 | 16 | 360 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 70 | 0 | 52 | -29 | 0 | -90 | 360
8 | 15 | 17 | 361 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 17 | 0 | 49 | 0 | 0 | -66 | 361
8 | 15 | 18 | 358 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -66 | 358
8 | 15 | 19 | 356 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -66 | 356
8 | 15 | 20 | 334 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -77 | 334
8 | 15 | 21 | 312 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -87 | 312
8 | 15 | 22 | 294 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | -17 | 0 | -87 | 294
8 | 15 | 23 | 282 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | -36 | 0 | -87 | 282
8 | 16 | 0 | 267 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | -62 | 0 | -88 | 267
8 | 16 | 1 | 257 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | -71 | 0 | -87 | 257
8 | 16 | 2 | 262 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -66 | 0 | -87 | 262
8 | 16 | 3 | 274 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -62 | 0 | -88 | 274
8 | 16 | 4 | 276 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -62 | 0 | -88 | 276
8 | 16 | 5 | 275 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 24 | 0 | 83 | -72 | 0 | -87 | 275
8 | 16 | 6 | 278 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 87 | -46 | 75 | -75 | 0 | -87 | 278
8 | 16 | 7 | 290 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 164 | -116 | 72 | -67 | 0 | -87 | 290
8 | 16 | 8 | 319 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 225 | -223 | 82 | 0 | 0 | -89 | 319
8 | 16 | 9 | 345 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 279 | -279 | 86 | -5 | 0 | -60 | 345
8 | 16 | 10 | 363 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 299 | -299 | 100 | -1 | 0 | -60 | 363
8 | 16 | 11 | 377 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 303 | -293 | 100 | 0 | 0 | -57 | 377
8 | 16 | 12 | 374 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 293 | -282 | 104 | 0 | 0 | -65 | 374
8 | 16 | 13 | 373 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 265 | -134 | 108 | -101 | 0 | -89 | 373
8 | 16 | 14 | 366 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 213 | -82 | 116 | -116 | 0 | -89 | 366
8 | 16 | 15 | 368 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 140 | -27 | 105 | -105 | 0 | -88 | 368
8 | 16 | 16 | 369 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 68 | 0 | 99 | -63 | 0 | -89 | 369
8 | 16 | 17 | 367 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 16 | 0 | 100 | -12 | 0 | -91 | 367
8 | 16 | 18 | 371 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -90 | 371
8 | 16 | 19 | 369 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -6 | 0 | -89 | 369
8 | 16 | 20 | 349 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -22 | 0 | -90 | 349
8 | 16 | 21 | 327 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -41 | 0 | -90 | 327
8 | 16 | 22 | 311 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -52 | 0 | -88 | 311
8 | 16 | 23 | 299 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -63 | 0 | -88 | 299
8 | 17 | 0 | 285 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -57 | 0 | -87 | 285
8 | 17 | 1 | 275 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -66 | 0 | -88 | 275
8 | 17 | 2 | 277 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -61 | 0 | -88 | 277
8 | 17 | 3 | 288 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -57 | 0 | -87 | 288
8 | 17 | 4 | 291 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -57 | 0 | -87 | 291
8 | 17 | 5 | 285 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 19 | 0 | 87 | -61 | 0 | -87 | 285
8 | 17 | 6 | 282 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 48 | -3 | 72 | -72 | 0 | -88 | 282
8 | 17 | 7 | 297 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 78 | -18 | 76 | -76 | 0 | -88 | 297
8 | 17 | 8 | 317 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 99 | -49 | 96 | -96 | 0 | -58 | 317
8 | 17 | 9 | 336 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 109 | -41 | 119 | -119 | 0 | -57 | 336
8 | 17 | 10 | 344 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 104 | -28 | 136 | -136 | 0 | -57 | 344
8 | 17 | 11 | 348 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 81 | -1 | 128 | -128 | 0 | -57 | 348
8 | 17 | 12 | 346 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 61 | 0 | 130 | -112 | 0 | -58 | 346
8 | 17 | 13 | 337 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 44 | 0 | 129 | -104 | 0 | -57 | 337
8 | 17 | 14 | 326 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 36 | 0 | 127 | -122 | 0 | -58 | 326
8 | 17 | 15 | 322 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 32 | 0 | 83 | -57 | 0 | -89 | 322
8 | 17 | 16 | 326 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 26 | 0 | 62 | -29 | 0 | -88 | 326
8 | 17 | 17 | 336 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 10 | 0 | 68 | -9 | 0 | -89 | 336
8 | 17 | 18 | 346 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | -2 | 0 | -89 | 346
8 | 17 | 19 | 346 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -76 | 346
8 | 17 | 20 | 328 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -83 | 328
8 | 17 | 21 | 310 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | -3 | 0 | -89 | 310
8 | 17 | 22 | 291 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | -18 | 0 | -88 | 291
8 | 17 | 23 | 279 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | -30 | 0 | -87 | 279
8 | 18 | 0 | 263 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -16 | 0 | -87 | 263
8 | 18 | 1 | 256 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | -28 | 0 | -87 | 256
8 | 18 | 2 | 263 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | -11 | 0 | -88 | 263
8 | 18 | 3 | 278 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -87 | 278
8 | 18 | 4 | 282 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -85 | 282
8 | 18 | 5 | 284 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | -87 | 284
8 | 18 | 6 | 297 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 81 | -28 | 6 | 0 | 0 | -87 | 297
8 | 18 | 7 | 317 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 152 | -78 | 5 | 0 | 0 | -87 | 317
8 | 18 | 8 | 364 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 210 | -92 | 10 | 0 | 0 | -89 | 364
8 | 18 | 9 | 397 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 247 | -98 | 12 | 0 | 0 | -89 | 397
8 | 18 | 10 | 413 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 266 | -99 | 10 | 0 | 0 | -90 | 413
8 | 18 | 11 | 422 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 268 | -92 | 10 | 0 | 0 | -90 | 422
8 | 18 | 12 | 400 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 252 | -98 | 10 | 0 | 0 | -90 | 400
8 | 18 | 13 | 404 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 228 | -72 | 11 | 0 | 0 | -89 | 404
8 | 18 | 14 | 400 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 185 | -41 | 10 | 0 | 0 | -88 | 400
8 | 18 | 15 | 394 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 127 | -3 | 9 | 0 | 0 | -89 | 394
8 | 18 | 16 | 400 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 67 | 0 | 9 | 0 | 0 | -67 | 400
8 | 18 | 17 | 391 | 168 | 79 | 128 | 5 | 41 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -57 | 391
8 | 18 | 18 | 388 | 168 | 88 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -56 | 388
8 | 18 | 19 | 380 | 168 | 88 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 380
8 | 18 | 20 | 356 | 168 | 66 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 356
8 | 18 | 21 | 333 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -66 | 333
8 | 18 | 22 | 313 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -65 | 313
8 | 18 | 23 | 297 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -69 | 297
8 | 19 | 0 | 279 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -81 | 279
8 | 19 | 1 | 269 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -85 | 269
8 | 19 | 2 | 275 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -80 | 275
8 | 19 | 3 | 289 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -81 | 289
8 | 19 | 4 | 294 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -81 | 294
8 | 19 | 5 | 299 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 15 | 0 | 63 | -18 | 0 | -87 | 299
8 | 19 | 6 | 307 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 27 | 0 | 78 | -37 | 0 | -87 | 307
8 | 19 | 7 | 328 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 38 | 0 | 81 | -30 | 0 | -87 | 328
8 | 19 | 8 | 370 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 49 | 0 | 94 | -7 | 0 | -92 | 370
8 | 19 | 9 | 395 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 50 | 0 | 107 | -13 | 0 | -92 | 395
8 | 19 | 10 | 401 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 50 | 0 | 80 | 0 | 0 | -84 | 401
8 | 19 | 11 | 402 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 62 | 0 | 55 | -4 | 0 | -73 | 402
8 | 19 | 12 | 365 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 62 | 0 | 64 | -18 | 0 | -92 | 365
8 | 19 | 13 | 378 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 64 | 0 | 61 | 0 | 0 | -83 | 378
8 | 19 | 14 | 378 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 66 | 0 | 53 | 0 | 0 | -90 | 378
8 | 19 | 15 | 377 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | -84 | 377
8 | 19 | 16 | 384 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 37 | 0 | 45 | 0 | 0 | -66 | 384
8 | 19 | 17 | 382 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 12 | 0 | 64 | 0 | 0 | -67 | 382
8 | 19 | 18 | 382 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -70 | 382
8 | 19 | 19 | 379 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -85 | 379
8 | 19 | 20 | 358 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -84 | 358
8 | 19 | 21 | 337 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -83 | 337
8 | 19 | 22 | 317 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -82 | 317
8 | 19 | 23 | 302 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -81 | 302
8 | 20 | 0 | 284 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | -3 | 0 | -86 | 284
8 | 20 | 1 | 276 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | -6 | 0 | -86 | 276
8 | 20 | 2 | 281 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | -11 | 0 | -87 | 281
8 | 20 | 3 | 293 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -81 | 293
8 | 20 | 4 | 299 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -73 | 299
8 | 20 | 5 | 302 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | -74 | 302
8 | 20 | 6 | 314 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 54 | -2 | 20 | 0 | 0 | -86 | 314
8 | 20 | 7 | 336 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 89 | -13 | 21 | 0 | 0 | -86 | 336
8 | 20 | 8 | 378 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 133 | -14 | 25 | 0 | 0 | -91 | 378
8 | 20 | 9 | 404 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 170 | -25 | 25 | 0 | 0 | -92 | 404
8 | 20 | 10 | 417 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 195 | -30 | 18 | 0 | 0 | -92 | 417
8 | 20 | 11 | 437 | 168 | 61 | 52 | 5 | 41 | 203 | -25 | 23 | 0 | 0 | -91 | 437
8 | 20 | 12 | 417 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 186 | -32 | 28 | 0 | 0 | -91 | 417
8 | 20 | 13 | 419 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 154 | -15 | 29 | 0 | 0 | -91 | 419
8 | 20 | 14 | 431 | 168 | 61 | 81 | 5 | 41 | 120 | 0 | 29 | 0 | 0 | -74 | 431
8 | 20 | 15 | 418 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 76 | 0 | 32 | 0 | 0 | -67 | 418
8 | 20 | 16 | 416 | 168 | 60 | 129 | 5 | 41 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -48 | 416
8 | 20 | 17 | 405 | 168 | 87 | 129 | 5 | 41 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 405
8 | 20 | 18 | 405 | 168 | 102 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 405
8 | 20 | 19 | 397 | 168 | 102 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 397
8 | 20 | 20 | 374 | 168 | 60 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -35 | 374
8 | 20 | 21 | 349 | 168 | 60 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -61 | 349
8 | 20 | 22 | 328 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -65 | 328
8 | 20 | 23 | 310 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -65 | 310
8 | 21 | 0 | 293 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -64 | 293
8 | 21 | 1 | 282 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -72 | 282
8 | 21 | 2 | 287 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -65 | 287
8 | 21 | 3 | 300 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -64 | 300
8 | 21 | 4 | 304 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -64 | 304
8 | 21 | 5 | 307 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -66 | 307
8 | 21 | 6 | 316 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 68 | -7 | 12 | 0 | 0 | -86 | 316
8 | 21 | 7 | 343 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 131 | -46 | 15 | 0 | 0 | -86 | 343
8 | 21 | 8 | 384 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 181 | -55 | 20 | 0 | 0 | -91 | 384
8 | 21 | 9 | 406 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 226 | -82 | 24 | 0 | 0 | -91 | 406
8 | 21 | 10 | 422 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 251 | -94 | 27 | 0 | 0 | -91 | 422
8 | 21 | 11 | 434 | 168 | 61 | 55 | 5 | 41 | 250 | -90 | 36 | 0 | 0 | -92 | 434
8 | 21 | 12 | 418 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 224 | -85 | 41 | 0 | 0 | -91 | 418
8 | 21 | 13 | 409 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 192 | -60 | 40 | 0 | 0 | -92 | 409
8 | 21 | 14 | 402 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 164 | -47 | 46 | 0 | 0 | -91 | 402
8 | 21 | 15 | 401 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 116 | -4 | 32 | 0 | 0 | -91 | 401
8 | 21 | 16 | 402 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 59 | 0 | 29 | 0 | 0 | -67 | 402
8 | 21 | 17 | 394 | 168 | 72 | 128 | 5 | 41 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | -58 | 394
8 | 21 | 18 | 390 | 168 | 81 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -58 | 390
8 | 21 | 19 | 378 | 168 | 74 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 378
8 | 21 | 20 | 356 | 168 | 60 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -53 | 356
8 | 21 | 21 | 333 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -66 | 333
8 | 21 | 22 | 314 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -66 | 314
8 | 21 | 23 | 300 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -65 | 300
8 | 22 | 0 | 284 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -71 | 284
8 | 22 | 1 | 277 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -71 | 277
8 | 22 | 2 | 285 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -71 | 285
8 | 22 | 3 | 294 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | 294
8 | 22 | 4 | 300 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -65 | 300
8 | 22 | 5 | 298 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | -77 | 298
8 | 22 | 6 | 302 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 58 | -5 | 3 | 0 | 0 | -86 | 302
8 | 22 | 7 | 327 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 111 | -31 | 3 | 0 | 0 | -85 | 327
8 | 22 | 8 | 356 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 158 | -43 | 3 | 0 | 0 | -92 | 356
8 | 22 | 9 | 376 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 198 | -63 | 3 | 0 | 0 | -92 | 376
8 | 22 | 10 | 392 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 227 | -76 | 3 | 0 | 0 | -92 | 392
8 | 22 | 11 | 404 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 237 | -73 | 2 | 0 | 0 | -92 | 404
8 | 22 | 12 | 396 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 220 | -66 | 2 | 0 | 0 | -91 | 396
8 | 22 | 13 | 408 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 174 | -14 | 5 | 0 | 0 | -91 | 408
8 | 22 | 14 | 399 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 113 | 0 | 11 | 0 | 0 | -77 | 399
8 | 22 | 15 | 387 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 63 | 0 | 17 | 0 | 0 | -67 | 387
8 | 22 | 16 | 383 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | -68 | 383
8 | 22 | 17 | 373 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | -68 | 373
8 | 22 | 18 | 374 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -67 | 374
8 | 22 | 19 | 364 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -73 | 364
8 | 22 | 20 | 343 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -91 | 343
8 | 22 | 21 | 326 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -2 | 0 | -92 | 326
8 | 22 | 22 | 311 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -15 | 0 | -87 | 311
8 | 22 | 23 | 302 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -22 | 0 | -86 | 302
8 | 23 | 0 | 290 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -51 | 0 | -87 | 290
8 | 23 | 1 | 282 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -73 | 0 | -87 | 282
8 | 23 | 2 | 287 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -91 | 0 | -87 | 287
8 | 23 | 3 | 300 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | -95 | 0 | -87 | 300
8 | 23 | 4 | 308 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | -89 | 0 | -87 | 308
8 | 23 | 5 | 307 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 15 | 0 | 150 | -100 | 0 | -88 | 307
8 | 23 | 6 | 312 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 34 | 0 | 130 | -95 | 0 | -87 | 312
8 | 23 | 7 | 320 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 55 | 0 | 108 | -87 | 0 | -86 | 320
8 | 23 | 8 | 340 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 87 | 0 | 102 | -90 | 0 | -89 | 340
8 | 23 | 9 | 358 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 112 | -27 | 89 | -89 | 0 | -57 | 358
8 | 23 | 10 | 360 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 149 | -67 | 63 | -59 | 0 | -56 | 360
8 | 23 | 11 | 368 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 186 | -136 | 45 | 0 | 0 | -58 | 368
8 | 23 | 12 | 371 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 197 | -137 | 38 | 0 | 0 | -58 | 371
8 | 23 | 13 | 367 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 181 | -112 | 25 | 0 | 0 | -58 | 367
8 | 23 | 14 | 366 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 158 | -71 | 21 | 0 | 0 | -89 | 366
8 | 23 | 15 | 367 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 116 | -45 | 25 | 0 | 0 | -89 | 367
8 | 23 | 16 | 369 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 56 | 0 | 22 | 0 | 0 | -73 | 369
8 | 23 | 17 | 364 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | -66 | 364
8 | 23 | 18 | 366 | 168 | 60 | 130 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -62 | 366
8 | 23 | 19 | 361 | 168 | 60 | 130 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -65 | 361
8 | 23 | 20 | 341 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -67 | 341
8 | 23 | 21 | 320 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -66 | 320
8 | 23 | 22 | 304 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -80 | 304
8 | 23 | 23 | 293 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | -3 | 0 | -88 | 293
8 | 24 | 0 | 276 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -80 | 276
8 | 24 | 1 | 269 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -85 | 269
8 | 24 | 2 | 274 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -81 | 274
8 | 24 | 3 | 283 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -81 | 283
8 | 24 | 4 | 287 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -80 | 287
8 | 24 | 5 | 286 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 20 | 0 | 19 | -3 | 0 | -87 | 286
8 | 24 | 6 | 281 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 70 | -49 | 19 | 0 | 0 | -88 | 281
8 | 24 | 7 | 294 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 143 | -106 | 16 | 0 | 0 | -88 | 294
8 | 24 | 8 | 316 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 203 | -144 | 16 | 0 | 0 | -88 | 316
8 | 24 | 9 | 339 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 245 | -163 | 17 | 0 | 0 | -89 | 339
8 | 24 | 10 | 354 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 264 | -160 | 8 | 0 | 0 | -87 | 354
8 | 24 | 11 | 361 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 275 | -195 | 8 | 0 | 0 | -57 | 361
8 | 24 | 12 | 357 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 264 | -156 | 9 | 0 | 0 | -90 | 357
8 | 24 | 13 | 352 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 239 | -138 | 10 | 0 | 0 | -89 | 352
8 | 24 | 14 | 345 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 192 | -101 | 13 | 0 | 0 | -89 | 345
8 | 24 | 15 | 343 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 128 | -55 | 12 | 0 | 0 | -90 | 343
8 | 24 | 16 | 351 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 63 | 0 | 9 | 0 | 0 | -82 | 351
8 | 24 | 17 | 354 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | -67 | 354
8 | 24 | 18 | 358 | 168 | 67 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 358
8 | 24 | 19 | 355 | 168 | 60 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -52 | 355
8 | 24 | 20 | 340 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -66 | 340
8 | 24 | 21 | 319 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -66 | 319
8 | 24 | 22 | 304 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -65 | 304
8 | 24 | 23 | 291 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -82 | 291
8 | 25 | 0 | 279 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | -4 | 0 | -86 | 279
8 | 25 | 1 | 272 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | -6 | 0 | -86 | 272
8 | 25 | 2 | 276 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | -4 | 0 | -86 | 276
8 | 25 | 3 | 289 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | -4 | 0 | -86 | 289
8 | 25 | 4 | 294 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | -4 | 0 | -87 | 294
8 | 25 | 5 | 298 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 17 | 0 | 41 | -7 | 0 | -86 | 298
8 | 25 | 6 | 312 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 46 | 0 | 46 | -19 | 0 | -86 | 312
8 | 25 | 7 | 334 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 74 | 0 | 43 | -23 | 0 | -85 | 334
8 | 25 | 8 | 374 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 110 | 0 | 51 | -22 | 0 | -90 | 374
8 | 25 | 9 | 403 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 142 | 0 | 76 | -49 | 0 | -91 | 403
8 | 25 | 10 | 411 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 155 | 0 | 94 | -73 | 0 | -91 | 411
8 | 25 | 11 | 403 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 152 | 0 | 84 | -66 | 0 | -93 | 403
8 | 25 | 12 | 394 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 143 | 0 | 78 | -62 | 0 | -91 | 394
8 | 25 | 13 | 402 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 121 | 0 | 80 | -34 | 0 | -91 | 402
8 | 25 | 14 | 397 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 95 | 0 | 80 | -34 | 0 | -92 | 397
8 | 25 | 15 | 396 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 64 | 0 | 63 | -1 | 0 | -91 | 396
8 | 25 | 16 | 396 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | -67 | 396
8 | 25 | 17 | 384 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 8 | 0 | 65 | 0 | 0 | -68 | 384
8 | 25 | 18 | 384 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -68 | 384
8 | 25 | 19 | 373 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -67 | 373
8 | 25 | 20 | 353 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -74 | 353
8 | 25 | 21 | 330 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -1 | 0 | -91 | 330
8 | 25 | 22 | 320 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -6 | 0 | -85 | 320
8 | 25 | 23 | 305 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | -13 | 0 | -86 | 305
8 | 26 | 0 | 289 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | -26 | 0 | -86 | 289
8 | 26 | 1 | 283 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -31 | 0 | -87 | 283
8 | 26 | 2 | 286 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -30 | 0 | -87 | 286
8 | 26 | 3 | 299 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -26 | 0 | -86 | 299
8 | 26 | 4 | 306 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | -26 | 0 | -87 | 306
8 | 26 | 5 | 308 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 15 | 0 | 77 | -32 | 0 | -87 | 308
8 | 26 | 6 | 316 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 36 | 0 | 78 | -36 | 0 | -87 | 316
8 | 26 | 7 | 343 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 59 | 0 | 84 | -39 | 0 | -86 | 343
8 | 26 | 8 | 384 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 85 | 0 | 91 | -26 | 0 | -91 | 384
8 | 26 | 9 | 409 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 109 | 0 | 101 | -36 | 0 | -90 | 409
8 | 26 | 10 | 419 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 109 | 0 | 103 | -27 | 0 | -91 | 419
8 | 26 | 11 | 415 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 102 | 0 | 109 | -30 | 0 | -91 | 415
8 | 26 | 12 | 401 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 97 | 0 | 121 | -51 | 0 | -92 | 401
8 | 26 | 13 | 416 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 81 | 0 | 114 | -34 | 0 | -91 | 416
8 | 26 | 14 | 414 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 68 | 0 | 87 | -9 | 0 | -91 | 414
8 | 26 | 15 | 412 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 42 | 0 | 102 | -2 | 0 | -91 | 412
8 | 26 | 16 | 408 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 22 | 0 | 115 | 0 | 0 | -91 | 408
8 | 26 | 17 | 402 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 6 | 0 | 120 | 0 | 0 | -86 | 402
8 | 26 | 18 | 401 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | -3 | 0 | -91 | 401
8 | 26 | 19 | 392 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -90 | 392
8 | 26 | 20 | 373 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -8 | 0 | -91 | 373
8 | 26 | 21 | 351 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -29 | 0 | -91 | 351
8 | 26 | 22 | 337 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -29 | 0 | -87 | 337
8 | 26 | 23 | 322 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | -50 | 0 | -87 | 322
8 | 27 | 0 | 306 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -78 | 0 | -86 | 306
8 | 27 | 1 | 298 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | -78 | 0 | -86 | 298
8 | 27 | 2 | 297 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -79 | 0 | -86 | 297
8 | 27 | 3 | 308 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -78 | 0 | -86 | 308
8 | 27 | 4 | 317 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -78 | 0 | -86 | 317
8 | 27 | 5 | 321 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 15 | 0 | 133 | -80 | 0 | -86 | 321
8 | 27 | 6 | 331 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 41 | 0 | 131 | -82 | 0 | -86 | 331
8 | 27 | 7 | 357 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 72 | 0 | 133 | -86 | 0 | -87 | 357
8 | 27 | 8 | 404 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 111 | 0 | 141 | -80 | 0 | -93 | 404
8 | 27 | 9 | 428 | 168 | 61 | 51 | 5 | 41 | 143 | 0 | 142 | -91 | 0 | -92 | 428
8 | 27 | 10 | 427 | 168 | 61 | 51 | 5 | 41 | 179 | 0 | 154 | -140 | 0 | -92 | 427
8 | 27 | 11 | 431 | 168 | 61 | 51 | 5 | 41 | 190 | 0 | 146 | -139 | 0 | -92 | 431
8 | 27 | 12 | 404 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 181 | -10 | 150 | -150 | 0 | -92 | 404
8 | 27 | 13 | 407 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 185 | -12 | 157 | -157 | 0 | -91 | 407
8 | 27 | 14 | 405 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 167 | 0 | 166 | -161 | 0 | -92 | 405
8 | 27 | 15 | 400 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 98 | 0 | 160 | -111 | 0 | -91 | 400
8 | 27 | 16 | 393 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 47 | 0 | 150 | -66 | 0 | -92 | 393
8 | 27 | 17 | 383 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 9 | 0 | 151 | -39 | 0 | -92 | 383
8 | 27 | 18 | 382 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | -32 | 0 | -92 | 382
8 | 27 | 19 | 373 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | -48 | 0 | -91 | 373
8 | 27 | 20 | 351 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | -71 | 0 | -91 | 351
8 | 27 | 21 | 330 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | -81 | 0 | -91 | 330
8 | 27 | 22 | 317 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -78 | 0 | -87 | 317
8 | 27 | 23 | 308 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 145 | -78 | 0 | -87 | 308
8 | 28 | 0 | 289 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -93 | 0 | -86 | 289
8 | 28 | 1 | 282 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | -93 | 0 | -86 | 282
8 | 28 | 2 | 285 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | -83 | 0 | -86 | 285
8 | 28 | 3 | 295 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -60 | 0 | -86 | 295
8 | 28 | 4 | 302 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -41 | 0 | -85 | 302
8 | 28 | 5 | 300 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 19 | 0 | 81 | -38 | 0 | -86 | 300
8 | 28 | 6 | 307 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 72 | -3 | 66 | -66 | 0 | -86 | 307
8 | 28 | 7 | 333 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 144 | -53 | 65 | -60 | 0 | -87 | 333
8 | 28 | 8 | 367 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 192 | -64 | 78 | -72 | 0 | -91 | 367
8 | 28 | 9 | 384 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 218 | -138 | 71 | 0 | 0 | -91 | 384
8 | 28 | 10 | 396 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 243 | -136 | 56 | 0 | 0 | -92 | 396
8 | 28 | 11 | 405 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 248 | -119 | 42 | 0 | 0 | -91 | 405
8 | 28 | 12 | 382 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 225 | -115 | 38 | 0 | 0 | -91 | 382
8 | 28 | 13 | 382 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 187 | -69 | 30 | 0 | 0 | -91 | 382
8 | 28 | 14 | 373 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 145 | -50 | 23 | 0 | 0 | -91 | 373
8 | 28 | 15 | 368 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 92 | -2 | 10 | 0 | 0 | -91 | 368
8 | 28 | 16 | 372 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | -67 | 372
8 | 28 | 17 | 363 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | -48 | 363
8 | 28 | 18 | 365 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -38 | 365
8 | 28 | 19 | 359 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -44 | 359
8 | 28 | 20 | 338 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -66 | 338
8 | 28 | 21 | 316 | 168 | 60 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -67 | 316
8 | 28 | 22 | 303 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -67 | 303
8 | 28 | 23 | 290 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -77 | 290
8 | 29 | 0 | 282 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -64 | 282
8 | 29 | 1 | 275 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -64 | 275
8 | 29 | 2 | 279 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -66 | 279
8 | 29 | 3 | 293 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -63 | 293
8 | 29 | 4 | 298 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -64 | 298
8 | 29 | 5 | 299 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | -64 | 299
8 | 29 | 6 | 304 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | -68 | 304
8 | 29 | 7 | 323 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | -68 | 323
8 | 29 | 8 | 356 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 70 | 0 | 11 | 0 | 0 | -66 | 356
8 | 29 | 9 | 378 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 82 | 0 | 10 | 0 | 0 | -66 | 378
8 | 29 | 10 | 383 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 383
8 | 29 | 11 | 378 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | -66 | 378
8 | 29 | 12 | 360 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | -80 | 360
8 | 29 | 13 | 374 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | -66 | 374
8 | 29 | 14 | 372 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | -65 | 372
8 | 29 | 15 | 368 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | -66 | 368
8 | 29 | 16 | 367 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | -66 | 367
8 | 29 | 17 | 360 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | -66 | 360
8 | 29 | 18 | 358 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -66 | 358
8 | 29 | 19 | 348 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -65 | 348
8 | 29 | 20 | 327 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -70 | 327
8 | 29 | 21 | 307 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -81 | 307
8 | 29 | 22 | 295 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | -6 | 0 | -86 | 295
8 | 29 | 23 | 288 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | -19 | 0 | -87 | 288
8 | 30 | 0 | 275 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | -28 | 0 | -88 | 275
8 | 30 | 1 | 271 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | -25 | 0 | -88 | 271
8 | 30 | 2 | 275 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | -10 | 0 | -88 | 275
8 | 30 | 3 | 287 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | -9 | 0 | -88 | 287
8 | 30 | 4 | 291 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | -10 | 0 | -87 | 291
8 | 30 | 5 | 287 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 9 | 0 | 53 | -11 | 0 | -88 | 287
8 | 30 | 6 | 294 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 31 | 0 | 47 | -20 | 0 | -88 | 294
8 | 30 | 7 | 302 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 48 | 0 | 37 | -21 | 0 | -86 | 302
8 | 30 | 8 | 320 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 62 | -6 | 35 | -35 | 0 | -60 | 320
8 | 30 | 9 | 335 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 75 | -14 | 30 | -28 | 0 | -57 | 335
8 | 30 | 10 | 334 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 78 | -41 | 16 | 0 | 0 | -58 | 334
8 | 30 | 11 | 333 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 80 | -41 | 20 | 0 | 0 | -56 | 333
8 | 30 | 12 | 323 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 86 | -51 | 21 | 0 | 0 | -57 | 323
8 | 30 | 13 | 323 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 86 | -21 | 23 | 0 | 0 | -89 | 323
8 | 30 | 14 | 325 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 73 | -16 | 23 | 0 | 0 | -89 | 325
8 | 30 | 15 | 320 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 49 | 0 | 25 | -10 | 0 | -89 | 320
8 | 30 | 16 | 325 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | -74 | 325
8 | 30 | 17 | 329 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -66 | 329
8 | 30 | 18 | 340 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -66 | 340
8 | 30 | 19 | 335 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -65 | 335
8 | 30 | 20 | 319 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -65 | 319
8 | 30 | 21 | 300 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -65 | 300
8 | 30 | 22 | 288 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -66 | 288
8 | 30 | 23 | 279 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 | 279
8 | 31 | 0 | 263 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 263
8 | 31 | 1 | 256 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -85 | 256
8 | 31 | 2 | 262 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -85 | 262
8 | 31 | 3 | 274 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -78 | 274
8 | 31 | 4 | 282 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -70 | 282
8 | 31 | 5 | 274 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -84 | 274
8 | 31 | 6 | 280 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 48 | -25 | 8 | 0 | 0 | -88 | 280
8 | 31 | 7 | 288 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 92 | -44 | 6 | 0 | 0 | -88 | 288
8 | 31 | 8 | 300 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 136 | -74 | 7 | 0 | 0 | -91 | 300
8 | 31 | 9 | 318 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 175 | -102 | 13 | 0 | 0 | -90 | 318
8 | 31 | 10 | 330 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 185 | -113 | 26 | 0 | 0 | -90 | 330
8 | 31 | 11 | 328 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 175 | -117 | 38 | 0 | 0 | -90 | 328
8 | 31 | 12 | 324 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 163 | -111 | 40 | 0 | 0 | -90 | 324
8 | 31 | 13 | 319 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 151 | -114 | 50 | 0 | 0 | -90 | 319
8 | 31 | 14 | 312 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 126 | -47 | 71 | -71 | 0 | -89 | 312
8 | 31 | 15 | 311 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 82 | -4 | 64 | -64 | 0 | -89 | 311
8 | 31 | 16 | 317 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 31 | 0 | 56 | -21 | 0 | -90 | 317
8 | 31 | 17 | 327 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | -85 | 327
8 | 31 | 18 | 338 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -73 | 338
8 | 31 | 19 | 333 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -65 | 333
8 | 31 | 20 | 317 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -76 | 317
8 | 31 | 21 | 299 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -86 | 299
8 | 31 | 22 | 287 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | -4 | 0 | -86 | 287
8 | 31 | 23 | 275 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | -27 | 0 | -87 | 275
9 | 1 | 0 | 266 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -51 | 0 | -87 | 266
9 | 1 | 1 | 261 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -56 | 0 | -87 | 261
9 | 1 | 2 | 267 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -50 | 0 | -87 | 267
9 | 1 | 3 | 282 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -35 | 0 | -87 | 282
9 | 1 | 4 | 289 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | -17 | 0 | -87 | 289
9 | 1 | 5 | 287 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 9 | 0 | 65 | -18 | 0 | -87 | 287
9 | 1 | 6 | 299 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 42 | 0 | 45 | -19 | 0 | -87 | 299
9 | 1 | 7 | 324 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 71 | 0 | 40 | -17 | 0 | -88 | 324
9 | 1 | 8 | 363 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 92 | 0 | 57 | -12 | 0 | -92 | 363
9 | 1 | 9 | 396 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 107 | 0 | 67 | -4 | 0 | -92 | 396
9 | 1 | 10 | 403 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 112 | 0 | 57 | 0 | 0 | -91 | 403
9 | 1 | 11 | 404 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 112 | 0 | 61 | -1 | 0 | -93 | 404
9 | 1 | 12 | 398 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 82 | 0 | 73 | 0 | 0 | -92 | 398
9 | 1 | 13 | 404 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 60 | 0 | 92 | 0 | 0 | -93 | 404
9 | 1 | 14 | 407 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 43 | 0 | 125 | -4 | 0 | -92 | 407
9 | 1 | 15 | 403 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 24 | 0 | 105 | 0 | 0 | -72 | 403
9 | 1 | 16 | 402 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 9 | 0 | 107 | 0 | 0 | -60 | 402
9 | 1 | 17 | 394 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | -66 | 394
9 | 1 | 18 | 394 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -69 | 394
9 | 1 | 19 | 382 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -69 | 382
9 | 1 | 20 | 361 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -59 | 361
9 | 1 | 21 | 341 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -64 | 341
9 | 1 | 22 | 322 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -84 | 322
9 | 1 | 23 | 311 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | -13 | 0 | -87 | 311
9 | 2 | 0 | 293 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -7 | 0 | -86 | 293
9 | 2 | 1 | 285 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -82 | 285
9 | 2 | 2 | 290 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -64 | 290
9 | 2 | 3 | 306 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -60 | 306
9 | 2 | 4 | 314 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -60 | 314
9 | 2 | 5 | 308 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | -60 | 308
9 | 2 | 6 | 314 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 38 | 0 | 27 | 0 | 0 | -70 | 314
9 | 2 | 7 | 338 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 67 | 0 | 27 | 0 | 0 | -76 | 338
9 | 2 | 8 | 385 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 89 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 385
9 | 2 | 9 | 404 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 106 | 0 | 28 | 0 | 0 | -56 | 404
9 | 2 | 10 | 407 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 110 | 0 | 26 | 0 | 0 | -55 | 407
9 | 2 | 11 | 415 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 107 | 0 | 27 | 0 | 0 | -56 | 415
9 | 2 | 12 | 400 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 88 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 400
9 | 2 | 13 | 408 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 56 | 0 | 21 | 0 | 0 | -57 | 408
9 | 2 | 14 | 401 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 34 | 0 | 25 | 0 | 0 | -50 | 401
9 | 2 | 15 | 389 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 24 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 389
9 | 2 | 16 | 389 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | -49 | 389
9 | 2 | 17 | 382 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | -58 | 382
9 | 2 | 18 | 388 | 168 | 61 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -57 | 388
9 | 2 | 19 | 374 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -58 | 374
9 | 2 | 20 | 351 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -59 | 351
9 | 2 | 21 | 330 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -60 | 330
9 | 2 | 22 | 310 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -60 | 310
9 | 2 | 23 | 298 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -63 | 298
9 | 3 | 0 | 283 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | -5 | 0 | -88 | 283
9 | 3 | 1 | 275 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | -33 | 0 | -88 | 275
9 | 3 | 2 | 281 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -22 | 0 | -87 | 281
9 | 3 | 3 | 296 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -75 | 296
9 | 3 | 4 | 302 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -71 | 302
9 | 3 | 5 | 301 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | -72 | 301
9 | 3 | 6 | 316 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 64 | -11 | 24 | 0 | 0 | -87 | 316
9 | 3 | 7 | 338 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 130 | -49 | 26 | 0 | 0 | -87 | 338
9 | 3 | 8 | 377 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 186 | -69 | 33 | 0 | 0 | -91 | 377
9 | 3 | 9 | 402 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 231 | -92 | 36 | 0 | 0 | -91 | 402
9 | 3 | 10 | 409 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 254 | -142 | 37 | 0 | 0 | -58 | 409
9 | 3 | 11 | 418 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 252 | -164 | 68 | 0 | 0 | -57 | 418
9 | 3 | 12 | 400 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 230 | -173 | 82 | 0 | 0 | -58 | 400
9 | 3 | 13 | 413 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 202 | -22 | 87 | -81 | 0 | -92 | 413
9 | 3 | 14 | 404 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 158 | 0 | 92 | -73 | 0 | -92 | 404
9 | 3 | 15 | 394 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 101 | 0 | 79 | -31 | 0 | -93 | 394
9 | 3 | 16 | 393 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 42 | 0 | 56 | 0 | 0 | -58 | 393
9 | 3 | 17 | 383 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | -58 | 383
9 | 3 | 18 | 388 | 168 | 63 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -58 | 388
9 | 3 | 19 | 373 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -58 | 373
9 | 3 | 20 | 349 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -59 | 349
9 | 3 | 21 | 327 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -61 | 327
9 | 3 | 22 | 310 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -60 | 310
9 | 3 | 23 | 295 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -70 | 295
9 | 4 | 0 | 284 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -60 | 284
9 | 4 | 1 | 278 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -59 | 278
9 | 4 | 2 | 283 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -60 | 283
9 | 4 | 3 | 295 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -59 | 295
9 | 4 | 4 | 304 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -60 | 304
9 | 4 | 5 | 299 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | -61 | 299
9 | 4 | 6 | 309 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 72 | -3 | 4 | 0 | 0 | -89 | 309
9 | 4 | 7 | 330 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 146 | -52 | 5 | 0 | 0 | -87 | 330
9 | 4 | 8 | 362 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 204 | -71 | 3 | 0 | 0 | -92 | 362
9 | 4 | 9 | 396 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 245 | -77 | 2 | 0 | 0 | -92 | 396
9 | 4 | 10 | 418 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 264 | -73 | 2 | 0 | 0 | -93 | 418
9 | 4 | 11 | 416 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 254 | -66 | 2 | 0 | 0 | -92 | 416
9 | 4 | 12 | 397 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 238 | -69 | 2 | 0 | 0 | -92 | 397
9 | 4 | 13 | 406 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 214 | -37 | 3 | 0 | 0 | -93 | 406
9 | 4 | 14 | 400 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 166 | -14 | 8 | 0 | 0 | -93 | 400
9 | 4 | 15 | 398 | 168 | 61 | 74 | 5 | 41 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 398
9 | 4 | 16 | 391 | 168 | 69 | 118 | 5 | 41 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 391
9 | 4 | 17 | 383 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -31 | 383
9 | 4 | 18 | 388 | 168 | 89 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 388
9 | 4 | 19 | 373 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -49 | 373
9 | 4 | 20 | 350 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -59 | 350
9 | 4 | 21 | 328 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -60 | 328
9 | 4 | 22 | 319 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -60 | 319
9 | 4 | 23 | 306 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -66 | 306
9 | 5 | 0 | 290 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | -3 | 0 | -87 | 290
9 | 5 | 1 | 283 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | -9 | 0 | -86 | 283
9 | 5 | 2 | 286 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | -11 | 0 | -88 | 286
9 | 5 | 3 | 301 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -3 | 0 | -87 | 301
9 | 5 | 4 | 305 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -3 | 0 | -87 | 305
9 | 5 | 5 | 306 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 9 | 0 | 71 | -5 | 0 | -87 | 306
9 | 5 | 6 | 321 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 62 | 0 | 62 | -33 | 0 | -88 | 321
9 | 5 | 7 | 339 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 123 | -59 | 45 | 0 | 0 | -88 | 339
9 | 5 | 8 | 376 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 171 | -61 | 41 | 0 | 0 | -93 | 376
9 | 5 | 9 | 408 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 210 | -68 | 39 | 0 | 0 | -91 | 408
9 | 5 | 10 | 423 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 224 | -59 | 31 | 0 | 0 | -91 | 423
9 | 5 | 11 | 430 | 168 | 61 | 44 | 5 | 41 | 228 | -55 | 30 | 0 | 0 | -92 | 430
9 | 5 | 12 | 413 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 213 | -55 | 29 | 0 | 0 | -92 | 413
9 | 5 | 13 | 419 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 185 | -32 | 28 | 0 | 0 | -92 | 419
9 | 5 | 14 | 413 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 141 | 0 | 20 | 0 | 0 | -91 | 413
9 | 5 | 15 | 403 | 168 | 63 | 78 | 5 | 41 | 88 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 403
9 | 5 | 16 | 400 | 168 | 78 | 118 | 5 | 41 | 34 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 400
9 | 5 | 17 | 392 | 168 | 96 | 118 | 5 | 41 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -57 | 392
9 | 5 | 18 | 394 | 168 | 100 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 394
9 | 5 | 19 | 377 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -35 | 377
9 | 5 | 20 | 353 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -56 | 353
9 | 5 | 21 | 332 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -56 | 332
9 | 5 | 22 | 317 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 317
9 | 5 | 23 | 302 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -77 | 302
9 | 6 | 0 | 286 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -78 | 286
9 | 6 | 1 | 278 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -77 | 278
9 | 6 | 2 | 282 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | -3 | 0 | -87 | 282
9 | 6 | 3 | 297 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -78 | 297
9 | 6 | 4 | 301 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -79 | 301
9 | 6 | 5 | 295 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 10 | 0 | 57 | -8 | 0 | -88 | 295
9 | 6 | 6 | 300 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 65 | 0 | 53 | -44 | 0 | -88 | 300
9 | 6 | 7 | 311 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 130 | -86 | 42 | 0 | 0 | -89 | 311
9 | 6 | 8 | 330 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 195 | -161 | 38 | 0 | 0 | -56 | 330
9 | 6 | 9 | 356 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 250 | -191 | 39 | 0 | 0 | -56 | 356
9 | 6 | 10 | 376 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 286 | -198 | 31 | 0 | 0 | -57 | 376
9 | 6 | 11 | 396 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 282 | -176 | 33 | 0 | 0 | -58 | 396
9 | 6 | 12 | 395 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 246 | -144 | 36 | 0 | 0 | -58 | 395
9 | 6 | 13 | 381 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 182 | -91 | 34 | 0 | 0 | -59 | 381
9 | 6 | 14 | 359 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 134 | -26 | 25 | 0 | 0 | -89 | 359
9 | 6 | 15 | 355 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 89 | -17 | 32 | 0 | 0 | -88 | 355
9 | 6 | 16 | 357 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | -66 | 357
9 | 6 | 17 | 366 | 168 | 62 | 107 | 5 | 41 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 366
9 | 6 | 18 | 377 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -55 | 377
9 | 6 | 19 | 365 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -55 | 365
9 | 6 | 20 | 346 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -56 | 346
9 | 6 | 21 | 325 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -67 | 325
9 | 6 | 22 | 309 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -75 | 309
9 | 6 | 23 | 298 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -87 | 298
9 | 7 | 0 | 282 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -88 | 282
9 | 7 | 1 | 276 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -88 | 276
9 | 7 | 2 | 279 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -87 | 279
9 | 7 | 3 | 293 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -87 | 293
9 | 7 | 4 | 300 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -88 | 300
9 | 7 | 5 | 294 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 6 | 0 | 47 | -4 | 0 | -88 | 294
9 | 7 | 6 | 299 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 29 | 0 | 45 | -5 | 0 | -88 | 299
9 | 7 | 7 | 308 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 43 | 0 | 48 | -12 | 0 | -89 | 308
9 | 7 | 8 | 319 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 56 | 0 | 65 | -62 | 0 | -58 | 319
9 | 7 | 9 | 332 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 68 | 0 | 82 | -78 | 0 | -58 | 332
9 | 7 | 10 | 328 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 77 | -9 | 79 | -79 | 0 | -58 | 328
9 | 7 | 11 | 329 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 90 | -21 | 73 | -73 | 0 | -58 | 329
9 | 7 | 12 | 324 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 91 | -28 | 68 | -68 | 0 | -57 | 324
9 | 7 | 13 | 314 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 84 | -31 | 64 | -64 | 0 | -57 | 314
9 | 7 | 14 | 317 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 70 | 0 | 85 | -67 | 0 | -89 | 317
9 | 7 | 15 | 319 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 49 | 0 | 82 | -43 | 0 | -88 | 319
9 | 7 | 16 | 323 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 23 | 0 | 90 | -28 | 0 | -89 | 323
9 | 7 | 17 | 338 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 2 | 0 | 87 | 0 | 0 | -88 | 338
9 | 7 | 18 | 353 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -78 | 353
9 | 7 | 19 | 344 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -72 | 344
9 | 7 | 20 | 329 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -56 | 329
9 | 7 | 21 | 310 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -59 | 310
9 | 7 | 22 | 296 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -70 | 296
9 | 7 | 23 | 284 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -75 | 284
9 | 8 | 0 | 269 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -70 | 269
9 | 8 | 1 | 261 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -77 | 261
9 | 8 | 2 | 271 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -79 | 271
9 | 8 | 3 | 286 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -71 | 286
9 | 8 | 4 | 294 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -65 | 294
9 | 8 | 5 | 289 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | -70 | 289
9 | 8 | 6 | 304 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 78 | -19 | 2 | 0 | 0 | -87 | 304
9 | 8 | 7 | 325 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 161 | -69 | 2 | 0 | 0 | -87 | 325
9 | 8 | 8 | 364 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 228 | -97 | 7 | 0 | 0 | -92 | 364
9 | 8 | 9 | 403 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 277 | -129 | 29 | 0 | 0 | -92 | 403
9 | 8 | 10 | 416 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 300 | -157 | 48 | 0 | 0 | -93 | 416
9 | 8 | 11 | 427 | 168 | 61 | 45 | 5 | 41 | 302 | -150 | 48 | 0 | 0 | -93 | 427
9 | 8 | 12 | 408 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 289 | -158 | 50 | 0 | 0 | -92 | 408
9 | 8 | 13 | 413 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 257 | -127 | 57 | 0 | 0 | -93 | 413
9 | 8 | 14 | 404 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 201 | -92 | 68 | 0 | 0 | -92 | 404
9 | 8 | 15 | 397 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 128 | 0 | 61 | -39 | 0 | -92 | 397
9 | 8 | 16 | 399 | 168 | 63 | 79 | 5 | 41 | 49 | 0 | 50 | 0 | 0 | -56 | 399
9 | 8 | 17 | 396 | 168 | 71 | 119 | 5 | 41 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | -57 | 396
9 | 8 | 18 | 397 | 168 | 75 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -58 | 397
9 | 8 | 19 | 380 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -51 | 380
9 | 8 | 20 | 354 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -56 | 354
9 | 8 | 21 | 330 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -57 | 330
9 | 8 | 22 | 311 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -70 | 311
9 | 8 | 23 | 297 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | -2 | 0 | -87 | 297
9 | 9 | 0 | 284 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -24 | 0 | -87 | 288
9 | 9 | 1 | 275 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | -23 | 0 | -87 | 279
9 | 9 | 2 | 280 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | -12 | 0 | -90 | 280
9 | 9 | 3 | 294 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -74 | 299
9 | 9 | 4 | 302 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -68 | 306
9 | 9 | 5 | 299 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -76 | 299
9 | 9 | 6 | 317 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 37 | 0 | 57 | -15 | 0 | -87 | 321
9 | 9 | 7 | 343 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 61 | 0 | 67 | -12 | 0 | -87 | 347
9 | 9 | 8 | 376 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 84 | 0 | 63 | 0 | 0 | -85 | 380
9 | 9 | 9 | 401 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 109 | 0 | 61 | 0 | 0 | -83 | 405
9 | 9 | 10 | 404 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 115 | 0 | 49 | 0 | 0 | -74 | 408
9 | 9 | 11 | 409 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 116 | 0 | 53 | 0 | 0 | -78 | 409
9 | 9 | 12 | 390 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 107 | 0 | 59 | 0 | 0 | -90 | 394
9 | 9 | 13 | 398 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 87 | 0 | 66 | 0 | 0 | -73 | 398
9 | 9 | 14 | 398 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 67 | 0 | 92 | 0 | 0 | -84 | 398
9 | 9 | 15 | 391 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 39 | 0 | 94 | 0 | 0 | -77 | 395
9 | 9 | 16 | 393 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 15 | 0 | 87 | 0 | 0 | -61 | 393
9 | 9 | 17 | 386 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | -60 | 386
9 | 9 | 18 | 388 | 168 | 66 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -57 | 392
9 | 9 | 19 | 374 | 168 | 66 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -57 | 378
9 | 9 | 20 | 353 | 168 | 65 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -60 | 353
9 | 9 | 21 | 330 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -72 | 330
9 | 9 | 22 | 315 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -79 | 315
9 | 9 | 23 | 302 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -86 | 302
9 | 10 | 0 | 287 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -7 | 0 | -90 | 287
9 | 10 | 1 | 280 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -18 | 0 | -90 | 280
9 | 10 | 2 | 289 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -85 | 289
9 | 10 | 3 | 301 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -69 | 305
9 | 10 | 4 | 307 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -61 | 311
9 | 10 | 5 | 298 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | -64 | 302
9 | 10 | 6 | 314 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | -72 | 318
9 | 10 | 7 | 328 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 114 | -27 | 13 | 0 | 0 | -90 | 328
9 | 10 | 8 | 360 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 180 | -65 | 22 | 0 | 0 | -95 | 360
9 | 10 | 9 | 392 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 227 | -87 | 30 | 0 | 0 | -92 | 396
9 | 10 | 10 | 409 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 254 | -95 | 27 | 0 | 0 | -95 | 409
9 | 10 | 11 | 419 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 255 | -85 | 26 | 0 | 0 | -95 | 419
9 | 10 | 12 | 401 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 228 | -71 | 21 | 0 | 0 | -92 | 405
9 | 10 | 13 | 412 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 175 | -7 | 14 | 0 | 0 | -95 | 412
9 | 10 | 14 | 402 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 119 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 406
9 | 10 | 15 | 394 | 168 | 67 | 101 | 5 | 41 | 66 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 398
9 | 10 | 16 | 390 | 168 | 89 | 118 | 5 | 41 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -60 | 390
9 | 10 | 17 | 385 | 168 | 100 | 118 | 5 | 41 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 389
9 | 10 | 18 | 386 | 168 | 97 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 390
9 | 10 | 19 | 369 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -42 | 369
9 | 10 | 20 | 346 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -52 | 351
9 | 10 | 21 | 325 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -53 | 329
9 | 10 | 22 | 309 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -64 | 309
9 | 10 | 23 | 300 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -70 | 300
9 | 11 | 0 | 285 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -68 | 289
9 | 11 | 1 | 277 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -71 | 277
9 | 11 | 2 | 284 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -65 | 284
9 | 11 | 3 | 297 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -60 | 297
9 | 11 | 4 | 303 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 307
9 | 11 | 5 | 300 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 305
9 | 11 | 6 | 314 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -81 | 314
9 | 11 | 7 | 330 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 119 | -37 | 20 | 0 | 0 | -90 | 330
9 | 11 | 8 | 364 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 178 | -57 | 21 | 0 | 0 | -92 | 368
9 | 11 | 9 | 391 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 219 | -89 | 38 | 0 | 0 | -95 | 391
9 | 11 | 10 | 397 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 244 | -94 | 23 | 0 | 0 | -95 | 397
9 | 11 | 11 | 409 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 256 | -77 | 7 | 0 | 0 | -92 | 413
9 | 11 | 12 | 396 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 245 | -79 | 7 | 0 | 0 | -92 | 400
9 | 11 | 13 | 403 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 209 | -46 | 16 | 0 | 0 | -95 | 403
9 | 11 | 14 | 398 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 142 | -3 | 23 | 0 | 0 | -95 | 398
9 | 11 | 15 | 388 | 168 | 63 | 71 | 5 | 41 | 81 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 392
9 | 11 | 16 | 385 | 168 | 67 | 119 | 5 | 41 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 389
9 | 11 | 17 | 381 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -27 | 385
9 | 11 | 18 | 383 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -24 | 387
9 | 11 | 19 | 367 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -35 | 367
9 | 11 | 20 | 344 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -48 | 348
9 | 11 | 21 | 322 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -53 | 326
9 | 11 | 22 | 305 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -53 | 309
9 | 11 | 23 | 297 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -55 | 301
9 | 12 | 0 | 279 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -87 | 283
9 | 12 | 1 | 274 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -87 | 278
9 | 12 | 2 | 281 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | -87 | 285
9 | 12 | 3 | 293 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 | -90 | 293
9 | 12 | 4 | 300 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | -3 | 0 | -87 | 304
9 | 12 | 5 | 296 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 9 | 0 | 11 | -3 | 0 | -90 | 296
9 | 12 | 6 | 305 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 72 | -18 | 8 | 0 | 0 | -90 | 305
9 | 12 | 7 | 322 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 150 | -59 | 7 | 0 | 0 | -87 | 326
9 | 12 | 8 | 354 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 220 | -91 | 7 | 0 | 0 | -92 | 359
9 | 12 | 9 | 385 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 272 | -113 | 6 | 0 | 0 | -95 | 385
9 | 12 | 10 | 399 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 291 | -117 | 5 | 0 | 0 | -95 | 399
9 | 12 | 11 | 405 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 292 | -112 | 5 | 0 | 0 | -95 | 405
9 | 12 | 12 | 390 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 280 | -118 | 8 | 0 | 0 | -95 | 390
9 | 12 | 13 | 398 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 244 | -81 | 12 | 0 | 0 | -95 | 398
9 | 12 | 14 | 386 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 182 | -37 | 15 | 0 | 0 | -95 | 386
9 | 12 | 15 | 378 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 111 | -2 | 20 | 0 | 0 | -95 | 378
9 | 12 | 16 | 383 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 38 | 0 | 22 | 0 | 0 | -67 | 387
9 | 12 | 17 | 379 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -42 | 379
9 | 12 | 18 | 380 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -44 | 380
9 | 12 | 19 | 364 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -68 | 364
9 | 12 | 20 | 342 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -93 | 342
9 | 12 | 21 | 323 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -93 | 323
9 | 12 | 22 | 305 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | -3 | 0 | -87 | 309
9 | 12 | 23 | 298 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -3 | 0 | -87 | 302
9 | 13 | 0 | 280 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | -53 | 0 | -91 | 280
9 | 13 | 1 | 275 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -52 | 0 | -88 | 280
9 | 13 | 2 | 279 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -52 | 0 | -88 | 283
9 | 13 | 3 | 294 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -53 | 0 | -91 | 294
9 | 13 | 4 | 301 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -53 | 0 | -91 | 301
9 | 13 | 5 | 289 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 8 | 0 | 118 | -59 | 0 | -88 | 293
9 | 13 | 6 | 291 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 47 | 0 | 108 | -86 | 0 | -88 | 295
9 | 13 | 7 | 299 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 91 | -14 | 103 | -103 | 0 | -88 | 303
9 | 13 | 8 | 315 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 132 | -40 | 112 | -112 | 0 | -91 | 315
9 | 13 | 9 | 331 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 164 | -55 | 123 | -123 | 0 | -88 | 335
9 | 13 | 10 | 352 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 176 | -46 | 107 | -107 | 0 | -88 | 356
9 | 13 | 11 | 352 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 153 | -23 | 104 | -104 | 0 | -88 | 356
9 | 13 | 12 | 344 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 134 | -13 | 94 | -94 | 0 | -88 | 348
9 | 13 | 13 | 349 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 93 | 0 | 84 | -75 | 0 | -91 | 349
9 | 13 | 14 | 342 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 56 | 0 | 80 | -52 | 0 | -88 | 346
9 | 13 | 15 | 338 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 27 | 0 | 88 | -38 | 0 | -90 | 338
9 | 13 | 16 | 340 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 8 | 0 | 91 | -19 | 0 | -88 | 344
9 | 13 | 17 | 346 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -5 | 0 | -88 | 350
9 | 13 | 18 | 348 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | -5 | 0 | -88 | 352
9 | 13 | 19 | 338 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -19 | 0 | -90 | 338
9 | 13 | 20 | 323 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -32 | 0 | -91 | 323
9 | 13 | 21 | 309 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -44 | 0 | -91 | 309
9 | 13 | 22 | 299 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -53 | 0 | -88 | 303
9 | 13 | 23 | 292 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -80 | 0 | -91 | 292
9 | 14 | 0 | 281 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | -106 | 0 | -91 | 281
9 | 14 | 1 | 277 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | -122 | 0 | -91 | 277
9 | 14 | 2 | 284 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | -125 | 0 | -91 | 284
9 | 14 | 3 | 293 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | -114 | 0 | -91 | 293
9 | 14 | 4 | 300 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | -108 | 0 | -88 | 304
9 | 14 | 5 | 293 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 8 | 0 | 192 | -129 | 0 | -88 | 297
9 | 14 | 6 | 294 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 59 | 0 | 178 | -166 | 0 | -91 | 294
9 | 14 | 7 | 294 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 124 | -52 | 163 | -163 | 0 | -88 | 298
9 | 14 | 8 | 310 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 166 | -110 | 139 | -139 | 0 | -60 | 310
9 | 14 | 9 | 323 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 208 | -138 | 139 | -139 | 0 | -57 | 327
9 | 14 | 10 | 325 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 231 | -160 | 122 | -122 | 0 | -60 | 325
9 | 14 | 11 | 326 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 230 | -165 | 99 | -92 | 0 | -60 | 326
9 | 14 | 12 | 321 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 221 | -221 | 82 | -15 | 0 | -57 | 325
9 | 14 | 13 | 306 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 203 | -157 | 81 | -75 | 0 | -57 | 310
9 | 14 | 14 | 297 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 165 | -96 | 78 | -73 | 0 | -88 | 301
9 | 14 | 15 | 299 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 107 | -55 | 60 | -60 | 0 | -88 | 303
9 | 14 | 16 | 312 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 42 | 0 | 41 | -32 | 0 | -91 | 312
9 | 14 | 17 | 327 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 2 | 0 | 34 | -2 | 0 | -91 | 327
9 | 14 | 18 | 339 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -81 | 343
9 | 14 | 19 | 327 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -76 | 331
9 | 14 | 20 | 310 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | -91 | 310
9 | 14 | 21 | 294 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | -2 | 0 | -88 | 298
9 | 14 | 22 | 279 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | -4 | 0 | -91 | 279
9 | 14 | 23 | 268 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | -33 | 0 | -88 | 272
9 | 15 | 0 | 256 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | -60 | 0 | -88 | 260
9 | 15 | 1 | 249 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -75 | 0 | -88 | 253
9 | 15 | 2 | 258 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -73 | 0 | -91 | 258
9 | 15 | 3 | 274 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -59 | 0 | -91 | 274
9 | 15 | 4 | 280 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -59 | 0 | -88 | 284
9 | 15 | 5 | 274 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 9 | 0 | 93 | -68 | 0 | -88 | 278
9 | 15 | 6 | 277 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 73 | -18 | 86 | -86 | 0 | -91 | 277
9 | 15 | 7 | 286 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 154 | -90 | 80 | -80 | 0 | -91 | 286
9 | 15 | 8 | 308 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 214 | -134 | 85 | -79 | 0 | -91 | 308
9 | 15 | 9 | 328 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 257 | -239 | 88 | 0 | 0 | -91 | 328
9 | 15 | 10 | 339 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 274 | -257 | 100 | 0 | 0 | -91 | 339
9 | 15 | 11 | 346 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 277 | -277 | 100 | -6 | 0 | -57 | 350
9 | 15 | 12 | 340 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 258 | -147 | 108 | -100 | 0 | -88 | 344
9 | 15 | 13 | 339 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 222 | -135 | 110 | -110 | 0 | -57 | 343
9 | 15 | 14 | 336 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 165 | -51 | 114 | -114 | 0 | -91 | 336
9 | 15 | 15 | 334 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 95 | 0 | 116 | -116 | 0 | -88 | 338
9 | 15 | 16 | 340 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 31 | 0 | 118 | -62 | 0 | -91 | 340
9 | 15 | 17 | 353 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 3 | 0 | 124 | -31 | 0 | -91 | 353
9 | 15 | 18 | 362 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 2 | 0 | 125 | -21 | 0 | -88 | 366
9 | 15 | 19 | 352 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -34 | 0 | -91 | 352
9 | 15 | 20 | 335 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -45 | 0 | -91 | 335
9 | 15 | 21 | 318 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -57 | 0 | -91 | 318
9 | 15 | 22 | 302 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -63 | 0 | -88 | 306
9 | 15 | 23 | 290 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -66 | 0 | -88 | 294
9 | 16 | 0 | 276 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -80 | 0 | -87 | 276
9 | 16 | 1 | 270 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -80 | 0 | -87 | 270
9 | 16 | 2 | 275 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -77 | 0 | -88 | 275
9 | 16 | 3 | 292 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -63 | 0 | -87 | 292
9 | 16 | 4 | 298 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -63 | 0 | -87 | 298
9 | 16 | 5 | 293 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 9 | 0 | 101 | -63 | 0 | -88 | 293
9 | 16 | 6 | 303 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 75 | -8 | 94 | -94 | 0 | -88 | 303
9 | 16 | 7 | 326 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 159 | -59 | 87 | -87 | 0 | -88 | 326
9 | 16 | 8 | 363 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 224 | -90 | 89 | -83 | 0 | -91 | 363
9 | 16 | 9 | 390 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 270 | -231 | 94 | 0 | 0 | -57 | 390
9 | 16 | 10 | 402 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 292 | -248 | 101 | 0 | 0 | -57 | 402
9 | 16 | 11 | 405 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 294 | -243 | 97 | 0 | 0 | -58 | 405
9 | 16 | 12 | 386 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 281 | -255 | 103 | 0 | 0 | -58 | 386
9 | 16 | 13 | 392 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 244 | -83 | 107 | -100 | 0 | -91 | 392
9 | 16 | 14 | 385 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 184 | -22 | 116 | -116 | 0 | -92 | 385
9 | 16 | 15 | 384 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 111 | 0 | 106 | -81 | 0 | -92 | 384
9 | 16 | 16 | 386 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 38 | 0 | 103 | -16 | 0 | -92 | 386
9 | 16 | 17 | 384 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | -92 | 384
9 | 16 | 18 | 383 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -92 | 383
9 | 16 | 19 | 366 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -1 | 0 | -91 | 366
9 | 16 | 20 | 342 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -18 | 0 | -93 | 342
9 | 16 | 21 | 322 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -38 | 0 | -92 | 322
9 | 16 | 22 | 308 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -53 | 0 | -88 | 308
9 | 16 | 23 | 297 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -63 | 0 | -87 | 297
9 | 17 | 0 | 282 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -57 | 0 | -87 | 282
9 | 17 | 1 | 274 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -69 | 0 | -88 | 274
9 | 17 | 2 | 283 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -66 | 0 | -87 | 283
9 | 17 | 3 | 296 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -57 | 0 | -88 | 296
9 | 17 | 4 | 302 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -41 | 0 | -87 | 302
9 | 17 | 5 | 302 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 6 | 0 | 60 | -21 | 0 | -87 | 302
9 | 17 | 6 | 319 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 35 | 0 | 59 | -21 | 0 | -88 | 319
9 | 17 | 7 | 344 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 60 | 0 | 55 | -20 | 0 | -87 | 344
9 | 17 | 8 | 377 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 80 | 0 | 58 | -14 | 0 | -92 | 377
9 | 17 | 9 | 394 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 110 | 0 | 86 | -42 | 0 | -92 | 394
9 | 17 | 10 | 388 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 136 | 0 | 110 | -81 | 0 | -92 | 388
9 | 17 | 11 | 377 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 169 | -15 | 101 | -101 | 0 | -92 | 377
9 | 17 | 12 | 366 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 188 | -46 | 102 | -102 | 0 | -91 | 366
9 | 17 | 13 | 380 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 170 | -12 | 102 | -102 | 0 | -93 | 380
9 | 17 | 14 | 373 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 129 | 0 | 112 | -93 | 0 | -91 | 373
9 | 17 | 15 | 372 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 74 | 0 | 101 | -51 | 0 | -93 | 372
9 | 17 | 16 | 374 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 22 | 0 | 91 | 0 | 0 | -93 | 374
9 | 17 | 17 | 373 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -92 | 373
9 | 17 | 18 | 373 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -93 | 373
9 | 17 | 19 | 357 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -1 | 0 | -91 | 357
9 | 17 | 20 | 335 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -1 | 0 | -92 | 335
9 | 17 | 21 | 315 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | -2 | 0 | -93 | 315
9 | 17 | 22 | 301 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | -7 | 0 | -87 | 301
9 | 17 | 23 | 291 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | -6 | 0 | -87 | 291
9 | 18 | 0 | 276 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | -6 | 0 | -87 | 276
9 | 18 | 1 | 270 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | -10 | 0 | -87 | 270
9 | 18 | 2 | 279 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | -6 | 0 | -87 | 279
9 | 18 | 3 | 293 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | -7 | 0 | -86 | 293
9 | 18 | 4 | 301 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | -7 | 0 | -87 | 301
9 | 18 | 5 | 300 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 7 | 0 | 28 | -7 | 0 | -87 | 300
9 | 18 | 6 | 312 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 44 | 0 | 39 | -25 | 0 | -87 | 312
9 | 18 | 7 | 336 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 77 | 0 | 42 | -21 | 0 | -88 | 336
9 | 18 | 8 | 362 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 105 | 0 | 50 | -24 | 0 | -92 | 362
9 | 18 | 9 | 367 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 123 | 0 | 62 | -49 | 0 | -92 | 367
9 | 18 | 10 | 353 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 164 | -43 | 78 | -73 | 0 | -91 | 353
9 | 18 | 11 | 373 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 193 | -52 | 92 | -86 | 0 | -92 | 373
9 | 18 | 12 | 351 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 196 | -71 | 97 | -97 | 0 | -92 | 351
9 | 18 | 13 | 355 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 183 | -54 | 107 | -107 | 0 | -92 | 355
9 | 18 | 14 | 349 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 150 | -27 | 123 | -123 | 0 | -93 | 349
9 | 18 | 15 | 345 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 93 | 0 | 108 | -87 | 0 | -92 | 345
9 | 18 | 16 | 360 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 30 | 0 | 90 | -10 | 0 | -92 | 360
9 | 18 | 17 | 362 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 1 | 0 | 87 | -1 | 0 | -92 | 362
9 | 18 | 18 | 364 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -1 | 0 | -92 | 364
9 | 18 | 19 | 348 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | -1 | 0 | -92 | 348
9 | 18 | 20 | 329 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -6 | 0 | -91 | 329
9 | 18 | 21 | 310 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | -11 | 0 | -92 | 310
9 | 18 | 22 | 297 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -14 | 0 | -88 | 297
9 | 18 | 23 | 288 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | -31 | 0 | -87 | 288
9 | 19 | 0 | 273 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -40 | 0 | -87 | 273
9 | 19 | 1 | 266 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | -15 | 0 | -87 | 266
9 | 19 | 2 | 272 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | -2 | 0 | -87 | 272
9 | 19 | 3 | 287 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -85 | 287
9 | 19 | 4 | 298 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -79 | 298
9 | 19 | 5 | 294 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | -79 | 294
9 | 19 | 6 | 298 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 70 | -29 | 11 | 0 | 0 | -87 | 298
9 | 19 | 7 | 305 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 151 | -83 | 10 | 0 | 0 | -87 | 305
9 | 19 | 8 | 330 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 215 | -118 | 11 | 0 | 0 | -92 | 330
9 | 19 | 9 | 359 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 253 | -172 | 20 | 0 | 0 | -56 | 359
9 | 19 | 10 | 376 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 254 | -162 | 27 | 0 | 0 | -57 | 376
9 | 19 | 11 | 373 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 248 | -169 | 36 | 0 | 0 | -57 | 373
9 | 19 | 12 | 347 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 232 | -182 | 40 | 0 | 0 | -58 | 347
9 | 19 | 13 | 354 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 192 | -117 | 40 | 0 | 0 | -76 | 354
9 | 19 | 14 | 342 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 146 | -71 | 44 | 0 | 0 | -92 | 342
9 | 19 | 15 | 338 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 95 | -8 | 37 | -34 | 0 | -92 | 338
9 | 19 | 16 | 349 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 33 | 0 | 27 | 0 | 0 | -76 | 349
9 | 19 | 17 | 353 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | -68 | 353
9 | 19 | 18 | 354 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -66 | 354
9 | 19 | 19 | 340 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -68 | 340
9 | 19 | 20 | 321 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -76 | 321
9 | 19 | 21 | 303 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -77 | 303
9 | 19 | 22 | 292 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -76 | 292
9 | 19 | 23 | 283 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -78 | 283
9 | 20 | 0 | 273 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | -2 | 0 | -87 | 273
9 | 20 | 1 | 267 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | -8 | 0 | -88 | 267
9 | 20 | 2 | 273 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | -8 | 0 | -88 | 273
9 | 20 | 3 | 288 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | -2 | 0 | -88 | 288
9 | 20 | 4 | 293 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | -3 | 0 | -88 | 293
9 | 20 | 5 | 286 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 7 | 0 | 47 | -14 | 0 | -89 | 286
9 | 20 | 6 | 282 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 46 | 0 | 58 | -51 | 0 | -87 | 282
9 | 20 | 7 | 282 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 101 | -45 | 54 | -54 | 0 | -88 | 282
9 | 20 | 8 | 296 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 142 | -121 | 50 | 0 | 0 | -89 | 296
9 | 20 | 9 | 319 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 175 | -134 | 53 | 0 | 0 | -89 | 319
9 | 20 | 10 | 336 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 179 | -106 | 38 | 0 | 0 | -89 | 336
9 | 20 | 11 | 341 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 153 | -75 | 37 | 0 | 0 | -88 | 341
9 | 20 | 12 | 315 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 126 | -79 | 42 | 0 | 0 | -88 | 315
9 | 20 | 13 | 320 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 98 | -8 | 48 | -44 | 0 | -88 | 320
9 | 20 | 14 | 327 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 57 | 0 | 55 | -19 | 0 | -88 | 327
9 | 20 | 15 | 323 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 23 | 0 | 62 | -12 | 0 | -88 | 323
9 | 20 | 16 | 328 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 6 | 0 | 61 | -3 | 0 | -87 | 328
9 | 20 | 17 | 337 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -76 | 337
9 | 20 | 18 | 338 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -81 | 338
9 | 20 | 19 | 329 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -6 | 0 | -88 | 329
9 | 20 | 20 | 313 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | -8 | 0 | -88 | 313
9 | 20 | 21 | 299 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | -8 | 0 | -88 | 299
9 | 20 | 22 | 290 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -20 | 0 | -89 | 290
9 | 20 | 23 | 283 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -38 | 0 | -88 | 283
9 | 21 | 0 | 270 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -105 | 0 | -63 | 270
9 | 21 | 1 | 267 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -101 | 0 | -67 | 267
9 | 21 | 2 | 273 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | -99 | 0 | -69 | 273
9 | 21 | 3 | 286 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | -127 | 0 | -56 | 286
9 | 21 | 4 | 294 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | -114 | 0 | -58 | 294
9 | 21 | 5 | 286 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 6 | 0 | 155 | -130 | 0 | -58 | 286
9 | 21 | 6 | 282 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 37 | -10 | 138 | -138 | 0 | -58 | 282
9 | 21 | 7 | 286 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 78 | -48 | 135 | -135 | 0 | -57 | 286
9 | 21 | 8 | 293 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 117 | -79 | 151 | -151 | 0 | -58 | 293
9 | 21 | 9 | 295 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 157 | -118 | 162 | -162 | 0 | -57 | 295
9 | 21 | 10 | 302 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 181 | -134 | 169 | -169 | 0 | -58 | 302
9 | 21 | 11 | 311 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 185 | -130 | 153 | -153 | 0 | -57 | 311
9 | 21 | 12 | 302 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 164 | -118 | 147 | -147 | 0 | -57 | 302
9 | 21 | 13 | 291 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 144 | -109 | 143 | -143 | 0 | -57 | 291
9 | 21 | 14 | 282 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 114 | -87 | 157 | -157 | 0 | -58 | 282
9 | 21 | 15 | 283 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 64 | -47 | 140 | -140 | 0 | -57 | 283
9 | 21 | 16 | 295 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 22 | -3 | 108 | -108 | 0 | -57 | 295
9 | 21 | 17 | 315 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -66 | 0 | -57 | 315
9 | 21 | 18 | 324 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | -55 | 0 | -57 | 324
9 | 21 | 19 | 316 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | -40 | 0 | -58 | 316
9 | 21 | 20 | 302 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | -25 | 0 | -57 | 302
9 | 21 | 21 | 287 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | -22 | 0 | -63 | 287
9 | 21 | 22 | 270 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -80 | 270
9 | 21 | 23 | 263 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | -86 | 263
9 | 22 | 0 | 251 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | -75 | 251
9 | 22 | 1 | 250 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | -5 | 0 | -73 | 250
9 | 22 | 2 | 257 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | -79 | 257
9 | 22 | 3 | 274 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | -5 | 0 | -72 | 274
9 | 22 | 4 | 281 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | -6 | 0 | -70 | 281
9 | 22 | 5 | 280 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 8 | -4 | 10 | -10 | 0 | -63 | 280
9 | 22 | 6 | 285 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 69 | -61 | 14 | 0 | 0 | -58 | 285
9 | 22 | 7 | 296 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 147 | -117 | 11 | 0 | 0 | -57 | 296
9 | 22 | 8 | 320 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 205 | -149 | 10 | 0 | 0 | -58 | 320
9 | 22 | 9 | 342 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 244 | -166 | 9 | 0 | 0 | -57 | 342
9 | 22 | 10 | 347 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 261 | -185 | 16 | 0 | 0 | -57 | 347
9 | 22 | 11 | 357 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 258 | -186 | 30 | 0 | 0 | -58 | 357
9 | 22 | 12 | 344 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 220 | -165 | 34 | 0 | 0 | -58 | 344
9 | 22 | 13 | 337 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 176 | -131 | 36 | 0 | 0 | -57 | 337
9 | 22 | 14 | 327 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 130 | -104 | 45 | 0 | 0 | -57 | 327
9 | 22 | 15 | 325 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 82 | 0 | 55 | -45 | 0 | -91 | 325
9 | 22 | 16 | 336 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 26 | 0 | 49 | 0 | 0 | -78 | 336
9 | 22 | 17 | 346 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -76 | 346
9 | 22 | 18 | 347 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -75 | 347
9 | 22 | 19 | 333 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -76 | 333
9 | 22 | 20 | 314 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -76 | 314
9 | 22 | 21 | 298 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -77 | 298
9 | 22 | 22 | 284 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -76 | 284
9 | 22 | 23 | 274 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -78 | 274
9 | 23 | 0 | 264 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -76 | 264
9 | 23 | 1 | 260 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -76 | 260
9 | 23 | 2 | 267 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -77 | 267
9 | 23 | 3 | 281 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -76 | 281
9 | 23 | 4 | 289 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -76 | 289
9 | 23 | 5 | 285 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -80 | 285
9 | 23 | 6 | 283 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 57 | 0 | 31 | -28 | 0 | -89 | 283
9 | 23 | 7 | 288 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 125 | -91 | 31 | 0 | 0 | -89 | 288
9 | 23 | 8 | 300 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 180 | -162 | 29 | 0 | 0 | -59 | 300
9 | 23 | 9 | 313 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 225 | -195 | 29 | 0 | 0 | -58 | 313
9 | 23 | 10 | 320 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 254 | -218 | 31 | 0 | 0 | -59 | 320
9 | 23 | 11 | 324 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 256 | -218 | 31 | 0 | 0 | -57 | 324
9 | 23 | 12 | 315 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 236 | -184 | 32 | 0 | 0 | -81 | 315
9 | 23 | 13 | 312 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 197 | -137 | 29 | 0 | 0 | -89 | 312
9 | 23 | 14 | 302 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 146 | -80 | 11 | 0 | 0 | -88 | 302
9 | 23 | 15 | 302 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 90 | -45 | 11 | 0 | 0 | -88 | 302
9 | 23 | 16 | 317 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | -76 | 317
9 | 23 | 17 | 334 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 334
9 | 23 | 18 | 339 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -56 | 339
9 | 23 | 19 | 329 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -65 | 329
9 | 23 | 20 | 313 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -77 | 313
9 | 23 | 21 | 297 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -77 | 297
9 | 23 | 22 | 284 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -76 | 284
9 | 23 | 23 | 276 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -76 | 276
9 | 24 | 0 | 264 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | -9 | 0 | -87 | 264
9 | 24 | 1 | 258 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | -14 | 0 | -87 | 258
9 | 24 | 2 | 270 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | -13 | 0 | -86 | 270
9 | 24 | 3 | 289 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | -4 | 0 | -88 | 289
9 | 24 | 4 | 300 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -3 | 0 | -87 | 300
9 | 24 | 5 | 294 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 7 | 0 | 48 | -9 | 0 | -88 | 294
9 | 24 | 6 | 297 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 60 | 0 | 47 | -47 | 0 | -87 | 297
9 | 24 | 7 | 303 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 134 | -101 | 44 | 0 | 0 | -87 | 303
9 | 24 | 8 | 329 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 190 | -122 | 41 | 0 | 0 | -93 | 329
9 | 24 | 9 | 349 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 226 | -176 | 44 | 0 | 0 | -58 | 349
9 | 24 | 10 | 355 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 255 | -207 | 52 | 0 | 0 | -58 | 355
9 | 24 | 11 | 360 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 257 | -219 | 66 | 0 | 0 | -57 | 360
9 | 24 | 12 | 344 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 234 | -217 | 71 | 0 | 0 | -57 | 344
9 | 24 | 13 | 352 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 186 | -120 | 65 | 0 | 0 | -92 | 352
9 | 24 | 14 | 353 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 125 | -4 | 55 | -51 | 0 | -93 | 353
9 | 24 | 15 | 353 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 60 | 0 | 57 | -8 | 0 | -92 | 353
9 | 24 | 16 | 357 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 14 | 0 | 54 | 0 | 0 | -75 | 357
9 | 24 | 17 | 360 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -75 | 360
9 | 24 | 18 | 357 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -75 | 357
9 | 24 | 19 | 344 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -75 | 344
9 | 24 | 20 | 324 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -3 | 0 | -93 | 324
9 | 24 | 21 | 307 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | -11 | 0 | -93 | 307
9 | 24 | 22 | 297 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -9 | 0 | -88 | 297
9 | 24 | 23 | 290 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -30 | 0 | -88 | 290
9 | 25 | 0 | 276 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -70 | 0 | -87 | 276
9 | 25 | 1 | 274 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -73 | 0 | -87 | 274
9 | 25 | 2 | 283 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -84 | 0 | -86 | 283
9 | 25 | 3 | 299 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | -76 | 0 | -87 | 299
9 | 25 | 4 | 305 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -65 | 0 | -87 | 305
9 | 25 | 5 | 302 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 3 | 0 | 134 | -61 | 0 | -87 | 302
9 | 25 | 6 | 310 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 18 | 0 | 124 | -58 | 0 | -87 | 310
9 | 25 | 7 | 331 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 29 | 0 | 126 | -54 | 0 | -87 | 331
9 | 25 | 8 | 361 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 34 | 0 | 132 | -40 | 0 | -92 | 361
9 | 25 | 9 | 382 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 39 | 0 | 149 | -39 | 0 | -92 | 382
9 | 25 | 10 | 380 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 39 | 0 | 152 | -50 | 0 | -92 | 380
9 | 25 | 11 | 379 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 40 | 0 | 128 | -39 | 0 | -91 | 379
9 | 25 | 12 | 356 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 41 | 0 | 118 | -44 | 0 | -92 | 356
9 | 25 | 13 | 370 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 33 | 0 | 112 | -64 | 0 | -57 | 370
9 | 25 | 14 | 367 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 25 | 0 | 85 | 0 | 0 | -92 | 367
9 | 25 | 15 | 360 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 16 | 0 | 92 | -3 | 0 | -92 | 360
9 | 25 | 16 | 362 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 10 | 0 | 116 | -15 | 0 | -93 | 362
9 | 25 | 17 | 363 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -5 | 0 | -93 | 363
9 | 25 | 18 | 363 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -6 | 0 | -93 | 363
9 | 25 | 19 | 347 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -35 | 0 | -94 | 347
9 | 25 | 20 | 330 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -41 | 0 | -92 | 330
9 | 25 | 21 | 312 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -41 | 0 | -92 | 312
9 | 25 | 22 | 303 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -47 | 0 | -87 | 303
9 | 25 | 23 | 293 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -55 | 0 | -87 | 293
9 | 26 | 0 | 279 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -63 | 0 | -87 | 279
9 | 26 | 1 | 276 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -65 | 0 | -87 | 276
9 | 26 | 2 | 283 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -48 | 0 | -86 | 283
9 | 26 | 3 | 300 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -44 | 0 | -87 | 300
9 | 26 | 4 | 302 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -30 | 0 | -88 | 302
9 | 26 | 5 | 298 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 5 | 0 | 71 | -30 | 0 | -87 | 298
9 | 26 | 6 | 304 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 61 | 0 | 76 | -75 | 0 | -87 | 304
9 | 26 | 7 | 323 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 138 | -41 | 89 | -89 | 0 | -87 | 323
9 | 26 | 8 | 350 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 194 | -65 | 106 | -106 | 0 | -92 | 350
9 | 26 | 9 | 387 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 226 | -94 | 117 | -117 | 0 | -58 | 387
9 | 26 | 10 | 386 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 225 | -95 | 124 | -124 | 0 | -57 | 386
9 | 26 | 11 | 378 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 221 | -99 | 115 | -115 | 0 | -57 | 378
9 | 26 | 12 | 362 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 210 | -105 | 115 | -115 | 0 | -57 | 362
9 | 26 | 13 | 363 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 161 | -54 | 118 | -118 | 0 | -58 | 363
9 | 26 | 14 | 348 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 112 | 0 | 107 | -93 | 0 | -92 | 348
9 | 26 | 15 | 343 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 72 | 0 | 90 | -61 | 0 | -92 | 343
9 | 26 | 16 | 354 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 21 | 0 | 74 | 0 | 0 | -89 | 354
9 | 26 | 17 | 358 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -65 | 358
9 | 26 | 18 | 353 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -69 | 353
9 | 26 | 19 | 339 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -69 | 339
9 | 26 | 20 | 320 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -77 | 320
9 | 26 | 21 | 304 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -81 | 304
9 | 26 | 22 | 299 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -80 | 299
9 | 26 | 23 | 291 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -5 | 0 | -87 | 291
9 | 27 | 0 | 276 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | -24 | 0 | -88 | 276
9 | 27 | 1 | 268 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | -32 | 0 | -88 | 268
9 | 27 | 2 | 277 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | -10 | 0 | -87 | 277
9 | 27 | 3 | 294 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -81 | 294
9 | 27 | 4 | 297 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -81 | 297
9 | 27 | 5 | 289 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 5 | 0 | 31 | -1 | 0 | -88 | 289
9 | 27 | 6 | 287 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 63 | -53 | 28 | -26 | 0 | -57 | 287
9 | 27 | 7 | 287 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 145 | -145 | 37 | -10 | 0 | -58 | 287
9 | 27 | 8 | 302 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 214 | -214 | 64 | -17 | 0 | -58 | 302
9 | 27 | 9 | 322 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 261 | -261 | 88 | -23 | 0 | -56 | 322
9 | 27 | 10 | 330 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 276 | -276 | 106 | -32 | 0 | -57 | 330
9 | 27 | 11 | 336 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 272 | -272 | 100 | -19 | 0 | -58 | 336
9 | 27 | 12 | 324 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 251 | -190 | 107 | -100 | 0 | -57 | 324
9 | 27 | 13 | 314 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 220 | -162 | 117 | -117 | 0 | -57 | 314
9 | 27 | 14 | 305 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 166 | -116 | 139 | -139 | 0 | -58 | 305
9 | 27 | 15 | 309 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 98 | -45 | 130 | -130 | 0 | -57 | 309
9 | 27 | 16 | 325 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 29 | 0 | 122 | -101 | 0 | -57 | 325
9 | 27 | 17 | 339 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -72 | 0 | -57 | 339
9 | 27 | 18 | 342 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -69 | 0 | -56 | 342
9 | 27 | 19 | 329 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -75 | 0 | -58 | 329
9 | 27 | 20 | 312 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -76 | 0 | -57 | 312
9 | 27 | 21 | 297 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -75 | 0 | -58 | 297
9 | 27 | 22 | 288 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -75 | 0 | -57 | 288
9 | 27 | 23 | 280 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -81 | 0 | -58 | 280
9 | 28 | 0 | 265 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -98 | 0 | -57 | 265
9 | 28 | 1 | 257 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -98 | 0 | -62 | 257
9 | 28 | 2 | 267 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | -92 | 0 | -67 | 267
9 | 28 | 3 | 282 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -93 | 0 | -62 | 282
9 | 28 | 4 | 288 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -98 | 0 | -57 | 288
9 | 28 | 5 | 278 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 4 | -3 | 101 | -101 | 0 | -56 | 278
9 | 28 | 6 | 272 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 58 | -45 | 91 | -91 | 0 | -58 | 272
9 | 28 | 7 | 272 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 128 | -113 | 89 | -89 | 0 | -57 | 272
9 | 28 | 8 | 281 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 194 | -169 | 95 | -95 | 0 | -58 | 281
9 | 28 | 9 | 294 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 240 | -210 | 98 | -91 | 0 | -57 | 294
9 | 28 | 10 | 305 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 265 | -224 | 105 | -97 | 0 | -58 | 305
9 | 28 | 11 | 311 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 268 | -268 | 101 | -46 | 0 | -58 | 311
9 | 28 | 12 | 309 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 249 | -203 | 104 | -97 | 0 | -58 | 309
9 | 28 | 13 | 303 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 199 | -153 | 106 | -106 | 0 | -57 | 303
9 | 28 | 14 | 309 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 122 | -69 | 106 | -106 | 0 | -58 | 309
9 | 28 | 15 | 310 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 56 | -23 | 101 | -101 | 0 | -57 | 310
9 | 28 | 16 | 315 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 11 | 0 | 97 | -49 | 0 | -89 | 315
9 | 28 | 17 | 333 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -19 | 0 | -89 | 333
9 | 28 | 18 | 333 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -18 | 0 | -89 | 333
9 | 28 | 19 | 326 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -30 | 0 | -89 | 326
9 | 28 | 20 | 313 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -44 | 0 | -88 | 313
9 | 28 | 21 | 296 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -61 | 0 | -89 | 296
9 | 28 | 22 | 283 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -66 | 0 | -89 | 283
9 | 28 | 23 | 272 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -67 | 0 | -89 | 272
9 | 29 | 0 | 260 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -60 | 0 | -87 | 260
9 | 29 | 1 | 256 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -61 | 0 | -87 | 256
9 | 29 | 2 | 263 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -45 | 0 | -87 | 263
9 | 29 | 3 | 279 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | -7 | 0 | -87 | 279
9 | 29 | 4 | 286 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -81 | 286
9 | 29 | 5 | 283 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | -80 | 283
9 | 29 | 6 | 292 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 38 | 0 | 35 | -8 | 0 | -87 | 292
9 | 29 | 7 | 324 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 99 | -19 | 17 | 0 | 0 | -87 | 324
9 | 29 | 8 | 356 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 127 | -9 | 15 | 0 | 0 | -91 | 356
9 | 29 | 9 | 386 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 128 | -21 | 14 | 0 | 0 | -58 | 386
9 | 29 | 10 | 378 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 120 | -38 | 14 | 0 | 0 | -40 | 378
9 | 29 | 11 | 353 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 132 | -16 | 15 | 0 | 0 | -93 | 353
9 | 29 | 12 | 353 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 130 | -27 | 15 | 0 | 0 | -93 | 353
9 | 29 | 13 | 369 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 96 | 0 | 14 | 0 | 0 | -82 | 369
9 | 29 | 14 | 352 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 62 | 0 | 13 | 0 | 0 | -75 | 352
9 | 29 | 15 | 348 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 41 | 0 | 27 | 0 | 0 | -72 | 348
9 | 29 | 16 | 351 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | -60 | 351
9 | 29 | 17 | 359 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -60 | 359
9 | 29 | 18 | 356 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -60 | 356
9 | 29 | 19 | 342 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -61 | 342
9 | 29 | 20 | 323 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -62 | 323
9 | 29 | 21 | 305 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -62 | 305
9 | 29 | 22 | 294 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -68 | 294
9 | 29 | 23 | 283 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -83 | 283
9 | 30 | 0 | 269 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | -14 | 0 | -58 | 269
9 | 30 | 1 | 265 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | -10 | 0 | -67 | 265
9 | 30 | 2 | 274 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | -5 | 0 | -70 | 274
9 | 30 | 3 | 291 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | -62 | 291
9 | 30 | 4 | 297 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | -59 | 297
9 | 30 | 5 | 291 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 2 | -1 | 3 | -3 | 0 | -62 | 291
9 | 30 | 6 | 291 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 58 | -45 | 4 | 0 | 0 | -60 | 291
9 | 30 | 7 | 310 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 165 | -117 | 6 | 0 | 0 | -58 | 310
9 | 30 | 8 | 338 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 239 | -162 | 4 | 0 | 0 | -57 | 338
9 | 30 | 9 | 357 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 285 | -188 | 4 | 0 | 0 | -58 | 357
9 | 30 | 10 | 364 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 304 | -198 | 1 | 0 | 0 | -57 | 364
9 | 30 | 11 | 367 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 305 | -197 | 2 | 0 | 0 | -57 | 367
9 | 30 | 12 | 346 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 289 | -202 | 2 | 0 | 0 | -57 | 346
9 | 30 | 13 | 350 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 249 | -158 | 2 | 0 | 0 | -57 | 350
9 | 30 | 14 | 338 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 180 | -101 | 2 | 0 | 0 | -58 | 338
9 | 30 | 15 | 330 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 88 | -9 | 4 | 0 | 0 | -91 | 330
9 | 30 | 16 | 345 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | -61 | 345
9 | 30 | 17 | 355 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -44 | 355
9 | 30 | 18 | 350 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -55 | 350
9 | 30 | 19 | 338 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -61 | 338
9 | 30 | 20 | 320 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -61 | 320
9 | 30 | 21 | 302 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -71 | 302
9 | 30 | 22 | 291 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -75 | 291
9 | 30 | 23 | 279 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -85 | 279
10 | 1 | 0 | 296 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -1 | 0 | -87 | 296
10 | 1 | 1 | 292 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | -17 | 0 | -87 | 292
10 | 1 | 2 | 300 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -25 | 0 | -87 | 300
10 | 1 | 3 | 312 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | -13 | 0 | -88 | 312
10 | 1 | 4 | 316 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -8 | 0 | -89 | 316
10 | 1 | 5 | 314 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 1 | 0 | 96 | -10 | 0 | -87 | 314
10 | 1 | 6 | 319 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 32 | 0 | 79 | -18 | 0 | -88 | 319
10 | 1 | 7 | 334 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 80 | 0 | 71 | -43 | 0 | -88 | 334
10 | 1 | 8 | 346 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 107 | 0 | 72 | -55 | 0 | -92 | 346
10 | 1 | 9 | 361 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 131 | 0 | 74 | -65 | 0 | -93 | 361
10 | 1 | 10 | 362 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 126 | 0 | 70 | -56 | 0 | -92 | 362
10 | 1 | 11 | 363 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 120 | 0 | 64 | -42 | 0 | -94 | 363
10 | 1 | 12 | 349 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 107 | 0 | 64 | -51 | 0 | -93 | 349
10 | 1 | 13 | 355 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 82 | 0 | 70 | -40 | 0 | -92 | 355
10 | 1 | 14 | 347 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 56 | 0 | 66 | -26 | 0 | -95 | 347
10 | 1 | 15 | 344 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 26 | 0 | 53 | 0 | 0 | -84 | 344
10 | 1 | 16 | 346 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | -64 | 346
10 | 1 | 17 | 349 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -70 | 349
10 | 1 | 18 | 348 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -66 | 348
10 | 1 | 19 | 340 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -68 | 340
10 | 1 | 20 | 331 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -70 | 331
10 | 1 | 21 | 320 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -76 | 320
10 | 1 | 22 | 311 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -82 | 311
10 | 1 | 23 | 306 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | -3 | 0 | -89 | 306
10 | 2 | 0 | 297 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -63 | 297
10 | 2 | 1 | 293 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -57 | 293
10 | 2 | 2 | 299 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -50 | 299
10 | 2 | 3 | 311 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -49 | 311
10 | 2 | 4 | 316 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -51 | 316
10 | 2 | 5 | 312 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -48 | 312
10 | 2 | 6 | 315 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -66 | 315
10 | 2 | 7 | 323 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 120 | -38 | 14 | 0 | 0 | -88 | 323
10 | 2 | 8 | 337 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 190 | -85 | 11 | 0 | 0 | -94 | 337
10 | 2 | 9 | 348 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 242 | -167 | 16 | 0 | 0 | -58 | 348
10 | 2 | 10 | 353 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 266 | -191 | 20 | 0 | 0 | -57 | 353
10 | 2 | 11 | 356 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 259 | -188 | 27 | 0 | 0 | -57 | 356
10 | 2 | 12 | 344 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 229 | -173 | 29 | 0 | 0 | -56 | 344
10 | 2 | 13 | 348 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 194 | -94 | 26 | 0 | 0 | -93 | 348
10 | 2 | 14 | 346 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 143 | -51 | 16 | 0 | 0 | -94 | 346
10 | 2 | 15 | 344 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 58 | 0 | 18 | 0 | 0 | -77 | 344
10 | 2 | 16 | 346 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | -67 | 346
10 | 2 | 17 | 351 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -63 | 351
10 | 2 | 18 | 348 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -64 | 348
10 | 2 | 19 | 341 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -62 | 341
10 | 2 | 20 | 333 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -53 | 333
10 | 2 | 21 | 323 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -45 | 323
10 | 2 | 22 | 316 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -43 | 316
10 | 2 | 23 | 311 | 168 | 70 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -56 | 311
10 | 3 | 0 | 301 | 168 | 75 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 301
10 | 3 | 1 | 296 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -41 | 296
10 | 3 | 2 | 305 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -44 | 305
10 | 3 | 3 | 312 | 168 | 71 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 312
10 | 3 | 4 | 317 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -48 | 317
10 | 3 | 5 | 314 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -58 | 314
10 | 3 | 6 | 317 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 52 | 0 | 59 | -20 | 0 | -88 | 317
10 | 3 | 7 | 330 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 152 | -53 | 68 | -63 | 0 | -88 | 330
10 | 3 | 8 | 343 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 226 | -179 | 75 | 0 | 0 | -93 | 343
10 | 3 | 9 | 356 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 274 | -223 | 83 | 0 | 0 | -92 | 356
10 | 3 | 10 | 362 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 297 | -286 | 94 | 0 | 0 | -57 | 362
10 | 3 | 11 | 365 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 298 | -280 | 90 | 0 | 0 | -58 | 365
10 | 3 | 12 | 353 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 280 | -278 | 93 | 0 | 0 | -57 | 353
10 | 3 | 13 | 354 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 237 | -195 | 91 | 0 | 0 | -94 | 354
10 | 3 | 14 | 348 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 170 | -49 | 71 | -66 | 0 | -93 | 348
10 | 3 | 15 | 346 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 82 | 0 | 45 | -28 | 0 | -93 | 346
10 | 3 | 16 | 351 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 14 | 0 | 34 | 0 | 0 | -75 | 351
10 | 3 | 17 | 356 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -67 | 356
10 | 3 | 18 | 351 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -67 | 351
10 | 3 | 19 | 345 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -60 | 345
10 | 3 | 20 | 333 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 333
10 | 3 | 21 | 324 | 168 | 66 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 324
10 | 3 | 22 | 318 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -49 | 318
10 | 3 | 23 | 313 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -54 | 313
10 | 4 | 0 | 303 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -76 | 303
10 | 4 | 1 | 299 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -75 | 299
10 | 4 | 2 | 305 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -72 | 305
10 | 4 | 3 | 314 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -71 | 314
10 | 4 | 4 | 317 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -80 | 317
10 | 4 | 5 | 312 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | -87 | 312
10 | 4 | 6 | 313 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 48 | 0 | 65 | -47 | 0 | -89 | 313
10 | 4 | 7 | 320 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 141 | -46 | 73 | -73 | 0 | -90 | 320
10 | 4 | 8 | 327 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 201 | -106 | 87 | -81 | 0 | -89 | 327
10 | 4 | 9 | 336 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 232 | -162 | 105 | -97 | 0 | -57 | 336
10 | 4 | 10 | 339 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 251 | -178 | 120 | -111 | 0 | -58 | 339
10 | 4 | 11 | 339 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 261 | -188 | 112 | -104 | 0 | -57 | 339
10 | 4 | 12 | 334 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 246 | -178 | 115 | -107 | 0 | -57 | 334
10 | 4 | 13 | 331 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 205 | -99 | 121 | -121 | 0 | -90 | 331
10 | 4 | 14 | 326 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 137 | -37 | 140 | -140 | 0 | -89 | 326
10 | 4 | 15 | 324 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 61 | 0 | 129 | -102 | 0 | -89 | 324
10 | 4 | 16 | 330 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 6 | 0 | 110 | -33 | 0 | -89 | 330
10 | 4 | 17 | 339 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -31 | 0 | -89 | 339
10 | 4 | 18 | 338 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -33 | 0 | -89 | 338
10 | 4 | 19 | 335 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -36 | 0 | -90 | 335
10 | 4 | 20 | 327 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -35 | 0 | -89 | 327
10 | 4 | 21 | 318 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -25 | 0 | -90 | 318
10 | 4 | 22 | 311 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -21 | 0 | -89 | 311
10 | 4 | 23 | 304 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -39 | 0 | -90 | 304
10 | 5 | 0 | 296 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -44 | 0 | -89 | 296
10 | 5 | 1 | 290 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -41 | 0 | -89 | 290
10 | 5 | 2 | 299 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -25 | 0 | -88 | 299
10 | 5 | 3 | 309 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -27 | 0 | -89 | 309
10 | 5 | 4 | 313 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -29 | 0 | -89 | 313
10 | 5 | 5 | 307 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 1 | 0 | 93 | -26 | 0 | -89 | 307
10 | 5 | 6 | 308 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 38 | 0 | 85 | -44 | 0 | -89 | 308
10 | 5 | 7 | 319 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 98 | -4 | 76 | -76 | 0 | -89 | 319
10 | 5 | 8 | 312 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 143 | -56 | 79 | -79 | 0 | -89 | 312
10 | 5 | 9 | 317 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 201 | -114 | 79 | -73 | 0 | -90 | 317
10 | 5 | 10 | 322 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 249 | -236 | 84 | 0 | 0 | -89 | 322
10 | 5 | 11 | 326 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 262 | -226 | 65 | 0 | 0 | -89 | 326
10 | 5 | 12 | 328 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 237 | -193 | 59 | 0 | 0 | -89 | 328
10 | 5 | 13 | 321 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 182 | -138 | 52 | 0 | 0 | -89 | 321
10 | 5 | 14 | 320 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 113 | -77 | 38 | 0 | 0 | -88 | 320
10 | 5 | 15 | 320 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 40 | 0 | 46 | -21 | 0 | -89 | 320
10 | 5 | 16 | 325 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | -68 | 325
10 | 5 | 17 | 337 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -63 | 337
10 | 5 | 18 | 337 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -78 | 337
10 | 5 | 19 | 334 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -88 | 334
10 | 5 | 20 | 323 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -79 | 323
10 | 5 | 21 | 314 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -72 | 314
10 | 5 | 22 | 303 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -82 | 303
10 | 5 | 23 | 295 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | -19 | 0 | -89 | 295
10 | 6 | 0 | 283 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | -11 | 0 | -89 | 283
10 | 6 | 1 | 281 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | -9 | 0 | -88 | 281
10 | 6 | 2 | 290 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -5 | 0 | -88 | 290
10 | 6 | 3 | 303 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -1 | 0 | -87 | 303
10 | 6 | 4 | 310 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | -3 | 0 | -88 | 310
10 | 6 | 5 | 308 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -2 | 0 | -87 | 308
10 | 6 | 6 | 313 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 45 | 0 | 57 | -18 | 0 | -88 | 313
10 | 6 | 7 | 321 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 135 | -85 | 50 | 0 | 0 | -88 | 321
10 | 6 | 8 | 336 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 202 | -137 | 56 | 0 | 0 | -94 | 336
10 | 6 | 9 | 348 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 238 | -176 | 71 | 0 | 0 | -94 | 348
10 | 6 | 10 | 349 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 246 | -182 | 70 | 0 | 0 | -94 | 349
10 | 6 | 11 | 348 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 245 | -187 | 74 | 0 | 0 | -93 | 348
10 | 6 | 12 | 335 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 232 | -185 | 72 | 0 | 0 | -93 | 335
10 | 6 | 13 | 336 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 199 | -155 | 76 | 0 | 0 | -93 | 336
10 | 6 | 14 | 332 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 141 | -26 | 80 | -80 | 0 | -92 | 332
10 | 6 | 15 | 334 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 66 | 0 | 62 | -42 | 0 | -93 | 334
10 | 6 | 16 | 342 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | -71 | 342
10 | 6 | 17 | 349 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -74 | 349
10 | 6 | 18 | 346 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -70 | 346
10 | 6 | 19 | 338 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -64 | 338
10 | 6 | 20 | 329 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -55 | 329
10 | 6 | 21 | 319 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -49 | 319
10 | 6 | 22 | 313 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -47 | 313
10 | 6 | 23 | 306 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -52 | 306
10 | 7 | 0 | 298 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -39 | 298
10 | 7 | 1 | 294 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -40 | 294
10 | 7 | 2 | 303 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -42 | 303
10 | 7 | 3 | 313 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -44 | 313
10 | 7 | 4 | 318 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -46 | 318
10 | 7 | 5 | 316 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -46 | 316
10 | 7 | 6 | 318 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 43 | 0 | 25 | 0 | 0 | -81 | 318
10 | 7 | 7 | 328 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 120 | -43 | 26 | 0 | 0 | -88 | 328
10 | 7 | 8 | 340 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 177 | -81 | 24 | 0 | 0 | -93 | 340
10 | 7 | 9 | 349 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 208 | -104 | 26 | 0 | 0 | -94 | 349
10 | 7 | 10 | 349 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 223 | -122 | 27 | 0 | 0 | -93 | 349
10 | 7 | 11 | 349 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 203 | -106 | 32 | 0 | 0 | -94 | 349
10 | 7 | 12 | 338 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 167 | -86 | 37 | 0 | 0 | -94 | 338
10 | 7 | 13 | 345 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 124 | -40 | 40 | 0 | 0 | -93 | 345
10 | 7 | 14 | 344 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 76 | 0 | 36 | -12 | 0 | -93 | 344
10 | 7 | 15 | 344 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 33 | 0 | 27 | 0 | 0 | -69 | 344
10 | 7 | 16 | 348 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -71 | 348
10 | 7 | 17 | 352 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -75 | 352
10 | 7 | 18 | 348 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -72 | 348
10 | 7 | 19 | 340 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -69 | 340
10 | 7 | 20 | 334 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -63 | 334
10 | 7 | 21 | 323 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -55 | 323
10 | 7 | 22 | 317 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -51 | 317
10 | 7 | 23 | 311 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -51 | 311
10 | 8 | 0 | 303 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -24 | 0 | -88 | 303
10 | 8 | 1 | 300 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -33 | 0 | -88 | 300
10 | 8 | 2 | 306 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | -14 | 0 | -88 | 306
10 | 8 | 3 | 316 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -82 | 316
10 | 8 | 4 | 322 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | -12 | 0 | -88 | 322
10 | 8 | 5 | 320 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -39 | 0 | -88 | 320
10 | 8 | 6 | 326 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 28 | 0 | 94 | -53 | 0 | -88 | 326
10 | 8 | 7 | 340 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 73 | 0 | 107 | -87 | 0 | -88 | 340
10 | 8 | 8 | 346 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 99 | 0 | 118 | -93 | 0 | -92 | 346
10 | 8 | 9 | 353 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 146 | -13 | 127 | -127 | 0 | -94 | 353
10 | 8 | 10 | 350 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 184 | -55 | 138 | -138 | 0 | -93 | 350
10 | 8 | 11 | 351 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 196 | -66 | 133 | -133 | 0 | -93 | 351
10 | 8 | 12 | 344 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 191 | -95 | 144 | -144 | 0 | -66 | 344
10 | 8 | 13 | 348 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 154 | -27 | 156 | -156 | 0 | -93 | 348
10 | 8 | 14 | 348 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 102 | 0 | 175 | -150 | 0 | -93 | 348
10 | 8 | 15 | 344 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 40 | 0 | 166 | -96 | 0 | -94 | 344
10 | 8 | 16 | 346 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 6 | 0 | 165 | -69 | 0 | -94 | 346
10 | 8 | 17 | 350 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | -67 | 0 | -94 | 350
10 | 8 | 18 | 347 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | -71 | 0 | -93 | 347
10 | 8 | 19 | 340 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | -75 | 0 | -93 | 340
10 | 8 | 20 | 333 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | -66 | 0 | -93 | 333
10 | 8 | 21 | 323 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | -68 | 0 | -93 | 323
10 | 8 | 22 | 318 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | -56 | 0 | -88 | 318
10 | 8 | 23 | 313 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -48 | 0 | -88 | 313
10 | 9 | 0 | 303 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -29 | 0 | -88 | 303
10 | 9 | 1 | 301 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -19 | 0 | -88 | 301
10 | 9 | 2 | 307 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -6 | 0 | -88 | 307
10 | 9 | 3 | 318 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -78 | 318
10 | 9 | 4 | 323 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -69 | 323
10 | 9 | 5 | 320 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -67 | 320
10 | 9 | 6 | 323 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 41 | 0 | 38 | 0 | 0 | -80 | 323
10 | 9 | 7 | 328 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 119 | -49 | 32 | 0 | 0 | -88 | 328
10 | 9 | 8 | 338 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 185 | -96 | 29 | 0 | 0 | -94 | 338
10 | 9 | 9 | 344 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 228 | -133 | 28 | 0 | 0 | -93 | 344
10 | 9 | 10 | 344 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 242 | -133 | 15 | 0 | 0 | -94 | 344
10 | 9 | 11 | 343 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 245 | -132 | 9 | 0 | 0 | -94 | 343
10 | 9 | 12 | 331 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 225 | -124 | 8 | 0 | 0 | -93 | 331
10 | 9 | 13 | 337 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 183 | -77 | 10 | 0 | 0 | -94 | 337
10 | 9 | 14 | 336 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 125 | -40 | 9 | 0 | 0 | -94 | 336
10 | 9 | 15 | 336 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 55 | 0 | 11 | 0 | 0 | -79 | 336
10 | 9 | 16 | 342 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | -64 | 342
10 | 9 | 17 | 349 | 168 | 67 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 349
10 | 9 | 18 | 347 | 168 | 65 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 347
10 | 9 | 19 | 340 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 340
10 | 9 | 20 | 332 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 332
10 | 9 | 21 | 323 | 168 | 68 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 323
10 | 9 | 22 | 317 | 168 | 73 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 317
10 | 9 | 23 | 310 | 168 | 63 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 310
10 | 10 | 0 | 302 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -55 | 302
10 | 10 | 1 | 301 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -56 | 301
10 | 10 | 2 | 307 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -50 | 307
10 | 10 | 3 | 317 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -55 | 317
10 | 10 | 4 | 323 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -67 | 323
10 | 10 | 5 | 322 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -67 | 322
10 | 10 | 6 | 326 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 43 | 0 | 58 | -5 | 0 | -89 | 326
10 | 10 | 7 | 337 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 108 | 0 | 52 | -49 | 0 | -87 | 337
10 | 10 | 8 | 349 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 153 | -83 | 59 | 0 | 0 | -93 | 349
10 | 10 | 9 | 351 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 181 | -120 | 70 | 0 | 0 | -93 | 351
10 | 10 | 10 | 351 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 218 | -149 | 62 | 0 | 0 | -93 | 351
10 | 10 | 11 | 353 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 227 | -171 | 76 | 0 | 0 | -92 | 353
10 | 10 | 12 | 340 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 208 | -168 | 79 | 0 | 0 | -92 | 340
10 | 10 | 13 | 342 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 172 | -50 | 92 | -92 | 0 | -93 | 342
10 | 10 | 14 | 342 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 113 | 0 | 121 | -112 | 0 | -93 | 342
10 | 10 | 15 | 339 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 55 | 0 | 126 | -63 | 0 | -92 | 339
10 | 10 | 16 | 344 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 8 | 0 | 105 | -9 | 0 | -93 | 344
10 | 10 | 17 | 352 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -91 | 352
10 | 10 | 18 | 348 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -91 | 348
10 | 10 | 19 | 342 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -80 | 342
10 | 10 | 20 | 335 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -59 | 335
10 | 10 | 21 | 325 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -69 | 325
10 | 10 | 22 | 318 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -64 | 318
10 | 10 | 23 | 314 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -61 | 314
10 | 11 | 0 | 302 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -60 | 302
10 | 11 | 1 | 300 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -76 | 300
10 | 11 | 2 | 308 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -78 | 308
10 | 11 | 3 | 317 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -72 | 317
10 | 11 | 4 | 322 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -60 | 322
10 | 11 | 5 | 320 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -59 | 320
10 | 11 | 6 | 317 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 44 | 0 | 44 | -14 | 0 | -90 | 317
10 | 11 | 7 | 317 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 130 | -88 | 50 | 0 | 0 | -88 | 317
10 | 11 | 8 | 322 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 201 | -155 | 51 | 0 | 0 | -88 | 322
10 | 11 | 9 | 329 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 246 | -193 | 51 | 0 | 0 | -88 | 329
10 | 11 | 10 | 332 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 257 | -185 | 36 | 0 | 0 | -89 | 332
10 | 11 | 11 | 336 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 233 | -161 | 40 | 0 | 0 | -90 | 336
10 | 11 | 12 | 328 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 182 | -119 | 40 | 0 | 0 | -89 | 328
10 | 11 | 13 | 325 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 133 | -64 | 32 | 0 | 0 | -90 | 325
10 | 11 | 14 | 327 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 81 | -7 | 8 | 0 | 0 | -89 | 327
10 | 11 | 15 | 326 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | -63 | 326
10 | 11 | 16 | 332 | 168 | 70 | 87 | 5 | 41 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | -59 | 332
10 | 11 | 17 | 340 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -56 | 340
10 | 11 | 18 | 339 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -55 | 339
10 | 11 | 19 | 336 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -50 | 336
10 | 11 | 20 | 328 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -56 | 328
10 | 11 | 21 | 318 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -65 | 318
10 | 11 | 22 | 311 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -66 | 311
10 | 11 | 23 | 305 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -78 | 305
10 | 12 | 0 | 293 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | -8 | 0 | -90 | 293
10 | 12 | 1 | 289 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -11 | 0 | -90 | 289
10 | 12 | 2 | 296 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | -7 | 0 | -89 | 296
10 | 12 | 3 | 311 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -87 | 311
10 | 12 | 4 | 315 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -83 | 315
10 | 12 | 5 | 310 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -81 | 310
10 | 12 | 6 | 314 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 23 | 0 | 52 | 0 | 0 | -89 | 314
10 | 12 | 7 | 318 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 48 | 0 | 52 | -6 | 0 | -90 | 318
10 | 12 | 8 | 326 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 66 | 0 | 51 | -16 | 0 | -89 | 326
10 | 12 | 9 | 331 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 78 | 0 | 49 | -22 | 0 | -88 | 331
10 | 12 | 10 | 326 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 77 | 0 | 50 | -26 | 0 | -89 | 326
10 | 12 | 11 | 326 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 79 | 0 | 67 | -44 | 0 | -90 | 326
10 | 12 | 12 | 320 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 74 | 0 | 72 | -51 | 0 | -89 | 320
10 | 12 | 13 | 317 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 64 | 0 | 75 | -46 | 0 | -90 | 317
10 | 12 | 14 | 317 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 46 | 0 | 97 | -50 | 0 | -90 | 317
10 | 12 | 15 | 320 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 18 | 0 | 77 | -20 | 0 | -89 | 320
10 | 12 | 16 | 329 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | -81 | 329
10 | 12 | 17 | 338 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -71 | 338
10 | 12 | 18 | 337 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -74 | 337
10 | 12 | 19 | 334 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -79 | 334
10 | 12 | 20 | 326 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -75 | 326
10 | 12 | 21 | 318 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -66 | 318
10 | 12 | 22 | 308 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -70 | 308
10 | 12 | 23 | 299 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -82 | 299
10 | 13 | 0 | 289 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -82 | 289
10 | 13 | 1 | 289 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -81 | 289
10 | 13 | 2 | 296 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -82 | 296
10 | 13 | 3 | 308 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -84 | 308
10 | 13 | 4 | 314 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -87 | 314
10 | 13 | 5 | 311 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -89 | 311
10 | 13 | 6 | 315 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 30 | 0 | 77 | -11 | 0 | -90 | 315
10 | 13 | 7 | 326 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 79 | 0 | 76 | -49 | 0 | -89 | 326
10 | 13 | 8 | 335 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 107 | 0 | 86 | -78 | 0 | -89 | 335
10 | 13 | 9 | 336 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 140 | -23 | 84 | -84 | 0 | -90 | 336
10 | 13 | 10 | 334 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 167 | -58 | 79 | -73 | 0 | -90 | 334
10 | 13 | 11 | 337 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 181 | -70 | 79 | -73 | 0 | -89 | 337
10 | 13 | 12 | 323 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 164 | -66 | 78 | -72 | 0 | -90 | 323
10 | 13 | 13 | 323 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 132 | -29 | 74 | -74 | 0 | -89 | 323
10 | 13 | 14 | 321 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 94 | 0 | 68 | -61 | 0 | -89 | 321
10 | 13 | 15 | 320 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 48 | 0 | 50 | -27 | 0 | -90 | 320
10 | 13 | 16 | 329 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -68 | 329
10 | 13 | 17 | 341 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -58 | 341
10 | 13 | 18 | 340 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -60 | 340
10 | 13 | 19 | 337 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -56 | 337
10 | 13 | 20 | 330 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -56 | 330
10 | 13 | 21 | 322 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -56 | 322
10 | 13 | 22 | 314 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -50 | 314
10 | 13 | 23 | 308 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -56 | 308
10 | 14 | 0 | 301 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -29 | 301
10 | 14 | 1 | 298 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -31 | 298
10 | 14 | 2 | 308 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -35 | 308
10 | 14 | 3 | 319 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -37 | 319
10 | 14 | 4 | 324 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -43 | 324
10 | 14 | 5 | 326 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -42 | 326
10 | 14 | 6 | 332 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | -62 | 332
10 | 14 | 7 | 337 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 136 | -28 | 10 | 0 | 0 | -90 | 337
10 | 14 | 8 | 345 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 206 | -86 | 9 | 0 | 0 | -93 | 345
10 | 14 | 9 | 349 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 254 | -128 | 8 | 0 | 0 | -94 | 349
10 | 14 | 10 | 349 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 276 | -146 | 3 | 0 | 0 | -93 | 349
10 | 14 | 11 | 348 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 276 | -147 | 4 | 0 | 0 | -94 | 348
10 | 14 | 12 | 335 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 255 | -139 | 4 | 0 | 0 | -94 | 335
10 | 14 | 13 | 336 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 210 | -99 | 9 | 0 | 0 | -93 | 336
10 | 14 | 14 | 334 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 144 | -51 | 24 | 0 | 0 | -93 | 334
10 | 14 | 15 | 334 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 62 | 0 | 27 | -4 | 0 | -94 | 334
10 | 14 | 16 | 344 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | -59 | 344
10 | 14 | 17 | 352 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -67 | 352
10 | 14 | 18 | 349 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -64 | 349
10 | 14 | 19 | 344 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -60 | 344
10 | 14 | 20 | 336 | 168 | 66 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -57 | 336
10 | 14 | 21 | 327 | 168 | 73 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -58 | 327
10 | 14 | 22 | 319 | 168 | 80 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 319
10 | 14 | 23 | 314 | 168 | 67 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -57 | 314
10 | 15 | 0 | 306 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -69 | 306
10 | 15 | 1 | 303 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -56 | 303
10 | 15 | 2 | 310 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -55 | 310
10 | 15 | 3 | 319 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -62 | 319
10 | 15 | 4 | 324 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -66 | 324
10 | 15 | 5 | 325 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -66 | 325
10 | 15 | 6 | 332 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 37 | 0 | 58 | 0 | 0 | -71 | 332
10 | 15 | 7 | 340 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 111 | 0 | 47 | -39 | 0 | -87 | 340
10 | 15 | 8 | 341 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 179 | -101 | 49 | 0 | 0 | -94 | 341
10 | 15 | 9 | 350 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 229 | -148 | 54 | 0 | 0 | -93 | 350
10 | 15 | 10 | 350 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 254 | -203 | 47 | 0 | 0 | -56 | 350
10 | 15 | 11 | 349 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 260 | -217 | 54 | 0 | 0 | -57 | 349
10 | 15 | 12 | 336 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 244 | -223 | 63 | 0 | 0 | -57 | 336
10 | 15 | 13 | 339 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 201 | -181 | 67 | 0 | 0 | -57 | 339
10 | 15 | 14 | 337 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 138 | -81 | 53 | 0 | 0 | -93 | 337
10 | 15 | 15 | 339 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 62 | 0 | 26 | 0 | 0 | -91 | 339
10 | 15 | 16 | 349 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | -65 | 349
10 | 15 | 17 | 358 | 168 | 67 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 358
10 | 15 | 18 | 354 | 168 | 65 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 354
10 | 15 | 19 | 348 | 168 | 62 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -56 | 348
10 | 15 | 20 | 339 | 168 | 62 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 339
10 | 15 | 21 | 331 | 168 | 70 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 331
10 | 15 | 22 | 323 | 168 | 75 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 323
10 | 15 | 23 | 318 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -61 | 318
10 | 16 | 0 | 310 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -45 | 310
10 | 16 | 1 | 308 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -48 | 308
10 | 16 | 2 | 315 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -45 | 315
10 | 16 | 3 | 323 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -44 | 323
10 | 16 | 4 | 329 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -48 | 329
10 | 16 | 5 | 330 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -50 | 330
10 | 16 | 6 | 338 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 23 | 0 | 69 | 0 | 0 | -62 | 338
10 | 16 | 7 | 348 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 53 | 0 | 79 | -3 | 0 | -89 | 348
10 | 16 | 8 | 361 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 74 | 0 | 86 | -15 | 0 | -92 | 361
10 | 16 | 9 | 372 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 100 | 0 | 87 | -30 | 0 | -93 | 372
10 | 16 | 10 | 370 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 100 | 0 | 76 | -22 | 0 | -92 | 370
10 | 16 | 11 | 363 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 93 | 0 | 75 | -21 | 0 | -93 | 363
10 | 16 | 12 | 347 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 87 | 0 | 73 | -28 | 0 | -94 | 347
10 | 16 | 13 | 352 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 74 | 0 | 64 | -2 | 0 | -93 | 352
10 | 16 | 14 | 352 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 50 | 0 | 53 | 0 | 0 | -92 | 352
10 | 16 | 15 | 352 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 21 | 0 | 44 | 0 | 0 | -68 | 352
10 | 16 | 16 | 361 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -70 | 361
10 | 16 | 17 | 364 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -72 | 364
10 | 16 | 18 | 359 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -70 | 359
10 | 16 | 19 | 350 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -67 | 350
10 | 16 | 20 | 342 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 342
10 | 16 | 21 | 332 | 168 | 69 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 332
10 | 16 | 22 | 325 | 168 | 75 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 325
10 | 16 | 23 | 321 | 168 | 78 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 321
10 | 17 | 0 | 313 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -10 | 313
10 | 17 | 1 | 311 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -15 | 311
10 | 17 | 2 | 317 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -14 | 317
10 | 17 | 3 | 326 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -21 | 326
10 | 17 | 4 | 332 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -26 | 332
10 | 17 | 5 | 332 | 168 | 91 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 332
10 | 17 | 6 | 336 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 336
10 | 17 | 7 | 343 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | -57 | 343
10 | 17 | 8 | 359 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 122 | 0 | 13 | 0 | 0 | -84 | 359
10 | 17 | 9 | 363 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 147 | -16 | 17 | 0 | 0 | -93 | 363
10 | 17 | 10 | 359 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 172 | -43 | 16 | 0 | 0 | -94 | 359
10 | 17 | 11 | 356 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 179 | -90 | 15 | 0 | 0 | -56 | 356
10 | 17 | 12 | 342 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 159 | -83 | 15 | 0 | 0 | -57 | 342
10 | 17 | 13 | 344 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 132 | -21 | 19 | 0 | 0 | -94 | 344
10 | 17 | 14 | 346 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 90 | 0 | 22 | 0 | 0 | -78 | 346
10 | 17 | 15 | 345 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 34 | 0 | 21 | 0 | 0 | -50 | 345
10 | 17 | 16 | 351 | 168 | 73 | 100 | 5 | 41 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 351
10 | 17 | 17 | 356 | 168 | 71 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 356
10 | 17 | 18 | 349 | 168 | 73 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 349
10 | 17 | 19 | 344 | 168 | 80 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 344
10 | 17 | 20 | 336 | 168 | 88 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 336
10 | 17 | 21 | 328 | 168 | 95 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 328
10 | 17 | 22 | 321 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 | 321
10 | 17 | 23 | 318 | 168 | 102 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 318
10 | 18 | 0 | 308 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -35 | 308
10 | 18 | 1 | 306 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -34 | 306
10 | 18 | 2 | 311 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -37 | 311
10 | 18 | 3 | 320 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -39 | 320
10 | 18 | 4 | 323 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -41 | 323
10 | 18 | 5 | 321 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -50 | 321
10 | 18 | 6 | 323 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 19 | 0 | 42 | 0 | 0 | -60 | 323
10 | 18 | 7 | 331 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 38 | 0 | 50 | 0 | 0 | -65 | 331
10 | 18 | 8 | 331 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 48 | 0 | 52 | 0 | 0 | -77 | 331
10 | 18 | 9 | 338 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 72 | 0 | 54 | -34 | 0 | -62 | 338
10 | 18 | 10 | 339 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 88 | -1 | 59 | -59 | 0 | -56 | 339
10 | 18 | 11 | 340 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 77 | 0 | 58 | -46 | 0 | -57 | 340
10 | 18 | 12 | 335 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 59 | 0 | 54 | -22 | 0 | -64 | 335
10 | 18 | 13 | 336 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 37 | 0 | 45 | 0 | 0 | -80 | 336
10 | 18 | 14 | 336 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 18 | 0 | 29 | 0 | 0 | -55 | 336
10 | 18 | 15 | 337 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | -53 | 337
10 | 18 | 16 | 341 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -54 | 341
10 | 18 | 17 | 346 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -58 | 346
10 | 18 | 18 | 342 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -76 | 342
10 | 18 | 19 | 338 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -82 | 338
10 | 18 | 20 | 330 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -3 | 0 | -89 | 330
10 | 18 | 21 | 322 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -12 | 0 | -88 | 322
10 | 18 | 22 | 316 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -7 | 0 | -89 | 316
10 | 18 | 23 | 313 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -26 | 0 | -89 | 313
10 | 19 | 0 | 303 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | -52 | 0 | -90 | 303
10 | 19 | 1 | 300 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -48 | 0 | -89 | 300
10 | 19 | 2 | 309 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -32 | 0 | -89 | 309
10 | 19 | 3 | 317 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -34 | 0 | -90 | 317
10 | 19 | 4 | 321 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -34 | 0 | -90 | 321
10 | 19 | 5 | 318 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -31 | 0 | -89 | 318
10 | 19 | 6 | 318 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 38 | 0 | 97 | -48 | 0 | -89 | 318
10 | 19 | 7 | 314 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 116 | -22 | 88 | -88 | 0 | -88 | 314
10 | 19 | 8 | 316 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 184 | -94 | 88 | -82 | 0 | -88 | 316
10 | 19 | 9 | 318 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 222 | -130 | 99 | -92 | 0 | -89 | 318
10 | 19 | 10 | 318 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 215 | -123 | 104 | -97 | 0 | -89 | 318
10 | 19 | 11 | 319 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 209 | -116 | 96 | -89 | 0 | -89 | 319
10 | 19 | 12 | 314 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 180 | -85 | 97 | -97 | 0 | -89 | 314
10 | 19 | 13 | 311 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 140 | -48 | 100 | -100 | 0 | -89 | 311
10 | 19 | 14 | 307 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 94 | -5 | 116 | -116 | 0 | -90 | 307
10 | 19 | 15 | 313 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 40 | 0 | 94 | -69 | 0 | -89 | 313
10 | 19 | 16 | 327 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 2 | 0 | 76 | -9 | 0 | -89 | 327
10 | 19 | 17 | 340 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -81 | 340
10 | 19 | 18 | 340 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -72 | 340
10 | 19 | 19 | 338 | 168 | 67 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -58 | 338
10 | 19 | 20 | 331 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -46 | 331
10 | 19 | 21 | 323 | 168 | 64 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -57 | 323
10 | 19 | 22 | 313 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 313
10 | 19 | 23 | 310 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -68 | 310
10 | 20 | 0 | 301 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -70 | 301
10 | 20 | 1 | 299 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -70 | 299
10 | 20 | 2 | 307 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -75 | 307
10 | 20 | 3 | 317 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -2 | 0 | -89 | 317
10 | 20 | 4 | 325 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | -34 | 0 | -88 | 325
10 | 20 | 5 | 328 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -34 | 0 | -88 | 328
10 | 20 | 6 | 336 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 25 | 0 | 120 | -28 | 0 | -89 | 336
10 | 20 | 7 | 346 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 75 | 0 | 125 | -74 | 0 | -88 | 346
10 | 20 | 8 | 361 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 126 | 0 | 135 | -115 | 0 | -93 | 361
10 | 20 | 9 | 368 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 166 | -13 | 136 | -136 | 0 | -93 | 368
10 | 20 | 10 | 367 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 174 | -22 | 122 | -122 | 0 | -93 | 367
10 | 20 | 11 | 365 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 188 | -38 | 120 | -120 | 0 | -93 | 365
10 | 20 | 12 | 347 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 182 | -51 | 123 | -123 | 0 | -92 | 347
10 | 20 | 13 | 349 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 156 | -23 | 126 | -126 | 0 | -92 | 349
10 | 20 | 14 | 348 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 92 | 0 | 138 | -98 | 0 | -92 | 348
10 | 20 | 15 | 349 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 33 | 0 | 119 | -47 | 0 | -93 | 349
10 | 20 | 16 | 364 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | -92 | 364
10 | 20 | 17 | 372 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -83 | 372
10 | 20 | 18 | 367 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -92 | 367
10 | 20 | 19 | 358 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -86 | 358
10 | 20 | 20 | 348 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -75 | 348
10 | 20 | 21 | 338 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -83 | 338
10 | 20 | 22 | 330 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -86 | 330
10 | 20 | 23 | 323 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -87 | 323
10 | 21 | 0 | 316 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -72 | 316
10 | 21 | 1 | 315 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -64 | 315
10 | 21 | 2 | 322 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -40 | 322
10 | 21 | 3 | 331 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -49 | 331
10 | 21 | 4 | 337 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -52 | 337
10 | 21 | 5 | 337 | 168 | 65 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -57 | 337
10 | 21 | 6 | 344 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 33 | 0 | 57 | 0 | 0 | -67 | 344
10 | 21 | 7 | 349 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 103 | 0 | 59 | -32 | 0 | -89 | 349
10 | 21 | 8 | 352 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 171 | -99 | 65 | 0 | 0 | -93 | 352
10 | 21 | 9 | 374 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 215 | -130 | 75 | 0 | 0 | -94 | 374
10 | 21 | 10 | 381 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 211 | -104 | 60 | 0 | 0 | -94 | 381
10 | 21 | 11 | 380 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 178 | -79 | 67 | 0 | 0 | -94 | 380
10 | 21 | 12 | 357 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 145 | -3 | 72 | -72 | 0 | -93 | 357
10 | 21 | 13 | 358 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 109 | 0 | 75 | -40 | 0 | -94 | 358
10 | 21 | 14 | 361 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 76 | 0 | 72 | -19 | 0 | -93 | 361
10 | 21 | 15 | 359 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 27 | 0 | 66 | 0 | 0 | -72 | 359
10 | 21 | 16 | 367 | 168 | 66 | 81 | 5 | 41 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | -58 | 367
10 | 21 | 17 | 372 | 168 | 65 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -58 | 372
10 | 21 | 18 | 367 | 168 | 66 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -57 | 367
10 | 21 | 19 | 359 | 168 | 69 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -57 | 359
10 | 21 | 20 | 349 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -42 | 349
10 | 21 | 21 | 339 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -34 | 339
10 | 21 | 22 | 330 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -41 | 330
10 | 21 | 23 | 326 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -42 | 326
10 | 22 | 0 | 318 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -21 | 318
10 | 22 | 1 | 317 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -21 | 317
10 | 22 | 2 | 323 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 323
10 | 22 | 3 | 333 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -26 | 333
10 | 22 | 4 | 339 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -33 | 339
10 | 22 | 5 | 340 | 168 | 83 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 340
10 | 22 | 6 | 346 | 168 | 77 | 51 | 5 | 41 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | -58 | 346
10 | 22 | 7 | 359 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 89 | 0 | 34 | 0 | 0 | -73 | 359
10 | 22 | 8 | 369 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 142 | -26 | 37 | 0 | 0 | -93 | 369
10 | 22 | 9 | 369 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 173 | -64 | 45 | 0 | 0 | -94 | 369
10 | 22 | 10 | 381 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 204 | -81 | 42 | 0 | 0 | -93 | 381
10 | 22 | 11 | 387 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 195 | -61 | 37 | 0 | 0 | -93 | 387
10 | 22 | 12 | 367 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 157 | -46 | 40 | 0 | 0 | -93 | 367
10 | 22 | 13 | 368 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 116 | -3 | 38 | 0 | 0 | -92 | 368
10 | 22 | 14 | 363 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 77 | 0 | 40 | 0 | 0 | -86 | 363
10 | 22 | 15 | 363 | 168 | 68 | 81 | 5 | 41 | 28 | 0 | 31 | 0 | 0 | -59 | 363
10 | 22 | 16 | 372 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -47 | 372
10 | 22 | 17 | 377 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -39 | 377
10 | 22 | 18 | 369 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -52 | 369
10 | 22 | 19 | 362 | 168 | 60 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -49 | 362
10 | 22 | 20 | 350 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -45 | 350
10 | 22 | 21 | 340 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -34 | 340
10 | 22 | 22 | 332 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -26 | 332
10 | 22 | 23 | 327 | 168 | 93 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 327
10 | 23 | 0 | 320 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -16 | 320
10 | 23 | 1 | 318 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -15 | 318
10 | 23 | 2 | 326 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -21 | 326
10 | 23 | 3 | 335 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -28 | 335
10 | 23 | 4 | 340 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -35 | 340
10 | 23 | 5 | 342 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -36 | 342
10 | 23 | 6 | 347 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | -41 | 347
10 | 23 | 7 | 351 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 103 | 0 | 5 | 0 | 0 | -81 | 351
10 | 23 | 8 | 365 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 165 | -22 | 7 | 0 | 0 | -93 | 365
10 | 23 | 9 | 377 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 209 | -96 | 13 | 0 | 0 | -57 | 377
10 | 23 | 10 | 372 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 223 | -104 | 19 | 0 | 0 | -74 | 372
10 | 23 | 11 | 383 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 206 | -66 | 9 | 0 | 0 | -75 | 383
10 | 23 | 12 | 373 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 161 | -48 | 8 | 0 | 0 | -57 | 373
10 | 23 | 13 | 370 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | -59 | 370
10 | 23 | 14 | 362 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 79 | 0 | 24 | 0 | 0 | -67 | 362
10 | 23 | 15 | 359 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | -48 | 359
10 | 23 | 16 | 371 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -53 | 371
10 | 23 | 17 | 376 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -53 | 376
10 | 23 | 18 | 369 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -53 | 369
10 | 23 | 19 | 361 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -49 | 361
10 | 23 | 20 | 350 | 168 | 73 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -57 | 350
10 | 23 | 21 | 340 | 168 | 83 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -58 | 340
10 | 23 | 22 | 333 | 168 | 91 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -58 | 333
10 | 23 | 23 | 330 | 168 | 94 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 330
10 | 24 | 0 | 322 | 168 | 99 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 322
10 | 24 | 1 | 320 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -17 | 320
10 | 24 | 2 | 326 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -22 | 326
10 | 24 | 3 | 338 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -32 | 338
10 | 24 | 4 | 343 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -37 | 343
10 | 24 | 5 | 347 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -40 | 347
10 | 24 | 6 | 349 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | -42 | 349
10 | 24 | 7 | 351 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 108 | 0 | 10 | 0 | 0 | -82 | 351
10 | 24 | 8 | 365 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 171 | -33 | 11 | 0 | 0 | -92 | 365
10 | 24 | 9 | 378 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 209 | -55 | 8 | 0 | 0 | -92 | 378
10 | 24 | 10 | 377 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 232 | -79 | 9 | 0 | 0 | -94 | 377
10 | 24 | 11 | 378 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 224 | -80 | 10 | 0 | 0 | -85 | 378
10 | 24 | 12 | 356 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 182 | -54 | 10 | 0 | 0 | -93 | 356
10 | 24 | 13 | 362 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 144 | -11 | 8 | 0 | 0 | -93 | 362
10 | 24 | 14 | 356 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 84 | 0 | 8 | 0 | 0 | -64 | 356
10 | 24 | 15 | 356 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | -47 | 356
10 | 24 | 16 | 370 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -32 | 370
10 | 24 | 17 | 377 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -27 | 377
10 | 24 | 18 | 369 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -37 | 369
10 | 24 | 19 | 362 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -40 | 362
10 | 24 | 20 | 351 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -44 | 351
10 | 24 | 21 | 342 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -36 | 342
10 | 24 | 22 | 339 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -33 | 339
10 | 24 | 23 | 338 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -32 | 338
10 | 25 | 0 | 330 | 168 | 84 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 330
10 | 25 | 1 | 329 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -36 | 329
10 | 25 | 2 | 334 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -33 | 334
10 | 25 | 3 | 340 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -37 | 340
10 | 25 | 4 | 346 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -41 | 346
10 | 25 | 5 | 346 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -39 | 346
10 | 25 | 6 | 342 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | -59 | 342
10 | 25 | 7 | 337 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 108 | -35 | 38 | 0 | 0 | -90 | 337
10 | 25 | 8 | 339 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 180 | -98 | 38 | 0 | 0 | -89 | 339
10 | 25 | 9 | 343 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 221 | -136 | 38 | 0 | 0 | -88 | 343
10 | 25 | 10 | 344 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 230 | -125 | 20 | 0 | 0 | -89 | 344
10 | 25 | 11 | 348 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 204 | -104 | 29 | 0 | 0 | -89 | 348
10 | 25 | 12 | 342 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 158 | -66 | 30 | 0 | 0 | -88 | 342
10 | 25 | 13 | 334 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 123 | -43 | 36 | 0 | 0 | -90 | 334
10 | 25 | 14 | 337 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 83 | 0 | 54 | -22 | 0 | -89 | 337
10 | 25 | 15 | 337 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 29 | 0 | 58 | 0 | 0 | -69 | 337
10 | 25 | 16 | 345 | 168 | 67 | 55 | 5 | 41 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | -58 | 345
10 | 25 | 17 | 355 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -59 | 355
10 | 25 | 18 | 352 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -58 | 352
10 | 25 | 19 | 348 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -53 | 348
10 | 25 | 20 | 340 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -48 | 340
10 | 25 | 21 | 334 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -41 | 334
10 | 25 | 22 | 329 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -35 | 329
10 | 25 | 23 | 327 | 168 | 83 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 327
10 | 26 | 0 | 320 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -57 | 320
10 | 26 | 1 | 319 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -56 | 319
10 | 26 | 2 | 326 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -61 | 326
10 | 26 | 3 | 334 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -64 | 334
10 | 26 | 4 | 337 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -66 | 337
10 | 26 | 5 | 335 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -68 | 335
10 | 26 | 6 | 330 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 20 | 0 | 59 | 0 | 0 | -88 | 330
10 | 26 | 7 | 328 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 62 | 0 | 68 | -21 | 0 | -89 | 328
10 | 26 | 8 | 332 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 101 | 0 | 69 | -57 | 0 | -89 | 332
10 | 26 | 9 | 339 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 122 | -2 | 67 | -67 | 0 | -89 | 339
10 | 26 | 10 | 339 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 120 | -4 | 54 | -50 | 0 | -89 | 339
10 | 26 | 11 | 338 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 99 | 0 | 49 | -32 | 0 | -89 | 338
10 | 26 | 12 | 338 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 75 | 0 | 46 | -7 | 0 | -90 | 338
10 | 26 | 13 | 334 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 44 | 0 | 42 | 0 | 0 | -68 | 334
10 | 26 | 14 | 333 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 23 | 0 | 50 | 0 | 0 | -77 | 333
10 | 26 | 15 | 335 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 8 | 0 | 49 | 0 | 0 | -69 | 335
10 | 26 | 16 | 341 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -66 | 341
10 | 26 | 17 | 348 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -80 | 348
10 | 26 | 18 | 348 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -85 | 348
10 | 26 | 19 | 345 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -81 | 345
10 | 26 | 20 | 338 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -73 | 338
10 | 26 | 21 | 331 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -65 | 331
10 | 26 | 22 | 322 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -60 | 322
10 | 26 | 23 | 319 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -73 | 319
10 | 27 | 0 | 314 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -18 | 0 | -89 | 314
10 | 27 | 1 | 314 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -18 | 0 | -88 | 314
10 | 27 | 2 | 321 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -33 | 0 | -88 | 321
10 | 27 | 3 | 328 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -32 | 0 | -88 | 328
10 | 27 | 4 | 335 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -3 | 0 | -88 | 335
10 | 27 | 5 | 337 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | -6 | 0 | -88 | 337
10 | 27 | 6 | 339 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 20 | 0 | 80 | -21 | 0 | -88 | 339
10 | 27 | 7 | 344 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 74 | 0 | 89 | -69 | 0 | -88 | 344
10 | 27 | 8 | 346 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 138 | -15 | 86 | -86 | 0 | -86 | 346
10 | 27 | 9 | 356 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 195 | -97 | 90 | -84 | 0 | -57 | 356
10 | 27 | 10 | 363 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 208 | -103 | 93 | -86 | 0 | -58 | 363
10 | 27 | 11 | 362 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 199 | -88 | 116 | -116 | 0 | -58 | 362
10 | 27 | 12 | 346 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 171 | -77 | 125 | -125 | 0 | -57 | 346
10 | 27 | 13 | 346 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 143 | -49 | 137 | -137 | 0 | -57 | 346
10 | 27 | 14 | 346 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 90 | 0 | 164 | -123 | 0 | -94 | 346
10 | 27 | 15 | 351 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 29 | 0 | 156 | -78 | 0 | -94 | 351
10 | 27 | 16 | 365 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 1 | 0 | 152 | -42 | 0 | -94 | 365
10 | 27 | 17 | 368 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | -45 | 0 | -93 | 368
10 | 27 | 18 | 363 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | -51 | 0 | -93 | 363
10 | 27 | 19 | 356 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | -57 | 0 | -93 | 356
10 | 27 | 20 | 347 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 183 | -52 | 0 | -93 | 347
10 | 27 | 21 | 339 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | -49 | 0 | -94 | 339
10 | 27 | 22 | 333 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | -58 | 0 | -89 | 333
10 | 27 | 23 | 331 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | -60 | 0 | -89 | 331
10 | 28 | 0 | 323 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | -91 | 0 | -57 | 323
10 | 28 | 1 | 323 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | -98 | 0 | -56 | 323
10 | 28 | 2 | 329 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | -93 | 0 | -57 | 329
10 | 28 | 3 | 337 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | -84 | 0 | -57 | 337
10 | 28 | 4 | 342 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | -80 | 0 | -57 | 342
10 | 28 | 5 | 344 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | -82 | 0 | -58 | 344
10 | 28 | 6 | 351 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 24 | 0 | 143 | -89 | 0 | -57 | 351
10 | 28 | 7 | 363 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 86 | 0 | 139 | -125 | 0 | -57 | 363
10 | 28 | 8 | 391 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 143 | -4 | 144 | -144 | 0 | -56 | 391
10 | 28 | 9 | 409 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 168 | -10 | 151 | -151 | 0 | -57 | 409
10 | 28 | 10 | 398 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 179 | -32 | 160 | -160 | 0 | -57 | 398
10 | 28 | 11 | 398 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 178 | -32 | 158 | -158 | 0 | -56 | 398
10 | 28 | 12 | 381 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 150 | -21 | 161 | -161 | 0 | -56 | 381
10 | 28 | 13 | 385 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 120 | 0 | 164 | -150 | 0 | -57 | 385
10 | 28 | 14 | 380 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 80 | 0 | 177 | -156 | 0 | -57 | 380
10 | 28 | 15 | 387 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 26 | 0 | 170 | -65 | 0 | -93 | 387
10 | 28 | 16 | 400 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | -20 | 0 | -93 | 400
10 | 28 | 17 | 399 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | -22 | 0 | -93 | 399
10 | 28 | 18 | 388 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | -34 | 0 | -94 | 388
10 | 28 | 19 | 378 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | -53 | 0 | -93 | 378
10 | 28 | 20 | 363 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | -51 | 0 | -94 | 363
10 | 28 | 21 | 349 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | -48 | 0 | -94 | 349
10 | 28 | 22 | 339 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | -47 | 0 | -88 | 339
10 | 28 | 23 | 337 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | -43 | 0 | -89 | 337
10 | 29 | 0 | 331 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -31 | 0 | -89 | 331
10 | 29 | 1 | 329 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | -24 | 0 | -88 | 329
10 | 29 | 2 | 332 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -7 | 0 | -88 | 332
10 | 29 | 3 | 340 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -9 | 0 | -89 | 340
10 | 29 | 4 | 346 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -1 | 0 | -89 | 346
10 | 29 | 5 | 346 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -2 | 0 | -88 | 346
10 | 29 | 6 | 352 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 24 | 0 | 97 | -8 | 0 | -88 | 352
10 | 29 | 7 | 368 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 96 | 0 | 86 | -37 | 0 | -89 | 368
10 | 29 | 8 | 385 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 153 | 0 | 91 | -74 | 0 | -94 | 385
10 | 29 | 9 | 390 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 190 | -22 | 89 | -83 | 0 | -93 | 390
10 | 29 | 10 | 383 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 198 | -136 | 77 | 0 | 0 | -65 | 383
10 | 29 | 11 | 381 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 188 | -64 | 84 | -78 | 0 | -58 | 381
10 | 29 | 12 | 368 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 156 | -40 | 76 | -77 | 0 | -56 | 368
10 | 29 | 13 | 363 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 123 | 0 | 76 | -55 | 0 | -93 | 363
10 | 29 | 14 | 364 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 74 | 0 | 67 | -27 | 0 | -93 | 364
10 | 29 | 15 | 365 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 25 | 0 | 48 | 0 | 0 | -63 | 365
10 | 29 | 16 | 377 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -49 | 377
10 | 29 | 17 | 381 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -45 | 381
10 | 29 | 18 | 374 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -50 | 374
10 | 29 | 19 | 365 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -51 | 365
10 | 29 | 20 | 356 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -46 | 356
10 | 29 | 21 | 346 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -38 | 346
10 | 29 | 22 | 339 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -31 | 339
10 | 29 | 23 | 336 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -34 | 336
10 | 30 | 0 | 329 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -49 | 329
10 | 30 | 1 | 329 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -66 | 329
10 | 30 | 2 | 335 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -69 | 335
10 | 30 | 3 | 342 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -70 | 342
10 | 30 | 4 | 349 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -76 | 349
10 | 30 | 5 | 353 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -88 | 353
10 | 30 | 6 | 349 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 11 | 0 | 84 | 0 | 0 | -86 | 349
10 | 30 | 7 | 348 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 84 | 0 | 76 | -48 | 0 | -88 | 348
10 | 30 | 8 | 371 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 189 | -44 | 84 | -78 | 0 | -93 | 371
10 | 30 | 9 | 378 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 236 | -162 | 84 | 0 | 0 | -93 | 378
10 | 30 | 10 | 377 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 255 | -218 | 84 | 0 | 0 | -57 | 377
10 | 30 | 11 | 371 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 248 | -216 | 83 | 0 | 0 | -57 | 371
10 | 30 | 12 | 354 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 217 | -125 | 87 | -81 | 0 | -57 | 354
10 | 30 | 13 | 360 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 154 | -27 | 96 | -96 | 0 | -80 | 360
10 | 30 | 14 | 356 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 81 | 0 | 108 | -55 | 0 | -94 | 356
10 | 30 | 15 | 359 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 18 | 0 | 106 | -9 | 0 | -94 | 359
10 | 30 | 16 | 377 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -77 | 377
10 | 30 | 17 | 380 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -83 | 380
10 | 30 | 18 | 374 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -2 | 0 | -93 | 374
10 | 30 | 19 | 362 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -5 | 0 | -94 | 362
10 | 30 | 20 | 350 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -10 | 0 | -93 | 350
10 | 30 | 21 | 342 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -12 | 0 | -93 | 342
10 | 30 | 22 | 336 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -15 | 0 | -88 | 336
10 | 30 | 23 | 331 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -7 | 0 | -88 | 331
10 | 31 | 0 | 323 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -82 | 323
10 | 31 | 1 | 322 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -75 | 322
10 | 31 | 2 | 326 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -62 | 326
10 | 31 | 3 | 334 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -37 | 334
10 | 31 | 4 | 339 | 168 | 97 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -57 | 339
10 | 31 | 5 | 339 | 168 | 99 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 339
10 | 31 | 6 | 340 | 168 | 97 | 53 | 5 | 41 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 340
10 | 31 | 7 | 348 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 69 | 0 | 22 | 0 | 0 | -60 | 348
10 | 31 | 8 | 365 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 121 | 0 | 21 | 0 | 0 | -86 | 365
10 | 31 | 9 | 378 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 159 | -15 | 19 | 0 | 0 | -94 | 378
10 | 31 | 10 | 384 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 170 | -12 | 10 | 0 | 0 | -93 | 384
10 | 31 | 11 | 388 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 145 | 0 | 10 | 0 | 0 | -76 | 388
10 | 31 | 12 | 377 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 111 | 0 | 9 | 0 | 0 | -64 | 377
10 | 31 | 13 | 377 | 168 | 69 | 67 | 5 | 41 | 78 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 377
10 | 31 | 14 | 365 | 168 | 84 | 79 | 5 | 41 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 365
10 | 31 | 15 | 357 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | -31 | 357
10 | 31 | 16 | 368 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -34 | 368
10 | 31 | 17 | 367 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -34 | 367
10 | 31 | 18 | 359 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -31 | 359
10 | 31 | 19 | 351 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -29 | 351
10 | 31 | 20 | 343 | 168 | 96 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -58 | 343
10 | 31 | 21 | 335 | 168 | 93 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 335
10 | 31 | 22 | 329 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 329
10 | 31 | 23 | 328 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -22 | 328
11 | 1 | 0 | 327 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 22 | -92 | 327
11 | 1 | 1 | 329 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 22 | -92 | 329
11 | 1 | 2 | 336 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 28 | -93 | 336
11 | 1 | 3 | 352 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 21 | -92 | 352
11 | 1 | 4 | 358 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 17 | -93 | 358
11 | 1 | 5 | 355 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 14 | -93 | 355
11 | 1 | 6 | 352 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 5 | 0 | 108 | 0 | 0 | -71 | 352
11 | 1 | 7 | 369 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 26 | 0 | 108 | 0 | 0 | -75 | 369
11 | 1 | 8 | 381 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 22 | 0 | 118 | 0 | -25 | -53 | 381
11 | 1 | 9 | 396 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 28 | 0 | 131 | 0 | -69 | -13 | 396
11 | 1 | 10 | 399 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 33 | 0 | 139 | 0 | -68 | -24 | 399
11 | 1 | 11 | 403 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 33 | 0 | 124 | 0 | -69 | -14 | 403
11 | 1 | 12 | 389 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 30 | 0 | 135 | 0 | -69 | -26 | 389
11 | 1 | 13 | 384 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 24 | 0 | 141 | 0 | -69 | -22 | 384
11 | 1 | 14 | 378 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 18 | 0 | 172 | 0 | -30 | -92 | 378
11 | 1 | 15 | 374 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 8 | 0 | 164 | 0 | -17 | -91 | 374
11 | 1 | 16 | 383 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 13 | -90 | 383
11 | 1 | 17 | 388 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 11 | -91 | 388
11 | 1 | 18 | 383 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | 0 | 12 | -91 | 383
11 | 1 | 19 | 378 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 14 | -90 | 378
11 | 1 | 20 | 367 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 18 | -91 | 367
11 | 1 | 21 | 353 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 20 | -91 | 353
11 | 1 | 22 | 340 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 22 | -92 | 340
11 | 1 | 23 | 338 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 34 | -93 | 338
11 | 2 | 0 | 325 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20 | -57 | 325
11 | 2 | 1 | 327 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 20 | -57 | 327
11 | 2 | 2 | 334 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | -57 | 334
11 | 2 | 3 | 347 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 20 | -58 | 347
11 | 2 | 4 | 354 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 19 | -57 | 354
11 | 2 | 5 | 353 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 33 | -83 | 353
11 | 2 | 6 | 345 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 7 | 0 | 95 | 0 | 0 | -67 | 345
11 | 2 | 7 | 360 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 45 | 0 | 94 | 0 | -7 | -82 | 360
11 | 2 | 8 | 366 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 72 | 0 | 103 | 0 | -68 | -51 | 366
11 | 2 | 9 | 364 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 123 | 0 | 104 | -47 | -69 | -57 | 364
11 | 2 | 10 | 376 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 136 | 0 | 97 | -40 | -69 | -58 | 376
11 | 2 | 11 | 374 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 129 | 0 | 91 | -29 | -69 | -58 | 374
11 | 2 | 12 | 351 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 126 | 0 | 87 | -46 | -69 | -57 | 351
11 | 2 | 13 | 349 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 107 | 0 | 81 | 0 | -57 | -92 | 349
11 | 2 | 14 | 335 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 60 | 0 | 55 | 0 | -1 | -91 | 335
11 | 2 | 15 | 342 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 13 | 0 | 44 | 0 | 0 | -55 | 342
11 | 2 | 16 | 367 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -18 | 367
11 | 2 | 17 | 378 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 47 | -56 | 378
11 | 2 | 18 | 378 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | -13 | 378
11 | 2 | 19 | 372 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 44 | -56 | 372
11 | 2 | 20 | 367 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 50 | -56 | 367
11 | 2 | 21 | 356 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 27 | -38 | 356
11 | 2 | 22 | 346 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -18 | 346
11 | 2 | 23 | 343 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 343
11 | 3 | 0 | 329 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 29 | -39 | 329
11 | 3 | 1 | 329 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | -2 | -10 | 329
11 | 3 | 2 | 340 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | -2 | -7 | 340
11 | 3 | 3 | 352 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -11 | 352
11 | 3 | 4 | 361 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -57 | 361
11 | 3 | 5 | 361 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | -57 | 361
11 | 3 | 6 | 354 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 9 | 0 | 40 | 0 | 44 | -58 | 354
11 | 3 | 7 | 358 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 76 | 0 | 30 | 0 | -2 | -56 | 358
11 | 3 | 8 | 364 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 158 | 0 | 27 | 0 | -68 | -63 | 364
11 | 3 | 9 | 368 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 217 | -32 | 31 | 0 | -68 | -90 | 368
11 | 3 | 10 | 368 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 234 | -42 | 25 | 0 | -69 | -90 | 368
11 | 3 | 11 | 360 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 228 | -88 | 35 | 0 | -69 | -56 | 360
11 | 3 | 12 | 345 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 206 | -81 | 36 | 0 | -69 | -57 | 345
11 | 3 | 13 | 335 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 162 | -47 | 36 | 0 | -69 | -57 | 335
11 | 3 | 14 | 328 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 95 | 0 | 42 | 0 | -62 | -57 | 328
11 | 3 | 15 | 347 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 25 | 0 | 34 | 0 | 0 | -47 | 347
11 | 3 | 16 | 373 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | -20 | 373
11 | 3 | 17 | 384 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -3 | 384
11 | 3 | 18 | 384 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 54 | -58 | 384
11 | 3 | 19 | 378 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 378
11 | 3 | 20 | 370 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 59 | -58 | 370
11 | 3 | 21 | 360 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 360
11 | 3 | 22 | 350 | 168 | 117 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 350
11 | 3 | 23 | 347 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -57 | 347
11 | 4 | 0 | 338 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 15 | -57 | 338
11 | 4 | 1 | 338 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 12 | -58 | 338
11 | 4 | 2 | 351 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 15 | -57 | 351
11 | 4 | 3 | 365 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 13 | -57 | 365
11 | 4 | 4 | 375 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 13 | -57 | 375
11 | 4 | 5 | 379 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 46 | -92 | 379
11 | 4 | 6 | 381 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 11 | 0 | 76 | 0 | 27 | -75 | 381
11 | 4 | 7 | 385 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 92 | 0 | 75 | 0 | -20 | -93 | 385
11 | 4 | 8 | 400 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 179 | 0 | 79 | -5 | -68 | -95 | 400
11 | 4 | 9 | 411 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 227 | -47 | 84 | 0 | -69 | -94 | 411
11 | 4 | 10 | 404 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 244 | -116 | 91 | 0 | -68 | -57 | 404
11 | 4 | 11 | 401 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 236 | -72 | 92 | -40 | -69 | -56 | 401
11 | 4 | 12 | 380 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 209 | -20 | 92 | -85 | -69 | -57 | 380
11 | 4 | 13 | 376 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 156 | 0 | 96 | -21 | -69 | -96 | 376
11 | 4 | 14 | 377 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 79 | 0 | 105 | 0 | -22 | -95 | 377
11 | 4 | 15 | 384 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 16 | 0 | 103 | 0 | 0 | -66 | 384
11 | 4 | 16 | 401 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 14 | -57 | 401
11 | 4 | 17 | 404 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 28 | -71 | 404
11 | 4 | 18 | 396 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 47 | -96 | 396
11 | 4 | 19 | 390 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 4 | -57 | 390
11 | 4 | 20 | 380 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 38 | -91 | 380
11 | 4 | 21 | 367 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 6 | -57 | 367
11 | 4 | 22 | 359 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 2 | -57 | 359
11 | 4 | 23 | 352 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | -2 | -69 | 352
11 | 5 | 0 | 345 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -85 | 345
11 | 5 | 1 | 344 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | -2 | -81 | 344
11 | 5 | 2 | 351 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | -2 | -79 | 351
11 | 5 | 3 | 364 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -67 | 364
11 | 5 | 4 | 371 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | -57 | 371
11 | 5 | 5 | 371 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 23 | -57 | 371
11 | 5 | 6 | 371 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 9 | 0 | 64 | 0 | 23 | -56 | 371
11 | 5 | 7 | 377 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 70 | 0 | 48 | 0 | 0 | -62 | 377
11 | 5 | 8 | 393 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 133 | 0 | 46 | 0 | -1 | -95 | 393
11 | 5 | 9 | 408 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 176 | 0 | 48 | 0 | -30 | -96 | 408
11 | 5 | 10 | 400 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 187 | -5 | 34 | 0 | -69 | -57 | 400
11 | 5 | 11 | 392 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 193 | -4 | 36 | 0 | -69 | -74 | 392
11 | 5 | 12 | 369 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 190 | -7 | 38 | 0 | -69 | -93 | 369
11 | 5 | 13 | 372 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 151 | 0 | 34 | 0 | -29 | -94 | 372
11 | 5 | 14 | 367 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 87 | 0 | 34 | 0 | 0 | -86 | 367
11 | 5 | 15 | 373 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 22 | 0 | 32 | 0 | 31 | -57 | 373
11 | 5 | 16 | 393 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 51 | -57 | 393
11 | 5 | 17 | 395 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 | -57 | 395
11 | 5 | 18 | 391 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 51 | -56 | 391
11 | 5 | 19 | 381 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 55 | -58 | 381
11 | 5 | 20 | 371 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | -56 | 371
11 | 5 | 21 | 359 | 168 | 65 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 359
11 | 5 | 22 | 351 | 168 | 123 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 351
11 | 5 | 23 | 351 | 168 | 64 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 351
11 | 6 | 0 | 342 | 168 | 123 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 342
11 | 6 | 1 | 341 | 168 | 123 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 341
11 | 6 | 2 | 351 | 168 | 123 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 351
11 | 6 | 3 | 364 | 168 | 119 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 364
11 | 6 | 4 | 375 | 168 | 61 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 375
11 | 6 | 5 | 378 | 168 | 116 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 378
11 | 6 | 6 | 378 | 168 | 116 | 93 | 5 | 41 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 378
11 | 6 | 7 | 390 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 72 | 0 | 8 | 0 | 0 | -21 | 390
11 | 6 | 8 | 405 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 144 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 405
11 | 6 | 9 | 413 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 194 | 0 | 7 | 0 | -3 | -95 | 413
11 | 6 | 10 | 408 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 215 | 0 | 4 | 0 | -69 | -53 | 408
11 | 6 | 11 | 403 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 206 | 0 | 3 | 0 | -69 | -48 | 403
11 | 6 | 12 | 387 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 171 | 0 | 4 | 0 | -69 | -30 | 387
11 | 6 | 13 | 391 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 129 | 0 | 4 | 0 | -69 | 16 | 391
11 | 6 | 14 | 387 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | -18 | 387
11 | 6 | 15 | 387 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 11 | 0 | 8 | 0 | 53 | -57 | 387
11 | 6 | 16 | 403 | 168 | 100 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -44 | 403
11 | 6 | 17 | 401 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 49 | -57 | 401
11 | 6 | 18 | 393 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 51 | -57 | 393
11 | 6 | 19 | 385 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -56 | 385
11 | 6 | 20 | 373 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 36 | -50 | 373
11 | 6 | 21 | 362 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 22 | -57 | 362
11 | 6 | 22 | 355 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -59 | 355
11 | 6 | 23 | 352 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -92 | 352
11 | 7 | 0 | 338 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | -44 | 0 | -93 | 338
11 | 7 | 1 | 339 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 185 | 0 | -64 | -93 | 339
11 | 7 | 2 | 351 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 183 | -50 | 0 | -93 | 351
11 | 7 | 3 | 367 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | -46 | 0 | -92 | 367
11 | 7 | 4 | 375 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | 0 | -44 | -92 | 375
11 | 7 | 5 | 378 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | -46 | 0 | -92 | 378
11 | 7 | 6 | 377 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 9 | 0 | 178 | 0 | -45 | -92 | 377
11 | 7 | 7 | 387 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 74 | 0 | 170 | -81 | 0 | -92 | 387
11 | 7 | 8 | 408 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 140 | 0 | 168 | -83 | -49 | -79 | 408
11 | 7 | 9 | 423 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 184 | 0 | 176 | -120 | -69 | -59 | 423
11 | 7 | 10 | 447 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 202 | 0 | 183 | -124 | -67 | -58 | 447
11 | 7 | 11 | 451 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 156 | 0 | 173 | -63 | -68 | -58 | 451
11 | 7 | 12 | 420 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 130 | 0 | 170 | -101 | -32 | -58 | 420
11 | 7 | 13 | 413 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 109 | 0 | 178 | -58 | -69 | -58 | 413
11 | 7 | 14 | 403 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 71 | 0 | 180 | -84 | -2 | -95 | 403
11 | 7 | 15 | 407 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 20 | 0 | 167 | -27 | 0 | -96 | 407
11 | 7 | 16 | 432 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 7 | -71 | 432
11 | 7 | 17 | 434 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 2 | -66 | 434
11 | 7 | 18 | 423 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -73 | 423
11 | 7 | 19 | 409 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -90 | 409
11 | 7 | 20 | 398 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -93 | 398
11 | 7 | 21 | 385 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | 0 | -5 | -95 | 385
11 | 7 | 22 | 375 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | -7 | -93 | 375
11 | 7 | 23 | 376 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -91 | 376
11 | 8 | 0 | 368 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -58 | 368
11 | 8 | 1 | 366 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 22 | -59 | 366
11 | 8 | 2 | 375 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 34 | -58 | 375
11 | 8 | 3 | 385 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 57 | -84 | 385
11 | 8 | 4 | 390 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 28 | -57 | 390
11 | 8 | 5 | 391 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 62 | -91 | 391
11 | 8 | 6 | 387 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 9 | 0 | 55 | 0 | 29 | -57 | 387
11 | 8 | 7 | 394 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 67 | 0 | 50 | 0 | 19 | -58 | 394
11 | 8 | 8 | 413 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 127 | 0 | 44 | 0 | -10 | -58 | 413
11 | 8 | 9 | 422 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 162 | 0 | 41 | 0 | -69 | -22 | 422
11 | 8 | 10 | 413 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 186 | 0 | 28 | 0 | -69 | -42 | 413
11 | 8 | 11 | 406 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 190 | 0 | 24 | 0 | -69 | -49 | 406
11 | 8 | 12 | 387 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 180 | 0 | 23 | 0 | -69 | -57 | 387
11 | 8 | 13 | 374 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 148 | 0 | 18 | 0 | -68 | -35 | 374
11 | 8 | 14 | 373 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 78 | 0 | 10 | 0 | -2 | -57 | 373
11 | 8 | 15 | 381 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 13 | 0 | 15 | 0 | 31 | -57 | 381
11 | 8 | 16 | 398 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 58 | -70 | 398
11 | 8 | 17 | 408 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 52 | -57 | 408
11 | 8 | 18 | 404 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 45 | -57 | 404
11 | 8 | 19 | 397 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 | -58 | 397
11 | 8 | 20 | 387 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 29 | -56 | 387
11 | 8 | 21 | 374 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 34 | -57 | 374
11 | 8 | 22 | 367 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 36 | -57 | 367
11 | 8 | 23 | 364 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 37 | -57 | 364
11 | 9 | 0 | 355 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -59 | 355
11 | 9 | 1 | 358 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | -2 | -72 | 358
11 | 9 | 2 | 363 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | -2 | -59 | 363
11 | 9 | 3 | 373 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 2 | -65 | 373
11 | 9 | 4 | 376 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -64 | 376
11 | 9 | 5 | 376 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -63 | 376
11 | 9 | 6 | 367 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 7 | 0 | 102 | 0 | 0 | -61 | 367
11 | 9 | 7 | 374 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 53 | 0 | 98 | 0 | 1 | -87 | 374
11 | 9 | 8 | 387 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 85 | 0 | 109 | 0 | -25 | -91 | 387
11 | 9 | 9 | 392 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 114 | 0 | 112 | 0 | -53 | -90 | 392
11 | 9 | 10 | 388 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 128 | 0 | 116 | -5 | -69 | -91 | 388
11 | 9 | 11 | 383 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 124 | 0 | 104 | 0 | -64 | -90 | 383
11 | 9 | 12 | 376 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 104 | 0 | 106 | 0 | -51 | -92 | 376
11 | 9 | 13 | 363 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 88 | 0 | 111 | 0 | -55 | -90 | 363
11 | 9 | 14 | 349 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 49 | 0 | 114 | 0 | -33 | -90 | 349
11 | 9 | 15 | 354 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 12 | 0 | 109 | 0 | -3 | -90 | 354
11 | 9 | 16 | 376 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -64 | 376
11 | 9 | 17 | 386 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -67 | 386
11 | 9 | 18 | 383 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -67 | 383
11 | 9 | 19 | 378 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 5 | -57 | 378
11 | 9 | 20 | 369 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 24 | -57 | 369
11 | 9 | 21 | 357 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 44 | -91 | 357
11 | 9 | 22 | 345 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2 | -60 | 345
11 | 9 | 23 | 342 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -69 | 342
11 | 10 | 0 | 335 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | -2 | -48 | 335
11 | 10 | 1 | 336 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | -2 | -51 | 336
11 | 10 | 2 | 347 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | -2 | -40 | 347
11 | 10 | 3 | 364 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 | -57 | 364
11 | 10 | 4 | 371 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 34 | -57 | 371
11 | 10 | 5 | 377 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | -86 | 377
11 | 10 | 6 | 377 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 8 | 0 | 36 | 0 | 50 | -74 | 377
11 | 10 | 7 | 378 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 74 | 0 | 56 | 0 | 0 | -92 | 378
11 | 10 | 8 | 400 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 156 | 0 | 74 | 0 | -68 | -72 | 400
11 | 10 | 9 | 415 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 181 | 0 | 98 | -10 | -69 | -95 | 415
11 | 10 | 10 | 426 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 182 | 0 | 125 | -27 | -69 | -95 | 426
11 | 10 | 11 | 438 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 156 | 0 | 136 | -12 | -69 | -83 | 438
11 | 10 | 12 | 429 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 119 | 0 | 137 | -11 | -69 | -57 | 429
11 | 10 | 13 | 440 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 86 | 0 | 145 | 0 | -43 | -58 | 440
11 | 10 | 14 | 427 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 46 | 0 | 167 | 0 | -44 | -58 | 427
11 | 10 | 15 | 422 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 9 | 0 | 145 | 0 | 23 | -95 | 422
11 | 10 | 16 | 432 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 48 | -94 | 432
11 | 10 | 17 | 429 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 42 | -96 | 429
11 | 10 | 18 | 424 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 27 | -85 | 424
11 | 10 | 19 | 413 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -85 | 413
11 | 10 | 20 | 402 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | 0 | 17 | -96 | 402
11 | 10 | 21 | 386 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | 0 | -3 | -96 | 386
11 | 10 | 22 | 372 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | 0 | -18 | -93 | 372
11 | 10 | 23 | 371 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | -25 | -92 | 371
11 | 11 | 0 | 360 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | -25 | -13 | -93 | 360
11 | 11 | 1 | 361 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | 0 | -38 | -92 | 361
11 | 11 | 2 | 368 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | -13 | -18 | -92 | 368
11 | 11 | 3 | 381 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | -9 | 0 | -92 | 381
11 | 11 | 4 | 387 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | 0 | 1 | -91 | 387
11 | 11 | 5 | 390 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 4 | -92 | 390
11 | 11 | 6 | 395 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 7 | 0 | 160 | 0 | 7 | -91 | 395
11 | 11 | 7 | 413 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 57 | 0 | 149 | -10 | 0 | -92 | 413
11 | 11 | 8 | 434 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 104 | 0 | 147 | -31 | 0 | -95 | 434
11 | 11 | 9 | 442 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 151 | 0 | 151 | -43 | -58 | -68 | 442
11 | 11 | 10 | 451 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 162 | 0 | 149 | -44 | -68 | -57 | 451
11 | 11 | 11 | 458 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 146 | 0 | 140 | -41 | -39 | -57 | 458
11 | 11 | 12 | 436 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 123 | 0 | 131 | -36 | -34 | -57 | 436
11 | 11 | 13 | 440 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 85 | 0 | 127 | -12 | -2 | -94 | 440
11 | 11 | 14 | 430 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 47 | 0 | 127 | 0 | 0 | -90 | 430
11 | 11 | 15 | 430 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 8 | 0 | 118 | 0 | 8 | -56 | 430
11 | 11 | 16 | 441 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 60 | -96 | 441
11 | 11 | 17 | 436 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | 0 | 60 | -96 | 436
11 | 11 | 18 | 429 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 51 | -95 | 429
11 | 11 | 19 | 418 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 50 | -95 | 418
11 | 11 | 20 | 406 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 40 | -95 | 406
11 | 11 | 21 | 391 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 29 | -95 | 391
11 | 11 | 22 | 377 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 2 | -82 | 377
11 | 11 | 23 | 376 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -79 | 376
11 | 12 | 0 | 366 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 25 | -91 | 366
11 | 12 | 1 | 367 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -67 | 367
11 | 12 | 2 | 374 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -69 | 374
11 | 12 | 3 | 384 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 16 | -89 | 384
11 | 12 | 4 | 391 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -75 | 391
11 | 12 | 5 | 392 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | 0 | 16 | -92 | 392
11 | 12 | 6 | 397 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 6 | 0 | 132 | 0 | 0 | -76 | 397
11 | 12 | 7 | 412 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 64 | 0 | 114 | 0 | 2 | -93 | 412
11 | 12 | 8 | 421 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 129 | 0 | 108 | -32 | 0 | -95 | 421
11 | 12 | 9 | 425 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 189 | 0 | 112 | -23 | -68 | -96 | 425
11 | 12 | 10 | 420 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 216 | 0 | 119 | -99 | -69 | -58 | 420
11 | 12 | 11 | 412 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 213 | 0 | 112 | -98 | -68 | -58 | 412
11 | 12 | 12 | 382 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 191 | 0 | 115 | -109 | -69 | -57 | 382
11 | 12 | 13 | 377 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 159 | 0 | 118 | -47 | -69 | -95 | 377
11 | 12 | 14 | 375 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 91 | 0 | 128 | -10 | -68 | -94 | 375
11 | 12 | 15 | 392 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 20 | 0 | 110 | 0 | 15 | -96 | 392
11 | 12 | 16 | 418 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 51 | -95 | 418
11 | 12 | 17 | 420 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 52 | -95 | 420
11 | 12 | 18 | 415 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 44 | -95 | 415
11 | 12 | 19 | 407 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 31 | -95 | 407
11 | 12 | 20 | 395 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 20 | -96 | 395
11 | 12 | 21 | 382 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 19 | -95 | 382
11 | 12 | 22 | 372 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 23 | -92 | 372
11 | 12 | 23 | 372 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 23 | -92 | 372
11 | 13 | 0 | 366 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | 0 | 4 | -92 | 366
11 | 13 | 1 | 366 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | 0 | 4 | -92 | 366
11 | 13 | 2 | 372 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -3 | 0 | -91 | 372
11 | 13 | 3 | 382 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | -2 | -92 | 382
11 | 13 | 4 | 389 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | 0 | -4 | -92 | 389
11 | 13 | 5 | 392 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | -2 | 0 | -92 | 392
11 | 13 | 6 | 391 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 6 | 0 | 118 | 0 | 7 | -92 | 391
11 | 13 | 7 | 401 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 53 | 0 | 119 | -7 | -14 | -92 | 401
11 | 13 | 8 | 414 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 92 | 0 | 122 | -8 | -15 | -95 | 414
11 | 13 | 9 | 409 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 125 | 0 | 119 | -9 | -41 | -95 | 409
11 | 13 | 10 | 411 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 162 | 0 | 102 | -10 | -57 | -96 | 411
11 | 13 | 11 | 424 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 159 | 0 | 97 | -10 | -37 | -95 | 424
11 | 13 | 12 | 398 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 130 | 0 | 100 | -9 | -37 | -96 | 398
11 | 13 | 13 | 398 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 114 | 0 | 118 | -9 | -40 | -95 | 398
11 | 13 | 14 | 401 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 65 | 0 | 156 | -8 | -30 | -96 | 401
11 | 13 | 15 | 400 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 11 | 0 | 164 | -7 | -14 | -95 | 400
11 | 13 | 16 | 416 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | -6 | 0 | -97 | 416
11 | 13 | 17 | 414 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | -6 | 0 | -95 | 414
11 | 13 | 18 | 408 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | -6 | 0 | -96 | 408
11 | 13 | 19 | 398 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | -3 | 0 | -95 | 398
11 | 13 | 20 | 385 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | -4 | 0 | -96 | 385
11 | 13 | 21 | 372 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | -4 | 0 | -95 | 372
11 | 13 | 22 | 368 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | -6 | -11 | -93 | 368
11 | 13 | 23 | 367 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | -7 | -18 | -91 | 367
11 | 14 | 0 | 363 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | -33 | 0 | -92 | 363
11 | 14 | 1 | 362 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 179 | -33 | -2 | -92 | 362
11 | 14 | 2 | 371 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | -12 | 0 | -92 | 371
11 | 14 | 3 | 383 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | -15 | 0 | -92 | 383
11 | 14 | 4 | 389 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | -17 | 0 | -92 | 389
11 | 14 | 5 | 392 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | -6 | 0 | -92 | 392
11 | 14 | 6 | 389 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 6 | 0 | 170 | -4 | 0 | -93 | 389
11 | 14 | 7 | 402 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 66 | 0 | 149 | -30 | 0 | -93 | 402
11 | 14 | 8 | 422 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 125 | 0 | 149 | -52 | -15 | -95 | 422
11 | 14 | 9 | 434 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 143 | 0 | 154 | -56 | -39 | -78 | 434
11 | 14 | 10 | 439 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 162 | 0 | 152 | -59 | -69 | -57 | 439
11 | 14 | 11 | 441 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 158 | 0 | 120 | -52 | -37 | -58 | 441
11 | 14 | 12 | 426 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 144 | 0 | 108 | -48 | -31 | -57 | 426
11 | 14 | 13 | 429 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 96 | 0 | 103 | -22 | 0 | -84 | 429
11 | 14 | 14 | 427 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 54 | 0 | 82 | 0 | 0 | -58 | 427
11 | 14 | 15 | 429 | 168 | 61 | 92 | 5 | 41 | 8 | 0 | 81 | 0 | 0 | -27 | 429
11 | 14 | 16 | 439 | 168 | 62 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 29 | -58 | 439
11 | 14 | 17 | 431 | 168 | 91 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -58 | 431
11 | 14 | 18 | 416 | 168 | 71 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 22 | -58 | 416
11 | 14 | 19 | 405 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 34 | -58 | 405
11 | 14 | 20 | 391 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 36 | -57 | 391
11 | 14 | 21 | 378 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 34 | -58 | 378
11 | 14 | 22 | 374 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 374
11 | 14 | 23 | 375 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38 | -57 | 375
11 | 15 | 0 | 363 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -12 | 363
11 | 15 | 1 | 364 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | -57 | 364
11 | 15 | 2 | 370 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 43 | -58 | 370
11 | 15 | 3 | 382 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -18 | 382
11 | 15 | 4 | 390 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 37 | -56 | 390
11 | 15 | 5 | 390 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 390
11 | 15 | 6 | 381 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 6 | 0 | 33 | 0 | 40 | -58 | 381
11 | 15 | 7 | 385 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 66 | 0 | 36 | 0 | 0 | -59 | 385
11 | 15 | 8 | 391 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 132 | 0 | 46 | 0 | -40 | -57 | 391
11 | 15 | 9 | 397 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 164 | 0 | 56 | 0 | -69 | -64 | 397
11 | 15 | 10 | 396 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 174 | 0 | 79 | -41 | -68 | -58 | 396
11 | 15 | 11 | 394 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 172 | 0 | 84 | -47 | -69 | -56 | 394
11 | 15 | 12 | 378 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 156 | 0 | 92 | -54 | -69 | -57 | 378
11 | 15 | 13 | 364 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 123 | 0 | 97 | -40 | -69 | -57 | 364
11 | 15 | 14 | 357 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 69 | 0 | 125 | 0 | -68 | -79 | 357
11 | 15 | 15 | 370 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 15 | 0 | 112 | 0 | 0 | -67 | 370
11 | 15 | 16 | 389 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -20 | 389
11 | 15 | 17 | 395 | 168 | 96 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -58 | 395
11 | 15 | 18 | 394 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 35 | -58 | 394
11 | 15 | 19 | 390 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -20 | 390
11 | 15 | 20 | 380 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 40 | -57 | 380
11 | 15 | 21 | 369 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | -57 | 369
11 | 15 | 22 | 359 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -57 | 359
11 | 15 | 23 | 359 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -11 | 359
11 | 16 | 0 | 350 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -33 | 350
11 | 16 | 1 | 353 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | -57 | 353
11 | 16 | 2 | 363 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 43 | -58 | 363
11 | 16 | 3 | 375 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -15 | 375
11 | 16 | 4 | 381 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -17 | 381
11 | 16 | 5 | 377 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | -57 | 377
11 | 16 | 6 | 370 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 6 | 0 | 14 | 0 | 38 | -52 | 370
11 | 16 | 7 | 357 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | -79 | 357
11 | 16 | 8 | 349 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 167 | -51 | 14 | 0 | 0 | -91 | 349
11 | 16 | 9 | 352 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 226 | -106 | 16 | 0 | -37 | -57 | 352
11 | 16 | 10 | 346 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 252 | -116 | 14 | 0 | -56 | -58 | 346
11 | 16 | 11 | 342 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 250 | -123 | 30 | 0 | -69 | -56 | 342
11 | 16 | 12 | 335 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 221 | -114 | 38 | 0 | -64 | -56 | 335
11 | 16 | 13 | 322 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 166 | -95 | 50 | 0 | -52 | -57 | 322
11 | 16 | 14 | 323 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 87 | 0 | 75 | -59 | 0 | -90 | 323
11 | 16 | 15 | 339 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 17 | 0 | 75 | 0 | 7 | -92 | 339
11 | 16 | 16 | 370 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 38 | -91 | 370
11 | 16 | 17 | 383 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 34 | -91 | 383
11 | 16 | 18 | 385 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | 0 | 29 | -91 | 385
11 | 16 | 19 | 385 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 24 | -91 | 385
11 | 16 | 20 | 377 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 145 | 0 | 13 | -91 | 377
11 | 16 | 21 | 365 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | -5 | 0 | -91 | 365
11 | 16 | 22 | 358 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | -13 | 0 | -91 | 358
11 | 16 | 23 | 353 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | -26 | 0 | -92 | 353
11 | 17 | 0 | 346 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | -22 | -14 | -92 | 346
11 | 17 | 1 | 345 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | -23 | -19 | -92 | 345
11 | 17 | 2 | 357 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | -23 | -8 | -93 | 357
11 | 17 | 3 | 365 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | -14 | 0 | -93 | 365
11 | 17 | 4 | 375 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | -13 | 0 | -92 | 375
11 | 17 | 5 | 376 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | -20 | 0 | -92 | 376
11 | 17 | 6 | 381 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 3 | 0 | 148 | -15 | 0 | -93 | 381
11 | 17 | 7 | 399 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 34 | 0 | 161 | -27 | -5 | -92 | 399
11 | 17 | 8 | 429 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 49 | 0 | 169 | -21 | 0 | -96 | 429
11 | 17 | 9 | 452 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 58 | 0 | 175 | -32 | -28 | -58 | 452
11 | 17 | 10 | 446 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 71 | 0 | 188 | -36 | -46 | -58 | 446
11 | 17 | 11 | 446 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 83 | 0 | 179 | -36 | -34 | -57 | 446
11 | 17 | 12 | 417 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 87 | 0 | 179 | -37 | -66 | -57 | 417
11 | 17 | 13 | 415 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 76 | 0 | 180 | -35 | -21 | -96 | 415
11 | 17 | 14 | 415 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 45 | 0 | 193 | -32 | -28 | -96 | 415
11 | 17 | 15 | 425 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 8 | 0 | 186 | -17 | 0 | -95 | 425
11 | 17 | 16 | 442 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | 0 | 21 | -95 | 442
11 | 17 | 17 | 443 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | 0 | 24 | -96 | 443
11 | 17 | 18 | 437 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 13 | -95 | 437
11 | 17 | 19 | 424 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 183 | -6 | 0 | -96 | 424
11 | 17 | 20 | 412 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | -20 | 0 | -96 | 412
11 | 17 | 21 | 398 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 183 | -19 | 0 | -96 | 398
11 | 17 | 22 | 390 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | -19 | 0 | -93 | 390
11 | 17 | 23 | 391 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | -19 | 0 | -93 | 391
11 | 18 | 0 | 380 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | 0 | -18 | -93 | 380
11 | 18 | 1 | 383 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | 0 | -10 | -93 | 383
11 | 18 | 2 | 388 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -87 | 388
11 | 18 | 3 | 396 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -82 | 396
11 | 18 | 4 | 404 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | 0 | 12 | -80 | 404
11 | 18 | 5 | 406 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 17 | -93 | 406
11 | 18 | 6 | 415 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 3 | 0 | 142 | 0 | 23 | -92 | 415
11 | 18 | 7 | 429 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 65 | 0 | 121 | 0 | 6 | -92 | 429
11 | 18 | 8 | 448 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 137 | 0 | 125 | 0 | -30 | -95 | 448
11 | 18 | 9 | 461 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 187 | 0 | 127 | -1 | -68 | -95 | 461
11 | 18 | 10 | 462 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 194 | 0 | 122 | 0 | -68 | -97 | 462
11 | 18 | 11 | 461 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 178 | 0 | 122 | 0 | -54 | -96 | 461
11 | 18 | 12 | 431 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 150 | 0 | 123 | 0 | -60 | -93 | 431
11 | 18 | 13 | 443 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 118 | 0 | 131 | 0 | -22 | -95 | 443
11 | 18 | 14 | 444 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 58 | 0 | 154 | 0 | -5 | -96 | 444
11 | 18 | 15 | 452 | 168 | 63 | 71 | 5 | 41 | 11 | 0 | 146 | 0 | 0 | -53 | 452
11 | 18 | 16 | 464 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 31 | -57 | 464
11 | 18 | 17 | 458 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 30 | -57 | 458
11 | 18 | 18 | 449 | 168 | 91 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -58 | 449
11 | 18 | 19 | 435 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 28 | -58 | 435
11 | 18 | 20 | 422 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 28 | -57 | 422
11 | 18 | 21 | 406 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 24 | -58 | 406
11 | 18 | 22 | 394 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 17 | -57 | 394
11 | 18 | 23 | 391 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 21 | -57 | 391
11 | 19 | 0 | 383 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 31 | -56 | 383
11 | 19 | 1 | 384 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -26 | 384
11 | 19 | 2 | 390 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 29 | -57 | 390
11 | 19 | 3 | 402 | 168 | 86 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -57 | 402
11 | 19 | 4 | 409 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 25 | -58 | 409
11 | 19 | 5 | 409 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 21 | -57 | 409
11 | 19 | 6 | 412 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 3 | 0 | 99 | 0 | 26 | -58 | 412
11 | 19 | 7 | 428 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 57 | 0 | 96 | 0 | 0 | -56 | 428
11 | 19 | 8 | 439 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 116 | 0 | 106 | 0 | 0 | -93 | 439
11 | 19 | 9 | 446 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 175 | 0 | 119 | 0 | -63 | -95 | 446
11 | 19 | 10 | 446 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 190 | 0 | 118 | -9 | -69 | -94 | 446
11 | 19 | 11 | 453 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 166 | 0 | 125 | 0 | -68 | -80 | 453
11 | 19 | 12 | 424 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 146 | 0 | 124 | 0 | -69 | -87 | 424
11 | 19 | 13 | 425 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 108 | 0 | 128 | 0 | -64 | -57 | 425
11 | 19 | 14 | 425 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 56 | 0 | 139 | 0 | -6 | -95 | 425
11 | 19 | 15 | 432 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 8 | 0 | 110 | 0 | 26 | -56 | 432
11 | 19 | 16 | 447 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 30 | -57 | 447
11 | 19 | 17 | 442 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 30 | -57 | 442
11 | 19 | 18 | 433 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 30 | -58 | 433
11 | 19 | 19 | 424 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 29 | -58 | 424
11 | 19 | 20 | 409 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 25 | -58 | 409
11 | 19 | 21 | 392 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 19 | -57 | 392
11 | 19 | 22 | 384 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 25 | -57 | 384
11 | 19 | 23 | 382 | 168 | 83 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -57 | 382
11 | 20 | 0 | 375 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 14 | -57 | 375
11 | 20 | 1 | 377 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 13 | -58 | 377
11 | 20 | 2 | 385 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 4 | -57 | 385
11 | 20 | 3 | 397 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -50 | 397
11 | 20 | 4 | 405 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 13 | -57 | 405
11 | 20 | 5 | 407 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 16 | -57 | 407
11 | 20 | 6 | 410 | 168 | 69 | 67 | 5 | 41 | 2 | 0 | 103 | 0 | 12 | -57 | 410
11 | 20 | 7 | 419 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 58 | 0 | 101 | 0 | 0 | -71 | 419
11 | 20 | 8 | 429 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 116 | 0 | 102 | 0 | -4 | -95 | 429
11 | 20 | 9 | 434 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 159 | 0 | 105 | 0 | -45 | -95 | 434
11 | 20 | 10 | 427 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 181 | 0 | 106 | -6 | -69 | -95 | 427
11 | 20 | 11 | 421 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 181 | 0 | 95 | -1 | -69 | -95 | 421
11 | 20 | 12 | 398 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 169 | 0 | 94 | -10 | -69 | -96 | 398
11 | 20 | 13 | 405 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 112 | 0 | 97 | 0 | -69 | -45 | 405
11 | 20 | 14 | 403 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 54 | 0 | 106 | 0 | 0 | -88 | 403
11 | 20 | 15 | 412 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 8 | 0 | 95 | 0 | 23 | -58 | 412
11 | 20 | 16 | 429 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 44 | -71 | 429
11 | 20 | 17 | 428 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 60 | -86 | 428
11 | 20 | 18 | 416 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 57 | -96 | 416
11 | 20 | 19 | 410 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 4 | -58 | 410
11 | 20 | 20 | 397 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 2 | -58 | 397
11 | 20 | 21 | 382 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 7 | -57 | 382
11 | 20 | 22 | 374 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 9 | -57 | 374
11 | 20 | 23 | 371 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 15 | -57 | 371
11 | 21 | 0 | 363 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -63 | 363
11 | 21 | 1 | 365 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | -58 | 365
11 | 21 | 2 | 373 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 8 | -57 | 373
11 | 21 | 3 | 386 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -71 | 386
11 | 21 | 4 | 395 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -74 | 395
11 | 21 | 5 | 397 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -74 | 397
11 | 21 | 6 | 392 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | -73 | 392
11 | 21 | 7 | 408 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 52 | 0 | 142 | -20 | 0 | -92 | 408
11 | 21 | 8 | 414 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 125 | 0 | 155 | -13 | -68 | -94 | 414
11 | 21 | 9 | 427 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 177 | 0 | 162 | -60 | -67 | -94 | 427
11 | 21 | 10 | 430 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 192 | 0 | 167 | -75 | -69 | -94 | 430
11 | 21 | 11 | 428 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 183 | 0 | 155 | -57 | -67 | -95 | 428
11 | 21 | 12 | 411 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 148 | 0 | 152 | -35 | -68 | -95 | 411
11 | 21 | 13 | 419 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 101 | 0 | 150 | -46 | 0 | -95 | 419
11 | 21 | 14 | 420 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 51 | 0 | 169 | -21 | 0 | -96 | 420
11 | 21 | 15 | 430 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 7 | 0 | 175 | 0 | 4 | -95 | 430
11 | 21 | 16 | 445 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | 0 | 28 | -95 | 445
11 | 21 | 17 | 440 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | 0 | 16 | -94 | 440
11 | 21 | 18 | 431 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | 0 | 17 | -96 | 431
11 | 21 | 19 | 419 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 7 | -94 | 419
11 | 21 | 20 | 406 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 181 | 0 | 11 | -95 | 406
11 | 21 | 21 | 394 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 1 | -94 | 394
11 | 21 | 22 | 387 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | -8 | 0 | -92 | 387
11 | 21 | 23 | 387 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | -10 | 0 | -92 | 387
11 | 22 | 0 | 380 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | -17 | 0 | -91 | 380
11 | 22 | 1 | 384 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | -18 | 0 | -92 | 384
11 | 22 | 2 | 394 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | -17 | 0 | -91 | 394
11 | 22 | 3 | 402 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | -17 | 0 | -92 | 402
11 | 22 | 4 | 407 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 187 | -18 | 0 | -92 | 407
11 | 22 | 5 | 403 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 183 | -17 | 0 | -92 | 403
11 | 22 | 6 | 392 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 2 | 0 | 162 | -15 | 0 | -93 | 392
11 | 22 | 7 | 393 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 58 | 0 | 141 | -39 | 0 | -92 | 393
11 | 22 | 8 | 392 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 122 | 0 | 147 | -96 | 0 | -91 | 392
11 | 22 | 9 | 396 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 175 | 0 | 159 | -89 | -68 | -91 | 396
11 | 22 | 10 | 405 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 186 | 0 | 167 | -132 | -69 | -57 | 405
11 | 22 | 11 | 409 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 160 | 0 | 159 | -119 | -43 | -58 | 409
11 | 22 | 12 | 399 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 126 | 0 | 154 | -94 | -41 | -56 | 399
11 | 22 | 13 | 388 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 94 | 0 | 160 | -53 | -68 | -55 | 388
11 | 22 | 14 | 385 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 50 | 0 | 169 | -68 | 0 | -92 | 385
11 | 22 | 15 | 389 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 7 | 0 | 152 | -15 | 0 | -91 | 389
11 | 22 | 16 | 403 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | 0 | 11 | -91 | 403
11 | 22 | 17 | 408 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | 0 | 16 | -91 | 408
11 | 22 | 18 | 405 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | 0 | 13 | -92 | 405
11 | 22 | 19 | 399 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -91 | 399
11 | 22 | 20 | 391 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 4 | -92 | 391
11 | 22 | 21 | 377 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -8 | 0 | -92 | 377
11 | 22 | 22 | 368 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -7 | 0 | -92 | 368
11 | 22 | 23 | 372 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -8 | 0 | -92 | 372
11 | 23 | 0 | 362 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 10 | -92 | 362
11 | 23 | 1 | 362 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 16 | -93 | 362
11 | 23 | 2 | 373 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 19 | -93 | 373
11 | 23 | 3 | 378 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 20 | -92 | 378
11 | 23 | 4 | 385 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 50 | -92 | 385
11 | 23 | 5 | 382 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 62 | -78 | 382
11 | 23 | 6 | 370 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 1 | 0 | 66 | 0 | 57 | -93 | 370
11 | 23 | 7 | 376 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 52 | 0 | 74 | 0 | 13 | -92 | 376
11 | 23 | 8 | 375 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 104 | 0 | 86 | -26 | -9 | -91 | 375
11 | 23 | 9 | 374 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 144 | 0 | 96 | -16 | -68 | -91 | 374
11 | 23 | 10 | 369 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 169 | 0 | 112 | -61 | -69 | -91 | 369
11 | 23 | 11 | 369 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 173 | 0 | 103 | -57 | -68 | -91 | 369
11 | 23 | 12 | 354 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 153 | 0 | 101 | -49 | -69 | -91 | 354
11 | 23 | 13 | 332 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 119 | 0 | 103 | -39 | -69 | -91 | 332
11 | 23 | 14 | 332 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 72 | 0 | 110 | 0 | -67 | -92 | 332
11 | 23 | 15 | 352 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 14 | 0 | 91 | 0 | 0 | -82 | 352
11 | 23 | 16 | 375 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 7 | -57 | 375
11 | 23 | 17 | 385 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 29 | -67 | 385
11 | 23 | 18 | 385 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 14 | -58 | 385
11 | 23 | 19 | 382 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -63 | 382
11 | 23 | 20 | 376 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -71 | 376
11 | 23 | 21 | 364 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -69 | 364
11 | 23 | 22 | 352 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -69 | 352
11 | 23 | 23 | 353 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -66 | 353
11 | 24 | 0 | 346 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -65 | 346
11 | 24 | 1 | 349 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 12 | -57 | 349
11 | 24 | 2 | 356 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 28 | -58 | 356
11 | 24 | 3 | 370 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 27 | -58 | 370
11 | 24 | 4 | 376 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 35 | -58 | 376
11 | 24 | 5 | 377 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 34 | -57 | 377
11 | 24 | 6 | 370 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 43 | -63 | 370
11 | 24 | 7 | 378 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 44 | 0 | 70 | 0 | 14 | -57 | 378
11 | 24 | 8 | 388 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 95 | 0 | 72 | 0 | 0 | -86 | 388
11 | 24 | 9 | 389 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 135 | 0 | 71 | 0 | -67 | -57 | 389
11 | 24 | 10 | 372 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 168 | 0 | 78 | -21 | -69 | -91 | 372
11 | 24 | 11 | 365 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 186 | -33 | 65 | 0 | -69 | -91 | 365
11 | 24 | 12 | 362 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 168 | -17 | 65 | 0 | -69 | -92 | 362
11 | 24 | 13 | 355 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 129 | 0 | 59 | 0 | -69 | -71 | 355
11 | 24 | 14 | 351 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 62 | 0 | 41 | 0 | 0 | -82 | 351
11 | 24 | 15 | 361 | 168 | 99 | 66 | 5 | 41 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 361
11 | 24 | 16 | 380 | 168 | 70 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 56 | -58 | 380
11 | 24 | 17 | 390 | 168 | 134 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 390
11 | 24 | 18 | 389 | 168 | 135 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 389
11 | 24 | 19 | 385 | 168 | 137 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 385
11 | 24 | 20 | 377 | 168 | 78 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | -58 | 377
11 | 24 | 21 | 367 | 168 | 75 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 367
11 | 24 | 22 | 354 | 168 | 114 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -51 | 354
11 | 24 | 23 | 357 | 168 | 63 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | -58 | 357
11 | 25 | 0 | 350 | 168 | 147 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 350
11 | 25 | 1 | 354 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 354
11 | 25 | 2 | 367 | 168 | 66 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 367
11 | 25 | 3 | 375 | 168 | 84 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 375
11 | 25 | 4 | 383 | 168 | 138 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 383
11 | 25 | 5 | 387 | 168 | 76 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 61 | -58 | 387
11 | 25 | 6 | 392 | 168 | 135 | 87 | 5 | 41 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -57 | 392
11 | 25 | 7 | 405 | 168 | 62 | 55 | 5 | 41 | 57 | 0 | 14 | 0 | 62 | -59 | 405
11 | 25 | 8 | 416 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 130 | 0 | 19 | 0 | 0 | -42 | 416
11 | 25 | 9 | 420 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 186 | 0 | 18 | 0 | -2 | -91 | 420
11 | 25 | 10 | 405 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 215 | 0 | 10 | 0 | -33 | -96 | 405
11 | 25 | 11 | 403 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 214 | 0 | 8 | 0 | -33 | -96 | 403
11 | 25 | 12 | 390 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 178 | 0 | 5 | 0 | -8 | -95 | 390
11 | 25 | 13 | 403 | 168 | 78 | 36 | 5 | 41 | 123 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 403
11 | 25 | 14 | 404 | 168 | 118 | 58 | 5 | 41 | 55 | 0 | 17 | 0 | 0 | -58 | 404
11 | 25 | 15 | 406 | 168 | 132 | 85 | 5 | 41 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 406
11 | 25 | 16 | 422 | 168 | 85 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 45 | -57 | 422
11 | 25 | 17 | 419 | 168 | 131 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -58 | 419
11 | 25 | 18 | 410 | 168 | 132 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -57 | 410
11 | 25 | 19 | 400 | 168 | 132 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | -57 | 400
11 | 25 | 20 | 387 | 168 | 136 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | -58 | 387
11 | 25 | 21 | 374 | 168 | 142 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 374
11 | 25 | 22 | 362 | 168 | 145 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 362
11 | 25 | 23 | 360 | 168 | 146 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 360
11 | 26 | 0 | 350 | 168 | 132 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 350
11 | 26 | 1 | 356 | 168 | 134 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 356
11 | 26 | 2 | 366 | 168 | 143 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -57 | 366
11 | 26 | 3 | 377 | 168 | 141 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 377
11 | 26 | 4 | 383 | 168 | 136 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -57 | 383
11 | 26 | 5 | 385 | 168 | 130 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -57 | 385
11 | 26 | 6 | 390 | 168 | 135 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | -57 | 390
11 | 26 | 7 | 413 | 168 | 114 | 51 | 5 | 41 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | -41 | 413
11 | 26 | 8 | 432 | 168 | 122 | 36 | 5 | 41 | 85 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 432
11 | 26 | 9 | 445 | 168 | 62 | 35 | 5 | 41 | 112 | 0 | 34 | 0 | 45 | -57 | 445
11 | 26 | 10 | 445 | 168 | 62 | 35 | 5 | 41 | 135 | 0 | 27 | 0 | 0 | -28 | 445
11 | 26 | 11 | 453 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 134 | 0 | 32 | 0 | -65 | 42 | 453
11 | 26 | 12 | 435 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 109 | 0 | 33 | 0 | -63 | 41 | 435
11 | 26 | 13 | 439 | 168 | 130 | 54 | 5 | 41 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 439
11 | 26 | 14 | 428 | 168 | 130 | 68 | 5 | 41 | 32 | 0 | 41 | 0 | 0 | -57 | 428
11 | 26 | 15 | 421 | 168 | 69 | 82 | 5 | 41 | 4 | 0 | 47 | 0 | 62 | -57 | 421
11 | 26 | 16 | 432 | 168 | 129 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -56 | 432
11 | 26 | 17 | 426 | 168 | 130 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -56 | 426
11 | 26 | 18 | 417 | 168 | 131 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -57 | 417
11 | 26 | 19 | 405 | 168 | 132 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -57 | 405
11 | 26 | 20 | 394 | 168 | 135 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 394
11 | 26 | 21 | 381 | 168 | 139 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 381
11 | 26 | 22 | 370 | 168 | 143 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 370
11 | 26 | 23 | 369 | 168 | 143 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 369
11 | 27 | 0 | 360 | 168 | 137 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 360
11 | 27 | 1 | 365 | 168 | 136 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 365
11 | 27 | 2 | 373 | 168 | 142 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 373
11 | 27 | 3 | 383 | 168 | 139 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 383
11 | 27 | 4 | 390 | 168 | 136 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 390
11 | 27 | 5 | 393 | 168 | 135 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 393
11 | 27 | 6 | 396 | 168 | 135 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 396
11 | 27 | 7 | 418 | 168 | 124 | 65 | 5 | 41 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 418
11 | 27 | 8 | 430 | 168 | 61 | 55 | 5 | 41 | 75 | 0 | 44 | 0 | 0 | -19 | 430
11 | 27 | 9 | 425 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 116 | 0 | 41 | 0 | 0 | -41 | 425
11 | 27 | 10 | 416 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 155 | 0 | 23 | 0 | -69 | -2 | 416
11 | 27 | 11 | 415 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 164 | 0 | 17 | 0 | -69 | -6 | 415
11 | 27 | 12 | 393 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 145 | 0 | 20 | 0 | -24 | -57 | 393
11 | 27 | 13 | 398 | 168 | 80 | 35 | 5 | 41 | 104 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 398
11 | 27 | 14 | 401 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 51 | 0 | 32 | 0 | 46 | -57 | 401
11 | 27 | 15 | 407 | 168 | 131 | 66 | 5 | 41 | 7 | 0 | 44 | 0 | 2 | -57 | 407
11 | 27 | 16 | 422 | 168 | 127 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -57 | 422
11 | 27 | 17 | 417 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 49 | -57 | 417
11 | 27 | 18 | 414 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 54 | -58 | 414
11 | 27 | 19 | 405 | 168 | 80 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -57 | 405
11 | 27 | 20 | 391 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -55 | 391
11 | 27 | 21 | 377 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -75 | 377
11 | 27 | 22 | 370 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -78 | 370
11 | 27 | 23 | 368 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -84 | 368
11 | 28 | 0 | 362 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | 0 | -3 | -92 | 362
11 | 28 | 1 | 362 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | 0 | -3 | -92 | 362
11 | 28 | 2 | 368 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -90 | 368
11 | 28 | 3 | 378 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -80 | 378
11 | 28 | 4 | 382 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -82 | 382
11 | 28 | 5 | 383 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | -58 | 383
11 | 28 | 6 | 382 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 13 | -56 | 382
11 | 28 | 7 | 398 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 30 | 0 | 85 | 0 | 0 | -63 | 398
11 | 28 | 8 | 425 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 59 | 0 | 101 | 0 | 0 | -81 | 425
11 | 28 | 9 | 436 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 75 | 0 | 112 | 0 | 0 | -91 | 436
11 | 28 | 10 | 429 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 93 | 0 | 133 | -9 | -62 | -56 | 429
11 | 28 | 11 | 429 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 90 | 0 | 134 | -9 | -35 | -58 | 429
11 | 28 | 12 | 402 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 80 | 0 | 141 | -8 | -61 | -57 | 402
11 | 28 | 13 | 398 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 66 | 0 | 152 | -8 | -23 | -96 | 398
11 | 28 | 14 | 397 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 43 | 0 | 169 | -8 | -18 | -96 | 397
11 | 28 | 15 | 405 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 7 | 0 | 171 | -7 | -3 | -95 | 405
11 | 28 | 16 | 421 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | 0 | 6 | -95 | 421
11 | 28 | 17 | 418 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 5 | -95 | 418
11 | 28 | 18 | 412 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 181 | 0 | 6 | -95 | 412
11 | 28 | 19 | 404 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1 | -96 | 404
11 | 28 | 20 | 394 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | -7 | 0 | -96 | 394
11 | 28 | 21 | 387 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | -7 | -7 | -96 | 387
11 | 28 | 22 | 378 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 191 | -7 | -20 | -93 | 378
11 | 28 | 23 | 380 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 191 | -7 | -18 | -93 | 380
11 | 29 | 0 | 372 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | -32 | 0 | -92 | 372
11 | 29 | 1 | 373 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | -31 | 0 | -92 | 373
11 | 29 | 2 | 382 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 191 | -24 | 0 | -91 | 382
11 | 29 | 3 | 391 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 193 | -19 | 0 | -92 | 391
11 | 29 | 4 | 393 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | -19 | 0 | -93 | 393
11 | 29 | 5 | 391 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 195 | -19 | 0 | -91 | 391
11 | 29 | 6 | 386 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | -17 | 0 | -92 | 386
11 | 29 | 7 | 384 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 31 | 0 | 175 | -37 | 0 | -91 | 384
11 | 29 | 8 | 397 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 115 | 0 | 172 | -104 | 0 | -92 | 397
11 | 29 | 9 | 405 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 169 | 0 | 175 | -152 | -37 | -56 | 405
11 | 29 | 10 | 403 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 198 | 0 | 180 | -167 | -58 | -56 | 403
11 | 29 | 11 | 398 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 206 | 0 | 171 | -166 | -62 | -57 | 398
11 | 29 | 12 | 379 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 190 | 0 | 165 | -157 | -68 | -57 | 379
11 | 29 | 13 | 368 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 149 | 0 | 162 | -138 | -54 | -57 | 368
11 | 29 | 14 | 369 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 78 | 0 | 159 | -105 | -9 | -90 | 369
11 | 29 | 15 | 385 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 12 | 0 | 128 | -10 | 0 | -92 | 385
11 | 29 | 16 | 403 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 14 | -58 | 403
11 | 29 | 17 | 407 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 57 | -89 | 407
11 | 29 | 18 | 404 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 19 | -57 | 404
11 | 29 | 19 | 398 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 18 | -58 | 398
11 | 29 | 20 | 389 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 32 | -60 | 389
11 | 29 | 21 | 378 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 33 | -57 | 378
11 | 29 | 22 | 367 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 27 | -57 | 367
11 | 29 | 23 | 370 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 26 | -56 | 370
11 | 30 | 0 | 362 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 22 | -57 | 362
11 | 30 | 1 | 363 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 22 | -57 | 363
11 | 30 | 2 | 371 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 28 | -57 | 371
11 | 30 | 3 | 378 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 17 | -58 | 378
11 | 30 | 4 | 383 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -58 | 383
11 | 30 | 5 | 383 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | -1 | -58 | 383
11 | 30 | 6 | 374 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 7 | -57 | 374
11 | 30 | 7 | 375 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 25 | 0 | 111 | 0 | 0 | -67 | 375
11 | 30 | 8 | 389 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 62 | 0 | 122 | 0 | -44 | -57 | 389
11 | 30 | 9 | 378 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 92 | 0 | 132 | 0 | -68 | -84 | 378
11 | 30 | 10 | 368 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 140 | 0 | 133 | -85 | -69 | -57 | 368
11 | 30 | 11 | 364 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 162 | 0 | 120 | -99 | -68 | -57 | 364
11 | 30 | 12 | 348 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 158 | 0 | 126 | -115 | -69 | -58 | 348
11 | 30 | 13 | 336 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 124 | 0 | 125 | -93 | -69 | -57 | 336
11 | 30 | 14 | 334 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 66 | 0 | 133 | -11 | -69 | -91 | 334
11 | 30 | 15 | 352 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 9 | 0 | 113 | 0 | 0 | -76 | 352
11 | 30 | 16 | 376 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 17 | -57 | 376
11 | 30 | 17 | 387 | 168 | 75 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -57 | 387
11 | 30 | 18 | 388 | 168 | 74 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -57 | 388
11 | 30 | 19 | 387 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 15 | -58 | 387
11 | 30 | 20 | 382 | 168 | 77 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -58 | 382
11 | 30 | 21 | 370 | 168 | 80 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 370
11 | 30 | 22 | 356 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 20 | -57 | 356
11 | 30 | 23 | 362 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 22 | -56 | 362
12 | 1 | 0 | 375 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 41 | -57 | 375
12 | 1 | 1 | 386 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 56 | -57 | 386
12 | 1 | 2 | 396 | 168 | 127 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 396
12 | 1 | 3 | 411 | 168 | 129 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -57 | 411
12 | 1 | 4 | 421 | 168 | 68 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 | -58 | 421
12 | 1 | 5 | 423 | 168 | 63 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | -58 | 423
12 | 1 | 6 | 428 | 168 | 61 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 44 | -58 | 428
12 | 1 | 7 | 436 | 168 | 61 | 62 | 5 | 41 | 23 | 0 | 116 | 0 | 0 | -40 | 436
12 | 1 | 8 | 448 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 68 | 0 | 145 | 0 | 0 | -88 | 448
12 | 1 | 9 | 460 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 98 | 0 | 148 | 0 | -6 | -85 | 460
12 | 1 | 10 | 457 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 104 | 0 | 156 | 0 | -68 | -40 | 457
12 | 1 | 11 | 441 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 124 | 0 | 147 | -10 | -69 | -56 | 441
12 | 1 | 12 | 436 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 131 | 0 | 140 | 0 | -69 | -71 | 436
12 | 1 | 13 | 436 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 106 | 0 | 155 | 0 | -69 | -61 | 436
12 | 1 | 14 | 435 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 59 | 0 | 175 | 0 | -3 | -101 | 435
12 | 1 | 15 | 441 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 7 | 0 | 182 | 0 | 0 | -61 | 441
12 | 1 | 16 | 451 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 8 | -57 | 451
12 | 1 | 17 | 451 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | 0 | 8 | -57 | 451
12 | 1 | 18 | 447 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | 0 | 13 | -58 | 447
12 | 1 | 19 | 442 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 11 | -57 | 442
12 | 1 | 20 | 435 | 168 | 79 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | 0 | 2 | -57 | 435
12 | 1 | 21 | 424 | 168 | 81 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -57 | 424
12 | 1 | 22 | 409 | 168 | 65 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -58 | 409
12 | 1 | 23 | 414 | 168 | 74 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -57 | 414
12 | 2 | 0 | 405 | 168 | 70 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -58 | 405
12 | 2 | 1 | 409 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -38 | 409
12 | 2 | 2 | 418 | 168 | 102 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -57 | 418
12 | 2 | 3 | 431 | 168 | 65 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 62 | -58 | 431
12 | 2 | 4 | 437 | 168 | 122 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -57 | 437
12 | 2 | 5 | 439 | 168 | 62 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 59 | -57 | 439
12 | 2 | 6 | 440 | 168 | 63 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 57 | -58 | 440
12 | 2 | 7 | 438 | 168 | 121 | 67 | 5 | 41 | 34 | 0 | 60 | 0 | 0 | -58 | 438
12 | 2 | 8 | 448 | 168 | 62 | 33 | 5 | 41 | 120 | 0 | 64 | 0 | 0 | -45 | 448
12 | 2 | 9 | 451 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 176 | 0 | 62 | 0 | -2 | -92 | 451
12 | 2 | 10 | 451 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 192 | 0 | 73 | 0 | -20 | -101 | 451
12 | 2 | 11 | 456 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 176 | 0 | 65 | 0 | -2 | -90 | 456
12 | 2 | 12 | 455 | 168 | 63 | 33 | 5 | 41 | 124 | 0 | 75 | 0 | 0 | -54 | 455
12 | 2 | 13 | 460 | 168 | 64 | 54 | 5 | 41 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | -30 | 460
12 | 2 | 14 | 455 | 168 | 107 | 84 | 5 | 41 | 36 | 0 | 72 | 0 | 0 | -58 | 455
12 | 2 | 15 | 455 | 168 | 135 | 122 | 5 | 41 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 455
12 | 2 | 16 | 461 | 168 | 156 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | -58 | 461
12 | 2 | 17 | 458 | 168 | 147 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 458
12 | 2 | 18 | 453 | 168 | 135 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -58 | 453
12 | 2 | 19 | 448 | 168 | 113 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -57 | 448
12 | 2 | 20 | 440 | 168 | 62 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 440
12 | 2 | 21 | 432 | 168 | 61 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 7 | 432
12 | 2 | 22 | 418 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 11 | 418
12 | 2 | 23 | 419 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 2 | 5 | 419
12 | 3 | 0 | 412 | 168 | 84 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -58 | 412
12 | 3 | 1 | 419 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -38 | 419
12 | 3 | 2 | 424 | 168 | 88 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -57 | 424
12 | 3 | 3 | 433 | 168 | 102 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -58 | 433
12 | 3 | 4 | 437 | 168 | 110 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1 | -58 | 437
12 | 3 | 5 | 440 | 168 | 103 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -58 | 440
12 | 3 | 6 | 443 | 168 | 102 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 14 | -58 | 443
12 | 3 | 7 | 447 | 168 | 108 | 48 | 5 | 41 | 28 | 0 | 105 | 0 | 0 | -56 | 447
12 | 3 | 8 | 457 | 168 | 65 | 32 | 5 | 41 | 104 | 0 | 99 | 0 | 0 | -57 | 457
12 | 3 | 9 | 461 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 150 | 0 | 102 | 0 | 1 | -99 | 461
12 | 3 | 10 | 458 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 170 | 0 | 95 | 0 | -12 | -102 | 458
12 | 3 | 11 | 460 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 153 | 0 | 91 | 0 | -1 | -90 | 460
12 | 3 | 12 | 461 | 168 | 73 | 33 | 5 | 41 | 115 | 0 | 83 | 0 | 0 | -57 | 461
12 | 3 | 13 | 464 | 168 | 77 | 63 | 5 | 41 | 74 | 0 | 93 | 0 | 0 | -57 | 464
12 | 3 | 14 | 465 | 168 | 94 | 77 | 5 | 41 | 34 | 0 | 103 | 0 | 0 | -57 | 465
12 | 3 | 15 | 468 | 168 | 95 | 122 | 5 | 41 | 3 | 0 | 93 | 0 | 0 | -59 | 468
12 | 3 | 16 | 477 | 168 | 93 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -57 | 477
12 | 3 | 17 | 474 | 168 | 88 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -58 | 474
12 | 3 | 18 | 471 | 168 | 89 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -58 | 471
12 | 3 | 19 | 463 | 168 | 64 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -24 | 463
12 | 3 | 20 | 457 | 168 | 63 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -16 | 457
12 | 3 | 21 | 449 | 168 | 63 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -9 | 449
12 | 3 | 22 | 439 | 168 | 62 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 439
12 | 3 | 23 | 437 | 168 | 61 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 437
12 | 4 | 0 | 431 | 168 | 61 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 431
12 | 4 | 1 | 433 | 168 | 61 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | -3 | 433
12 | 4 | 2 | 440 | 168 | 62 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -7 | 440
12 | 4 | 3 | 450 | 168 | 63 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -16 | 450
12 | 4 | 4 | 457 | 168 | 63 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -22 | 457
12 | 4 | 5 | 459 | 168 | 63 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -23 | 459
12 | 4 | 6 | 461 | 168 | 64 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -28 | 461
12 | 4 | 7 | 463 | 168 | 64 | 59 | 5 | 41 | 4 | 0 | 152 | 0 | 0 | -30 | 463
12 | 4 | 8 | 478 | 168 | 65 | 63 | 5 | 41 | 17 | 0 | 160 | 0 | 0 | -41 | 478
12 | 4 | 9 | 483 | 168 | 66 | 50 | 5 | 41 | 41 | 0 | 163 | 0 | 0 | -51 | 483
12 | 4 | 10 | 470 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 69 | 0 | 169 | 0 | -2 | -73 | 470
12 | 4 | 11 | 465 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 68 | 0 | 160 | 0 | -2 | -68 | 465
12 | 4 | 12 | 460 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 56 | 0 | 163 | 0 | -30 | -36 | 460
12 | 4 | 13 | 463 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 42 | 0 | 174 | 0 | -2 | -58 | 463
12 | 4 | 14 | 466 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 22 | 0 | 186 | 0 | -1 | -63 | 466
12 | 4 | 15 | 478 | 168 | 65 | 70 | 5 | 41 | 3 | 0 | 177 | 0 | 0 | -51 | 478
12 | 4 | 16 | 487 | 168 | 66 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -45 | 487
12 | 4 | 17 | 484 | 168 | 66 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -45 | 484
12 | 4 | 18 | 478 | 168 | 65 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -42 | 478
12 | 4 | 19 | 469 | 168 | 64 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -42 | 469
12 | 4 | 20 | 463 | 168 | 64 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -32 | 463
12 | 4 | 21 | 458 | 168 | 63 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -30 | 458
12 | 4 | 22 | 444 | 168 | 62 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -42 | 444
12 | 4 | 23 | 448 | 168 | 62 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -38 | 448
12 | 5 | 0 | 441 | 168 | 62 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -42 | 441
12 | 5 | 1 | 441 | 168 | 62 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -46 | 441
12 | 5 | 2 | 447 | 168 | 62 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 16 | -57 | 447
12 | 5 | 3 | 452 | 168 | 63 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 11 | -58 | 452
12 | 5 | 4 | 457 | 168 | 63 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 2 | -52 | 457
12 | 5 | 5 | 459 | 168 | 63 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -57 | 459
12 | 5 | 6 | 460 | 168 | 69 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 5 | -58 | 460
12 | 5 | 7 | 461 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 24 | 0 | 148 | 0 | 3 | -57 | 461
12 | 5 | 8 | 483 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 85 | 0 | 159 | 0 | -1 | -93 | 483
12 | 5 | 9 | 492 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 139 | 0 | 162 | 0 | -15 | -101 | 492
12 | 5 | 10 | 487 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 162 | 0 | 170 | 0 | -50 | -102 | 487
12 | 5 | 11 | 483 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 171 | 0 | 159 | 0 | -53 | -101 | 483
12 | 5 | 12 | 464 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 152 | 0 | 157 | 0 | -51 | -101 | 464
12 | 5 | 13 | 461 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 117 | 0 | 164 | 0 | -25 | -102 | 461
12 | 5 | 14 | 459 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 64 | 0 | 178 | 0 | -19 | -102 | 459
12 | 5 | 15 | 468 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 8 | 0 | 174 | 0 | -1 | -61 | 468
12 | 5 | 16 | 478 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | 0 | 7 | -49 | 478
12 | 5 | 17 | 476 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | 0 | 3 | -48 | 476
12 | 5 | 18 | 469 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | 0 | 1 | -57 | 469
12 | 5 | 19 | 463 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | -58 | 463
12 | 5 | 20 | 456 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 183 | 0 | 2 | -57 | 456
12 | 5 | 21 | 447 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 185 | 0 | 10 | -57 | 447
12 | 5 | 22 | 435 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -57 | 435
12 | 5 | 23 | 435 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | 0 | -2 | -58 | 435
12 | 6 | 0 | 426 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | 0 | -2 | -68 | 426
12 | 6 | 1 | 428 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | 0 | -2 | -64 | 428
12 | 6 | 2 | 433 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | 0 | -2 | -57 | 433
12 | 6 | 3 | 439 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -50 | 439
12 | 6 | 4 | 441 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | 0 | 2 | -49 | 441
12 | 6 | 5 | 439 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 2 | -48 | 439
12 | 6 | 6 | 435 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 19 | -58 | 435
12 | 6 | 7 | 433 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 28 | 0 | 139 | 0 | 11 | -54 | 433
12 | 6 | 8 | 439 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 106 | 0 | 141 | 0 | -16 | -98 | 439
12 | 6 | 9 | 437 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 169 | 0 | 140 | -12 | -69 | -97 | 437
12 | 6 | 10 | 433 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 199 | 0 | 136 | -43 | -69 | -96 | 433
12 | 6 | 11 | 431 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 203 | 0 | 115 | -27 | -69 | -97 | 431
12 | 6 | 12 | 420 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 183 | 0 | 108 | -11 | -69 | -97 | 420
12 | 6 | 13 | 415 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 131 | 0 | 104 | 0 | -68 | -58 | 415
12 | 6 | 14 | 408 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 66 | 0 | 108 | 0 | -8 | -97 | 408
12 | 6 | 15 | 424 | 168 | 87 | 75 | 5 | 41 | 8 | 0 | 95 | 0 | 2 | -57 | 424
12 | 6 | 16 | 439 | 168 | 62 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 | -58 | 439
12 | 6 | 17 | 442 | 168 | 118 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 2 | -58 | 442
12 | 6 | 18 | 440 | 168 | 89 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 26 | -57 | 440
12 | 6 | 19 | 436 | 168 | 101 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -57 | 436
12 | 6 | 20 | 432 | 168 | 89 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -57 | 432
12 | 6 | 21 | 420 | 168 | 82 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 2 | -58 | 420
12 | 6 | 22 | 406 | 168 | 85 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -58 | 406
12 | 6 | 23 | 409 | 168 | 85 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -58 | 409
12 | 7 | 0 | 405 | 168 | 96 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | -57 | 405
12 | 7 | 1 | 406 | 168 | 158 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -58 | 406
12 | 7 | 2 | 413 | 168 | 97 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | -57 | 413
12 | 7 | 3 | 419 | 168 | 146 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -58 | 419
12 | 7 | 4 | 424 | 168 | 155 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 424
12 | 7 | 5 | 419 | 168 | 158 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -57 | 419
12 | 7 | 6 | 410 | 168 | 157 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -58 | 410
12 | 7 | 7 | 408 | 168 | 143 | 51 | 5 | 41 | 25 | 0 | 34 | 0 | 0 | -59 | 408
12 | 7 | 8 | 426 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 82 | 0 | 42 | 0 | 0 | -4 | 426
12 | 7 | 9 | 423 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 126 | 0 | 39 | 0 | -69 | 21 | 423
12 | 7 | 10 | 412 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 157 | 0 | 30 | 0 | -24 | -57 | 412
12 | 7 | 11 | 415 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 180 | 0 | 48 | 0 | -69 | -50 | 415
12 | 7 | 12 | 412 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 157 | 0 | 54 | 0 | -69 | -36 | 412
12 | 7 | 13 | 405 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 114 | 0 | 66 | 0 | -68 | -13 | 405
12 | 7 | 14 | 398 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 53 | 0 | 68 | 0 | 0 | -29 | 398
12 | 7 | 15 | 408 | 168 | 133 | 54 | 5 | 41 | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | -58 | 408
12 | 7 | 16 | 427 | 168 | 94 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 60 | -57 | 427
12 | 7 | 17 | 436 | 168 | 90 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 | -57 | 436
12 | 7 | 18 | 436 | 168 | 97 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 53 | -57 | 436
12 | 7 | 19 | 431 | 168 | 153 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -58 | 431
12 | 7 | 20 | 425 | 168 | 153 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | -57 | 425
12 | 7 | 21 | 412 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 34 | 412
12 | 7 | 22 | 396 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | 29 | 396
12 | 7 | 23 | 403 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 24 | 403
12 | 8 | 0 | 393 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -9 | 393
12 | 8 | 1 | 402 | 168 | 122 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -58 | 402
12 | 8 | 2 | 412 | 168 | 136 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -57 | 412
12 | 8 | 3 | 424 | 168 | 164 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -57 | 424
12 | 8 | 4 | 433 | 168 | 184 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -57 | 433
12 | 8 | 5 | 435 | 168 | 189 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 435
12 | 8 | 6 | 439 | 168 | 192 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 439
12 | 8 | 7 | 443 | 168 | 180 | 67 | 5 | 41 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 443
12 | 8 | 8 | 461 | 168 | 64 | 49 | 5 | 41 | 86 | 0 | 13 | 0 | 0 | 35 | 461
12 | 8 | 9 | 470 | 168 | 64 | 39 | 5 | 41 | 118 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 470
12 | 8 | 10 | 488 | 168 | 66 | 67 | 5 | 41 | 118 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 488
12 | 8 | 11 | 508 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 93 | 0 | 12 | 0 | 2 | 44 | 508
12 | 8 | 12 | 490 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 60 | 0 | 25 | 0 | 1 | 44 | 490
12 | 8 | 13 | 496 | 168 | 67 | 100 | 5 | 41 | 36 | 0 | 41 | 0 | 0 | 38 | 496
12 | 8 | 14 | 490 | 168 | 66 | 99 | 5 | 41 | 18 | 0 | 53 | 0 | 0 | 40 | 490
12 | 8 | 15 | 479 | 168 | 65 | 85 | 5 | 41 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 42 | 479
12 | 8 | 16 | 475 | 168 | 65 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 37 | 475
12 | 8 | 17 | 469 | 168 | 64 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 24 | 469
12 | 8 | 18 | 463 | 168 | 64 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 22 | 463
12 | 8 | 19 | 459 | 168 | 63 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 6 | 459
12 | 8 | 20 | 457 | 168 | 63 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 2 | 457
12 | 8 | 21 | 451 | 168 | 63 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -4 | 451
12 | 8 | 22 | 439 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -11 | 439
12 | 8 | 23 | 439 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -2 | 439
12 | 9 | 0 | 434 | 168 | 61 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 58 | -58 | 434
12 | 9 | 1 | 432 | 168 | 61 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -20 | 432
12 | 9 | 2 | 435 | 168 | 61 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -27 | 435
12 | 9 | 3 | 442 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -21 | 442
12 | 9 | 4 | 448 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -20 | 448
12 | 9 | 5 | 451 | 168 | 63 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -27 | 451
12 | 9 | 6 | 454 | 168 | 111 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -58 | 454
12 | 9 | 7 | 458 | 168 | 63 | 38 | 5 | 41 | 10 | 0 | 146 | 0 | 0 | -13 | 458
12 | 9 | 8 | 467 | 168 | 64 | 32 | 5 | 41 | 46 | 0 | 150 | 0 | 0 | -39 | 467
12 | 9 | 9 | 469 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 71 | 0 | 147 | 0 | 3 | -58 | 469
12 | 9 | 10 | 464 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 95 | 0 | 140 | 0 | -2 | -75 | 464
12 | 9 | 11 | 463 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 100 | 0 | 121 | 0 | -8 | -56 | 463
12 | 9 | 12 | 461 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 90 | 0 | 119 | 0 | -68 | 14 | 461
12 | 9 | 13 | 464 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 73 | 0 | 112 | 0 | -2 | -56 | 464
12 | 9 | 14 | 464 | 168 | 64 | 76 | 5 | 41 | 36 | 0 | 95 | 0 | 0 | -21 | 464
12 | 9 | 15 | 471 | 168 | 64 | 79 | 5 | 41 | 5 | 0 | 87 | 0 | 0 | 22 | 471
12 | 9 | 16 | 478 | 168 | 163 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -58 | 478
12 | 9 | 17 | 476 | 168 | 160 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -58 | 476
12 | 9 | 18 | 472 | 168 | 144 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -57 | 472
12 | 9 | 19 | 465 | 168 | 133 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -58 | 465
12 | 9 | 20 | 461 | 168 | 124 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -57 | 461
12 | 9 | 21 | 455 | 168 | 113 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -57 | 455
12 | 9 | 22 | 442 | 168 | 104 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -58 | 442
12 | 9 | 23 | 443 | 168 | 107 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -57 | 443
12 | 10 | 0 | 434 | 168 | 80 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -58 | 434
12 | 10 | 1 | 437 | 168 | 93 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -58 | 437
12 | 10 | 2 | 442 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 44 | -58 | 442
12 | 10 | 3 | 449 | 168 | 109 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2 | -58 | 449
12 | 10 | 4 | 454 | 168 | 112 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -58 | 454
12 | 10 | 5 | 457 | 168 | 96 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | 0 | 2 | -58 | 457
12 | 10 | 6 | 460 | 168 | 106 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 2 | -58 | 460
12 | 10 | 7 | 461 | 168 | 105 | 62 | 5 | 41 | 21 | 0 | 114 | 0 | 2 | -57 | 461
12 | 10 | 8 | 474 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 78 | 0 | 126 | 0 | 1 | -57 | 474
12 | 10 | 9 | 477 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 123 | 0 | 132 | 0 | -2 | -82 | 477
12 | 10 | 10 | 469 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 152 | 0 | 147 | 0 | -34 | -102 | 469
12 | 10 | 11 | 466 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 162 | 0 | 136 | 0 | -37 | -101 | 466
12 | 10 | 12 | 458 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 148 | 0 | 136 | 0 | -68 | -64 | 458
12 | 10 | 13 | 455 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 109 | 0 | 135 | 0 | -2 | -93 | 455
12 | 10 | 14 | 454 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 56 | 0 | 139 | 0 | -1 | -78 | 454
12 | 10 | 15 | 463 | 168 | 105 | 74 | 5 | 41 | 8 | 0 | 119 | 0 | 0 | -57 | 463
12 | 10 | 16 | 474 | 168 | 129 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -58 | 474
12 | 10 | 17 | 471 | 168 | 117 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -58 | 471
12 | 10 | 18 | 469 | 168 | 105 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -57 | 469
12 | 10 | 19 | 463 | 168 | 98 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -58 | 463
12 | 10 | 20 | 459 | 168 | 77 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 32 | -57 | 459
12 | 10 | 21 | 451 | 168 | 113 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -58 | 451
12 | 10 | 22 | 447 | 168 | 120 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -58 | 447
12 | 10 | 23 | 447 | 168 | 119 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -58 | 447
12 | 11 | 0 | 443 | 168 | 127 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -58 | 443
12 | 11 | 1 | 442 | 168 | 161 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -57 | 442
12 | 11 | 2 | 444 | 168 | 177 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -58 | 444
12 | 11 | 3 | 447 | 168 | 181 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2 | -57 | 447
12 | 11 | 4 | 454 | 168 | 187 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -58 | 454
12 | 11 | 5 | 461 | 168 | 177 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | -59 | 461
12 | 11 | 6 | 461 | 168 | 177 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -57 | 461
12 | 11 | 7 | 467 | 168 | 172 | 72 | 5 | 41 | 13 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 467
12 | 11 | 8 | 495 | 168 | 164 | 84 | 5 | 41 | 32 | 0 | 59 | 0 | 0 | -58 | 495
12 | 11 | 9 | 514 | 168 | 68 | 89 | 5 | 41 | 34 | 0 | 70 | 0 | 0 | 39 | 514
12 | 11 | 10 | 512 | 168 | 68 | 93 | 5 | 41 | 33 | 0 | 66 | 0 | 0 | 38 | 512
12 | 11 | 11 | 514 | 168 | 68 | 97 | 5 | 41 | 25 | 0 | 72 | 0 | 0 | 38 | 514
12 | 11 | 12 | 507 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 22 | 0 | 78 | 0 | 2 | 45 | 507
12 | 11 | 13 | 513 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 14 | 0 | 71 | 0 | 2 | 43 | 513
12 | 11 | 14 | 514 | 168 | 68 | 115 | 5 | 41 | 8 | 0 | 71 | 0 | 0 | 38 | 514
12 | 11 | 15 | 507 | 168 | 68 | 105 | 5 | 41 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 38 | 507
12 | 11 | 16 | 496 | 168 | 164 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -58 | 496
12 | 11 | 17 | 488 | 168 | 164 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -58 | 488
12 | 11 | 18 | 481 | 168 | 165 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -57 | 481
12 | 11 | 19 | 470 | 168 | 170 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -58 | 470
12 | 11 | 20 | 463 | 168 | 176 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -57 | 463
12 | 11 | 21 | 459 | 168 | 63 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 46 | 459
12 | 11 | 22 | 451 | 168 | 63 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 39 | 451
12 | 11 | 23 | 453 | 168 | 63 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 25 | 453
12 | 12 | 0 | 451 | 168 | 63 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 15 | 451
12 | 12 | 1 | 459 | 168 | 63 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1 | 8 | 459
12 | 12 | 2 | 463 | 168 | 64 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 463
12 | 12 | 3 | 468 | 168 | 64 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -2 | 468
12 | 12 | 4 | 471 | 168 | 64 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -5 | 471
12 | 12 | 5 | 474 | 168 | 65 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -11 | 474
12 | 12 | 6 | 478 | 168 | 65 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -10 | 478
12 | 12 | 7 | 482 | 168 | 66 | 66 | 5 | 41 | 8 | 0 | 140 | 0 | 0 | -12 | 482
12 | 12 | 8 | 509 | 168 | 68 | 65 | 5 | 41 | 30 | 0 | 147 | 0 | 0 | -15 | 509
12 | 12 | 9 | 525 | 168 | 69 | 61 | 5 | 41 | 51 | 0 | 145 | 0 | 42 | -57 | 525
12 | 12 | 10 | 520 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 70 | 0 | 136 | 0 | 2 | -10 | 520
12 | 12 | 11 | 518 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 71 | 0 | 138 | 0 | 2 | -8 | 518
12 | 12 | 12 | 502 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 55 | 0 | 138 | 0 | -3 | -6 | 502
12 | 12 | 13 | 511 | 168 | 68 | 57 | 5 | 41 | 42 | 0 | 145 | 0 | 0 | -15 | 511
12 | 12 | 14 | 516 | 168 | 69 | 66 | 5 | 41 | 18 | 0 | 167 | 0 | 0 | -18 | 516
12 | 12 | 15 | 526 | 168 | 69 | 80 | 5 | 41 | 2 | 0 | 164 | 0 | 54 | -57 | 526
12 | 12 | 16 | 521 | 168 | 69 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 4 | 521
12 | 12 | 17 | 510 | 168 | 68 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -6 | 510
12 | 12 | 18 | 502 | 168 | 67 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -13 | 502
12 | 12 | 19 | 486 | 168 | 66 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -20 | 486
12 | 12 | 20 | 478 | 168 | 113 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -57 | 478
12 | 12 | 21 | 472 | 168 | 65 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -6 | 472
12 | 12 | 22 | 461 | 168 | 64 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -3 | 461
12 | 12 | 23 | 462 | 168 | 64 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -11 | 462
12 | 13 | 0 | 460 | 168 | 63 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 2 | -19 | 460
12 | 13 | 1 | 461 | 168 | 64 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -16 | 461
12 | 13 | 2 | 462 | 168 | 64 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | 0 | 2 | -14 | 462
12 | 13 | 3 | 467 | 168 | 64 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -10 | 467
12 | 13 | 4 | 471 | 168 | 64 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -7 | 471
12 | 13 | 5 | 465 | 168 | 64 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -7 | 465
12 | 13 | 6 | 461 | 168 | 123 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -56 | 461
12 | 13 | 7 | 461 | 168 | 124 | 31 | 5 | 41 | 15 | 0 | 133 | 0 | 0 | -56 | 461
12 | 13 | 8 | 468 | 168 | 88 | 31 | 5 | 41 | 56 | 0 | 136 | 0 | 0 | -57 | 468
12 | 13 | 9 | 471 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 88 | 0 | 137 | 0 | -2 | -57 | 471
12 | 13 | 10 | 463 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 107 | 0 | 129 | 0 | -2 | -76 | 463
12 | 13 | 11 | 460 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 114 | 0 | 130 | 0 | -32 | -58 | 460
12 | 13 | 12 | 455 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 106 | 0 | 130 | 0 | -68 | -19 | 455
12 | 13 | 13 | 449 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 76 | 0 | 135 | 0 | -2 | -66 | 449
12 | 13 | 14 | 448 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 35 | 0 | 151 | 0 | 0 | -46 | 448
12 | 13 | 15 | 454 | 168 | 106 | 64 | 5 | 41 | 3 | 0 | 125 | 0 | 0 | -58 | 454
12 | 13 | 16 | 459 | 168 | 128 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -56 | 459
12 | 13 | 17 | 462 | 168 | 141 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -57 | 462
12 | 13 | 18 | 461 | 168 | 145 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -57 | 461
12 | 13 | 19 | 457 | 168 | 161 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -58 | 457
12 | 13 | 20 | 451 | 168 | 164 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -57 | 451
12 | 13 | 21 | 446 | 168 | 170 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 446
12 | 13 | 22 | 436 | 168 | 177 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 436
12 | 13 | 23 | 441 | 168 | 174 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 441
12 | 14 | 0 | 442 | 168 | 172 | 108 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 442
12 | 14 | 1 | 444 | 168 | 170 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 444
12 | 14 | 2 | 448 | 168 | 168 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 448
12 | 14 | 3 | 453 | 168 | 166 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 453
12 | 14 | 4 | 454 | 168 | 162 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 454
12 | 14 | 5 | 452 | 168 | 164 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -58 | 452
12 | 14 | 6 | 446 | 168 | 169 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -57 | 446
12 | 14 | 7 | 443 | 168 | 172 | 46 | 5 | 41 | 12 | 0 | 56 | 0 | 0 | -57 | 443
12 | 14 | 8 | 453 | 168 | 156 | 39 | 5 | 41 | 37 | 0 | 64 | 0 | 0 | -57 | 453
12 | 14 | 9 | 458 | 168 | 148 | 39 | 5 | 41 | 45 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 458
12 | 14 | 10 | 457 | 168 | 149 | 39 | 5 | 41 | 45 | 0 | 68 | 0 | 0 | -58 | 457
12 | 14 | 11 | 462 | 168 | 64 | 39 | 5 | 41 | 51 | 0 | 66 | 0 | 0 | 28 | 462
12 | 14 | 12 | 460 | 168 | 64 | 43 | 5 | 41 | 39 | 0 | 65 | 0 | 0 | 35 | 460
12 | 14 | 13 | 462 | 168 | 64 | 63 | 5 | 41 | 27 | 0 | 64 | 0 | 0 | 30 | 462
12 | 14 | 14 | 460 | 168 | 64 | 65 | 5 | 41 | 9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 34 | 460
12 | 14 | 15 | 463 | 168 | 151 | 75 | 5 | 41 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | -58 | 463
12 | 14 | 16 | 463 | 168 | 150 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | -58 | 463
12 | 14 | 17 | 469 | 168 | 145 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 2 | -58 | 469
12 | 14 | 18 | 470 | 168 | 144 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 2 | -58 | 470
12 | 14 | 19 | 463 | 168 | 151 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -57 | 463
12 | 14 | 20 | 461 | 168 | 154 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -58 | 461
12 | 14 | 21 | 459 | 168 | 159 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -58 | 459
12 | 14 | 22 | 449 | 168 | 152 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -58 | 449
12 | 14 | 23 | 454 | 168 | 63 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 30 | 454
12 | 15 | 0 | 450 | 168 | 63 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 450
12 | 15 | 1 | 452 | 168 | 63 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -19 | 452
12 | 15 | 2 | 455 | 168 | 63 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -30 | 455
12 | 15 | 3 | 457 | 168 | 63 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -25 | 457
12 | 15 | 4 | 459 | 168 | 63 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -25 | 459
12 | 15 | 5 | 458 | 168 | 91 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -57 | 458
12 | 15 | 6 | 459 | 168 | 98 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -57 | 459
12 | 15 | 7 | 459 | 168 | 63 | 45 | 5 | 41 | 2 | 0 | 158 | 0 | 0 | -23 | 459
12 | 15 | 8 | 465 | 168 | 64 | 43 | 5 | 41 | 10 | 0 | 166 | 0 | 0 | -32 | 465
12 | 15 | 9 | 467 | 168 | 64 | 33 | 5 | 41 | 26 | 0 | 168 | 0 | 1 | -39 | 467
12 | 15 | 10 | 461 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 42 | 0 | 174 | 0 | -2 | -55 | 461
12 | 15 | 11 | 463 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 56 | 0 | 166 | 0 | -68 | 7 | 463
12 | 15 | 12 | 463 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 45 | 0 | 168 | 0 | 1 | -53 | 463
12 | 15 | 13 | 467 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 36 | 0 | 171 | 0 | 1 | -43 | 467
12 | 15 | 14 | 472 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 18 | 0 | 184 | 0 | -2 | -58 | 472
12 | 15 | 15 | 483 | 168 | 66 | 69 | 5 | 41 | 4 | 0 | 176 | 0 | 0 | -46 | 483
12 | 15 | 16 | 483 | 168 | 80 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -57 | 483
12 | 15 | 17 | 478 | 168 | 81 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -58 | 478
12 | 15 | 18 | 471 | 168 | 84 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -57 | 471
12 | 15 | 19 | 463 | 168 | 79 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -58 | 463
12 | 15 | 20 | 457 | 168 | 99 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -58 | 457
12 | 15 | 21 | 450 | 168 | 63 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -30 | 450
12 | 15 | 22 | 438 | 168 | 62 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -37 | 438
12 | 15 | 23 | 440 | 168 | 62 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | 0 | 27 | -58 | 440
12 | 16 | 0 | 439 | 168 | 62 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -35 | 439
12 | 16 | 1 | 441 | 168 | 83 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -57 | 441
12 | 16 | 2 | 447 | 168 | 92 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 2 | -59 | 447
12 | 16 | 3 | 455 | 168 | 63 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | 0 | 29 | -58 | 455
12 | 16 | 4 | 459 | 168 | 63 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | 0 | 25 | -58 | 459
12 | 16 | 5 | 459 | 168 | 63 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -41 | 459
12 | 16 | 6 | 458 | 168 | 89 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -58 | 458
12 | 16 | 7 | 459 | 168 | 87 | 59 | 5 | 41 | 17 | 0 | 139 | 0 | 0 | -57 | 459
12 | 16 | 8 | 475 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 66 | 0 | 147 | 0 | -2 | -59 | 475
12 | 16 | 9 | 482 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 98 | 0 | 156 | 0 | -3 | -71 | 482
12 | 16 | 10 | 475 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 124 | 0 | 162 | 0 | -13 | -100 | 475
12 | 16 | 11 | 478 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 131 | 0 | 156 | 0 | -52 | -59 | 478
12 | 16 | 12 | 467 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 118 | 0 | 157 | 0 | -52 | -58 | 467
12 | 16 | 13 | 469 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 97 | 0 | 165 | 0 | -1 | -94 | 469
12 | 16 | 14 | 467 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 49 | 0 | 176 | 0 | -1 | -96 | 467
12 | 16 | 15 | 479 | 168 | 65 | 75 | 5 | 41 | 6 | 0 | 170 | 0 | 2 | -53 | 479
12 | 16 | 16 | 485 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | 0 | 21 | -57 | 485
12 | 16 | 17 | 484 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | 0 | 18 | -57 | 484
12 | 16 | 18 | 477 | 168 | 65 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -50 | 477
12 | 16 | 19 | 469 | 168 | 65 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -57 | 469
12 | 16 | 20 | 463 | 168 | 82 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -58 | 463
12 | 16 | 21 | 457 | 168 | 63 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -31 | 457
12 | 16 | 22 | 446 | 168 | 62 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | 0 | 24 | -57 | 446
12 | 16 | 23 | 451 | 168 | 89 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -57 | 451
12 | 17 | 0 | 449 | 168 | 63 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | 28 | -58 | 449
12 | 17 | 1 | 453 | 168 | 92 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -58 | 453
12 | 17 | 2 | 458 | 168 | 94 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 1 | -57 | 458
12 | 17 | 3 | 463 | 168 | 64 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 38 | -57 | 463
12 | 17 | 4 | 466 | 168 | 64 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | 36 | -57 | 466
12 | 17 | 5 | 468 | 168 | 85 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -57 | 468
12 | 17 | 6 | 472 | 168 | 96 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -58 | 472
12 | 17 | 7 | 470 | 168 | 92 | 56 | 5 | 41 | 21 | 0 | 142 | 0 | 2 | -57 | 470
12 | 17 | 8 | 483 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 95 | 0 | 146 | 0 | -1 | -73 | 483
12 | 17 | 9 | 489 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 157 | 0 | 145 | 0 | -14 | -101 | 489
12 | 17 | 10 | 482 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 190 | 0 | 148 | 0 | -57 | -101 | 482
12 | 17 | 11 | 477 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 192 | 0 | 138 | 0 | -68 | -87 | 477
12 | 17 | 12 | 464 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 169 | 0 | 135 | 0 | -42 | -101 | 464
12 | 17 | 13 | 466 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 122 | 0 | 138 | 0 | -1 | -96 | 466
12 | 17 | 14 | 469 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 56 | 0 | 152 | 0 | -2 | -81 | 469
12 | 17 | 15 | 480 | 168 | 95 | 81 | 5 | 41 | 6 | 0 | 141 | 0 | 0 | -57 | 480
12 | 17 | 16 | 489 | 168 | 109 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | 0 | 2 | -57 | 489
12 | 17 | 17 | 485 | 168 | 100 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -57 | 485
12 | 17 | 18 | 478 | 168 | 92 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | 0 | 2 | -58 | 478
12 | 17 | 19 | 469 | 168 | 86 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -58 | 469
12 | 17 | 20 | 463 | 168 | 101 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | 0 | 2 | -58 | 463
12 | 17 | 21 | 459 | 168 | 110 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -57 | 459
12 | 17 | 22 | 450 | 168 | 116 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | 0 | 2 | -58 | 450
12 | 17 | 23 | 451 | 168 | 116 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -57 | 451
12 | 18 | 0 | 449 | 168 | 63 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -10 | 449
12 | 18 | 1 | 458 | 168 | 63 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -11 | 458
12 | 18 | 2 | 462 | 168 | 64 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -15 | 462
12 | 18 | 3 | 465 | 168 | 111 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -57 | 465
12 | 18 | 4 | 469 | 168 | 64 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -4 | 469
12 | 18 | 5 | 468 | 168 | 64 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -6 | 468
12 | 18 | 6 | 470 | 168 | 64 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -4 | 470
12 | 18 | 7 | 472 | 168 | 65 | 58 | 5 | 41 | 20 | 0 | 123 | 0 | 0 | -8 | 472
12 | 18 | 8 | 483 | 168 | 66 | 40 | 5 | 41 | 82 | 0 | 129 | 0 | 0 | -48 | 483
12 | 18 | 9 | 482 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 142 | 0 | 130 | 0 | -2 | -90 | 482
12 | 18 | 10 | 474 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 171 | 0 | 134 | 0 | -68 | -66 | 474
12 | 18 | 11 | 470 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 172 | 0 | 116 | 0 | -68 | -53 | 470
12 | 18 | 12 | 461 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 151 | 0 | 114 | 0 | -49 | -58 | 461
12 | 18 | 13 | 461 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 108 | 0 | 115 | 0 | -2 | -63 | 461
12 | 18 | 14 | 463 | 168 | 61 | 69 | 5 | 41 | 51 | 0 | 126 | 0 | -1 | -57 | 463
12 | 18 | 15 | 475 | 168 | 65 | 82 | 5 | 41 | 7 | 0 | 115 | 0 | 0 | -8 | 475
12 | 18 | 16 | 484 | 168 | 130 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -57 | 484
12 | 18 | 17 | 481 | 168 | 74 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 481
12 | 18 | 18 | 476 | 168 | 65 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 1 | -5 | 476
12 | 18 | 19 | 468 | 168 | 64 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -16 | 468
12 | 18 | 20 | 462 | 168 | 124 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -57 | 462
12 | 18 | 21 | 456 | 168 | 133 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -57 | 456
12 | 18 | 22 | 443 | 168 | 137 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -58 | 443
12 | 18 | 23 | 444 | 168 | 142 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -58 | 444
12 | 19 | 0 | 441 | 168 | 187 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 441
12 | 19 | 1 | 443 | 168 | 194 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | -58 | 443
12 | 19 | 2 | 451 | 168 | 195 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -57 | 451
12 | 19 | 3 | 458 | 168 | 188 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -58 | 458
12 | 19 | 4 | 460 | 168 | 183 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -58 | 460
12 | 19 | 5 | 461 | 168 | 181 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -58 | 461
12 | 19 | 6 | 466 | 168 | 177 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -57 | 466
12 | 19 | 7 | 467 | 168 | 177 | 83 | 5 | 41 | 22 | 0 | 28 | 0 | 0 | -57 | 467
12 | 19 | 8 | 480 | 168 | 134 | 66 | 5 | 41 | 100 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 480
12 | 19 | 9 | 482 | 168 | 65 | 28 | 5 | 41 | 163 | 0 | 22 | 0 | 0 | -10 | 482
12 | 19 | 10 | 469 | 168 | 64 | 28 | 5 | 41 | 196 | 0 | 10 | 0 | 0 | -43 | 469
12 | 19 | 11 | 466 | 168 | 64 | 28 | 5 | 41 | 200 | 0 | 10 | 0 | 0 | -50 | 466
12 | 19 | 12 | 458 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 179 | 0 | 13 | 0 | -2 | -34 | 458
12 | 19 | 13 | 462 | 168 | 145 | 29 | 5 | 41 | 113 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 462
12 | 19 | 14 | 461 | 168 | 64 | 73 | 5 | 41 | 48 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 461
12 | 19 | 15 | 467 | 168 | 176 | 86 | 5 | 41 | 6 | 0 | 42 | 0 | 2 | -59 | 467
12 | 19 | 16 | 474 | 168 | 121 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 474
12 | 19 | 17 | 468 | 168 | 119 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 468
12 | 19 | 18 | 463 | 168 | 107 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 463
12 | 19 | 19 | 457 | 168 | 181 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -57 | 457
12 | 19 | 20 | 450 | 168 | 176 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -57 | 450
12 | 19 | 21 | 441 | 168 | 169 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -57 | 441
12 | 19 | 22 | 428 | 168 | 158 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -58 | 428
12 | 19 | 23 | 430 | 168 | 150 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -58 | 430
12 | 20 | 0 | 423 | 168 | 119 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -57 | 423
12 | 20 | 1 | 424 | 168 | 102 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -58 | 424
12 | 20 | 2 | 433 | 168 | 100 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -57 | 433
12 | 20 | 3 | 439 | 168 | 62 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -17 | 439
12 | 20 | 4 | 440 | 168 | 101 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -57 | 440
12 | 20 | 5 | 439 | 168 | 107 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -57 | 439
12 | 20 | 6 | 433 | 168 | 116 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -57 | 433
12 | 20 | 7 | 431 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 16 | 0 | 99 | 0 | 0 | -2 | 431
12 | 20 | 8 | 443 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 64 | 0 | 88 | 0 | 0 | -17 | 443
12 | 20 | 9 | 449 | 168 | 62 | 28 | 5 | 41 | 106 | 0 | 77 | 0 | 0 | -38 | 449
12 | 20 | 10 | 452 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 134 | 0 | 81 | 0 | -2 | -63 | 452
12 | 20 | 11 | 451 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 123 | 0 | 79 | 0 | -2 | -51 | 451
12 | 20 | 12 | 451 | 168 | 63 | 28 | 5 | 41 | 87 | 0 | 93 | 0 | 0 | -34 | 451
12 | 20 | 13 | 443 | 168 | 62 | 28 | 5 | 41 | 59 | 0 | 104 | 0 | 0 | -24 | 443
12 | 20 | 14 | 436 | 168 | 61 | 33 | 5 | 41 | 32 | 0 | 120 | 0 | 0 | -24 | 436
12 | 20 | 15 | 434 | 168 | 61 | 58 | 5 | 41 | 4 | 0 | 115 | 0 | 0 | -18 | 434
12 | 20 | 16 | 443 | 168 | 107 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -58 | 443
12 | 20 | 17 | 444 | 168 | 106 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -58 | 444
12 | 20 | 18 | 440 | 168 | 111 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -57 | 440
12 | 20 | 19 | 435 | 168 | 108 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 2 | -58 | 435
12 | 20 | 20 | 426 | 168 | 124 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -57 | 426
12 | 20 | 21 | 416 | 168 | 120 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -57 | 416
12 | 20 | 22 | 405 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3 | 405
12 | 20 | 23 | 407 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4 | 407
12 | 21 | 0 | 405 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 34 | 405
12 | 21 | 1 | 410 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 38 | 410
12 | 21 | 2 | 420 | 168 | 69 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 44 | 420
12 | 21 | 3 | 434 | 168 | 61 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 60 | -12 | 434
12 | 21 | 4 | 437 | 168 | 63 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 44 | 437
12 | 21 | 5 | 434 | 168 | 61 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | 41 | 434
12 | 21 | 6 | 428 | 168 | 67 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 45 | 428
12 | 21 | 7 | 425 | 168 | 68 | 49 | 5 | 41 | 12 | 0 | 38 | 0 | 0 | 44 | 425
12 | 21 | 8 | 439 | 168 | 62 | 44 | 5 | 41 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 439
12 | 21 | 9 | 447 | 168 | 62 | 53 | 5 | 41 | 47 | 0 | 35 | 0 | 0 | 36 | 447
12 | 21 | 10 | 447 | 168 | 62 | 45 | 5 | 41 | 54 | 0 | 35 | 0 | 0 | 37 | 447
12 | 21 | 11 | 449 | 168 | 63 | 35 | 5 | 41 | 57 | 0 | 51 | 0 | 0 | 29 | 449
12 | 21 | 12 | 452 | 168 | 63 | 40 | 5 | 41 | 47 | 0 | 57 | 0 | 0 | 31 | 452
12 | 21 | 13 | 444 | 168 | 62 | 45 | 5 | 41 | 31 | 0 | 53 | 0 | 0 | 39 | 444
12 | 21 | 14 | 439 | 168 | 62 | 37 | 5 | 41 | 18 | 0 | 64 | 0 | 0 | 44 | 439
12 | 21 | 15 | 437 | 168 | 61 | 50 | 5 | 41 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 37 | 437
12 | 21 | 16 | 444 | 168 | 62 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 39 | 444
12 | 21 | 17 | 450 | 168 | 63 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 33 | 450
12 | 21 | 18 | 450 | 168 | 63 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 33 | 450
12 | 21 | 19 | 447 | 168 | 62 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 36 | 447
12 | 21 | 20 | 443 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 34 | 443
12 | 21 | 21 | 437 | 168 | 62 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 43 | 437
12 | 21 | 22 | 428 | 168 | 61 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 29 | 428
12 | 21 | 23 | 431 | 168 | 61 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 22 | 431
12 | 22 | 0 | 423 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 11 | 423
12 | 22 | 1 | 432 | 168 | 61 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 11 | 432
12 | 22 | 2 | 439 | 168 | 62 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 60 | -35 | 439
12 | 22 | 3 | 444 | 168 | 68 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 44 | 444
12 | 22 | 4 | 448 | 168 | 78 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 44 | 448
12 | 22 | 5 | 450 | 168 | 77 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 44 | 450
12 | 22 | 6 | 460 | 168 | 88 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 43 | 460
12 | 22 | 7 | 468 | 168 | 81 | 60 | 5 | 41 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 468
12 | 22 | 8 | 485 | 168 | 72 | 52 | 5 | 41 | 43 | 0 | 59 | 0 | 0 | 45 | 485
12 | 22 | 9 | 479 | 168 | 65 | 30 | 5 | 41 | 87 | 0 | 61 | 0 | 0 | 22 | 479
12 | 22 | 10 | 472 | 168 | 65 | 28 | 5 | 41 | 128 | 0 | 56 | 0 | 0 | -19 | 472
12 | 22 | 11 | 466 | 168 | 64 | 28 | 5 | 41 | 134 | 0 | 56 | 0 | 0 | -30 | 466
12 | 22 | 12 | 459 | 168 | 63 | 28 | 5 | 41 | 126 | 0 | 56 | 0 | 0 | -28 | 459
12 | 22 | 13 | 460 | 168 | 64 | 29 | 5 | 41 | 101 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 460
12 | 22 | 14 | 461 | 168 | 64 | 73 | 5 | 41 | 53 | 0 | 46 | 0 | 0 | 11 | 461
12 | 22 | 15 | 471 | 168 | 179 | 93 | 5 | 41 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | -57 | 471
12 | 22 | 16 | 478 | 168 | 177 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -58 | 478
12 | 22 | 17 | 474 | 168 | 121 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 474
12 | 22 | 18 | 468 | 168 | 125 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 468
12 | 22 | 19 | 461 | 168 | 189 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -57 | 461
12 | 22 | 20 | 456 | 168 | 196 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -59 | 456
12 | 22 | 21 | 450 | 168 | 202 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 450
12 | 22 | 22 | 440 | 168 | 210 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 440
12 | 22 | 23 | 443 | 168 | 207 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -57 | 443
12 | 23 | 0 | 440 | 168 | 210 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 440
12 | 23 | 1 | 444 | 168 | 205 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 444
12 | 23 | 2 | 451 | 168 | 201 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 451
12 | 23 | 3 | 457 | 168 | 196 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 457
12 | 23 | 4 | 461 | 168 | 191 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 461
12 | 23 | 5 | 461 | 168 | 189 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 461
12 | 23 | 6 | 465 | 168 | 185 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -58 | 465
12 | 23 | 7 | 469 | 168 | 181 | 83 | 5 | 41 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 469
12 | 23 | 8 | 486 | 168 | 157 | 50 | 5 | 41 | 83 | 0 | 39 | 0 | 0 | -57 | 486
12 | 23 | 9 | 478 | 168 | 65 | 27 | 5 | 41 | 138 | 0 | 41 | 0 | 0 | -7 | 478
12 | 23 | 10 | 470 | 168 | 64 | 28 | 5 | 41 | 179 | 0 | 27 | 0 | 0 | -42 | 470
12 | 23 | 11 | 469 | 168 | 64 | 28 | 5 | 41 | 196 | 0 | 20 | 0 | 0 | -53 | 469
12 | 23 | 12 | 459 | 168 | 63 | 28 | 5 | 41 | 162 | 0 | 19 | 0 | 0 | -27 | 459
12 | 23 | 13 | 460 | 168 | 63 | 28 | 5 | 41 | 115 | 0 | 19 | 0 | 2 | 19 | 460
12 | 23 | 14 | 461 | 168 | 176 | 56 | 5 | 41 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | -58 | 461
12 | 23 | 15 | 466 | 168 | 184 | 85 | 5 | 41 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | -58 | 466
12 | 23 | 16 | 474 | 168 | 65 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 57 | -1 | 474
12 | 23 | 17 | 471 | 168 | 64 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 57 | 0 | 471
12 | 23 | 18 | 466 | 168 | 121 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -2 | 466
12 | 23 | 19 | 460 | 168 | 102 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 460
12 | 23 | 20 | 454 | 168 | 150 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -57 | 454
12 | 23 | 21 | 445 | 168 | 147 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -58 | 445
12 | 23 | 22 | 433 | 168 | 136 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -57 | 433
12 | 23 | 23 | 435 | 168 | 130 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -57 | 435
12 | 24 | 0 | 434 | 168 | 116 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -57 | 434
12 | 24 | 1 | 439 | 168 | 132 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -57 | 439
12 | 24 | 2 | 444 | 168 | 141 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -58 | 444
12 | 24 | 3 | 450 | 168 | 142 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -57 | 450
12 | 24 | 4 | 450 | 168 | 137 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -58 | 450
12 | 24 | 5 | 451 | 168 | 133 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -57 | 451
12 | 24 | 6 | 451 | 168 | 148 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -58 | 451
12 | 24 | 7 | 456 | 168 | 150 | 27 | 5 | 41 | 14 | 0 | 109 | 0 | 0 | -58 | 456
12 | 24 | 8 | 478 | 168 | 73 | 27 | 5 | 41 | 53 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 478
12 | 24 | 9 | 487 | 168 | 66 | 28 | 5 | 41 | 68 | 0 | 116 | 0 | 0 | -5 | 487
12 | 24 | 10 | 478 | 168 | 65 | 28 | 5 | 41 | 85 | 0 | 103 | 0 | 0 | -17 | 478
12 | 24 | 11 | 473 | 168 | 75 | 28 | 5 | 41 | 94 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 473
12 | 24 | 12 | 465 | 168 | 88 | 28 | 5 | 41 | 86 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 465
12 | 24 | 13 | 467 | 168 | 97 | 53 | 5 | 41 | 62 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 24 | 14 | 461 | 168 | 65 | 65 | 5 | 41 | 30 | 0 | 27 | 0 | 60 | 0 | 461
12 | 24 | 15 | 461 | 168 | 133 | 94 | 5 | 41 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 461
12 | 24 | 16 | 464 | 168 | 128 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 464
12 | 24 | 17 | 461 | 168 | 133 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 24 | 18 | 457 | 168 | 139 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 457
12 | 24 | 19 | 451 | 168 | 143 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 451
12 | 24 | 20 | 443 | 168 | 205 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 443
12 | 24 | 21 | 435 | 168 | 207 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 435
12 | 24 | 22 | 424 | 168 | 205 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 424
12 | 24 | 23 | 428 | 168 | 210 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 428
12 | 25 | 0 | 428 | 168 | 212 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 428
12 | 25 | 1 | 430 | 168 | 212 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 430
12 | 25 | 2 | 436 | 168 | 207 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 436
12 | 25 | 3 | 441 | 168 | 204 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 441
12 | 25 | 4 | 444 | 168 | 201 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 444
12 | 25 | 5 | 444 | 168 | 200 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 444
12 | 25 | 6 | 444 | 168 | 200 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 444
12 | 25 | 7 | 449 | 168 | 197 | 68 | 5 | 41 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | -57 | 449
12 | 25 | 8 | 467 | 168 | 178 | 72 | 5 | 41 | 43 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 467
12 | 25 | 9 | 477 | 168 | 172 | 64 | 5 | 41 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 477
12 | 25 | 10 | 474 | 168 | 164 | 51 | 5 | 41 | 85 | 0 | 17 | 0 | 1 | -58 | 474
12 | 25 | 11 | 473 | 168 | 173 | 35 | 5 | 41 | 87 | 0 | 21 | 0 | 0 | -57 | 473
12 | 25 | 12 | 463 | 168 | 163 | 38 | 5 | 41 | 77 | 0 | 28 | 0 | 0 | -57 | 463
12 | 25 | 13 | 472 | 168 | 174 | 52 | 5 | 41 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | -58 | 472
12 | 25 | 14 | 469 | 168 | 177 | 60 | 5 | 41 | 30 | 0 | 44 | 0 | 0 | -56 | 469
12 | 25 | 15 | 465 | 168 | 179 | 64 | 5 | 41 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 465
12 | 25 | 16 | 467 | 168 | 178 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -58 | 467
12 | 25 | 17 | 463 | 168 | 180 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -58 | 463
12 | 25 | 18 | 460 | 168 | 186 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -57 | 460
12 | 25 | 19 | 453 | 168 | 193 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 453
12 | 25 | 20 | 446 | 168 | 189 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -57 | 446
12 | 25 | 21 | 439 | 168 | 179 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -58 | 439
12 | 25 | 22 | 431 | 168 | 171 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -58 | 431
12 | 25 | 23 | 434 | 168 | 160 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -59 | 434
12 | 26 | 0 | 432 | 168 | 129 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -58 | 432
12 | 26 | 1 | 432 | 168 | 130 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -58 | 432
12 | 26 | 2 | 438 | 168 | 144 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -57 | 438
12 | 26 | 3 | 446 | 168 | 137 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -58 | 446
12 | 26 | 4 | 452 | 168 | 131 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -57 | 452
12 | 26 | 5 | 453 | 168 | 119 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -57 | 453
12 | 26 | 6 | 456 | 168 | 128 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -58 | 456
12 | 26 | 7 | 461 | 168 | 64 | 71 | 5 | 41 | 4 | 0 | 112 | 0 | 0 | -4 | 461
12 | 26 | 8 | 479 | 168 | 65 | 83 | 5 | 41 | 13 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 479
12 | 26 | 9 | 478 | 168 | 65 | 83 | 5 | 41 | 20 | 0 | 102 | 0 | 0 | -6 | 478
12 | 26 | 10 | 463 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 44 | 0 | 90 | 0 | 1 | -14 | 463
12 | 26 | 11 | 461 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 64 | 0 | 92 | 0 | -2 | -6 | 461
12 | 26 | 12 | 460 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 54 | 0 | 103 | 0 | -49 | 46 | 460
12 | 26 | 13 | 461 | 168 | 64 | 35 | 5 | 41 | 34 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 26 | 14 | 474 | 168 | 68 | 49 | 5 | 41 | 13 | 0 | 154 | 0 | 34 | -58 | 474
12 | 26 | 15 | 476 | 168 | 65 | 62 | 5 | 41 | 1 | 0 | 147 | 0 | 0 | -13 | 476
12 | 26 | 16 | 471 | 168 | 65 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -12 | 471
12 | 26 | 17 | 472 | 168 | 65 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -11 | 472
12 | 26 | 18 | 469 | 168 | 64 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -9 | 469
12 | 26 | 19 | 463 | 168 | 64 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -2 | 463
12 | 26 | 20 | 460 | 168 | 64 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2 | 460
12 | 26 | 21 | 456 | 168 | 63 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 8 | 456
12 | 26 | 22 | 448 | 168 | 62 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 11 | 448
12 | 26 | 23 | 453 | 168 | 63 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 10 | 453
12 | 27 | 0 | 451 | 168 | 63 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 2 | -21 | 451
12 | 27 | 1 | 453 | 168 | 63 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -20 | 453
12 | 27 | 2 | 459 | 168 | 63 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2 | -34 | 459
12 | 27 | 3 | 463 | 168 | 64 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -36 | 463
12 | 27 | 4 | 465 | 168 | 64 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -35 | 465
12 | 27 | 5 | 463 | 168 | 64 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -33 | 463
12 | 27 | 6 | 460 | 168 | 64 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -28 | 460
12 | 27 | 7 | 458 | 168 | 63 | 50 | 5 | 41 | 9 | 0 | 145 | 0 | 0 | -23 | 458
12 | 27 | 8 | 463 | 168 | 64 | 40 | 5 | 41 | 47 | 0 | 150 | 0 | 0 | -52 | 463
12 | 27 | 9 | 467 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 89 | 0 | 159 | 0 | -2 | -80 | 467
12 | 27 | 10 | 461 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 114 | 0 | 164 | 0 | -21 | -97 | 461
12 | 27 | 11 | 458 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 123 | 0 | 147 | 0 | -53 | -60 | 458
12 | 27 | 12 | 457 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 117 | 0 | 149 | 0 | -53 | -57 | 457
12 | 27 | 13 | 458 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 88 | 0 | 154 | 0 | -2 | -83 | 458
12 | 27 | 14 | 453 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 40 | 0 | 163 | 0 | -1 | -64 | 453
12 | 27 | 15 | 459 | 168 | 63 | 59 | 5 | 41 | 5 | 0 | 152 | 0 | 2 | -36 | 459
12 | 27 | 16 | 461 | 168 | 91 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -58 | 461
12 | 27 | 17 | 466 | 168 | 84 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 2 | -58 | 466
12 | 27 | 18 | 466 | 168 | 86 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -58 | 466
12 | 27 | 19 | 461 | 168 | 75 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -57 | 461
12 | 27 | 20 | 459 | 168 | 96 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -57 | 459
12 | 27 | 21 | 455 | 168 | 98 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | 0 | 2 | -59 | 455
12 | 27 | 22 | 447 | 168 | 62 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -14 | 447
12 | 27 | 23 | 451 | 168 | 63 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -19 | 451
12 | 28 | 0 | 451 | 168 | 63 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -12 | 451
12 | 28 | 1 | 457 | 168 | 63 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | 0 | 45 | -58 | 457
12 | 28 | 2 | 461 | 168 | 64 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | 0 | 10 | -28 | 461
12 | 28 | 3 | 463 | 168 | 64 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 34 | -58 | 463
12 | 28 | 4 | 465 | 168 | 64 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -25 | 465
12 | 28 | 5 | 464 | 168 | 64 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -24 | 464
12 | 28 | 6 | 460 | 168 | 63 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -15 | 460
12 | 28 | 7 | 451 | 168 | 63 | 40 | 5 | 41 | 13 | 0 | 148 | 0 | 0 | -27 | 451
12 | 28 | 8 | 453 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 67 | 0 | 161 | 0 | -1 | -75 | 453
12 | 28 | 9 | 447 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 103 | 0 | 170 | 0 | -68 | -59 | 447
12 | 28 | 10 | 443 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 136 | 0 | 176 | -5 | -69 | -96 | 443
12 | 28 | 11 | 438 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 156 | 0 | 162 | -55 | -69 | -57 | 438
12 | 28 | 12 | 424 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 153 | 0 | 153 | -57 | -69 | -57 | 424
12 | 28 | 13 | 409 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 123 | 0 | 147 | -36 | -69 | -57 | 409
12 | 28 | 14 | 410 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 65 | 0 | 150 | 0 | -49 | -57 | 410
12 | 28 | 15 | 434 | 168 | 61 | 45 | 5 | 41 | 11 | 0 | 127 | 0 | 2 | -26 | 434
12 | 28 | 16 | 446 | 168 | 113 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -58 | 446
12 | 28 | 17 | 456 | 168 | 107 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 2 | -58 | 456
12 | 28 | 18 | 456 | 168 | 63 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | -58 | 456
12 | 28 | 19 | 452 | 168 | 105 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 2 | -57 | 452
12 | 28 | 20 | 451 | 168 | 63 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 49 | -58 | 451
12 | 28 | 21 | 447 | 168 | 116 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -58 | 447
12 | 28 | 22 | 435 | 168 | 123 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -57 | 435
12 | 28 | 23 | 439 | 168 | 123 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -58 | 439
12 | 29 | 0 | 436 | 168 | 144 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -58 | 436
12 | 29 | 1 | 439 | 168 | 142 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -58 | 439
12 | 29 | 2 | 441 | 168 | 139 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -58 | 441
12 | 29 | 3 | 444 | 168 | 132 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -58 | 444
12 | 29 | 4 | 447 | 168 | 134 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -57 | 447
12 | 29 | 5 | 446 | 168 | 123 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -58 | 446
12 | 29 | 6 | 445 | 168 | 136 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -57 | 445
12 | 29 | 7 | 445 | 168 | 62 | 25 | 5 | 41 | 18 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 445
12 | 29 | 8 | 457 | 168 | 63 | 25 | 5 | 41 | 72 | 0 | 130 | 0 | 0 | -47 | 457
12 | 29 | 9 | 461 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 106 | 0 | 128 | 0 | -1 | -71 | 461
12 | 29 | 10 | 459 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 111 | 0 | 104 | 0 | -68 | 13 | 459
12 | 29 | 11 | 459 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 100 | 0 | 100 | 0 | -68 | 28 | 459
12 | 29 | 12 | 453 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 86 | 0 | 96 | 0 | -36 | 8 | 453
12 | 29 | 13 | 439 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 59 | 0 | 95 | 0 | -2 | -12 | 439
12 | 29 | 14 | 436 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 32 | 0 | 89 | 0 | -1 | 8 | 436
12 | 29 | 15 | 434 | 168 | 61 | 53 | 5 | 41 | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 19 | 434
12 | 29 | 16 | 442 | 168 | 138 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -57 | 442
12 | 29 | 17 | 443 | 168 | 137 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -58 | 443
12 | 29 | 18 | 443 | 168 | 137 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -57 | 443
12 | 29 | 19 | 439 | 168 | 142 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -58 | 439
12 | 29 | 20 | 433 | 168 | 144 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -57 | 433
12 | 29 | 21 | 424 | 168 | 145 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -58 | 424
12 | 29 | 22 | 413 | 168 | 91 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 62 | -59 | 413
12 | 29 | 23 | 416 | 168 | 108 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 62 | -59 | 416
12 | 30 | 0 | 413 | 168 | 80 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | 413
12 | 30 | 1 | 418 | 168 | 172 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -59 | 418
12 | 30 | 2 | 428 | 168 | 146 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -33 | 428
12 | 30 | 3 | 435 | 168 | 111 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 435
12 | 30 | 4 | 437 | 168 | 110 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | -58 | 437
12 | 30 | 5 | 435 | 168 | 111 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 435
12 | 30 | 6 | 428 | 168 | 108 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | -58 | 428
12 | 30 | 7 | 424 | 168 | 171 | 81 | 5 | 41 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 424
12 | 30 | 8 | 440 | 168 | 62 | 57 | 5 | 41 | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 440
12 | 30 | 9 | 442 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 109 | 0 | 4 | 0 | -21 | 44 | 442
12 | 30 | 10 | 441 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 126 | 0 | 9 | 0 | -36 | 43 | 441
12 | 30 | 11 | 447 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 125 | 0 | 15 | 0 | -39 | 44 | 447
12 | 30 | 12 | 451 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 106 | 0 | 23 | 0 | -28 | 45 | 451
12 | 30 | 13 | 441 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 81 | 0 | 34 | 0 | -21 | 44 | 441
12 | 30 | 14 | 433 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 50 | 0 | 47 | 0 | -14 | 45 | 433
12 | 30 | 15 | 437 | 168 | 64 | 39 | 5 | 41 | 8 | 0 | 69 | 0 | 0 | 43 | 437
12 | 30 | 16 | 443 | 168 | 62 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 42 | 443
12 | 30 | 17 | 449 | 168 | 62 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 36 | 449
12 | 30 | 18 | 450 | 168 | 63 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 34 | 450
12 | 30 | 19 | 444 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2 | 34 | 444
12 | 30 | 20 | 439 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 61 | -39 | 439
12 | 30 | 21 | 435 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 19 | 435
12 | 30 | 22 | 426 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 62 | -53 | 426
12 | 30 | 23 | 433 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 6 | 433
12 | 31 | 0 | 434 | 168 | 61 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -23 | 434
12 | 31 | 1 | 436 | 168 | 61 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -33 | 436
12 | 31 | 2 | 443 | 168 | 62 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -32 | 443
12 | 31 | 3 | 448 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | 0 | 23 | -58 | 448
12 | 31 | 4 | 451 | 168 | 63 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -40 | 451
12 | 31 | 5 | 449 | 168 | 61 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 21 | -57 | 449
12 | 31 | 6 | 444 | 168 | 62 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -34 | 444
12 | 31 | 7 | 438 | 168 | 61 | 32 | 5 | 41 | 11 | 0 | 151 | 0 | 0 | -31 | 438
12 | 31 | 8 | 439 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 55 | 0 | 154 | 0 | 0 | -66 | 439
12 | 31 | 9 | 433 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 95 | 0 | 160 | 0 | -68 | -50 | 433
12 | 31 | 10 | 423 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 132 | 0 | 163 | -31 | -69 | -68 | 423
12 | 31 | 11 | 414 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 126 | 0 | 145 | -27 | -69 | -57 | 414
12 | 31 | 12 | 409 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 117 | 0 | 145 | -23 | -69 | -57 | 409
12 | 31 | 13 | 404 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 97 | 0 | 148 | 0 | -69 | -68 | 404
12 | 31 | 14 | 411 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 56 | 0 | 162 | 0 | -46 | -57 | 411
12 | 31 | 15 | 435 | 168 | 61 | 41 | 5 | 41 | 11 | 0 | 150 | 0 | 0 | -42 | 435
12 | 31 | 16 | 443 | 168 | 87 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -56 | 443
12 | 31 | 17 | 448 | 168 | 83 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -56 | 448
12 | 31 | 18 | 448 | 168 | 62 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -36 | 448
12 | 31 | 19 | 443 | 168 | 62 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -44 | 443
12 | 31 | 20 | 442 | 168 | 62 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -31 | 442
12 | 31 | 21 | 444 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -32 | 444
12 | 31 | 22 | 444 | 168 | 62 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -44 | 444
12 | 31 | 23 | 456 | 168 | 74 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | 0 | 2 | -57 | 456
1 | 1 | 0 | 452 | 168 | 63 | 19 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -10 | 452
1 | 1 | 1 | 456 | 168 | 71 | 20 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | 0 | 40 | -57 | 456
1 | 1 | 2 | 458 | 168 | 60 | 20 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | 0 | 54 | -57 | 458
1 | 1 | 3 | 461 | 168 | 64 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -2 | 461
1 | 1 | 4 | 461 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 61 | -53 | 461
1 | 1 | 5 | 458 | 168 | 63 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2 | 3 | 458
1 | 1 | 6 | 447 | 168 | 62 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 5 | 447
1 | 1 | 7 | 435 | 168 | 61 | 19 | 5 | 41 | 13 | 0 | 135 | 0 | 0 | -7 | 435
1 | 1 | 8 | 443 | 168 | 62 | 19 | 5 | 41 | 72 | 0 | 134 | 0 | 0 | -58 | 443
1 | 1 | 9 | 435 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 121 | 0 | 135 | 0 | -68 | -46 | 435
1 | 1 | 10 | 422 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 150 | 0 | 126 | -21 | -69 | -57 | 422
1 | 1 | 11 | 422 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 154 | 0 | 115 | -14 | -69 | -57 | 422
1 | 1 | 12 | 421 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 132 | 0 | 111 | 0 | -69 | -46 | 421
1 | 1 | 13 | 413 | 168 | 60 | 20 | 5 | 41 | 100 | 0 | 101 | 0 | -69 | -13 | 413
1 | 1 | 14 | 407 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 57 | 0 | 70 | 0 | 0 | -17 | 407
1 | 1 | 15 | 425 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 11 | 0 | 70 | 0 | 0 | 29 | 425
1 | 1 | 16 | 430 | 168 | 61 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 29 | 430
1 | 1 | 17 | 442 | 168 | 62 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 26 | 442
1 | 1 | 18 | 443 | 168 | 62 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 27 | 443
1 | 1 | 19 | 438 | 168 | 62 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 27 | 438
1 | 1 | 20 | 437 | 168 | 61 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 28 | 437
1 | 1 | 21 | 437 | 168 | 61 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 28 | 437
1 | 1 | 22 | 427 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 61 | -31 | 427
1 | 1 | 23 | 441 | 168 | 62 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 28 | 441
1 | 2 | 0 | 436 | 168 | 73 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 45 | 436
1 | 2 | 1 | 440 | 168 | 73 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 45 | 440
1 | 2 | 2 | 446 | 168 | 72 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 46 | 446
1 | 2 | 3 | 451 | 168 | 71 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 45 | 451
1 | 2 | 4 | 451 | 168 | 114 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 61 | -59 | 451
1 | 2 | 5 | 448 | 168 | 136 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -23 | 448
1 | 2 | 6 | 441 | 168 | 104 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 61 | -46 | 441
1 | 2 | 7 | 440 | 168 | 176 | 19 | 5 | 41 | 15 | 0 | 74 | 0 | 0 | -58 | 440
1 | 2 | 8 | 448 | 168 | 62 | 19 | 5 | 41 | 71 | 0 | 77 | 0 | 0 | 5 | 448
1 | 2 | 9 | 441 | 168 | 62 | 19 | 5 | 41 | 118 | 0 | 78 | 0 | 0 | -50 | 441
1 | 2 | 10 | 427 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 154 | 0 | 79 | 0 | -55 | -44 | 427
1 | 2 | 11 | 411 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 163 | 0 | 86 | 0 | -69 | -62 | 411
1 | 2 | 12 | 398 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 150 | 0 | 83 | 0 | -69 | -59 | 398
1 | 2 | 13 | 391 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 115 | 0 | 84 | 0 | -69 | -32 | 391
1 | 2 | 14 | 389 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 64 | 0 | 74 | 0 | 0 | -42 | 389
1 | 2 | 15 | 410 | 168 | 146 | 19 | 5 | 41 | 13 | 0 | 76 | 0 | 0 | -58 | 410
1 | 2 | 16 | 420 | 168 | 107 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 62 | -59 | 420
1 | 2 | 17 | 437 | 168 | 176 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 437
1 | 2 | 18 | 441 | 168 | 176 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -58 | 441
1 | 2 | 19 | 434 | 168 | 177 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -58 | 434
1 | 2 | 20 | 430 | 168 | 177 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -58 | 430
1 | 2 | 21 | 432 | 168 | 176 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -57 | 432
1 | 2 | 22 | 419 | 168 | 114 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 62 | -59 | 419
1 | 2 | 23 | 427 | 168 | 177 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -57 | 427
1 | 3 | 0 | 423 | 168 | 176 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -58 | 423
1 | 3 | 1 | 428 | 168 | 176 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -58 | 428
1 | 3 | 2 | 438 | 168 | 114 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 62 | -58 | 438
1 | 3 | 3 | 442 | 168 | 175 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -58 | 442
1 | 3 | 4 | 444 | 168 | 113 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 62 | -58 | 444
1 | 3 | 5 | 442 | 168 | 175 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -57 | 442
1 | 3 | 6 | 432 | 168 | 176 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -58 | 432
1 | 3 | 7 | 420 | 168 | 162 | 41 | 5 | 41 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 | -59 | 420
1 | 3 | 8 | 425 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 75 | 0 | 45 | 0 | 0 | 12 | 425
1 | 3 | 9 | 419 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 120 | 0 | 49 | 0 | 0 | -43 | 419
1 | 3 | 10 | 408 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 152 | 0 | 48 | 0 | -69 | -16 | 408
1 | 3 | 11 | 408 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 155 | 0 | 54 | 0 | -37 | -57 | 408
1 | 3 | 12 | 408 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 134 | 0 | 54 | 0 | -16 | -57 | 408
1 | 3 | 13 | 391 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 97 | 0 | 52 | 0 | -2 | -49 | 391
1 | 3 | 14 | 389 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 54 | 0 | 60 | 0 | -1 | -17 | 389
1 | 3 | 15 | 402 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 11 | 0 | 52 | 0 | 0 | 39 | 402
1 | 3 | 16 | 419 | 168 | 74 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 45 | 419
1 | 3 | 17 | 430 | 168 | 176 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -57 | 430
1 | 3 | 18 | 433 | 168 | 176 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -57 | 433
1 | 3 | 19 | 424 | 168 | 74 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 44 | 424
1 | 3 | 20 | 419 | 168 | 74 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 419
1 | 3 | 21 | 415 | 168 | 74 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 45 | 415
1 | 3 | 22 | 402 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 6 | 45 | 402
1 | 3 | 23 | 415 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 36 | 415
1 | 4 | 0 | 412 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -21 | 412
1 | 4 | 1 | 422 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -5 | 422
1 | 4 | 2 | 433 | 168 | 61 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 7 | -7 | 433
1 | 4 | 3 | 445 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 48 | -58 | 445
1 | 4 | 4 | 450 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 32 | -57 | 450
1 | 4 | 5 | 443 | 168 | 62 | 21 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -28 | 443
1 | 4 | 6 | 430 | 168 | 61 | 21 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -24 | 430
1 | 4 | 7 | 422 | 168 | 60 | 21 | 5 | 41 | 14 | 0 | 152 | 0 | 0 | -39 | 422
1 | 4 | 8 | 445 | 168 | 60 | 21 | 5 | 41 | 69 | 0 | 154 | 0 | 0 | -73 | 445
1 | 4 | 9 | 438 | 168 | 60 | 21 | 5 | 41 | 110 | 0 | 161 | 0 | -68 | -60 | 438
1 | 4 | 10 | 433 | 168 | 60 | 21 | 5 | 41 | 159 | 0 | 162 | -13 | -69 | -101 | 433
1 | 4 | 11 | 432 | 168 | 60 | 21 | 5 | 41 | 164 | 0 | 152 | -10 | -69 | -100 | 432
1 | 4 | 12 | 431 | 168 | 60 | 21 | 5 | 41 | 144 | 0 | 147 | -15 | -69 | -71 | 431
1 | 4 | 13 | 420 | 168 | 60 | 21 | 5 | 41 | 114 | 0 | 144 | 0 | -69 | -64 | 420
1 | 4 | 14 | 419 | 168 | 60 | 21 | 5 | 41 | 62 | 0 | 132 | 0 | -12 | -58 | 419
1 | 4 | 15 | 434 | 168 | 61 | 30 | 5 | 41 | 13 | 0 | 131 | 0 | 0 | -15 | 434
1 | 4 | 16 | 445 | 168 | 62 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -15 | 445
1 | 4 | 17 | 459 | 168 | 63 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -11 | 459
1 | 4 | 18 | 460 | 168 | 63 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -13 | 460
1 | 4 | 19 | 454 | 168 | 63 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -17 | 454
1 | 4 | 20 | 447 | 168 | 62 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 145 | 0 | 40 | -48 | 447
1 | 4 | 21 | 441 | 168 | 62 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -7 | 441
1 | 4 | 22 | 423 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -5 | 423
1 | 4 | 23 | 434 | 168 | 61 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -6 | 434
1 | 5 | 0 | 430 | 168 | 61 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 19 | 430
1 | 5 | 1 | 436 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 436
1 | 5 | 2 | 443 | 168 | 62 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 37 | 443
1 | 5 | 3 | 452 | 168 | 63 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 41 | 452
1 | 5 | 4 | 458 | 168 | 63 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 40 | 458
1 | 5 | 5 | 460 | 168 | 65 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 46 | 460
1 | 5 | 6 | 465 | 168 | 185 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -57 | 465
1 | 5 | 7 | 468 | 168 | 122 | 39 | 5 | 41 | 16 | 0 | 73 | 0 | 62 | -58 | 468
1 | 5 | 8 | 484 | 168 | 156 | 23 | 5 | 41 | 79 | 0 | 69 | 0 | 0 | -57 | 484
1 | 5 | 9 | 483 | 168 | 66 | 23 | 5 | 41 | 146 | 0 | 68 | 0 | 0 | -34 | 483
1 | 5 | 10 | 480 | 168 | 63 | 24 | 5 | 41 | 178 | 0 | 58 | 0 | 1 | -58 | 480
1 | 5 | 11 | 483 | 168 | 65 | 24 | 5 | 41 | 181 | 0 | 57 | 0 | 0 | -58 | 483
1 | 5 | 12 | 471 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 153 | 0 | 61 | 0 | 16 | -57 | 471
1 | 5 | 13 | 468 | 168 | 64 | 24 | 5 | 41 | 117 | 0 | 60 | 0 | 0 | -11 | 468
1 | 5 | 14 | 466 | 168 | 121 | 57 | 5 | 41 | 69 | 0 | 63 | 0 | 0 | -58 | 466
1 | 5 | 15 | 478 | 168 | 182 | 69 | 5 | 41 | 15 | 0 | 56 | 0 | 0 | -58 | 478
1 | 5 | 16 | 486 | 168 | 201 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -57 | 486
1 | 5 | 17 | 490 | 168 | 201 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -58 | 490
1 | 5 | 18 | 489 | 168 | 201 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -57 | 489
1 | 5 | 19 | 479 | 168 | 138 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | -58 | 479
1 | 5 | 20 | 471 | 168 | 190 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 471
1 | 5 | 21 | 464 | 168 | 184 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -57 | 464
1 | 5 | 22 | 448 | 168 | 180 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 448
1 | 5 | 23 | 456 | 168 | 186 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -57 | 456
1 | 6 | 0 | 452 | 168 | 94 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 46 | 452
1 | 6 | 1 | 459 | 168 | 104 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 47 | 459
1 | 6 | 2 | 470 | 168 | 100 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | 47 | 470
1 | 6 | 3 | 476 | 168 | 205 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -58 | 476
1 | 6 | 4 | 483 | 168 | 99 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 47 | 483
1 | 6 | 5 | 487 | 168 | 202 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -57 | 487
1 | 6 | 6 | 489 | 168 | 201 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -57 | 489
1 | 6 | 7 | 491 | 168 | 201 | 72 | 5 | 41 | 17 | 0 | 44 | 0 | 0 | -57 | 491
1 | 6 | 8 | 510 | 168 | 181 | 34 | 5 | 41 | 91 | 0 | 48 | 0 | 0 | -58 | 510
1 | 6 | 9 | 509 | 168 | 127 | 24 | 5 | 41 | 153 | 0 | 47 | 0 | 0 | -56 | 509
1 | 6 | 10 | 499 | 168 | 67 | 25 | 5 | 41 | 184 | 0 | 41 | 0 | 0 | -32 | 499
1 | 6 | 11 | 489 | 168 | 66 | 25 | 5 | 41 | 188 | 0 | 30 | 0 | 0 | -34 | 489
1 | 6 | 12 | 472 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 167 | 0 | 29 | 0 | 1 | -24 | 472
1 | 6 | 13 | 468 | 168 | 64 | 25 | 5 | 41 | 126 | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 | 468
1 | 6 | 14 | 472 | 168 | 65 | 56 | 5 | 41 | 68 | 0 | 29 | 0 | 0 | 40 | 472
1 | 6 | 15 | 490 | 168 | 141 | 97 | 5 | 41 | 13 | 0 | 22 | 0 | 60 | -57 | 490
1 | 6 | 16 | 499 | 168 | 93 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 | 0 | 499
1 | 6 | 17 | 504 | 168 | 157 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 504
1 | 6 | 18 | 497 | 168 | 93 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 | 0 | 497
1 | 6 | 19 | 487 | 168 | 145 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 6 | 20 | 478 | 168 | 147 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 6 | 21 | 470 | 168 | 205 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 470
1 | 6 | 22 | 454 | 168 | 209 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -59 | 454
1 | 6 | 23 | 461 | 168 | 208 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -58 | 461
1 | 7 | 0 | 457 | 168 | 208 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 457
1 | 7 | 1 | 465 | 168 | 206 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 465
1 | 7 | 2 | 472 | 168 | 205 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -58 | 472
1 | 7 | 3 | 478 | 168 | 204 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 478
1 | 7 | 4 | 485 | 168 | 202 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -57 | 485
1 | 7 | 5 | 486 | 168 | 202 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -57 | 486
1 | 7 | 6 | 489 | 168 | 201 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -57 | 489
1 | 7 | 7 | 495 | 168 | 137 | 63 | 5 | 41 | 14 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 495
1 | 7 | 8 | 520 | 168 | 112 | 45 | 5 | 41 | 68 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 520
1 | 7 | 9 | 516 | 168 | 80 | 25 | 5 | 41 | 104 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 516
1 | 7 | 10 | 531 | 168 | 70 | 25 | 5 | 41 | 146 | 0 | 87 | 0 | 0 | -11 | 531
1 | 7 | 11 | 511 | 168 | 68 | 25 | 5 | 41 | 146 | 0 | 90 | 0 | 0 | -32 | 511
1 | 7 | 12 | 491 | 168 | 66 | 26 | 5 | 41 | 130 | 0 | 95 | 0 | 0 | -40 | 491
1 | 7 | 13 | 498 | 168 | 67 | 29 | 5 | 41 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 10 | 498
1 | 7 | 14 | 500 | 168 | 78 | 35 | 5 | 41 | 39 | 0 | 88 | 0 | 0 | 46 | 500
1 | 7 | 15 | 509 | 168 | 94 | 45 | 5 | 41 | 7 | 0 | 102 | 0 | 0 | 47 | 509
1 | 7 | 16 | 506 | 168 | 141 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 506
1 | 7 | 17 | 503 | 168 | 141 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 503
1 | 7 | 18 | 495 | 168 | 129 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 495
1 | 7 | 19 | 482 | 168 | 100 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 482
1 | 7 | 20 | 473 | 168 | 90 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 473
1 | 7 | 21 | 464 | 168 | 94 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 464
1 | 7 | 22 | 442 | 168 | 127 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -57 | 442
1 | 7 | 23 | 447 | 168 | 122 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -57 | 447
1 | 8 | 0 | 446 | 168 | 122 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -57 | 446
1 | 8 | 1 | 452 | 168 | 132 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -57 | 452
1 | 8 | 2 | 458 | 168 | 143 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -57 | 458
1 | 8 | 3 | 466 | 168 | 150 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -58 | 466
1 | 8 | 4 | 469 | 168 | 64 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 34 | 469
1 | 8 | 5 | 475 | 168 | 158 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -57 | 475
1 | 8 | 6 | 485 | 168 | 169 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -58 | 485
1 | 8 | 7 | 490 | 168 | 66 | 35 | 5 | 41 | 4 | 0 | 128 | 0 | 0 | 43 | 490
1 | 8 | 8 | 515 | 168 | 69 | 37 | 5 | 41 | 16 | 0 | 141 | 0 | 0 | 38 | 515
1 | 8 | 9 | 529 | 168 | 70 | 37 | 5 | 41 | 25 | 0 | 146 | 0 | 0 | 37 | 529
1 | 8 | 10 | 511 | 168 | 68 | 25 | 5 | 41 | 39 | 0 | 148 | 0 | 0 | 17 | 511
1 | 8 | 11 | 506 | 168 | 68 | 25 | 5 | 41 | 58 | 0 | 131 | 0 | 0 | 10 | 506
1 | 8 | 12 | 491 | 168 | 66 | 25 | 5 | 41 | 60 | 0 | 124 | 0 | 0 | 2 | 491
1 | 8 | 13 | 491 | 168 | 66 | 25 | 5 | 41 | 50 | 0 | 128 | 0 | 0 | 8 | 491
1 | 8 | 14 | 495 | 168 | 67 | 57 | 5 | 41 | 24 | 0 | 124 | 0 | 0 | 9 | 495
1 | 8 | 15 | 514 | 168 | 68 | 69 | 5 | 41 | 4 | 0 | 113 | 0 | 0 | 46 | 514
1 | 8 | 16 | 511 | 168 | 85 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 34 | 511
1 | 8 | 17 | 509 | 168 | 111 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 509
1 | 8 | 18 | 506 | 168 | 108 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 506
1 | 8 | 19 | 493 | 168 | 109 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 8 | 20 | 487 | 168 | 102 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 12 | 487
1 | 8 | 21 | 479 | 168 | 66 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 46 | 479
1 | 8 | 22 | 463 | 168 | 170 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -57 | 463
1 | 8 | 23 | 470 | 168 | 64 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 37 | 470
1 | 9 | 0 | 470 | 168 | 64 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 5 | 470
1 | 9 | 1 | 472 | 168 | 65 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 6 | 472
1 | 9 | 2 | 482 | 168 | 66 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 16 | 482
1 | 9 | 3 | 490 | 168 | 66 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 25 | 490
1 | 9 | 4 | 495 | 168 | 67 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 23 | 495
1 | 9 | 5 | 496 | 168 | 145 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -57 | 496
1 | 9 | 6 | 495 | 168 | 147 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -58 | 495
1 | 9 | 7 | 494 | 168 | 67 | 50 | 5 | 41 | 12 | 0 | 136 | 0 | 0 | 15 | 494
1 | 9 | 8 | 518 | 168 | 128 | 33 | 5 | 41 | 57 | 0 | 144 | 0 | 0 | -58 | 518
1 | 9 | 9 | 524 | 168 | 69 | 26 | 5 | 41 | 93 | 0 | 149 | 0 | 0 | -27 | 524
1 | 9 | 10 | 508 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 112 | 0 | 163 | 0 | -3 | -63 | 508
1 | 9 | 11 | 507 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 125 | 0 | 154 | 0 | -3 | -68 | 507
1 | 9 | 12 | 486 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 116 | 0 | 149 | 0 | -22 | -56 | 486
1 | 9 | 13 | 480 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 99 | 0 | 156 | 0 | -3 | -72 | 480
1 | 9 | 14 | 480 | 168 | 65 | 29 | 5 | 41 | 59 | 0 | 168 | 0 | 0 | -55 | 480
1 | 9 | 15 | 491 | 168 | 116 | 63 | 5 | 41 | 12 | 0 | 143 | 0 | 0 | -57 | 491
1 | 9 | 16 | 497 | 168 | 97 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 497
1 | 9 | 17 | 497 | 168 | 97 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 497
1 | 9 | 18 | 490 | 168 | 97 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 2 | -1 | 490
1 | 9 | 19 | 480 | 168 | 89 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 9 | 20 | 472 | 168 | 78 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 17 | 1 | 472
1 | 9 | 21 | 462 | 168 | 154 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -57 | 462
1 | 9 | 22 | 448 | 168 | 153 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2 | -58 | 448
1 | 9 | 23 | 452 | 168 | 156 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -57 | 452
1 | 10 | 0 | 440 | 168 | 159 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -58 | 440
1 | 10 | 1 | 445 | 168 | 164 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -58 | 445
1 | 10 | 2 | 453 | 168 | 162 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | -57 | 453
1 | 10 | 3 | 459 | 168 | 162 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 459
1 | 10 | 4 | 463 | 168 | 161 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -58 | 463
1 | 10 | 5 | 460 | 168 | 162 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 460
1 | 10 | 6 | 452 | 168 | 163 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -57 | 452
1 | 10 | 7 | 451 | 168 | 163 | 93 | 5 | 41 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 451
1 | 10 | 8 | 475 | 168 | 65 | 80 | 5 | 41 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 475
1 | 10 | 9 | 481 | 168 | 65 | 57 | 5 | 41 | 74 | 0 | 39 | 0 | 0 | 32 | 481
1 | 10 | 10 | 479 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 87 | 0 | 35 | 0 | -4 | 44 | 479
1 | 10 | 11 | 479 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 86 | 0 | 40 | 0 | -4 | 46 | 479
1 | 10 | 12 | 474 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 69 | 0 | 48 | 0 | -3 | 44 | 474
1 | 10 | 13 | 466 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 46 | 0 | 52 | 0 | -1 | 44 | 466
1 | 10 | 14 | 463 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 24 | 0 | 69 | 0 | -1 | 46 | 463
1 | 10 | 15 | 461 | 168 | 64 | 59 | 5 | 41 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 461
1 | 10 | 16 | 460 | 168 | 162 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -58 | 460
1 | 10 | 17 | 467 | 168 | 158 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -57 | 467
1 | 10 | 18 | 462 | 168 | 64 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 12 | 462
1 | 10 | 19 | 452 | 168 | 63 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -15 | 452
1 | 10 | 20 | 441 | 168 | 62 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -28 | 441
1 | 10 | 21 | 429 | 168 | 61 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -36 | 429
1 | 10 | 22 | 419 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | 0 | 2 | -51 | 419
1 | 10 | 23 | 425 | 168 | 64 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 2 | -58 | 425
1 | 11 | 0 | 420 | 168 | 67 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 2 | -58 | 420
1 | 11 | 1 | 428 | 168 | 61 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -37 | 428
1 | 11 | 2 | 436 | 168 | 61 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -51 | 436
1 | 11 | 3 | 442 | 168 | 62 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -32 | 442
1 | 11 | 4 | 441 | 168 | 62 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -31 | 441
1 | 11 | 5 | 438 | 168 | 62 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -36 | 438
1 | 11 | 6 | 428 | 168 | 61 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -34 | 428
1 | 11 | 7 | 421 | 168 | 71 | 55 | 5 | 41 | 11 | 0 | 126 | 0 | 2 | -58 | 421
1 | 11 | 8 | 422 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 68 | 0 | 138 | 0 | 0 | -91 | 422
1 | 11 | 9 | 423 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 135 | 0 | 139 | 0 | -51 | -100 | 423
1 | 11 | 10 | 417 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 170 | 0 | 149 | -33 | -69 | -100 | 417
1 | 11 | 11 | 402 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 184 | 0 | 153 | -66 | -69 | -100 | 402
1 | 11 | 12 | 409 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 172 | 0 | 153 | -47 | -69 | -100 | 409
1 | 11 | 13 | 395 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 137 | 0 | 137 | -10 | -69 | -100 | 395
1 | 11 | 14 | 392 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 81 | 0 | 144 | 0 | -32 | -101 | 392
1 | 11 | 15 | 416 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 21 | 0 | 143 | 0 | 0 | -65 | 416
1 | 11 | 16 | 441 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | 0 | 2 | -35 | 441
1 | 11 | 17 | 460 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | 0 | 21 | -57 | 460
1 | 11 | 18 | 464 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 20 | -57 | 464
1 | 11 | 19 | 458 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | 14 | -57 | 458
1 | 11 | 20 | 453 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | 0 | 21 | -58 | 453
1 | 11 | 21 | 452 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | 0 | 23 | -57 | 452
1 | 11 | 22 | 440 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | 0 | 17 | -57 | 440
1 | 11 | 23 | 446 | 168 | 62 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | 0 | 18 | -58 | 446
1 | 12 | 0 | 443 | 168 | 62 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -42 | 443
1 | 12 | 1 | 446 | 168 | 74 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -58 | 446
1 | 12 | 2 | 456 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 196 | 0 | 10 | -54 | 456
1 | 12 | 3 | 466 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 195 | 0 | 13 | -56 | 466
1 | 12 | 4 | 473 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 198 | 0 | 12 | -58 | 473
1 | 12 | 5 | 470 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 201 | 0 | 13 | -57 | 470
1 | 12 | 6 | 463 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | 0 | 14 | -57 | 463
1 | 12 | 7 | 458 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 10 | 0 | 176 | 0 | 15 | -57 | 458
1 | 12 | 8 | 471 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 56 | 0 | 180 | 0 | -1 | -68 | 471
1 | 12 | 9 | 466 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 102 | 0 | 185 | 0 | -20 | -100 | 466
1 | 12 | 10 | 457 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 134 | 0 | 193 | -1 | -68 | -100 | 457
1 | 12 | 11 | 444 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 143 | 0 | 182 | -12 | -69 | -99 | 444
1 | 12 | 12 | 436 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 137 | 0 | 177 | -9 | -69 | -99 | 436
1 | 12 | 13 | 433 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 114 | 0 | 185 | 0 | -69 | -96 | 433
1 | 12 | 14 | 441 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 63 | 0 | 194 | 0 | -16 | -99 | 441
1 | 12 | 15 | 455 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 14 | 0 | 189 | 0 | -1 | -68 | 455
1 | 12 | 16 | 466 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 179 | 0 | 13 | -57 | 466
1 | 12 | 17 | 482 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 22 | -57 | 482
1 | 12 | 18 | 481 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | 0 | 17 | -57 | 481
1 | 12 | 19 | 476 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 189 | 0 | 3 | -49 | 476
1 | 12 | 20 | 470 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | -48 | 470
1 | 12 | 21 | 466 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 12 | -58 | 466
1 | 12 | 22 | 449 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 5 | -57 | 449
1 | 12 | 23 | 454 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | 0 | 14 | -58 | 454
1 | 13 | 0 | 453 | 168 | 63 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | 0 | 45 | -59 | 453
1 | 13 | 1 | 460 | 168 | 119 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -57 | 460
1 | 13 | 2 | 464 | 168 | 133 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -57 | 464
1 | 13 | 3 | 470 | 168 | 158 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -57 | 470
1 | 13 | 4 | 474 | 168 | 159 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -58 | 474
1 | 13 | 5 | 476 | 168 | 157 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -58 | 476
1 | 13 | 6 | 480 | 168 | 158 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -58 | 480
1 | 13 | 7 | 484 | 168 | 100 | 61 | 5 | 41 | 17 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 484
1 | 13 | 8 | 506 | 168 | 131 | 42 | 5 | 41 | 78 | 0 | 98 | 0 | 0 | -57 | 506
1 | 13 | 9 | 515 | 168 | 101 | 31 | 5 | 41 | 117 | 0 | 110 | 0 | 0 | -58 | 515
1 | 13 | 10 | 510 | 168 | 68 | 26 | 5 | 41 | 135 | 0 | 122 | 0 | 0 | -55 | 510
1 | 13 | 11 | 506 | 168 | 68 | 27 | 5 | 41 | 137 | 0 | 116 | 0 | 0 | -56 | 506
1 | 13 | 12 | 496 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 103 | 0 | 113 | 0 | 1 | -25 | 496
1 | 13 | 13 | 512 | 168 | 68 | 65 | 5 | 41 | 56 | 0 | 99 | 0 | 0 | 10 | 512
1 | 13 | 14 | 514 | 168 | 68 | 115 | 5 | 41 | 21 | 0 | 57 | 0 | 0 | 39 | 514
1 | 13 | 15 | 517 | 168 | 95 | 115 | 5 | 41 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 46 | 517
1 | 13 | 16 | 508 | 168 | 177 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -57 | 508
1 | 13 | 17 | 508 | 168 | 68 | 114 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 27 | 508
1 | 13 | 18 | 503 | 168 | 67 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 29 | 503
1 | 13 | 19 | 488 | 168 | 66 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 32 | 488
1 | 13 | 20 | 480 | 168 | 65 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 35 | 480
1 | 13 | 21 | 477 | 168 | 65 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 36 | 477
1 | 13 | 22 | 464 | 168 | 64 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 22 | 464
1 | 13 | 23 | 467 | 168 | 64 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 12 | 467
1 | 14 | 0 | 464 | 168 | 64 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -14 | 464
1 | 14 | 1 | 472 | 168 | 65 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -21 | 472
1 | 14 | 2 | 479 | 168 | 65 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -21 | 479
1 | 14 | 3 | 487 | 168 | 66 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -21 | 487
1 | 14 | 4 | 492 | 168 | 66 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -22 | 492
1 | 14 | 5 | 495 | 168 | 67 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -27 | 495
1 | 14 | 6 | 501 | 168 | 100 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -57 | 501
1 | 14 | 7 | 500 | 168 | 100 | 65 | 5 | 41 | 5 | 0 | 174 | 0 | 0 | -58 | 500
1 | 14 | 8 | 515 | 168 | 68 | 49 | 5 | 41 | 30 | 0 | 180 | 0 | 0 | -26 | 515
1 | 14 | 9 | 522 | 168 | 69 | 34 | 5 | 41 | 61 | 0 | 185 | 0 | 0 | -41 | 522
1 | 14 | 10 | 512 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 82 | 0 | 193 | 0 | -3 | -60 | 512
1 | 14 | 11 | 508 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 84 | 0 | 182 | 0 | -2 | -56 | 508
1 | 14 | 12 | 501 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 82 | 0 | 180 | 0 | -3 | -58 | 501
1 | 14 | 13 | 501 | 168 | 67 | 26 | 5 | 41 | 64 | 0 | 185 | 0 | 0 | -55 | 501
1 | 14 | 14 | 503 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 35 | 0 | 192 | 0 | 7 | -57 | 503
1 | 14 | 15 | 515 | 168 | 69 | 63 | 5 | 41 | 10 | 0 | 187 | 0 | 30 | -58 | 515
1 | 14 | 16 | 517 | 168 | 106 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -56 | 517
1 | 14 | 17 | 519 | 168 | 69 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -21 | 519
1 | 14 | 18 | 514 | 168 | 68 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -27 | 514
1 | 14 | 19 | 501 | 168 | 67 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 189 | 0 | 2 | -28 | 501
1 | 14 | 20 | 492 | 168 | 66 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -23 | 492
1 | 14 | 21 | 486 | 168 | 66 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -21 | 486
1 | 14 | 22 | 473 | 168 | 65 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -21 | 473
1 | 14 | 23 | 476 | 168 | 65 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -18 | 476
1 | 15 | 0 | 471 | 168 | 64 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -16 | 471
1 | 15 | 1 | 476 | 168 | 65 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -19 | 476
1 | 15 | 2 | 485 | 168 | 66 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -14 | 485
1 | 15 | 3 | 491 | 168 | 66 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -7 | 491
1 | 15 | 4 | 495 | 168 | 67 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -2 | 495
1 | 15 | 5 | 494 | 168 | 67 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 494
1 | 15 | 6 | 500 | 168 | 135 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -58 | 500
1 | 15 | 7 | 506 | 168 | 69 | 50 | 5 | 41 | 14 | 0 | 152 | 0 | 0 | 7 | 506
1 | 15 | 8 | 528 | 168 | 115 | 39 | 5 | 41 | 63 | 0 | 153 | 0 | 0 | -56 | 528
1 | 15 | 9 | 531 | 168 | 70 | 25 | 5 | 41 | 105 | 0 | 154 | 0 | 0 | -37 | 531
1 | 15 | 10 | 515 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 141 | 0 | 158 | 0 | -3 | -81 | 515
1 | 15 | 11 | 507 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 166 | 0 | 136 | 0 | -3 | -92 | 507
1 | 15 | 12 | 482 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 169 | 0 | 132 | 0 | -13 | -106 | 482
1 | 15 | 13 | 474 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 138 | 0 | 133 | 0 | -2 | -95 | 474
1 | 15 | 14 | 470 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 82 | 0 | 143 | 0 | -2 | -57 | 470
1 | 15 | 15 | 485 | 168 | 117 | 65 | 5 | 41 | 20 | 0 | 127 | 0 | 0 | -58 | 485
1 | 15 | 16 | 492 | 168 | 146 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -58 | 492
1 | 15 | 17 | 497 | 168 | 95 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 497
1 | 15 | 18 | 491 | 168 | 90 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 15 | 19 | 480 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 24 | 0 | 480
1 | 15 | 20 | 470 | 168 | 153 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -58 | 470
1 | 15 | 21 | 459 | 168 | 153 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -58 | 459
1 | 15 | 22 | 445 | 168 | 112 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 34 | -58 | 445
1 | 15 | 23 | 449 | 168 | 145 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -58 | 449
1 | 16 | 0 | 444 | 168 | 186 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -58 | 444
1 | 16 | 1 | 455 | 168 | 195 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -58 | 455
1 | 16 | 2 | 462 | 168 | 191 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2 | -59 | 462
1 | 16 | 3 | 472 | 168 | 188 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -58 | 472
1 | 16 | 4 | 479 | 168 | 189 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -57 | 479
1 | 16 | 5 | 478 | 168 | 190 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -59 | 478
1 | 16 | 6 | 485 | 168 | 188 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 485
1 | 16 | 7 | 486 | 168 | 182 | 55 | 5 | 41 | 16 | 0 | 76 | 0 | 0 | -57 | 486
1 | 16 | 8 | 501 | 168 | 67 | 32 | 5 | 41 | 81 | 0 | 74 | 0 | 0 | 33 | 501
1 | 16 | 9 | 504 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 133 | 0 | 74 | 0 | 55 | -57 | 504
1 | 16 | 10 | 499 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 172 | 0 | 66 | 0 | 1 | -39 | 499
1 | 16 | 11 | 490 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 182 | 0 | 71 | 0 | -68 | 5 | 490
1 | 16 | 12 | 472 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 167 | 0 | 72 | 0 | -56 | -11 | 472
1 | 16 | 13 | 470 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 127 | 0 | 75 | 0 | -68 | 36 | 470
1 | 16 | 14 | 467 | 168 | 64 | 26 | 5 | 41 | 73 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14 | 467
1 | 16 | 15 | 479 | 168 | 66 | 53 | 5 | 41 | 22 | 0 | 75 | 0 | 2 | 47 | 479
1 | 16 | 16 | 487 | 168 | 83 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 47 | 487
1 | 16 | 17 | 489 | 168 | 83 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 47 | 489
1 | 16 | 18 | 485 | 168 | 84 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 46 | 485
1 | 16 | 19 | 472 | 168 | 87 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 47 | 472
1 | 16 | 20 | 464 | 168 | 89 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 47 | 464
1 | 16 | 21 | 453 | 168 | 91 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 46 | 453
1 | 16 | 22 | 441 | 168 | 88 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 46 | 441
1 | 16 | 23 | 449 | 168 | 63 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 28 | 46 | 449
1 | 17 | 0 | 442 | 168 | 101 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 45 | 442
1 | 17 | 1 | 449 | 168 | 96 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 449
1 | 17 | 2 | 457 | 168 | 199 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 457
1 | 17 | 3 | 464 | 168 | 204 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 464
1 | 17 | 4 | 468 | 168 | 211 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | -58 | 468
1 | 17 | 5 | 464 | 168 | 214 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 464
1 | 17 | 6 | 459 | 168 | 212 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 459
1 | 17 | 7 | 449 | 168 | 198 | 73 | 5 | 41 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 449
1 | 17 | 8 | 461 | 168 | 165 | 49 | 5 | 41 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 461
1 | 17 | 9 | 458 | 168 | 63 | 26 | 5 | 41 | 142 | 0 | 3 | 0 | 62 | -52 | 458
1 | 17 | 10 | 447 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 174 | 0 | 2 | 0 | -69 | 40 | 447
1 | 17 | 11 | 445 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 175 | 0 | 2 | 0 | -69 | 37 | 445
1 | 17 | 12 | 441 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 154 | 0 | 2 | 0 | -2 | -13 | 441
1 | 17 | 13 | 439 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 113 | 0 | 5 | 0 | -25 | 45 | 439
1 | 17 | 14 | 432 | 168 | 70 | 30 | 5 | 41 | 61 | 0 | 13 | 0 | 0 | 44 | 432
1 | 17 | 15 | 441 | 168 | 96 | 47 | 5 | 41 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 45 | 441
1 | 17 | 16 | 452 | 168 | 101 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 452
1 | 17 | 17 | 467 | 168 | 99 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 44 | 467
1 | 17 | 18 | 465 | 168 | 97 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 44 | 465
1 | 17 | 19 | 460 | 168 | 92 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 44 | 460
1 | 17 | 20 | 453 | 168 | 81 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 2 | 44 | 453
1 | 17 | 21 | 445 | 168 | 80 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 44 | 445
1 | 17 | 22 | 433 | 168 | 61 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1 | 45 | 433
1 | 17 | 23 | 441 | 168 | 69 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 45 | 441
1 | 18 | 0 | 441 | 168 | 68 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 46 | 441
1 | 18 | 1 | 456 | 168 | 78 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 45 | 456
1 | 18 | 2 | 467 | 168 | 76 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 46 | 467
1 | 18 | 3 | 473 | 168 | 79 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 46 | 473
1 | 18 | 4 | 477 | 168 | 78 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 46 | 477
1 | 18 | 5 | 472 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 27 | 45 | 472
1 | 18 | 6 | 464 | 168 | 64 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 60 | 10 | 464
1 | 18 | 7 | 450 | 168 | 89 | 39 | 5 | 41 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 450
1 | 18 | 8 | 445 | 168 | 62 | 25 | 5 | 41 | 18 | 0 | 58 | 0 | 23 | 45 | 445
1 | 18 | 9 | 427 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 42 | 0 | 50 | 0 | -1 | 37 | 427
1 | 18 | 10 | 389 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 63 | 0 | 48 | 0 | -66 | 45 | 389
1 | 18 | 11 | 377 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 79 | 0 | 48 | 0 | -69 | 20 | 377
1 | 18 | 12 | 370 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 77 | 0 | 46 | 0 | -69 | 17 | 370
1 | 18 | 13 | 361 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 70 | 0 | 43 | 0 | -69 | 18 | 361
1 | 18 | 14 | 368 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 53 | 0 | 45 | 0 | -2 | -28 | 368
1 | 18 | 15 | 406 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 18 | 0 | 49 | 0 | 0 | 38 | 406
1 | 18 | 16 | 436 | 168 | 184 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -58 | 436
1 | 18 | 17 | 457 | 168 | 193 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -58 | 457
1 | 18 | 18 | 461 | 168 | 192 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -57 | 461
1 | 18 | 19 | 454 | 168 | 196 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 454
1 | 18 | 20 | 450 | 168 | 201 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 450
1 | 18 | 21 | 443 | 168 | 198 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 443
1 | 18 | 22 | 427 | 168 | 196 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 427
1 | 18 | 23 | 435 | 168 | 194 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 435
1 | 19 | 0 | 433 | 168 | 218 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 433
1 | 19 | 1 | 445 | 168 | 217 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 445
1 | 19 | 2 | 456 | 168 | 215 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -56 | 456
1 | 19 | 3 | 464 | 168 | 214 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 464
1 | 19 | 4 | 469 | 168 | 213 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 469
1 | 19 | 5 | 476 | 168 | 150 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 62 | -58 | 476
1 | 19 | 6 | 484 | 168 | 210 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 484
1 | 19 | 7 | 488 | 168 | 209 | 86 | 5 | 41 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 488
1 | 19 | 8 | 511 | 168 | 206 | 56 | 5 | 41 | 73 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 511
1 | 19 | 9 | 507 | 168 | 184 | 26 | 5 | 41 | 118 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 507
1 | 19 | 10 | 504 | 168 | 148 | 26 | 5 | 41 | 156 | 0 | 19 | 0 | 0 | -59 | 504
1 | 19 | 11 | 513 | 168 | 145 | 26 | 5 | 41 | 167 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 513
1 | 19 | 12 | 495 | 168 | 158 | 27 | 5 | 41 | 134 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 495
1 | 19 | 13 | 492 | 168 | 186 | 30 | 5 | 41 | 96 | 0 | 25 | 0 | 0 | -59 | 492
1 | 19 | 14 | 492 | 168 | 197 | 47 | 5 | 41 | 50 | 0 | 42 | 0 | 0 | -58 | 492
1 | 19 | 15 | 492 | 168 | 206 | 77 | 5 | 41 | 12 | 0 | 40 | 0 | 2 | -59 | 492
1 | 19 | 16 | 497 | 168 | 207 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -57 | 497
1 | 19 | 17 | 498 | 168 | 207 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 498
1 | 19 | 18 | 494 | 168 | 207 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -57 | 494
1 | 19 | 19 | 484 | 168 | 210 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -58 | 484
1 | 19 | 20 | 475 | 168 | 212 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -58 | 475
1 | 19 | 21 | 470 | 168 | 213 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -57 | 470
1 | 19 | 22 | 454 | 168 | 112 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 46 | 454
1 | 19 | 23 | 455 | 168 | 109 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 47 | 455
1 | 20 | 0 | 451 | 168 | 90 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 46 | 451
1 | 20 | 1 | 458 | 168 | 79 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 46 | 458
1 | 20 | 2 | 471 | 168 | 86 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 46 | 471
1 | 20 | 3 | 482 | 168 | 90 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 46 | 482
1 | 20 | 4 | 489 | 168 | 88 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 46 | 489
1 | 20 | 5 | 492 | 168 | 84 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 47 | 492
1 | 20 | 6 | 496 | 168 | 86 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 47 | 496
1 | 20 | 7 | 497 | 168 | 86 | 60 | 5 | 41 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 48 | 497
1 | 20 | 8 | 510 | 168 | 85 | 68 | 5 | 41 | 4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 46 | 510
1 | 20 | 9 | 503 | 168 | 80 | 54 | 5 | 41 | 12 | 0 | 97 | 0 | 0 | 46 | 503
1 | 20 | 10 | 486 | 168 | 83 | 36 | 5 | 41 | 21 | 0 | 86 | 0 | 0 | 46 | 486
1 | 20 | 11 | 488 | 168 | 84 | 33 | 5 | 41 | 28 | 0 | 82 | 0 | 0 | 47 | 488
1 | 20 | 12 | 485 | 168 | 84 | 31 | 5 | 41 | 29 | 0 | 80 | 0 | 0 | 47 | 485
1 | 20 | 13 | 492 | 168 | 73 | 54 | 5 | 41 | 25 | 0 | 79 | 0 | 0 | 47 | 492
1 | 20 | 14 | 506 | 168 | 86 | 68 | 5 | 41 | 12 | 0 | 80 | 0 | 0 | 46 | 506
1 | 20 | 15 | 507 | 168 | 102 | 84 | 5 | 41 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 46 | 507
1 | 20 | 16 | 509 | 168 | 101 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 509
1 | 20 | 17 | 511 | 168 | 112 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 36 | 511
1 | 20 | 18 | 509 | 168 | 119 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 28 | 509
1 | 20 | 19 | 495 | 168 | 88 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 39 | 495
1 | 20 | 20 | 488 | 168 | 85 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 40 | 488
1 | 20 | 21 | 484 | 168 | 84 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 47 | 484
1 | 20 | 22 | 466 | 168 | 69 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 47 | 466
1 | 20 | 23 | 466 | 168 | 64 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 35 | 466
1 | 21 | 0 | 461 | 168 | 64 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 21 | 461
1 | 21 | 1 | 465 | 168 | 64 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 30 | 465
1 | 21 | 2 | 478 | 168 | 65 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 34 | 478
1 | 21 | 3 | 488 | 168 | 66 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 43 | 488
1 | 21 | 4 | 493 | 168 | 67 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 42 | 493
1 | 21 | 5 | 497 | 168 | 67 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 41 | 497
1 | 21 | 6 | 504 | 168 | 165 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -56 | 504
1 | 21 | 7 | 507 | 168 | 84 | 57 | 5 | 41 | 12 | 0 | 117 | 0 | 0 | 23 | 507
1 | 21 | 8 | 530 | 168 | 70 | 50 | 5 | 41 | 48 | 0 | 110 | 0 | 0 | 38 | 530
1 | 21 | 9 | 537 | 168 | 71 | 40 | 5 | 41 | 84 | 0 | 108 | 0 | 0 | 20 | 537
1 | 21 | 10 | 524 | 168 | 69 | 25 | 5 | 41 | 107 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 524
1 | 21 | 11 | 518 | 168 | 69 | 25 | 5 | 41 | 115 | 0 | 97 | 0 | 0 | -2 | 518
1 | 21 | 12 | 495 | 168 | 67 | 25 | 5 | 41 | 108 | 0 | 102 | 0 | 0 | -21 | 495
1 | 21 | 13 | 497 | 168 | 67 | 25 | 5 | 41 | 86 | 0 | 108 | 0 | 0 | -3 | 497
1 | 21 | 14 | 488 | 168 | 66 | 30 | 5 | 41 | 47 | 0 | 127 | 0 | 0 | 4 | 488
1 | 21 | 15 | 492 | 168 | 66 | 56 | 5 | 41 | 11 | 0 | 118 | 0 | 0 | 27 | 492
1 | 21 | 16 | 498 | 168 | 111 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 21 | 17 | 509 | 168 | 118 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 509
1 | 21 | 18 | 500 | 168 | 109 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 500
1 | 21 | 19 | 488 | 168 | 102 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 488
1 | 21 | 20 | 480 | 168 | 113 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 480
1 | 21 | 21 | 473 | 168 | 114 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 473
1 | 21 | 22 | 463 | 168 | 174 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -57 | 463
1 | 21 | 23 | 469 | 168 | 172 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -57 | 469
1 | 22 | 0 | 464 | 168 | 186 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -57 | 464
1 | 22 | 1 | 472 | 168 | 190 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -58 | 472
1 | 22 | 2 | 482 | 168 | 204 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -57 | 482
1 | 22 | 3 | 486 | 168 | 208 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -58 | 486
1 | 22 | 4 | 490 | 168 | 208 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -58 | 490
1 | 22 | 5 | 493 | 168 | 207 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -58 | 493
1 | 22 | 6 | 500 | 168 | 149 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 500
1 | 22 | 7 | 498 | 168 | 149 | 96 | 5 | 41 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 498
1 | 22 | 8 | 513 | 168 | 148 | 63 | 5 | 41 | 60 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 513
1 | 22 | 9 | 517 | 168 | 189 | 40 | 5 | 41 | 94 | 0 | 38 | 0 | 0 | -58 | 517
1 | 22 | 10 | 514 | 168 | 68 | 25 | 5 | 41 | 124 | 0 | 38 | 0 | 60 | -15 | 514
1 | 22 | 11 | 505 | 168 | 68 | 25 | 5 | 41 | 128 | 0 | 36 | 0 | 0 | 34 | 505
1 | 22 | 12 | 485 | 168 | 66 | 26 | 5 | 41 | 119 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 485
1 | 22 | 13 | 493 | 168 | 67 | 29 | 5 | 41 | 97 | 0 | 32 | 0 | 60 | -6 | 493
1 | 22 | 14 | 488 | 168 | 190 | 40 | 5 | 41 | 60 | 0 | 41 | 0 | 0 | -57 | 488
1 | 22 | 15 | 491 | 168 | 205 | 63 | 5 | 41 | 18 | 0 | 48 | 0 | 0 | -57 | 491
1 | 22 | 16 | 497 | 168 | 96 | 88 | 5 | 41 | 1 | 0 | 46 | 0 | 53 | -1 | 497
1 | 22 | 17 | 503 | 168 | 149 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 503
1 | 22 | 18 | 498 | 168 | 150 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 22 | 19 | 487 | 168 | 148 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 22 | 20 | 476 | 168 | 155 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -2 | 476
1 | 22 | 21 | 467 | 168 | 156 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 467
1 | 22 | 22 | 451 | 168 | 106 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 46 | 451
1 | 22 | 23 | 457 | 168 | 101 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 46 | 457
1 | 23 | 0 | 454 | 168 | 97 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 47 | 454
1 | 23 | 1 | 466 | 168 | 86 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 46 | 466
1 | 23 | 2 | 477 | 168 | 90 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 47 | 477
1 | 23 | 3 | 487 | 168 | 202 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -58 | 487
1 | 23 | 4 | 495 | 168 | 199 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -57 | 495
1 | 23 | 5 | 498 | 168 | 209 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -58 | 498
1 | 23 | 6 | 501 | 168 | 153 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 501
1 | 23 | 7 | 506 | 168 | 124 | 65 | 5 | 41 | 18 | 0 | 75 | 0 | 0 | 10 | 506
1 | 23 | 8 | 524 | 168 | 69 | 55 | 5 | 41 | 77 | 0 | 86 | 0 | 2 | 21 | 524
1 | 23 | 9 | 535 | 168 | 70 | 25 | 5 | 41 | 126 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 535
1 | 23 | 10 | 520 | 168 | 69 | 25 | 5 | 41 | 154 | 0 | 102 | 0 | 2 | -46 | 520
1 | 23 | 11 | 509 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 167 | 0 | 86 | 0 | 2 | -45 | 509
1 | 23 | 12 | 492 | 168 | 62 | 25 | 5 | 41 | 157 | 0 | 91 | 0 | 1 | -58 | 492
1 | 23 | 13 | 494 | 168 | 90 | 25 | 5 | 41 | 123 | 0 | 99 | 0 | 0 | -57 | 494
1 | 23 | 14 | 476 | 168 | 65 | 25 | 5 | 41 | 70 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 23 | 15 | 479 | 168 | 169 | 38 | 5 | 41 | 20 | 0 | 95 | 0 | 0 | -57 | 479
1 | 23 | 16 | 491 | 168 | 137 | 49 | 5 | 41 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | -2 | 491
1 | 23 | 17 | 500 | 168 | 135 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 500
1 | 23 | 18 | 495 | 168 | 135 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 495
1 | 23 | 19 | 487 | 168 | 130 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 23 | 20 | 481 | 168 | 131 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 481
1 | 23 | 21 | 473 | 168 | 123 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 473
1 | 23 | 22 | 464 | 168 | 168 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -57 | 464
1 | 23 | 23 | 470 | 168 | 174 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -57 | 470
1 | 24 | 0 | 466 | 168 | 169 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -57 | 466
1 | 24 | 1 | 470 | 168 | 177 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -58 | 470
1 | 24 | 2 | 480 | 168 | 185 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -57 | 480
1 | 24 | 3 | 490 | 168 | 183 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -56 | 490
1 | 24 | 4 | 490 | 168 | 183 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -57 | 490
1 | 24 | 5 | 489 | 168 | 184 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -57 | 489
1 | 24 | 6 | 485 | 168 | 185 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -57 | 485
1 | 24 | 7 | 478 | 168 | 167 | 26 | 5 | 41 | 21 | 0 | 108 | 0 | 0 | -58 | 478
1 | 24 | 8 | 490 | 168 | 105 | 26 | 5 | 41 | 86 | 0 | 117 | 0 | 0 | -58 | 490
1 | 24 | 9 | 489 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 143 | 0 | 125 | 0 | -2 | -77 | 489
1 | 24 | 10 | 486 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 174 | 0 | 136 | 0 | -23 | -101 | 486
1 | 24 | 11 | 476 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 177 | 0 | 135 | 0 | -68 | -68 | 476
1 | 24 | 12 | 471 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 164 | 0 | 135 | -2 | -68 | -58 | 471
1 | 24 | 13 | 460 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 134 | 0 | 139 | 0 | -56 | -57 | 460
1 | 24 | 14 | 444 | 168 | 62 | 26 | 5 | 41 | 80 | 0 | 118 | 0 | 0 | -56 | 444
1 | 24 | 15 | 448 | 168 | 143 | 42 | 5 | 41 | 25 | 0 | 82 | 0 | 0 | -58 | 448
1 | 24 | 16 | 465 | 168 | 183 | 58 | 5 | 41 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | -59 | 465
1 | 24 | 17 | 481 | 168 | 192 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | -58 | 481
1 | 24 | 18 | 482 | 168 | 193 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -58 | 482
1 | 24 | 19 | 474 | 168 | 187 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -58 | 474
1 | 24 | 20 | 470 | 168 | 191 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | -58 | 470
1 | 24 | 21 | 464 | 168 | 187 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | -57 | 464
1 | 24 | 22 | 455 | 168 | 182 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | -58 | 455
1 | 24 | 23 | 467 | 168 | 185 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -57 | 467
1 | 25 | 0 | 467 | 168 | 104 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 45 | 467
1 | 25 | 1 | 474 | 168 | 91 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 46 | 474
1 | 25 | 2 | 485 | 168 | 100 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 45 | 485
1 | 25 | 3 | 489 | 168 | 99 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 45 | 489
1 | 25 | 4 | 492 | 168 | 98 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 46 | 492
1 | 25 | 5 | 486 | 168 | 100 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 44 | 486
1 | 25 | 6 | 477 | 168 | 102 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 45 | 477
1 | 25 | 7 | 465 | 168 | 90 | 31 | 5 | 41 | 19 | 0 | 66 | 0 | 0 | 45 | 465
1 | 25 | 8 | 473 | 168 | 65 | 25 | 5 | 41 | 73 | 0 | 72 | 0 | 0 | 24 | 473
1 | 25 | 9 | 479 | 168 | 65 | 25 | 5 | 41 | 108 | 0 | 75 | 0 | 0 | -8 | 479
1 | 25 | 10 | 477 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 128 | 0 | 72 | 0 | -2 | -20 | 477
1 | 25 | 11 | 478 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 132 | 0 | 75 | 0 | -68 | 40 | 478
1 | 25 | 12 | 480 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 114 | 0 | 79 | 0 | -47 | 35 | 480
1 | 25 | 13 | 464 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 88 | 0 | 83 | 0 | -2 | -4 | 464
1 | 25 | 14 | 459 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 51 | 0 | 79 | 0 | -15 | 45 | 459
1 | 25 | 15 | 465 | 168 | 96 | 25 | 5 | 41 | 12 | 0 | 73 | 0 | 0 | 45 | 465
1 | 25 | 16 | 464 | 168 | 102 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 44 | 464
1 | 25 | 17 | 481 | 168 | 99 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 45 | 481
1 | 25 | 18 | 487 | 168 | 202 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -57 | 487
1 | 25 | 19 | 478 | 168 | 204 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -58 | 478
1 | 25 | 20 | 473 | 168 | 205 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -57 | 473
1 | 25 | 21 | 469 | 168 | 104 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 45 | 469
1 | 25 | 22 | 459 | 168 | 105 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 46 | 459
1 | 25 | 23 | 465 | 168 | 104 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 46 | 465
1 | 26 | 0 | 464 | 168 | 123 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 47 | 464
1 | 26 | 1 | 470 | 168 | 132 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 470
1 | 26 | 2 | 480 | 168 | 234 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 480
1 | 26 | 3 | 491 | 168 | 231 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 491
1 | 26 | 4 | 497 | 168 | 230 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 497
1 | 26 | 5 | 500 | 168 | 229 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 500
1 | 26 | 6 | 512 | 168 | 228 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 512
1 | 26 | 7 | 517 | 168 | 169 | 76 | 5 | 41 | 17 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 517
1 | 26 | 8 | 531 | 168 | 163 | 53 | 5 | 41 | 64 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 531
1 | 26 | 9 | 533 | 168 | 201 | 30 | 5 | 41 | 101 | 0 | 45 | 0 | 0 | -58 | 533
1 | 26 | 10 | 538 | 168 | 71 | 25 | 5 | 41 | 144 | 0 | 54 | 0 | 62 | -32 | 538
1 | 26 | 11 | 529 | 168 | 70 | 26 | 5 | 41 | 142 | 0 | 67 | 0 | 0 | 10 | 529
1 | 26 | 12 | 509 | 168 | 68 | 26 | 5 | 41 | 126 | 0 | 78 | 0 | 0 | -3 | 509
1 | 26 | 13 | 511 | 168 | 68 | 26 | 5 | 41 | 104 | 0 | 85 | 0 | 0 | 14 | 511
1 | 26 | 14 | 501 | 168 | 71 | 29 | 5 | 41 | 60 | 0 | 80 | 0 | 0 | 47 | 501
1 | 26 | 15 | 504 | 168 | 208 | 32 | 5 | 41 | 19 | 0 | 88 | 0 | 0 | -57 | 504
1 | 26 | 16 | 506 | 168 | 229 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -57 | 506
1 | 26 | 17 | 513 | 168 | 171 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 513
1 | 26 | 18 | 507 | 168 | 229 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -57 | 507
1 | 26 | 19 | 492 | 168 | 174 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 492
1 | 26 | 20 | 485 | 168 | 233 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 485
1 | 26 | 21 | 475 | 168 | 177 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 26 | 22 | 457 | 168 | 238 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 457
1 | 26 | 23 | 464 | 168 | 237 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 464
1 | 27 | 0 | 459 | 168 | 238 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 459
1 | 27 | 1 | 466 | 168 | 236 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 466
1 | 27 | 2 | 475 | 168 | 234 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 475
1 | 27 | 3 | 483 | 168 | 233 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 483
1 | 27 | 4 | 488 | 168 | 231 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 488
1 | 27 | 5 | 490 | 168 | 231 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 490
1 | 27 | 6 | 492 | 168 | 231 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 492
1 | 27 | 7 | 497 | 168 | 230 | 81 | 5 | 41 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | -59 | 497
1 | 27 | 8 | 518 | 168 | 160 | 60 | 5 | 41 | 72 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 518
1 | 27 | 9 | 527 | 168 | 216 | 30 | 5 | 41 | 111 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 527
1 | 27 | 10 | 512 | 168 | 174 | 25 | 5 | 41 | 145 | 0 | 10 | 0 | 0 | -56 | 512
1 | 27 | 11 | 503 | 168 | 114 | 25 | 5 | 41 | 160 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 503
1 | 27 | 12 | 485 | 168 | 66 | 25 | 5 | 41 | 147 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 485
1 | 27 | 13 | 488 | 168 | 172 | 28 | 5 | 41 | 118 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 488
1 | 27 | 14 | 481 | 168 | 206 | 31 | 5 | 41 | 64 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 481
1 | 27 | 15 | 486 | 168 | 232 | 47 | 5 | 41 | 16 | 0 | 33 | 0 | 0 | -56 | 486
1 | 27 | 16 | 490 | 168 | 231 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -57 | 490
1 | 27 | 17 | 495 | 168 | 173 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 495
1 | 27 | 18 | 491 | 168 | 231 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -58 | 491
1 | 27 | 19 | 482 | 168 | 165 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 6 | 482
1 | 27 | 20 | 475 | 168 | 140 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 15 | 475
1 | 27 | 21 | 468 | 168 | 103 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 47 | 468
1 | 27 | 22 | 450 | 168 | 92 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 46 | 450
1 | 27 | 23 | 456 | 168 | 83 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 46 | 456
1 | 28 | 0 | 447 | 168 | 73 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 47 | 447
1 | 28 | 1 | 456 | 168 | 93 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 45 | 456
1 | 28 | 2 | 465 | 168 | 108 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 46 | 465
1 | 28 | 3 | 474 | 168 | 224 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 474
1 | 28 | 4 | 484 | 168 | 233 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -57 | 484
1 | 28 | 5 | 486 | 168 | 232 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -58 | 486
1 | 28 | 6 | 491 | 168 | 231 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -58 | 491
1 | 28 | 7 | 495 | 168 | 163 | 52 | 5 | 41 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 9 | 495
1 | 28 | 8 | 516 | 168 | 69 | 51 | 5 | 41 | 31 | 0 | 48 | 0 | 60 | 43 | 516
1 | 28 | 9 | 523 | 168 | 116 | 39 | 5 | 41 | 59 | 0 | 49 | 0 | 0 | 46 | 523
1 | 28 | 10 | 506 | 168 | 99 | 30 | 5 | 41 | 79 | 0 | 38 | 0 | 0 | 46 | 506
1 | 28 | 11 | 501 | 168 | 93 | 25 | 5 | 41 | 92 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 501
1 | 28 | 12 | 483 | 168 | 76 | 25 | 5 | 41 | 93 | 0 | 27 | 0 | 2 | 46 | 483
1 | 28 | 13 | 482 | 168 | 87 | 28 | 5 | 41 | 82 | 0 | 25 | 0 | 0 | 46 | 482
1 | 28 | 14 | 477 | 168 | 101 | 37 | 5 | 41 | 56 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47 | 477
1 | 28 | 15 | 481 | 168 | 221 | 62 | 5 | 41 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 481
1 | 28 | 16 | 487 | 168 | 175 | 81 | 5 | 41 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 28 | 17 | 496 | 168 | 173 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 496
1 | 28 | 18 | 492 | 168 | 230 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -57 | 492
1 | 28 | 19 | 481 | 168 | 176 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 481
1 | 28 | 20 | 472 | 168 | 178 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 28 | 21 | 464 | 168 | 237 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 464
1 | 28 | 22 | 446 | 168 | 229 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 446
1 | 28 | 23 | 453 | 168 | 239 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -57 | 453
1 | 29 | 0 | 448 | 168 | 240 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -58 | 448
1 | 29 | 1 | 458 | 168 | 238 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 458
1 | 29 | 2 | 470 | 168 | 235 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 470
1 | 29 | 3 | 478 | 168 | 234 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 478
1 | 29 | 4 | 483 | 168 | 233 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 483
1 | 29 | 5 | 483 | 168 | 233 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 483
1 | 29 | 6 | 488 | 168 | 232 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 488
1 | 29 | 7 | 493 | 168 | 231 | 59 | 5 | 41 | 8 | 0 | 39 | 0 | 0 | -58 | 493
1 | 29 | 8 | 522 | 168 | 228 | 65 | 5 | 41 | 29 | 0 | 44 | 0 | 0 | -58 | 522
1 | 29 | 9 | 529 | 168 | 125 | 46 | 5 | 41 | 55 | 0 | 43 | 0 | 0 | 46 | 529
1 | 29 | 10 | 516 | 168 | 116 | 30 | 5 | 41 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 516
1 | 29 | 11 | 510 | 168 | 95 | 29 | 5 | 41 | 96 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 510
1 | 29 | 12 | 494 | 168 | 83 | 25 | 5 | 41 | 94 | 0 | 31 | 0 | 0 | 47 | 494
1 | 29 | 13 | 488 | 168 | 92 | 28 | 5 | 41 | 77 | 0 | 31 | 0 | 0 | 46 | 488
1 | 29 | 14 | 472 | 168 | 102 | 30 | 5 | 41 | 46 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 472
1 | 29 | 15 | 479 | 168 | 121 | 40 | 5 | 41 | 13 | 0 | 45 | 0 | 0 | 46 | 479
1 | 29 | 16 | 488 | 168 | 232 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -58 | 488
1 | 29 | 17 | 497 | 168 | 230 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -58 | 497
1 | 29 | 18 | 491 | 168 | 231 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -58 | 491
1 | 29 | 19 | 481 | 168 | 176 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 481
1 | 29 | 20 | 472 | 168 | 178 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 29 | 21 | 464 | 168 | 237 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -58 | 464
1 | 29 | 22 | 449 | 168 | 219 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -58 | 449
1 | 29 | 23 | 458 | 168 | 211 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -57 | 458
1 | 30 | 0 | 457 | 168 | 179 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -57 | 457
1 | 30 | 1 | 462 | 168 | 179 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -57 | 462
1 | 30 | 2 | 474 | 168 | 187 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -57 | 474
1 | 30 | 3 | 480 | 168 | 186 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -58 | 480
1 | 30 | 4 | 485 | 168 | 185 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -56 | 485
1 | 30 | 5 | 488 | 168 | 187 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -57 | 488
1 | 30 | 6 | 497 | 168 | 140 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 497
1 | 30 | 7 | 507 | 168 | 129 | 72 | 5 | 41 | 28 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 507
1 | 30 | 8 | 520 | 168 | 166 | 59 | 5 | 41 | 70 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 520
1 | 30 | 9 | 527 | 168 | 70 | 31 | 5 | 41 | 100 | 0 | 85 | 0 | 0 | 27 | 527
1 | 30 | 10 | 510 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 118 | 0 | 88 | 0 | 15 | -10 | 510
1 | 30 | 11 | 506 | 168 | 68 | 25 | 5 | 41 | 136 | 0 | 97 | 0 | 0 | -34 | 506
1 | 30 | 12 | 484 | 168 | 66 | 25 | 5 | 41 | 125 | 0 | 98 | 0 | 0 | -44 | 484
1 | 30 | 13 | 486 | 168 | 66 | 25 | 5 | 41 | 114 | 0 | 95 | 0 | 0 | -28 | 486
1 | 30 | 14 | 476 | 168 | 65 | 28 | 5 | 41 | 72 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7 | 476
1 | 30 | 15 | 484 | 168 | 66 | 45 | 5 | 41 | 27 | 0 | 97 | 0 | 0 | 35 | 484
1 | 30 | 16 | 486 | 168 | 128 | 56 | 5 | 41 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 486
1 | 30 | 17 | 491 | 168 | 127 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 30 | 18 | 485 | 168 | 128 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 485
1 | 30 | 19 | 475 | 168 | 130 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 30 | 20 | 466 | 168 | 132 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 466
1 | 30 | 21 | 456 | 168 | 133 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 2 | -2 | 456
1 | 30 | 22 | 441 | 168 | 174 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -58 | 441
1 | 30 | 23 | 449 | 168 | 156 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -58 | 449
1 | 31 | 0 | 444 | 168 | 134 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -57 | 444
1 | 31 | 1 | 449 | 168 | 140 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -57 | 449
1 | 31 | 2 | 459 | 168 | 149 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -57 | 459
1 | 31 | 3 | 466 | 168 | 154 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -58 | 466
1 | 31 | 4 | 476 | 168 | 152 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -57 | 476
1 | 31 | 5 | 477 | 168 | 152 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -57 | 477
1 | 31 | 6 | 470 | 168 | 153 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -57 | 470
1 | 31 | 7 | 470 | 168 | 147 | 50 | 5 | 41 | 24 | 0 | 92 | 0 | 0 | -57 | 470
1 | 31 | 8 | 473 | 168 | 65 | 28 | 5 | 41 | 58 | 0 | 92 | 0 | 0 | 16 | 473
1 | 31 | 9 | 473 | 168 | 65 | 25 | 5 | 41 | 89 | 0 | 90 | 0 | 0 | -10 | 473
1 | 31 | 10 | 466 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 108 | 0 | 74 | 0 | -1 | -14 | 466
1 | 31 | 11 | 466 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 111 | 0 | 74 | 0 | -2 | -16 | 466
1 | 31 | 12 | 464 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 98 | 0 | 78 | 0 | -56 | 45 | 464
1 | 31 | 13 | 452 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 82 | 0 | 78 | 0 | -2 | -5 | 452
1 | 31 | 14 | 436 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 61 | 0 | 72 | 0 | -41 | 45 | 436
1 | 31 | 15 | 444 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 25 | 0 | 78 | 0 | 0 | 22 | 444
1 | 31 | 16 | 447 | 168 | 62 | 61 | 5 | 41 | 1 | 0 | 76 | 0 | 2 | 31 | 447
1 | 31 | 17 | 466 | 168 | 158 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2 | -58 | 466
1 | 31 | 18 | 466 | 168 | 156 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2 | -58 | 466
1 | 31 | 19 | 458 | 168 | 153 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2 | -58 | 458
1 | 31 | 20 | 453 | 168 | 156 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -58 | 453
1 | 31 | 21 | 445 | 168 | 157 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -57 | 445
1 | 31 | 22 | 436 | 168 | 157 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -58 | 436
1 | 31 | 23 | 442 | 168 | 62 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 36 | 442
2 | 1 | 0 | 439 | 168 | 128 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 60 | -57 | 439
2 | 1 | 1 | 447 | 168 | 188 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -57 | 447
2 | 1 | 2 | 460 | 168 | 189 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -58 | 460
2 | 1 | 3 | 470 | 168 | 198 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -58 | 470
2 | 1 | 4 | 472 | 168 | 201 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -57 | 472
2 | 1 | 5 | 466 | 168 | 203 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 466
2 | 1 | 6 | 450 | 168 | 196 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 450
2 | 1 | 7 | 444 | 168 | 74 | 61 | 5 | 41 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 45 | 444
2 | 1 | 8 | 451 | 168 | 72 | 33 | 5 | 41 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 451
2 | 1 | 9 | 441 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 101 | 0 | 26 | 0 | 0 | 16 | 441
2 | 1 | 10 | 430 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 138 | 0 | 30 | 0 | -68 | 32 | 430
2 | 1 | 11 | 428 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 150 | 0 | 30 | 0 | -69 | 19 | 428
2 | 1 | 12 | 433 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 131 | 0 | 38 | 0 | -69 | 34 | 433
2 | 1 | 13 | 424 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 110 | 0 | 44 | 0 | -69 | 40 | 424
2 | 1 | 14 | 413 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 63 | 0 | 55 | 0 | -2 | -2 | 413
2 | 1 | 15 | 425 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 29 | 0 | 65 | 0 | 0 | 29 | 425
2 | 1 | 16 | 433 | 168 | 168 | 31 | 5 | 41 | 2 | 0 | 74 | 0 | 2 | -58 | 433
2 | 1 | 17 | 463 | 168 | 134 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 60 | -58 | 463
2 | 1 | 18 | 468 | 168 | 194 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -57 | 468
2 | 1 | 19 | 460 | 168 | 193 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 460
2 | 1 | 20 | 455 | 168 | 193 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -58 | 455
2 | 1 | 21 | 452 | 168 | 193 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -57 | 452
2 | 1 | 22 | 444 | 168 | 131 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 62 | -58 | 444
2 | 1 | 23 | 455 | 168 | 193 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -58 | 455
2 | 2 | 0 | 452 | 168 | 215 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | -58 | 452
2 | 2 | 1 | 460 | 168 | 217 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -58 | 460
2 | 2 | 2 | 472 | 168 | 217 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -57 | 472
2 | 2 | 3 | 479 | 168 | 217 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -57 | 479
2 | 2 | 4 | 486 | 168 | 218 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -57 | 486
2 | 2 | 5 | 493 | 168 | 218 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 493
2 | 2 | 6 | 497 | 168 | 219 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 497
2 | 2 | 7 | 505 | 168 | 219 | 82 | 5 | 41 | 24 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 505
2 | 2 | 8 | 524 | 168 | 119 | 60 | 5 | 41 | 59 | 0 | 26 | 0 | 0 | 46 | 524
2 | 2 | 9 | 515 | 168 | 99 | 33 | 5 | 41 | 90 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 515
2 | 2 | 10 | 498 | 168 | 67 | 27 | 5 | 41 | 122 | 0 | 38 | 0 | 0 | 30 | 498
2 | 2 | 11 | 494 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 133 | 0 | 36 | 0 | 1 | 25 | 494
2 | 2 | 12 | 485 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 120 | 0 | 38 | 0 | -3 | 29 | 485
2 | 2 | 13 | 489 | 168 | 74 | 30 | 5 | 41 | 82 | 0 | 44 | 0 | 0 | 45 | 489
2 | 2 | 14 | 488 | 168 | 86 | 31 | 5 | 41 | 53 | 0 | 59 | 0 | 0 | 45 | 488
2 | 2 | 15 | 502 | 168 | 116 | 47 | 5 | 41 | 22 | 0 | 57 | 0 | 0 | 46 | 502
2 | 2 | 16 | 500 | 168 | 219 | 68 | 5 | 41 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | -57 | 500
2 | 2 | 17 | 508 | 168 | 163 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 508
2 | 2 | 18 | 504 | 168 | 163 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 504
2 | 2 | 19 | 490 | 168 | 162 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 2 | 20 | 477 | 168 | 161 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 2 | 21 | 468 | 168 | 217 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 468
2 | 2 | 22 | 449 | 168 | 216 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 449
2 | 2 | 23 | 459 | 168 | 216 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 459
2 | 3 | 0 | 452 | 168 | 154 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 56 | -59 | 452
2 | 3 | 1 | 467 | 168 | 155 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62 | -58 | 467
2 | 3 | 2 | 482 | 168 | 156 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 62 | -58 | 482
2 | 3 | 3 | 493 | 168 | 218 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -56 | 493
2 | 3 | 4 | 504 | 168 | 219 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -57 | 504
2 | 3 | 5 | 508 | 168 | 220 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -58 | 508
2 | 3 | 6 | 512 | 168 | 219 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -58 | 512
2 | 3 | 7 | 519 | 168 | 184 | 70 | 5 | 41 | 33 | 0 | 75 | 0 | 0 | -57 | 519
2 | 3 | 8 | 532 | 168 | 145 | 55 | 5 | 41 | 89 | 0 | 87 | 0 | 0 | -58 | 532
2 | 3 | 9 | 532 | 168 | 70 | 24 | 5 | 41 | 140 | 0 | 103 | 0 | 0 | -19 | 532
2 | 3 | 10 | 510 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 163 | 0 | 126 | 0 | -3 | -74 | 510
2 | 3 | 11 | 508 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 167 | 0 | 127 | 0 | -27 | -57 | 508
2 | 3 | 12 | 496 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 150 | 0 | 129 | 0 | -68 | -13 | 496
2 | 3 | 13 | 488 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 113 | 0 | 140 | 0 | -6 | -57 | 488
2 | 3 | 14 | 477 | 168 | 65 | 24 | 5 | 41 | 78 | 0 | 150 | 0 | 0 | -54 | 477
2 | 3 | 15 | 489 | 168 | 66 | 27 | 5 | 41 | 37 | 0 | 140 | 0 | 0 | 5 | 489
2 | 3 | 16 | 492 | 168 | 169 | 33 | 5 | 41 | 3 | 0 | 131 | 0 | 0 | -58 | 492
2 | 3 | 17 | 501 | 168 | 102 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 12 | 501
2 | 3 | 18 | 497 | 168 | 114 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 497
2 | 3 | 19 | 482 | 168 | 95 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 482
2 | 3 | 20 | 474 | 168 | 91 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 474
2 | 3 | 21 | 456 | 168 | 126 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -57 | 456
2 | 3 | 22 | 437 | 168 | 104 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -58 | 437
2 | 3 | 23 | 442 | 168 | 104 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -58 | 442
2 | 4 | 0 | 430 | 168 | 97 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 1 | -58 | 430
2 | 4 | 1 | 439 | 168 | 112 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -57 | 439
2 | 4 | 2 | 449 | 168 | 119 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -57 | 449
2 | 4 | 3 | 459 | 168 | 131 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -58 | 459
2 | 4 | 4 | 464 | 168 | 137 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -58 | 464
2 | 4 | 5 | 466 | 168 | 138 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -57 | 466
2 | 4 | 6 | 473 | 168 | 135 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 13 | -57 | 473
2 | 4 | 7 | 478 | 168 | 65 | 55 | 5 | 41 | 43 | 0 | 100 | 0 | 59 | -58 | 478
2 | 4 | 8 | 482 | 168 | 66 | 24 | 5 | 41 | 108 | 0 | 96 | 0 | 2 | -28 | 482
2 | 4 | 9 | 483 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 171 | 0 | 90 | 0 | -1 | -75 | 483
2 | 4 | 10 | 468 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 208 | 0 | 82 | 0 | -17 | -103 | 468
2 | 4 | 11 | 456 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 216 | 0 | 88 | 0 | -68 | -78 | 456
2 | 4 | 12 | 443 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 210 | 0 | 95 | -35 | -69 | -56 | 443
2 | 4 | 13 | 442 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 169 | 0 | 104 | 0 | -69 | -60 | 442
2 | 4 | 14 | 430 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 121 | 0 | 119 | 0 | -5 | -103 | 430
2 | 4 | 15 | 440 | 168 | 88 | 43 | 5 | 41 | 57 | 0 | 96 | 0 | 0 | -58 | 440
2 | 4 | 16 | 461 | 168 | 144 | 53 | 5 | 41 | 5 | 0 | 102 | 0 | 0 | -57 | 461
2 | 4 | 17 | 477 | 168 | 145 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -57 | 477
2 | 4 | 18 | 477 | 168 | 89 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 4 | 19 | 464 | 168 | 87 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 464
2 | 4 | 20 | 452 | 168 | 143 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -58 | 452
2 | 4 | 21 | 437 | 168 | 143 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -58 | 437
2 | 4 | 22 | 417 | 168 | 132 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -57 | 417
2 | 4 | 23 | 427 | 168 | 141 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -58 | 427
2 | 5 | 0 | 420 | 168 | 88 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 62 | -58 | 420
2 | 5 | 1 | 433 | 168 | 157 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -58 | 433
2 | 5 | 2 | 443 | 168 | 174 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -58 | 443
2 | 5 | 3 | 457 | 168 | 183 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -58 | 457
2 | 5 | 4 | 464 | 168 | 183 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -58 | 464
2 | 5 | 5 | 465 | 168 | 181 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | -58 | 465
2 | 5 | 6 | 471 | 168 | 188 | 73 | 5 | 41 | 1 | 0 | 51 | 0 | 2 | -58 | 471
2 | 5 | 7 | 481 | 168 | 163 | 61 | 5 | 41 | 56 | 0 | 44 | 0 | 0 | -57 | 481
2 | 5 | 8 | 493 | 168 | 134 | 24 | 5 | 41 | 139 | 0 | 40 | 0 | 0 | -58 | 493
2 | 5 | 9 | 491 | 168 | 70 | 24 | 5 | 41 | 202 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 491
2 | 5 | 10 | 476 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 233 | 0 | 22 | 0 | -3 | -74 | 476
2 | 5 | 11 | 470 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 237 | 0 | 18 | 0 | -2 | -82 | 470
2 | 5 | 12 | 455 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 218 | 0 | 18 | 0 | -2 | -78 | 455
2 | 5 | 13 | 453 | 168 | 63 | 25 | 5 | 41 | 173 | 0 | 14 | 0 | 0 | -36 | 453
2 | 5 | 14 | 442 | 168 | 62 | 42 | 5 | 41 | 117 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 442
2 | 5 | 15 | 452 | 168 | 177 | 62 | 5 | 41 | 49 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 452
2 | 5 | 16 | 467 | 168 | 217 | 82 | 5 | 41 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 467
2 | 5 | 17 | 483 | 168 | 218 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 483
2 | 5 | 18 | 481 | 168 | 216 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | -57 | 481
2 | 5 | 19 | 466 | 168 | 190 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | -58 | 466
2 | 5 | 20 | 451 | 168 | 177 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | -58 | 451
2 | 5 | 21 | 438 | 168 | 171 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -58 | 438
2 | 5 | 22 | 428 | 168 | 168 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -57 | 428
2 | 5 | 23 | 443 | 168 | 158 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -57 | 443
2 | 6 | 0 | 443 | 168 | 62 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -3 | 443
2 | 6 | 1 | 452 | 168 | 63 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -10 | 452
2 | 6 | 2 | 461 | 168 | 64 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -5 | 461
2 | 6 | 3 | 470 | 168 | 64 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -4 | 470
2 | 6 | 4 | 480 | 168 | 65 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -4 | 480
2 | 6 | 5 | 488 | 168 | 66 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -13 | 488
2 | 6 | 6 | 489 | 168 | 66 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -4 | 489
2 | 6 | 7 | 488 | 168 | 66 | 47 | 5 | 41 | 8 | 0 | 163 | 0 | 0 | -10 | 488
2 | 6 | 8 | 501 | 168 | 67 | 36 | 5 | 41 | 22 | 0 | 166 | 0 | 0 | -4 | 501
2 | 6 | 9 | 492 | 168 | 66 | 26 | 5 | 41 | 44 | 0 | 166 | 0 | 2 | -26 | 492
2 | 6 | 10 | 469 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 75 | 0 | 171 | 0 | -18 | -57 | 469
2 | 6 | 11 | 453 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 95 | 0 | 164 | 0 | -47 | -57 | 453
2 | 6 | 12 | 445 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 95 | 0 | 163 | 0 | -54 | -57 | 445
2 | 6 | 13 | 457 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 79 | 0 | 167 | 0 | -68 | -19 | 457
2 | 6 | 14 | 471 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 62 | 0 | 175 | 0 | -2 | -62 | 471
2 | 6 | 15 | 501 | 168 | 67 | 55 | 5 | 41 | 31 | 0 | 171 | 0 | 2 | -39 | 501
2 | 6 | 16 | 512 | 168 | 68 | 65 | 5 | 41 | 3 | 0 | 164 | 0 | 0 | -2 | 512
2 | 6 | 17 | 527 | 168 | 140 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -58 | 527
2 | 6 | 18 | 524 | 168 | 136 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -57 | 524
2 | 6 | 19 | 509 | 168 | 68 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -5 | 509
2 | 6 | 20 | 500 | 168 | 67 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -5 | 500
2 | 6 | 21 | 494 | 168 | 67 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -6 | 494
2 | 6 | 22 | 476 | 168 | 65 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -11 | 476
2 | 6 | 23 | 482 | 168 | 66 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -6 | 482
2 | 7 | 0 | 478 | 168 | 65 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -2 | 478
2 | 7 | 1 | 487 | 168 | 66 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | 2 | 3 | 487
2 | 7 | 2 | 497 | 168 | 67 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | 0 | 2 | 26 | 497
2 | 7 | 3 | 504 | 168 | 68 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 32 | 16 | 504
2 | 7 | 4 | 506 | 168 | 71 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 45 | 506
2 | 7 | 5 | 502 | 168 | 70 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 46 | 502
2 | 7 | 6 | 491 | 168 | 70 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 45 | 491
2 | 7 | 7 | 482 | 168 | 65 | 35 | 5 | 41 | 40 | 0 | 105 | 0 | 0 | 23 | 482
2 | 7 | 8 | 479 | 168 | 65 | 25 | 5 | 41 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | -29 | 479
2 | 7 | 9 | 480 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 160 | 0 | 104 | 0 | -2 | -81 | 480
2 | 7 | 10 | 472 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 197 | 0 | 99 | 0 | -25 | -98 | 472
2 | 7 | 11 | 461 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 202 | 0 | 107 | 0 | -48 | -99 | 461
2 | 7 | 12 | 445 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 188 | 0 | 104 | 0 | -47 | -99 | 445
2 | 7 | 13 | 428 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 155 | 0 | 103 | 0 | -30 | -99 | 428
2 | 7 | 14 | 417 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 106 | 0 | 110 | 0 | 0 | -98 | 417
2 | 7 | 15 | 431 | 168 | 61 | 28 | 5 | 41 | 50 | 0 | 102 | 0 | 0 | -24 | 431
2 | 7 | 16 | 449 | 168 | 146 | 53 | 5 | 41 | 5 | 0 | 88 | 0 | 0 | -57 | 449
2 | 7 | 17 | 478 | 168 | 114 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 478
2 | 7 | 18 | 485 | 168 | 115 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 485
2 | 7 | 19 | 477 | 168 | 114 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 7 | 20 | 472 | 168 | 114 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 472
2 | 7 | 21 | 464 | 168 | 171 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -58 | 464
2 | 7 | 22 | 448 | 168 | 164 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -57 | 448
2 | 7 | 23 | 461 | 168 | 170 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -57 | 461
2 | 8 | 0 | 465 | 168 | 181 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | -58 | 465
2 | 8 | 1 | 477 | 168 | 122 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 62 | -58 | 477
2 | 8 | 2 | 489 | 168 | 123 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 62 | -58 | 489
2 | 8 | 3 | 498 | 168 | 185 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -58 | 498
2 | 8 | 4 | 502 | 168 | 185 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -57 | 502
2 | 8 | 5 | 495 | 168 | 185 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -58 | 495
2 | 8 | 6 | 485 | 168 | 184 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -57 | 485
2 | 8 | 7 | 470 | 168 | 166 | 59 | 5 | 41 | 41 | 0 | 48 | 0 | 0 | -58 | 470
2 | 8 | 8 | 461 | 168 | 135 | 29 | 5 | 41 | 94 | 0 | 46 | 0 | 0 | -57 | 461
2 | 8 | 9 | 454 | 168 | 83 | 24 | 5 | 41 | 150 | 0 | 39 | 0 | 2 | -58 | 454
2 | 8 | 10 | 435 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 185 | 0 | 26 | 0 | -2 | -73 | 435
2 | 8 | 11 | 434 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 196 | 0 | 18 | 0 | -2 | -77 | 434
2 | 8 | 12 | 422 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 184 | 0 | 16 | 0 | -2 | -75 | 422
2 | 8 | 13 | 419 | 168 | 67 | 25 | 5 | 41 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | -56 | 419
2 | 8 | 14 | 433 | 168 | 61 | 29 | 5 | 41 | 102 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 433
2 | 8 | 15 | 454 | 168 | 175 | 32 | 5 | 41 | 43 | 0 | 48 | 0 | 0 | -58 | 454
2 | 8 | 16 | 462 | 168 | 126 | 53 | 5 | 41 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 462
2 | 8 | 17 | 495 | 168 | 128 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 495
2 | 8 | 18 | 502 | 168 | 129 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 502
2 | 8 | 19 | 491 | 168 | 128 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 491
2 | 8 | 20 | 486 | 168 | 127 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 486
2 | 8 | 21 | 481 | 168 | 83 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 43 | 481
2 | 8 | 22 | 462 | 168 | 80 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 46 | 462
2 | 8 | 23 | 473 | 168 | 184 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -58 | 473
2 | 9 | 0 | 469 | 168 | 154 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -56 | 469
2 | 9 | 1 | 478 | 168 | 170 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -58 | 478
2 | 9 | 2 | 491 | 168 | 177 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -57 | 491
2 | 9 | 3 | 503 | 168 | 184 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | -57 | 503
2 | 9 | 4 | 509 | 168 | 186 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -57 | 509
2 | 9 | 5 | 515 | 168 | 187 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -58 | 515
2 | 9 | 6 | 521 | 168 | 130 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 521
2 | 9 | 7 | 527 | 168 | 126 | 73 | 5 | 41 | 35 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 527
2 | 9 | 8 | 542 | 168 | 71 | 60 | 5 | 41 | 80 | 0 | 104 | 0 | 0 | 13 | 542
2 | 9 | 9 | 542 | 168 | 125 | 24 | 5 | 41 | 116 | 0 | 121 | 0 | 0 | -58 | 542
2 | 9 | 10 | 522 | 168 | 69 | 24 | 5 | 41 | 126 | 0 | 130 | 0 | 0 | -41 | 522
2 | 9 | 11 | 513 | 168 | 68 | 24 | 5 | 41 | 135 | 0 | 118 | 0 | 0 | -46 | 513
2 | 9 | 12 | 492 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 129 | 0 | 121 | 0 | 1 | -57 | 492
2 | 9 | 13 | 495 | 168 | 67 | 24 | 5 | 41 | 111 | 0 | 129 | 0 | 0 | -50 | 495
2 | 9 | 14 | 481 | 168 | 65 | 24 | 5 | 41 | 80 | 0 | 153 | 0 | 0 | -55 | 481
2 | 9 | 15 | 496 | 168 | 67 | 27 | 5 | 41 | 38 | 0 | 151 | 0 | 0 | -1 | 496
2 | 9 | 16 | 503 | 168 | 67 | 38 | 5 | 41 | 3 | 0 | 135 | 0 | 0 | 46 | 503
2 | 9 | 17 | 519 | 168 | 72 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 46 | 519
2 | 9 | 18 | 516 | 168 | 71 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 46 | 516
2 | 9 | 19 | 500 | 168 | 67 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 38 | 500
2 | 9 | 20 | 485 | 168 | 66 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 24 | 485
2 | 9 | 21 | 468 | 168 | 146 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -57 | 468
2 | 9 | 22 | 451 | 168 | 63 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 14 | 451
2 | 9 | 23 | 455 | 168 | 63 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 15 | 455
2 | 10 | 0 | 444 | 168 | 62 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | 0 | 60 | -57 | 444
2 | 10 | 1 | 449 | 168 | 63 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 13 | 449
2 | 10 | 2 | 461 | 168 | 64 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 29 | 461
2 | 10 | 3 | 474 | 168 | 168 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -57 | 474
2 | 10 | 4 | 481 | 168 | 182 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -58 | 481
2 | 10 | 5 | 489 | 168 | 184 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -57 | 489
2 | 10 | 6 | 494 | 168 | 67 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 62 | -1 | 494
2 | 10 | 7 | 491 | 168 | 126 | 63 | 5 | 41 | 38 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 491
2 | 10 | 8 | 501 | 168 | 67 | 48 | 5 | 41 | 96 | 0 | 63 | 0 | 0 | 13 | 501
2 | 10 | 9 | 503 | 168 | 67 | 24 | 5 | 41 | 151 | 0 | 68 | 0 | 0 | -21 | 503
2 | 10 | 10 | 490 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 197 | 0 | 80 | 0 | -3 | -82 | 490
2 | 10 | 11 | 482 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 217 | 0 | 86 | 0 | -16 | -104 | 482
2 | 10 | 12 | 455 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 207 | 0 | 80 | 0 | -28 | -103 | 455
2 | 10 | 13 | 453 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 173 | 0 | 83 | 0 | -1 | -101 | 453
2 | 10 | 14 | 445 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 113 | 0 | 98 | 0 | -2 | -63 | 445
2 | 10 | 15 | 456 | 168 | 122 | 31 | 5 | 41 | 51 | 0 | 95 | 0 | 0 | -57 | 456
2 | 10 | 16 | 469 | 168 | 114 | 56 | 5 | 41 | 6 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 469
2 | 10 | 17 | 482 | 168 | 126 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 482
2 | 10 | 18 | 476 | 168 | 126 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 10 | 19 | 463 | 168 | 124 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 463
2 | 10 | 20 | 448 | 168 | 124 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 448
2 | 10 | 21 | 437 | 168 | 159 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 21 | -56 | 437
2 | 10 | 22 | 427 | 168 | 159 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | -58 | 427
2 | 10 | 23 | 436 | 168 | 179 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | -58 | 436
2 | 11 | 0 | 429 | 168 | 181 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 429
2 | 11 | 1 | 430 | 168 | 181 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -58 | 430
2 | 11 | 2 | 438 | 168 | 181 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 438
2 | 11 | 3 | 450 | 168 | 182 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 450
2 | 11 | 4 | 457 | 168 | 79 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 46 | 457
2 | 11 | 5 | 456 | 168 | 79 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 45 | 456
2 | 11 | 6 | 441 | 168 | 62 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 46 | 441
2 | 11 | 7 | 446 | 168 | 62 | 56 | 5 | 41 | 31 | 0 | 57 | 0 | 0 | 26 | 446
2 | 11 | 8 | 467 | 168 | 64 | 34 | 5 | 41 | 72 | 0 | 80 | 0 | 0 | 3 | 467
2 | 11 | 9 | 474 | 168 | 84 | 22 | 5 | 41 | 110 | 0 | 102 | 0 | 0 | -58 | 474
2 | 11 | 10 | 456 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 132 | 0 | 122 | 0 | -2 | -92 | 456
2 | 11 | 11 | 449 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 154 | 0 | 135 | 0 | -37 | -99 | 449
2 | 11 | 12 | 443 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 144 | 0 | 139 | 0 | -39 | -97 | 443
2 | 11 | 13 | 428 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 117 | 0 | 137 | 0 | -25 | -97 | 428
2 | 11 | 14 | 421 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 86 | 0 | 132 | 0 | -1 | -92 | 421
2 | 11 | 15 | 428 | 168 | 61 | 25 | 5 | 41 | 41 | 0 | 110 | 0 | 0 | -23 | 428
2 | 11 | 16 | 439 | 168 | 62 | 31 | 5 | 41 | 5 | 0 | 101 | 0 | 2 | 24 | 439
2 | 11 | 17 | 469 | 168 | 92 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 62 | -58 | 469
2 | 11 | 18 | 472 | 168 | 65 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 31 | 472
2 | 11 | 19 | 466 | 168 | 64 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 23 | 466
2 | 11 | 20 | 457 | 168 | 63 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 26 | 457
2 | 11 | 21 | 448 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 62 | -29 | 448
2 | 11 | 22 | 430 | 168 | 61 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 33 | 430
2 | 11 | 23 | 438 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 32 | 438
2 | 12 | 0 | 435 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 34 | 435
2 | 12 | 1 | 444 | 168 | 62 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 33 | 444
2 | 12 | 2 | 451 | 168 | 151 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -59 | 451
2 | 12 | 3 | 463 | 168 | 154 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -58 | 463
2 | 12 | 4 | 472 | 168 | 164 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -57 | 472
2 | 12 | 5 | 477 | 168 | 169 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -58 | 477
2 | 12 | 6 | 484 | 168 | 176 | 72 | 5 | 41 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | -58 | 484
2 | 12 | 7 | 486 | 168 | 66 | 59 | 5 | 41 | 42 | 0 | 87 | 0 | 0 | 18 | 486
2 | 12 | 8 | 499 | 168 | 67 | 30 | 5 | 41 | 98 | 0 | 97 | 0 | 0 | -7 | 499
2 | 12 | 9 | 507 | 168 | 68 | 24 | 5 | 41 | 140 | 0 | 104 | 0 | 15 | -58 | 507
2 | 12 | 10 | 492 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 168 | 0 | 118 | 0 | -3 | -89 | 492
2 | 12 | 11 | 489 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 167 | 0 | 125 | 0 | -57 | -44 | 489
2 | 12 | 12 | 472 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 159 | 0 | 130 | 0 | -68 | -47 | 472
2 | 12 | 13 | 475 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 132 | 0 | 124 | 0 | -22 | -57 | 475
2 | 12 | 14 | 467 | 168 | 64 | 24 | 5 | 41 | 102 | 0 | 117 | 0 | 0 | -54 | 467
2 | 12 | 15 | 476 | 168 | 65 | 26 | 5 | 41 | 52 | 0 | 127 | 0 | 0 | -8 | 476
2 | 12 | 16 | 489 | 168 | 66 | 30 | 5 | 41 | 7 | 0 | 139 | 0 | 0 | 33 | 489
2 | 12 | 17 | 506 | 168 | 158 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -58 | 506
2 | 12 | 18 | 515 | 168 | 68 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 33 | 515
2 | 12 | 19 | 501 | 168 | 149 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -58 | 501
2 | 12 | 20 | 491 | 168 | 156 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -57 | 491
2 | 12 | 21 | 479 | 168 | 65 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 33 | 479
2 | 12 | 22 | 456 | 168 | 63 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 33 | 456
2 | 12 | 23 | 458 | 168 | 154 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -57 | 458
2 | 13 | 0 | 448 | 168 | 164 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -58 | 448
2 | 13 | 1 | 455 | 168 | 165 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 2 | -58 | 455
2 | 13 | 2 | 463 | 168 | 159 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -58 | 463
2 | 13 | 3 | 476 | 168 | 97 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 62 | -58 | 476
2 | 13 | 4 | 485 | 168 | 151 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -58 | 485
2 | 13 | 5 | 483 | 168 | 151 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -57 | 483
2 | 13 | 6 | 489 | 168 | 176 | 49 | 5 | 41 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | -57 | 489
2 | 13 | 7 | 490 | 168 | 158 | 36 | 5 | 41 | 42 | 0 | 97 | 0 | 0 | -57 | 490
2 | 13 | 8 | 497 | 168 | 67 | 24 | 5 | 41 | 100 | 0 | 104 | 0 | 0 | -12 | 497
2 | 13 | 9 | 513 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 158 | 0 | 108 | 0 | 6 | -57 | 513
2 | 13 | 10 | 494 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 178 | 0 | 109 | 0 | -3 | -88 | 494
2 | 13 | 11 | 495 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 169 | 0 | 101 | 0 | -68 | -5 | 495
2 | 13 | 12 | 501 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 142 | 0 | 95 | 0 | -67 | 30 | 501
2 | 13 | 13 | 509 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 98 | 0 | 85 | 0 | -25 | 47 | 509
2 | 13 | 14 | 504 | 168 | 138 | 61 | 5 | 41 | 60 | 0 | 70 | 0 | 0 | -39 | 504
2 | 13 | 15 | 506 | 168 | 79 | 81 | 5 | 41 | 26 | 0 | 59 | 0 | 0 | 47 | 506
2 | 13 | 16 | 498 | 168 | 120 | 105 | 5 | 41 | 3 | 0 | 52 | 0 | 62 | -58 | 498
2 | 13 | 17 | 505 | 168 | 182 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -58 | 505
2 | 13 | 18 | 498 | 168 | 181 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 498
2 | 13 | 19 | 477 | 168 | 178 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | -58 | 477
2 | 13 | 20 | 461 | 168 | 174 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -57 | 461
2 | 13 | 21 | 449 | 168 | 63 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 62 | -9 | 449
2 | 13 | 22 | 433 | 168 | 61 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 9 | 45 | 433
2 | 13 | 23 | 441 | 168 | 70 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 45 | 441
2 | 14 | 0 | 430 | 168 | 68 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 46 | 430
2 | 14 | 1 | 438 | 168 | 70 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 46 | 438
2 | 14 | 2 | 450 | 168 | 71 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 46 | 450
2 | 14 | 3 | 456 | 168 | 174 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -58 | 456
2 | 14 | 4 | 464 | 168 | 175 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -57 | 464
2 | 14 | 5 | 461 | 168 | 175 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -58 | 461
2 | 14 | 6 | 448 | 168 | 174 | 55 | 5 | 41 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | -58 | 448
2 | 14 | 7 | 452 | 168 | 161 | 43 | 5 | 41 | 33 | 0 | 59 | 0 | 0 | -58 | 452
2 | 14 | 8 | 467 | 168 | 64 | 29 | 5 | 41 | 78 | 0 | 56 | 0 | 0 | 26 | 467
2 | 14 | 9 | 459 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 120 | 0 | 52 | 0 | -43 | 32 | 459
2 | 14 | 10 | 432 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 164 | 0 | 35 | 0 | -68 | 3 | 432
2 | 14 | 11 | 428 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 191 | 0 | 17 | 0 | -69 | -10 | 428
2 | 14 | 12 | 410 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 192 | 0 | 12 | 0 | -69 | -24 | 410
2 | 14 | 13 | 388 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 164 | 0 | 8 | 0 | -69 | -14 | 388
2 | 14 | 14 | 376 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 118 | 0 | 6 | 0 | -69 | 22 | 376
2 | 14 | 15 | 385 | 168 | 84 | 45 | 5 | 41 | 56 | 0 | 7 | 0 | 38 | -59 | 385
2 | 14 | 16 | 406 | 168 | 105 | 63 | 5 | 41 | 8 | 0 | 12 | 0 | 62 | -58 | 406
2 | 14 | 17 | 440 | 168 | 116 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 62 | -58 | 440
2 | 14 | 18 | 445 | 168 | 174 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -59 | 445
2 | 14 | 19 | 437 | 168 | 164 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -57 | 437
2 | 14 | 20 | 428 | 168 | 172 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -57 | 428
2 | 14 | 21 | 414 | 168 | 99 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 62 | -58 | 414
2 | 14 | 22 | 395 | 168 | 137 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -57 | 395
2 | 14 | 23 | 404 | 168 | 128 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -56 | 404
2 | 15 | 0 | 403 | 168 | 117 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -58 | 403
2 | 15 | 1 | 408 | 168 | 117 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -58 | 408
2 | 15 | 2 | 419 | 168 | 118 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -57 | 419
2 | 15 | 3 | 429 | 168 | 119 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -58 | 429
2 | 15 | 4 | 432 | 168 | 119 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -57 | 432
2 | 15 | 5 | 428 | 168 | 119 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -57 | 428
2 | 15 | 6 | 415 | 168 | 118 | 33 | 5 | 41 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | -57 | 415
2 | 15 | 7 | 417 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 29 | 0 | 95 | 0 | 0 | -5 | 417
2 | 15 | 8 | 428 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 58 | 0 | 92 | 0 | 0 | -21 | 428
2 | 15 | 9 | 430 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 86 | 0 | 92 | 0 | -68 | 22 | 430
2 | 15 | 10 | 418 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 112 | 0 | 88 | 0 | -69 | -11 | 418
2 | 15 | 11 | 420 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 115 | 0 | 97 | 0 | -69 | -21 | 420
2 | 15 | 12 | 418 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 104 | 0 | 105 | 0 | -69 | -20 | 418
2 | 15 | 13 | 406 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 86 | 0 | 108 | 0 | -69 | -17 | 406
2 | 15 | 14 | 401 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 53 | 0 | 120 | 0 | -68 | -2 | 401
2 | 15 | 15 | 417 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 21 | 0 | 112 | 0 | 0 | -14 | 417
2 | 15 | 16 | 422 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 3 | 0 | 113 | 0 | 0 | -18 | 422
2 | 15 | 17 | 447 | 168 | 62 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 447
2 | 15 | 18 | 452 | 168 | 63 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 3 | 452
2 | 15 | 19 | 441 | 168 | 129 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -58 | 441
2 | 15 | 20 | 431 | 168 | 61 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 19 | 431
2 | 15 | 21 | 422 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 13 | 422
2 | 15 | 22 | 412 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 7 | 412
2 | 15 | 23 | 422 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 21 | -11 | 422
2 | 16 | 0 | 409 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 62 | -28 | 409
2 | 16 | 1 | 417 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 62 | -25 | 417
2 | 16 | 2 | 431 | 168 | 61 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 37 | 431
2 | 16 | 3 | 444 | 168 | 68 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 45 | 444
2 | 16 | 4 | 461 | 168 | 76 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 45 | 461
2 | 16 | 5 | 475 | 168 | 77 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 45 | 475
2 | 16 | 6 | 484 | 168 | 77 | 42 | 5 | 41 | 3 | 0 | 102 | 0 | 0 | 46 | 484
2 | 16 | 7 | 493 | 168 | 67 | 29 | 5 | 41 | 50 | 0 | 102 | 0 | 0 | 31 | 493
2 | 16 | 8 | 513 | 168 | 68 | 24 | 5 | 41 | 103 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 513
2 | 16 | 9 | 520 | 168 | 69 | 24 | 5 | 41 | 146 | 0 | 100 | 0 | 0 | -33 | 520
2 | 16 | 10 | 493 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 169 | 0 | 83 | 0 | -68 | 11 | 493
2 | 16 | 11 | 484 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 175 | 0 | 81 | 0 | -68 | -2 | 484
2 | 16 | 12 | 461 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 146 | 0 | 81 | 0 | -68 | 4 | 461
2 | 16 | 13 | 472 | 168 | 65 | 24 | 5 | 41 | 117 | 0 | 77 | 0 | 0 | -25 | 472
2 | 16 | 14 | 464 | 168 | 64 | 27 | 5 | 41 | 92 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 464
2 | 16 | 15 | 473 | 168 | 65 | 57 | 5 | 41 | 51 | 0 | 67 | 0 | 0 | 19 | 473
2 | 16 | 16 | 481 | 168 | 180 | 75 | 5 | 41 | 9 | 0 | 61 | 0 | 0 | -58 | 481
2 | 16 | 17 | 498 | 168 | 120 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | -58 | 498
2 | 16 | 18 | 499 | 168 | 181 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -57 | 499
2 | 16 | 19 | 484 | 168 | 180 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -57 | 484
2 | 16 | 20 | 475 | 168 | 180 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -58 | 475
2 | 16 | 21 | 466 | 168 | 179 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 466
2 | 16 | 22 | 443 | 168 | 118 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | -58 | 443
2 | 16 | 23 | 442 | 168 | 120 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 58 | -58 | 442
2 | 17 | 0 | 433 | 168 | 61 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 62 | -8 | 433
2 | 17 | 1 | 441 | 168 | 177 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -57 | 441
2 | 17 | 2 | 448 | 168 | 178 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -58 | 448
2 | 17 | 3 | 460 | 168 | 179 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -58 | 460
2 | 17 | 4 | 469 | 168 | 178 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | -59 | 469
2 | 17 | 5 | 472 | 168 | 179 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -57 | 472
2 | 17 | 6 | 477 | 168 | 180 | 80 | 5 | 41 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | -58 | 477
2 | 17 | 7 | 472 | 168 | 146 | 59 | 5 | 41 | 50 | 0 | 61 | 0 | 0 | -58 | 472
2 | 17 | 8 | 482 | 168 | 108 | 24 | 5 | 41 | 125 | 0 | 69 | 0 | 0 | -58 | 482
2 | 17 | 9 | 476 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 175 | 0 | 79 | 0 | -1 | -75 | 476
2 | 17 | 10 | 467 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 204 | 0 | 97 | 0 | -30 | -102 | 467
2 | 17 | 11 | 469 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 208 | 0 | 93 | 0 | -27 | -103 | 469
2 | 17 | 12 | 443 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 196 | 0 | 96 | 0 | -44 | -103 | 443
2 | 17 | 13 | 440 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 182 | 0 | 98 | 0 | -35 | -103 | 440
2 | 17 | 14 | 423 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 131 | 0 | 110 | 0 | -13 | -103 | 423
2 | 17 | 15 | 426 | 168 | 66 | 27 | 5 | 41 | 72 | 0 | 104 | 0 | 0 | -57 | 426
2 | 17 | 16 | 453 | 168 | 152 | 39 | 5 | 41 | 11 | 0 | 95 | 0 | 0 | -58 | 453
2 | 17 | 17 | 471 | 168 | 113 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | -1 | 471
2 | 17 | 18 | 472 | 168 | 111 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 59 | -57 | 472
2 | 17 | 19 | 459 | 168 | 101 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 459
2 | 17 | 20 | 444 | 168 | 156 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -57 | 444
2 | 17 | 21 | 430 | 168 | 137 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -58 | 430
2 | 17 | 22 | 410 | 168 | 120 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -58 | 410
2 | 17 | 23 | 416 | 168 | 124 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -58 | 416
2 | 18 | 0 | 412 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 60 | -57 | 412
2 | 18 | 1 | 420 | 168 | 134 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -57 | 420
2 | 18 | 2 | 429 | 168 | 148 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -57 | 429
2 | 18 | 3 | 442 | 168 | 118 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 40 | -57 | 442
2 | 18 | 4 | 450 | 168 | 166 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -57 | 450
2 | 18 | 5 | 454 | 168 | 103 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | -58 | 454
2 | 18 | 6 | 457 | 168 | 172 | 71 | 5 | 41 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 457
2 | 18 | 7 | 453 | 168 | 138 | 59 | 5 | 41 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | -58 | 453
2 | 18 | 8 | 467 | 168 | 64 | 24 | 5 | 41 | 109 | 0 | 66 | 0 | 0 | -10 | 467
2 | 18 | 9 | 474 | 168 | 65 | 24 | 5 | 41 | 149 | 0 | 79 | 0 | 0 | -57 | 474
2 | 18 | 10 | 470 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 171 | 0 | 84 | 0 | -68 | -15 | 470
2 | 18 | 11 | 475 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 176 | 0 | 85 | 0 | -68 | -16 | 475
2 | 18 | 12 | 468 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 148 | 0 | 79 | 0 | -68 | 11 | 468
2 | 18 | 13 | 476 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 100 | 0 | 81 | 0 | -3 | 0 | 476
2 | 18 | 14 | 461 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 57 | 0 | 94 | 0 | 1 | 9 | 461
2 | 18 | 15 | 462 | 168 | 64 | 36 | 5 | 41 | 32 | 0 | 102 | 0 | 0 | 14 | 462
2 | 18 | 16 | 466 | 168 | 153 | 56 | 5 | 41 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | -58 | 466
2 | 18 | 17 | 484 | 168 | 163 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -58 | 484
2 | 18 | 18 | 485 | 168 | 163 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -58 | 485
2 | 18 | 19 | 473 | 168 | 101 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 62 | -58 | 473
2 | 18 | 20 | 462 | 168 | 162 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -58 | 462
2 | 18 | 21 | 447 | 168 | 153 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -58 | 447
2 | 18 | 22 | 427 | 168 | 61 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 13 | 427
2 | 18 | 23 | 435 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 7 | 435
2 | 19 | 0 | 428 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -23 | 428
2 | 19 | 1 | 442 | 168 | 62 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -19 | 442
2 | 19 | 2 | 463 | 168 | 64 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 19 | 3 | 477 | 168 | 65 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 3 | 477
2 | 19 | 4 | 487 | 168 | 66 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | 0 | 23 | -12 | 487
2 | 19 | 5 | 490 | 168 | 66 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 11 | 490
2 | 19 | 6 | 494 | 168 | 67 | 46 | 5 | 41 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | 10 | 494
2 | 19 | 7 | 493 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 17 | 0 | 150 | 0 | 60 | -42 | 493
2 | 19 | 8 | 513 | 168 | 68 | 26 | 5 | 41 | 46 | 0 | 148 | 0 | 0 | 11 | 513
2 | 19 | 9 | 516 | 168 | 69 | 24 | 5 | 41 | 74 | 0 | 149 | 0 | 2 | -16 | 516
2 | 19 | 10 | 495 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 95 | 0 | 128 | 0 | -68 | 42 | 495
2 | 19 | 11 | 490 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 111 | 0 | 105 | 0 | -68 | 44 | 490
2 | 19 | 12 | 469 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 116 | 0 | 103 | 0 | -68 | 20 | 469
2 | 19 | 13 | 474 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 107 | 0 | 108 | 0 | -67 | 28 | 474
2 | 19 | 14 | 467 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 86 | 0 | 116 | 0 | -68 | 35 | 467
2 | 19 | 15 | 475 | 168 | 65 | 37 | 5 | 41 | 52 | 0 | 136 | 0 | 0 | -29 | 475
2 | 19 | 16 | 481 | 168 | 65 | 57 | 5 | 41 | 11 | 0 | 126 | 0 | 0 | 8 | 481
2 | 19 | 17 | 499 | 168 | 145 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -57 | 499
2 | 19 | 18 | 499 | 168 | 67 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 18 | 499
2 | 19 | 19 | 480 | 168 | 65 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 16 | 480
2 | 19 | 20 | 468 | 168 | 123 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 15 | -57 | 468
2 | 19 | 21 | 456 | 168 | 133 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -58 | 456
2 | 19 | 22 | 438 | 168 | 131 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -59 | 438
2 | 19 | 23 | 447 | 168 | 133 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -58 | 447
2 | 20 | 0 | 437 | 168 | 86 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 62 | -58 | 437
2 | 20 | 1 | 449 | 168 | 162 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 2 | -57 | 449
2 | 20 | 2 | 458 | 168 | 133 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -28 | 458
2 | 20 | 3 | 472 | 168 | 183 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -57 | 472
2 | 20 | 4 | 484 | 168 | 185 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 484
2 | 20 | 5 | 489 | 168 | 124 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 62 | -58 | 489
2 | 20 | 6 | 490 | 168 | 186 | 110 | 5 | 41 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 490
2 | 20 | 7 | 477 | 168 | 166 | 61 | 5 | 41 | 66 | 0 | 26 | 0 | 2 | -58 | 477
2 | 20 | 8 | 481 | 168 | 65 | 31 | 5 | 41 | 147 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 481
2 | 20 | 9 | 496 | 168 | 67 | 23 | 5 | 41 | 222 | 0 | 24 | 0 | 0 | -54 | 496
2 | 20 | 10 | 482 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 252 | 0 | 25 | 0 | -3 | -89 | 482
2 | 20 | 11 | 460 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 237 | 0 | 33 | 0 | -51 | -56 | 460
2 | 20 | 12 | 448 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 243 | -5 | 38 | 0 | -69 | -56 | 448
2 | 20 | 13 | 449 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 203 | 0 | 46 | 0 | -2 | -96 | 449
2 | 20 | 14 | 434 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 133 | 0 | 62 | 0 | -1 | -61 | 434
2 | 20 | 15 | 433 | 168 | 61 | 38 | 5 | 41 | 62 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4 | 433
2 | 20 | 16 | 448 | 168 | 111 | 59 | 5 | 41 | 11 | 0 | 50 | 0 | 62 | -59 | 448
2 | 20 | 17 | 467 | 168 | 127 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 467
2 | 20 | 18 | 467 | 168 | 127 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 467
2 | 20 | 19 | 455 | 168 | 183 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -57 | 455
2 | 20 | 20 | 445 | 168 | 115 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 62 | -57 | 445
2 | 20 | 21 | 432 | 168 | 180 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | -57 | 432
2 | 20 | 22 | 417 | 168 | 114 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 62 | -58 | 417
2 | 20 | 23 | 425 | 168 | 166 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -57 | 425
2 | 21 | 0 | 414 | 168 | 96 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -58 | 414
2 | 21 | 1 | 425 | 168 | 104 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -57 | 425
2 | 21 | 2 | 431 | 168 | 113 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -57 | 431
2 | 21 | 3 | 437 | 168 | 115 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -57 | 437
2 | 21 | 4 | 444 | 168 | 113 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -57 | 444
2 | 21 | 5 | 442 | 168 | 62 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -15 | 442
2 | 21 | 6 | 432 | 168 | 94 | 69 | 5 | 41 | 5 | 0 | 107 | 0 | 0 | -57 | 432
2 | 21 | 7 | 420 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 56 | 0 | 97 | 0 | 0 | -61 | 420
2 | 21 | 8 | 426 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 124 | 0 | 101 | 0 | 0 | -97 | 426
2 | 21 | 9 | 418 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 179 | 0 | 112 | -4 | -69 | -98 | 418
2 | 21 | 10 | 412 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 238 | 0 | 117 | -115 | -69 | -57 | 412
2 | 21 | 11 | 416 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 240 | 0 | 118 | -114 | -69 | -57 | 416
2 | 21 | 12 | 409 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 221 | 0 | 118 | -103 | -68 | -57 | 409
2 | 21 | 13 | 394 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 183 | 0 | 122 | -85 | -68 | -56 | 394
2 | 21 | 14 | 386 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 123 | 0 | 135 | -2 | -69 | -99 | 386
2 | 21 | 15 | 386 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 58 | 0 | 127 | 0 | -40 | -57 | 386
2 | 21 | 16 | 391 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 10 | 0 | 121 | 0 | 7 | -58 | 391
2 | 21 | 17 | 419 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 25 | -57 | 419
2 | 21 | 18 | 425 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 26 | -58 | 425
2 | 21 | 19 | 421 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | 0 | 22 | -57 | 421
2 | 21 | 20 | 411 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 60 | -92 | 411
2 | 21 | 21 | 399 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 16 | -57 | 399
2 | 21 | 22 | 387 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 7 | -58 | 387
2 | 21 | 23 | 392 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | 0 | 16 | -58 | 392
2 | 22 | 0 | 396 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 49 | -100 | 396
2 | 22 | 1 | 399 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | 0 | 6 | -58 | 399
2 | 22 | 2 | 412 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 8 | -58 | 412
2 | 22 | 3 | 422 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | 0 | 8 | -57 | 422
2 | 22 | 4 | 430 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 58 | -103 | 430
2 | 22 | 5 | 425 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 9 | -57 | 425
2 | 22 | 6 | 405 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 6 | 0 | 129 | 0 | 1 | -57 | 405
2 | 22 | 7 | 377 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 59 | 0 | 133 | 0 | -22 | -103 | 377
2 | 22 | 8 | 393 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 156 | 0 | 141 | -34 | -69 | -99 | 393
2 | 22 | 9 | 382 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 198 | 0 | 139 | -85 | -69 | -99 | 382
2 | 22 | 10 | 352 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 211 | -31 | 145 | -145 | -69 | -57 | 352
2 | 22 | 11 | 360 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 224 | -35 | 125 | -125 | -69 | -58 | 360
2 | 22 | 12 | 366 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 199 | -6 | 114 | -114 | -68 | -57 | 366
2 | 22 | 13 | 363 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 156 | 0 | 113 | -79 | -68 | -57 | 363
2 | 22 | 14 | 360 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 102 | 0 | 101 | -15 | -68 | -58 | 360
2 | 22 | 15 | 368 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 44 | 0 | 103 | 0 | -9 | -81 | 368
2 | 22 | 16 | 381 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 6 | 0 | 106 | 0 | 38 | -97 | 381
2 | 22 | 17 | 413 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 55 | -98 | 413
2 | 22 | 18 | 420 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 50 | -99 | 420
2 | 22 | 19 | 413 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 31 | -99 | 413
2 | 22 | 20 | 404 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 39 | -98 | 404
2 | 22 | 21 | 390 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | 0 | 23 | -98 | 390
2 | 22 | 22 | 379 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -92 | 379
2 | 22 | 23 | 389 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -102 | 389
2 | 23 | 0 | 379 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | 0 | -10 | -101 | 379
2 | 23 | 1 | 385 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1 | -102 | 385
2 | 23 | 2 | 395 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 189 | 0 | 12 | -102 | 395
2 | 23 | 3 | 405 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | 0 | 27 | -102 | 405
2 | 23 | 4 | 409 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | 0 | 30 | -102 | 409
2 | 23 | 5 | 412 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | 0 | 30 | -102 | 412
2 | 23 | 6 | 404 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 6 | 0 | 152 | 0 | 30 | -103 | 404
2 | 23 | 7 | 401 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 52 | 0 | 147 | 0 | -5 | -102 | 401
2 | 23 | 8 | 430 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 132 | 0 | 150 | 0 | -51 | -97 | 430
2 | 23 | 9 | 421 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 169 | 0 | 165 | -42 | -69 | -98 | 421
2 | 23 | 10 | 389 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 190 | 0 | 168 | -99 | -68 | -98 | 389
2 | 23 | 11 | 386 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 218 | -2 | 154 | -154 | -69 | -57 | 386
2 | 23 | 12 | 384 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 224 | -11 | 151 | -151 | -69 | -56 | 384
2 | 23 | 13 | 374 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 193 | 0 | 157 | -147 | -69 | -56 | 374
2 | 23 | 14 | 376 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 150 | 0 | 164 | -81 | -54 | -99 | 376
2 | 23 | 15 | 373 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 74 | 0 | 147 | 0 | -56 | -99 | 373
2 | 23 | 16 | 399 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 12 | 0 | 143 | 0 | 0 | -82 | 399
2 | 23 | 17 | 435 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 47 | -97 | 435
2 | 23 | 18 | 441 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 46 | -94 | 441
2 | 23 | 19 | 438 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 44 | -97 | 438
2 | 23 | 20 | 426 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | 0 | 41 | -98 | 426
2 | 23 | 21 | 421 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -59 | 421
2 | 23 | 22 | 402 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -73 | 402
2 | 23 | 23 | 408 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -73 | 408
2 | 24 | 0 | 400 | 168 | 75 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | 0 | 2 | -59 | 400
2 | 24 | 1 | 414 | 168 | 79 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 2 | -58 | 414
2 | 24 | 2 | 430 | 168 | 93 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -58 | 430
2 | 24 | 3 | 445 | 168 | 62 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -8 | 445
2 | 24 | 4 | 450 | 168 | 64 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 450
2 | 24 | 5 | 452 | 168 | 119 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -58 | 452
2 | 24 | 6 | 452 | 168 | 121 | 56 | 5 | 41 | 8 | 0 | 110 | 0 | 0 | -57 | 452
2 | 24 | 7 | 446 | 168 | 80 | 42 | 5 | 41 | 69 | 0 | 98 | 0 | 0 | -57 | 446
2 | 24 | 8 | 469 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 157 | 0 | 98 | 0 | -1 | -82 | 469
2 | 24 | 9 | 477 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 205 | 0 | 103 | 0 | -25 | -103 | 477
2 | 24 | 10 | 469 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 222 | 0 | 100 | 0 | -46 | -104 | 469
2 | 24 | 11 | 462 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 222 | 0 | 98 | 0 | -68 | -87 | 462
2 | 24 | 12 | 446 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 195 | 0 | 100 | 0 | -69 | -77 | 446
2 | 24 | 13 | 442 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 167 | 0 | 106 | 0 | -25 | -103 | 442
2 | 24 | 14 | 433 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 117 | 0 | 119 | 0 | 0 | -100 | 433
2 | 24 | 15 | 440 | 168 | 70 | 54 | 5 | 41 | 57 | 0 | 102 | 0 | 0 | -57 | 440
2 | 24 | 16 | 445 | 168 | 119 | 67 | 5 | 41 | 9 | 0 | 93 | 0 | 0 | -57 | 445
2 | 24 | 17 | 462 | 168 | 149 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -57 | 462
2 | 24 | 18 | 463 | 168 | 156 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -57 | 463
2 | 24 | 19 | 449 | 168 | 146 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -57 | 449
2 | 24 | 20 | 436 | 168 | 124 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -57 | 436
2 | 24 | 21 | 426 | 168 | 119 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -57 | 426
2 | 24 | 22 | 408 | 168 | 114 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -57 | 408
2 | 24 | 23 | 413 | 168 | 117 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -58 | 413
2 | 25 | 0 | 407 | 168 | 141 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -57 | 407
2 | 25 | 1 | 411 | 168 | 155 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -57 | 411
2 | 25 | 2 | 423 | 168 | 179 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | -59 | 423
2 | 25 | 3 | 441 | 168 | 181 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | -58 | 441
2 | 25 | 4 | 451 | 168 | 122 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | -59 | 451
2 | 25 | 5 | 455 | 168 | 184 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 455
2 | 25 | 6 | 462 | 168 | 184 | 105 | 5 | 41 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 462
2 | 25 | 7 | 458 | 168 | 162 | 60 | 5 | 41 | 72 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 458
2 | 25 | 8 | 479 | 168 | 119 | 28 | 5 | 41 | 170 | 0 | 7 | 0 | 0 | -59 | 479
2 | 25 | 9 | 478 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 235 | 0 | 5 | 0 | 1 | -60 | 478
2 | 25 | 10 | 461 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 256 | 0 | 2 | 0 | 1 | -95 | 461
2 | 25 | 11 | 454 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 271 | 0 | 2 | 0 | -13 | -103 | 454
2 | 25 | 12 | 434 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 264 | 0 | 4 | 0 | -28 | -103 | 434
2 | 25 | 13 | 425 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 237 | 0 | 4 | 0 | -11 | -102 | 425
2 | 25 | 14 | 403 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 183 | 0 | 8 | 0 | 0 | -88 | 403
2 | 25 | 15 | 399 | 168 | 103 | 29 | 5 | 41 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 399
2 | 25 | 16 | 421 | 168 | 110 | 52 | 5 | 41 | 24 | 0 | 16 | 0 | 62 | -57 | 421
2 | 25 | 17 | 449 | 168 | 184 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 449
2 | 25 | 18 | 457 | 168 | 184 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -58 | 457
2 | 25 | 19 | 446 | 168 | 183 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 446
2 | 25 | 20 | 435 | 168 | 183 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 435
2 | 25 | 21 | 421 | 168 | 120 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | -58 | 421
2 | 25 | 22 | 408 | 168 | 119 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | -57 | 408
2 | 25 | 23 | 415 | 168 | 120 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 61 | -57 | 415
2 | 26 | 0 | 407 | 168 | 162 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 407
2 | 26 | 1 | 416 | 168 | 161 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -58 | 416
2 | 26 | 2 | 431 | 168 | 163 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -57 | 431
2 | 26 | 3 | 442 | 168 | 165 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -57 | 442
2 | 26 | 4 | 447 | 168 | 170 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -58 | 447
2 | 26 | 5 | 451 | 168 | 150 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -57 | 451
2 | 26 | 6 | 451 | 168 | 163 | 38 | 5 | 41 | 10 | 0 | 85 | 0 | 0 | -59 | 451
2 | 26 | 7 | 446 | 168 | 105 | 29 | 5 | 41 | 73 | 0 | 82 | 0 | 0 | -57 | 446
2 | 26 | 8 | 474 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 167 | 0 | 89 | 0 | 1 | -81 | 474
2 | 26 | 9 | 477 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 203 | 0 | 82 | 0 | -4 | -102 | 477
2 | 26 | 10 | 465 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 222 | 0 | 66 | 0 | -18 | -103 | 465
2 | 26 | 11 | 459 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 228 | 0 | 65 | 0 | -29 | -103 | 459
2 | 26 | 12 | 429 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 222 | 0 | 67 | 0 | -56 | -102 | 429
2 | 26 | 13 | 430 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 201 | 0 | 65 | 0 | -31 | -103 | 430
2 | 26 | 14 | 419 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 147 | 0 | 73 | 0 | 0 | -102 | 419
2 | 26 | 15 | 413 | 168 | 83 | 30 | 5 | 41 | 77 | 0 | 66 | 0 | 0 | -57 | 413
2 | 26 | 16 | 430 | 168 | 134 | 58 | 5 | 41 | 16 | 0 | 64 | 0 | 0 | -56 | 430
2 | 26 | 17 | 453 | 168 | 164 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -59 | 453
2 | 26 | 18 | 457 | 168 | 107 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 26 | 19 | 445 | 168 | 159 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -58 | 445
2 | 26 | 20 | 433 | 168 | 159 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -57 | 433
2 | 26 | 21 | 415 | 168 | 151 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -58 | 415
2 | 26 | 22 | 397 | 168 | 136 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -57 | 397
2 | 26 | 23 | 402 | 168 | 141 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -57 | 402
2 | 27 | 0 | 396 | 168 | 133 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 396
2 | 27 | 1 | 403 | 168 | 74 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 62 | -58 | 403
2 | 27 | 2 | 412 | 168 | 71 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 62 | -58 | 412
2 | 27 | 3 | 425 | 168 | 142 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -58 | 425
2 | 27 | 4 | 432 | 168 | 149 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -57 | 432
2 | 27 | 5 | 433 | 168 | 150 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -57 | 433
2 | 27 | 6 | 435 | 168 | 148 | 90 | 5 | 41 | 6 | 0 | 32 | 0 | 2 | -57 | 435
2 | 27 | 7 | 442 | 168 | 143 | 71 | 5 | 41 | 29 | 0 | 42 | 0 | 0 | -57 | 442
2 | 27 | 8 | 463 | 168 | 140 | 60 | 5 | 41 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | -57 | 463
2 | 27 | 9 | 471 | 168 | 65 | 50 | 5 | 41 | 73 | 0 | 55 | 0 | 0 | 14 | 471
2 | 27 | 10 | 458 | 168 | 63 | 33 | 5 | 41 | 88 | 0 | 48 | 0 | 0 | 12 | 458
2 | 27 | 11 | 455 | 168 | 63 | 23 | 5 | 41 | 90 | 0 | 55 | 0 | 0 | 10 | 455
2 | 27 | 12 | 445 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 82 | 0 | 57 | 0 | 0 | 7 | 445
2 | 27 | 13 | 453 | 168 | 63 | 28 | 5 | 41 | 66 | 0 | 64 | 0 | 0 | 18 | 453
2 | 27 | 14 | 442 | 168 | 62 | 25 | 5 | 41 | 43 | 0 | 88 | 0 | 0 | 10 | 442
2 | 27 | 15 | 441 | 168 | 139 | 35 | 5 | 41 | 20 | 0 | 90 | 0 | 0 | -57 | 441
2 | 27 | 16 | 442 | 168 | 139 | 45 | 5 | 41 | 5 | 0 | 96 | 0 | 0 | -57 | 442
2 | 27 | 17 | 451 | 168 | 140 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -58 | 451
2 | 27 | 18 | 448 | 168 | 138 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -57 | 448
2 | 27 | 19 | 437 | 168 | 132 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -58 | 437
2 | 27 | 20 | 424 | 168 | 126 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -58 | 424
2 | 27 | 21 | 411 | 168 | 117 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -57 | 411
2 | 27 | 22 | 392 | 168 | 104 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -58 | 392
2 | 27 | 23 | 397 | 168 | 91 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -58 | 397
2 | 28 | 0 | 391 | 168 | 84 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -58 | 391
2 | 28 | 1 | 401 | 168 | 101 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -58 | 401
2 | 28 | 2 | 415 | 168 | 108 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -57 | 415
2 | 28 | 3 | 424 | 168 | 111 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -57 | 424
2 | 28 | 4 | 425 | 168 | 124 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -57 | 425
2 | 28 | 5 | 420 | 168 | 100 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 39 | -57 | 420
2 | 28 | 6 | 411 | 168 | 130 | 64 | 5 | 41 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | -59 | 411
2 | 28 | 7 | 410 | 168 | 112 | 63 | 5 | 41 | 25 | 0 | 53 | 0 | 0 | -57 | 410
2 | 28 | 8 | 421 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 50 | 0 | 53 | 0 | 0 | -9 | 421
2 | 28 | 9 | 418 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 76 | 0 | 56 | 0 | 0 | -27 | 418
2 | 28 | 10 | 401 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 94 | 0 | 59 | 0 | -65 | 16 | 401
2 | 28 | 11 | 388 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 105 | 0 | 70 | 0 | -69 | -15 | 388
2 | 28 | 12 | 380 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 94 | 0 | 82 | 0 | -69 | -24 | 380
2 | 28 | 13 | 372 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 78 | 0 | 88 | 0 | -69 | -22 | 372
2 | 28 | 14 | 362 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 58 | 0 | 93 | 0 | -69 | -17 | 362
2 | 28 | 15 | 367 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 40 | 0 | 97 | 0 | -10 | -57 | 367
2 | 28 | 16 | 388 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 15 | 0 | 98 | 0 | 17 | -57 | 388
2 | 28 | 17 | 420 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 51 | -57 | 420
2 | 28 | 18 | 429 | 168 | 61 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 51 | -58 | 429
2 | 28 | 19 | 421 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 33 | -57 | 421
2 | 28 | 20 | 411 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 50 | -57 | 411
2 | 28 | 21 | 397 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 37 | -57 | 397
2 | 28 | 22 | 381 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 7 | -57 | 381
2 | 28 | 23 | 389 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -62 | 389
3 | 1 | 0 | 390 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -86 | 390
3 | 1 | 1 | 398 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -85 | 398
3 | 1 | 2 | 409 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -84 | 409
3 | 1 | 3 | 418 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -83 | 418
3 | 1 | 4 | 423 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -84 | 423
3 | 1 | 5 | 418 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -83 | 418
3 | 1 | 6 | 406 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 16 | 0 | 177 | 0 | 0 | -87 | 406
3 | 1 | 7 | 390 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 81 | 0 | 164 | 0 | -55 | -96 | 390
3 | 1 | 8 | 387 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 137 | 0 | 166 | -50 | -68 | -94 | 387
3 | 1 | 9 | 391 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 181 | 0 | 168 | -164 | -33 | -57 | 391
3 | 1 | 10 | 394 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 207 | -7 | 170 | -170 | -45 | -57 | 394
3 | 1 | 11 | 391 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 224 | -2 | 159 | -159 | -69 | -58 | 391
3 | 1 | 12 | 384 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 224 | -23 | 155 | -155 | -56 | -57 | 384
3 | 1 | 13 | 367 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 209 | -11 | 162 | -162 | -69 | -58 | 367
3 | 1 | 14 | 348 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 165 | 0 | 170 | -157 | -69 | -57 | 348
3 | 1 | 15 | 353 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 97 | 0 | 159 | -87 | -18 | -94 | 353
3 | 1 | 16 | 380 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 31 | 0 | 148 | 0 | -29 | -93 | 380
3 | 1 | 17 | 425 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 1 | 0 | 146 | 0 | 2 | -57 | 425
3 | 1 | 18 | 439 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 15 | -57 | 439
3 | 1 | 19 | 435 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -58 | 435
3 | 1 | 20 | 427 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | 0 | 2 | -68 | 427
3 | 1 | 21 | 412 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -78 | 412
3 | 1 | 22 | 395 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -86 | 395
3 | 1 | 23 | 402 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -85 | 402
3 | 2 | 0 | 435 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 51 | -58 | 435
3 | 2 | 1 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 46 | -58 | 436
3 | 2 | 2 | 438 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | 0 | 60 | -76 | 438
3 | 2 | 3 | 443 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | 0 | 39 | -57 | 443
3 | 2 | 4 | 446 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 35 | -56 | 446
3 | 2 | 5 | 447 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | 0 | 35 | -58 | 447
3 | 2 | 6 | 449 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 17 | 0 | 138 | 0 | 32 | -58 | 449
3 | 2 | 7 | 448 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 84 | 0 | 135 | 0 | 0 | -81 | 448
3 | 2 | 8 | 452 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 151 | 0 | 137 | 0 | -37 | -95 | 452
3 | 2 | 9 | 453 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 198 | 0 | 146 | -62 | -68 | -57 | 453
3 | 2 | 10 | 449 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 227 | 0 | 159 | -107 | -69 | -57 | 449
3 | 2 | 11 | 450 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 238 | 0 | 147 | -105 | -68 | -58 | 450
3 | 2 | 12 | 441 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 233 | 0 | 145 | -107 | -69 | -57 | 441
3 | 2 | 13 | 440 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 209 | 0 | 150 | -89 | -69 | -57 | 440
3 | 2 | 14 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 164 | 0 | 156 | -17 | -67 | -96 | 436
3 | 2 | 15 | 437 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 96 | 0 | 140 | 0 | -3 | -96 | 437
3 | 2 | 16 | 447 | 168 | 82 | 49 | 5 | 41 | 32 | 0 | 128 | 0 | 0 | -58 | 447
3 | 2 | 17 | 462 | 168 | 119 | 59 | 5 | 41 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | -57 | 462
3 | 2 | 18 | 463 | 168 | 111 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 5 | -56 | 463
3 | 2 | 19 | 455 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 39 | -57 | 455
3 | 2 | 20 | 448 | 168 | 100 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -58 | 448
3 | 2 | 21 | 441 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 41 | -57 | 441
3 | 2 | 22 | 436 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | 0 | 48 | -57 | 436
3 | 2 | 23 | 437 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 46 | -57 | 437
3 | 3 | 0 | 436 | 168 | 127 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1 | -58 | 436
3 | 3 | 1 | 438 | 168 | 137 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -57 | 438
3 | 3 | 2 | 442 | 168 | 141 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -57 | 442
3 | 3 | 3 | 447 | 168 | 151 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -58 | 447
3 | 3 | 4 | 447 | 168 | 93 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 58 | -59 | 447
3 | 3 | 5 | 450 | 168 | 147 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -57 | 450
3 | 3 | 6 | 453 | 168 | 145 | 58 | 5 | 41 | 15 | 0 | 79 | 0 | 0 | -58 | 453
3 | 3 | 7 | 455 | 168 | 112 | 43 | 5 | 41 | 73 | 0 | 64 | 0 | 0 | -51 | 455
3 | 3 | 8 | 465 | 168 | 95 | 22 | 5 | 41 | 130 | 0 | 61 | 0 | 0 | -57 | 465
3 | 3 | 9 | 468 | 168 | 64 | 22 | 5 | 41 | 168 | 0 | 53 | 0 | 0 | -53 | 468
3 | 3 | 10 | 451 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 195 | 0 | 30 | 0 | -2 | -68 | 451
3 | 3 | 11 | 449 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 201 | 0 | 20 | 0 | -2 | -66 | 449
3 | 3 | 12 | 442 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 190 | 0 | 17 | 0 | -2 | -59 | 442
3 | 3 | 13 | 443 | 168 | 93 | 22 | 5 | 41 | 160 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 443
3 | 3 | 14 | 438 | 168 | 104 | 52 | 5 | 41 | 112 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 438
3 | 3 | 15 | 442 | 168 | 156 | 66 | 5 | 41 | 50 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 442
3 | 3 | 16 | 446 | 168 | 62 | 96 | 5 | 41 | 13 | 0 | 18 | 0 | 62 | -19 | 446
3 | 3 | 17 | 451 | 168 | 98 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 451
3 | 3 | 18 | 454 | 168 | 97 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -2 | 454
3 | 3 | 19 | 448 | 168 | 91 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 448
3 | 3 | 20 | 444 | 168 | 148 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -57 | 444
3 | 3 | 21 | 437 | 168 | 156 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -58 | 437
3 | 3 | 22 | 436 | 168 | 157 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 3 | 23 | 435 | 168 | 129 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -43 | 435
3 | 4 | 0 | 436 | 168 | 112 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -34 | 436
3 | 4 | 1 | 436 | 168 | 136 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 4 | 2 | 438 | 168 | 148 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -58 | 438
3 | 4 | 3 | 444 | 168 | 151 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -57 | 444
3 | 4 | 4 | 450 | 168 | 145 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -57 | 450
3 | 4 | 5 | 457 | 168 | 145 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -57 | 457
3 | 4 | 6 | 461 | 168 | 145 | 53 | 5 | 41 | 3 | 0 | 103 | 0 | 0 | -57 | 461
3 | 4 | 7 | 472 | 168 | 144 | 50 | 5 | 41 | 15 | 0 | 107 | 0 | 0 | -58 | 472
3 | 4 | 8 | 493 | 168 | 146 | 56 | 5 | 41 | 23 | 0 | 111 | 0 | 0 | -57 | 493
3 | 4 | 9 | 495 | 168 | 147 | 51 | 5 | 41 | 28 | 0 | 112 | 0 | 0 | -57 | 495
3 | 4 | 10 | 478 | 168 | 68 | 39 | 5 | 41 | 36 | 0 | 117 | 0 | 62 | -58 | 478
3 | 4 | 11 | 475 | 168 | 82 | 27 | 5 | 41 | 41 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 475
3 | 4 | 12 | 463 | 168 | 64 | 25 | 5 | 41 | 43 | 0 | 111 | 0 | 0 | 6 | 463
3 | 4 | 13 | 465 | 168 | 77 | 27 | 5 | 41 | 35 | 0 | 112 | 0 | 1 | -1 | 465
3 | 4 | 14 | 461 | 168 | 79 | 32 | 5 | 41 | 23 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 461
3 | 4 | 15 | 464 | 168 | 141 | 45 | 5 | 41 | 12 | 0 | 108 | 0 | 0 | -56 | 464
3 | 4 | 16 | 462 | 168 | 145 | 56 | 5 | 41 | 3 | 0 | 102 | 0 | 0 | -58 | 462
3 | 4 | 17 | 469 | 168 | 145 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -58 | 469
3 | 4 | 18 | 470 | 168 | 145 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -57 | 470
3 | 4 | 19 | 461 | 168 | 141 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -58 | 461
3 | 4 | 20 | 453 | 168 | 146 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -57 | 453
3 | 4 | 21 | 448 | 168 | 150 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -57 | 448
3 | 4 | 22 | 444 | 168 | 155 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -58 | 444
3 | 4 | 23 | 446 | 168 | 150 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -54 | 446
3 | 5 | 0 | 438 | 168 | 162 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -58 | 438
3 | 5 | 1 | 441 | 168 | 164 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -57 | 441
3 | 5 | 2 | 446 | 168 | 162 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -58 | 446
3 | 5 | 3 | 452 | 168 | 148 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2 | -52 | 452
3 | 5 | 4 | 461 | 168 | 153 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -58 | 461
3 | 5 | 5 | 462 | 168 | 152 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -57 | 462
3 | 5 | 6 | 460 | 168 | 153 | 80 | 5 | 41 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 460
3 | 5 | 7 | 454 | 168 | 154 | 70 | 5 | 41 | 12 | 0 | 61 | 0 | 0 | -57 | 454
3 | 5 | 8 | 453 | 168 | 63 | 53 | 5 | 41 | 29 | 0 | 61 | 0 | 0 | 33 | 453
3 | 5 | 9 | 443 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 52 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 443
3 | 5 | 10 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 91 | 0 | 60 | 0 | -54 | 43 | 436
3 | 5 | 11 | 435 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 125 | 0 | 56 | 0 | -69 | 27 | 435
3 | 5 | 12 | 432 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 148 | 0 | 55 | 0 | -69 | 2 | 432
3 | 5 | 13 | 433 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 135 | 0 | 52 | 0 | -69 | 19 | 433
3 | 5 | 14 | 435 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 100 | 0 | 50 | 0 | -54 | 42 | 435
3 | 5 | 15 | 436 | 168 | 61 | 26 | 5 | 41 | 49 | 0 | 53 | 0 | 0 | 33 | 436
3 | 5 | 16 | 439 | 168 | 68 | 47 | 5 | 41 | 14 | 0 | 54 | 0 | 0 | 42 | 439
3 | 5 | 17 | 447 | 168 | 161 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -57 | 447
3 | 5 | 18 | 449 | 168 | 157 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -57 | 449
3 | 5 | 19 | 446 | 168 | 163 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -58 | 446
3 | 5 | 20 | 439 | 168 | 169 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -57 | 439
3 | 5 | 21 | 436 | 168 | 181 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 5 | 22 | 434 | 168 | 186 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | -58 | 434
3 | 5 | 23 | 435 | 168 | 179 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | -58 | 435
3 | 6 | 0 | 433 | 168 | 208 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -57 | 433
3 | 6 | 1 | 435 | 168 | 143 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 62 | -58 | 435
3 | 6 | 2 | 436 | 168 | 195 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 6 | 3 | 438 | 168 | 192 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 438
3 | 6 | 4 | 444 | 168 | 199 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 444
3 | 6 | 5 | 448 | 168 | 206 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -57 | 448
3 | 6 | 6 | 448 | 168 | 195 | 64 | 5 | 41 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 448
3 | 6 | 7 | 451 | 168 | 155 | 54 | 5 | 41 | 70 | 0 | 14 | 0 | 0 | -56 | 451
3 | 6 | 8 | 456 | 168 | 140 | 26 | 5 | 41 | 116 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 456
3 | 6 | 9 | 452 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 150 | 0 | 17 | 0 | 47 | -58 | 452
3 | 6 | 10 | 446 | 168 | 62 | 22 | 5 | 41 | 185 | 0 | 12 | 0 | 0 | -49 | 446
3 | 6 | 11 | 444 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 199 | 0 | 16 | 0 | -21 | -46 | 444
3 | 6 | 12 | 437 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 195 | 0 | 18 | 0 | -2 | -70 | 437
3 | 6 | 13 | 436 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 174 | 0 | 17 | 0 | 0 | -52 | 436
3 | 6 | 14 | 436 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 130 | 0 | 17 | 0 | 0 | -8 | 436
3 | 6 | 15 | 437 | 168 | 61 | 40 | 5 | 41 | 69 | 0 | 23 | 0 | 0 | 30 | 437
3 | 6 | 16 | 441 | 168 | 127 | 54 | 5 | 41 | 17 | 0 | 25 | 0 | 61 | -57 | 441
3 | 6 | 17 | 446 | 168 | 130 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 62 | -58 | 446
3 | 6 | 18 | 447 | 168 | 184 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -58 | 447
3 | 6 | 19 | 442 | 168 | 170 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -57 | 442
3 | 6 | 20 | 437 | 168 | 171 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -57 | 437
3 | 6 | 21 | 435 | 168 | 164 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -58 | 435
3 | 6 | 22 | 434 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 31 | 434
3 | 6 | 23 | 436 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 2 | 436
3 | 7 | 0 | 435 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -33 | 435
3 | 7 | 1 | 437 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -36 | 437
3 | 7 | 2 | 440 | 168 | 62 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -32 | 440
3 | 7 | 3 | 447 | 168 | 62 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -34 | 447
3 | 7 | 4 | 449 | 168 | 63 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -35 | 449
3 | 7 | 5 | 450 | 168 | 63 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -35 | 450
3 | 7 | 6 | 447 | 168 | 62 | 49 | 5 | 41 | 4 | 0 | 149 | 0 | 0 | -31 | 447
3 | 7 | 7 | 444 | 168 | 62 | 39 | 5 | 41 | 12 | 0 | 145 | 0 | 0 | -28 | 444
3 | 7 | 8 | 446 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 16 | 0 | 150 | 0 | 0 | -27 | 446
3 | 7 | 9 | 448 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 24 | 0 | 152 | 0 | -69 | 38 | 448
3 | 7 | 10 | 446 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 38 | 0 | 152 | 0 | -69 | 29 | 446
3 | 7 | 11 | 440 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 39 | 0 | 135 | 0 | -69 | 39 | 440
3 | 7 | 12 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 38 | 0 | 126 | 0 | -65 | 41 | 436
3 | 7 | 13 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 36 | 0 | 128 | 0 | -65 | 41 | 436
3 | 7 | 14 | 435 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 31 | 0 | 126 | 0 | -67 | 41 | 435
3 | 7 | 15 | 435 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 22 | 0 | 106 | 0 | -56 | 40 | 435
3 | 7 | 16 | 436 | 168 | 78 | 59 | 5 | 41 | 4 | 0 | 97 | 0 | 42 | -58 | 436
3 | 7 | 17 | 443 | 168 | 62 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 6 | 443
3 | 7 | 18 | 447 | 168 | 62 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 58 | -57 | 447
3 | 7 | 19 | 444 | 168 | 62 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | 0 | 43 | -57 | 444
3 | 7 | 20 | 438 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 38 | -58 | 438
3 | 7 | 21 | 436 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 40 | -56 | 436
3 | 7 | 22 | 434 | 168 | 61 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -17 | 434
3 | 7 | 23 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | 0 | 37 | -57 | 436
3 | 8 | 0 | 435 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -35 | 435
3 | 8 | 1 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 181 | 0 | 17 | -58 | 436
3 | 8 | 2 | 440 | 168 | 76 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -57 | 440
3 | 8 | 3 | 443 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | 0 | 12 | -58 | 443
3 | 8 | 4 | 446 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | 0 | 10 | -58 | 446
3 | 8 | 5 | 446 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | 0 | 10 | -56 | 446
3 | 8 | 6 | 440 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 8 | 0 | 174 | 0 | 13 | -57 | 440
3 | 8 | 7 | 437 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 38 | 0 | 162 | 0 | 0 | -59 | 437
3 | 8 | 8 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 79 | 0 | 167 | 0 | -67 | -39 | 436
3 | 8 | 9 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 117 | 0 | 172 | -23 | -68 | -58 | 436
3 | 8 | 10 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 154 | 0 | 178 | -66 | -69 | -57 | 436
3 | 8 | 11 | 435 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 172 | 0 | 160 | -66 | -69 | -58 | 435
3 | 8 | 12 | 432 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 162 | 0 | 160 | -61 | -67 | -58 | 432
3 | 8 | 13 | 426 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 142 | 0 | 167 | -53 | -69 | -57 | 426
3 | 8 | 14 | 424 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 104 | 0 | 182 | -31 | -69 | -58 | 424
3 | 8 | 15 | 429 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 65 | 0 | 171 | 0 | -31 | -72 | 429
3 | 8 | 16 | 435 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 21 | 0 | 161 | 0 | 0 | -69 | 435
3 | 8 | 17 | 447 | 168 | 62 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -43 | 447
3 | 8 | 18 | 456 | 168 | 63 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | 0 | 22 | -57 | 456
3 | 8 | 19 | 450 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | 0 | 18 | -58 | 450
3 | 8 | 20 | 447 | 168 | 62 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -39 | 447
3 | 8 | 21 | 441 | 168 | 62 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -33 | 441
3 | 8 | 22 | 436 | 168 | 61 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -16 | 436
3 | 8 | 23 | 436 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 61 | -56 | 436
3 | 9 | 0 | 435 | 168 | 68 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 43 | 435
3 | 9 | 1 | 436 | 168 | 80 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 43 | 436
3 | 9 | 2 | 438 | 168 | 91 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 42 | 438
3 | 9 | 3 | 443 | 168 | 202 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -58 | 443
3 | 9 | 4 | 448 | 168 | 140 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 62 | -58 | 448
3 | 9 | 5 | 450 | 168 | 142 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 61 | -58 | 450
3 | 9 | 6 | 449 | 168 | 133 | 52 | 5 | 41 | 23 | 0 | 24 | 0 | 61 | -58 | 449
3 | 9 | 7 | 447 | 168 | 62 | 30 | 5 | 41 | 83 | 0 | 21 | 0 | 0 | 37 | 447
3 | 9 | 8 | 448 | 168 | 62 | 22 | 5 | 41 | 152 | 0 | 21 | 0 | 0 | -23 | 448
3 | 9 | 9 | 448 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 200 | 0 | 21 | 0 | 0 | -69 | 448
3 | 9 | 10 | 448 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 216 | 0 | 20 | 0 | -69 | -15 | 448
3 | 9 | 11 | 447 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 213 | 0 | 21 | 0 | -69 | -14 | 447
3 | 9 | 12 | 437 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 194 | 0 | 22 | 0 | -69 | -6 | 437
3 | 9 | 13 | 438 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 161 | 0 | 25 | 0 | -69 | 25 | 438
3 | 9 | 14 | 438 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 121 | 0 | 27 | 0 | -52 | 43 | 438
3 | 9 | 15 | 442 | 168 | 62 | 39 | 5 | 41 | 72 | 0 | 20 | 0 | 1 | 34 | 442
3 | 9 | 16 | 448 | 168 | 99 | 55 | 5 | 41 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42 | 448
3 | 9 | 17 | 460 | 168 | 199 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -58 | 460
3 | 9 | 18 | 463 | 168 | 197 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 463
3 | 9 | 19 | 455 | 168 | 200 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 455
3 | 9 | 20 | 448 | 168 | 206 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 448
3 | 9 | 21 | 440 | 168 | 152 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 62 | -58 | 440
3 | 9 | 22 | 436 | 168 | 223 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 9 | 23 | 436 | 168 | 160 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 62 | -58 | 436
3 | 10 | 0 | 436 | 168 | 224 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 10 | 1 | 437 | 168 | 220 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 437
3 | 10 | 2 | 440 | 168 | 214 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 440
3 | 10 | 3 | 447 | 168 | 208 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 447
3 | 10 | 4 | 449 | 168 | 203 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 449
3 | 10 | 5 | 450 | 168 | 202 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 450
3 | 10 | 6 | 450 | 168 | 202 | 59 | 5 | 41 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 450
3 | 10 | 7 | 448 | 168 | 180 | 34 | 5 | 41 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | -58 | 448
3 | 10 | 8 | 448 | 168 | 86 | 22 | 5 | 41 | 106 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 448
3 | 10 | 9 | 448 | 168 | 62 | 22 | 5 | 41 | 149 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 448
3 | 10 | 10 | 448 | 168 | 62 | 22 | 5 | 41 | 181 | 0 | 14 | 0 | 0 | -45 | 448
3 | 10 | 11 | 441 | 168 | 62 | 22 | 5 | 41 | 178 | 0 | 7 | 0 | 0 | -42 | 441
3 | 10 | 12 | 436 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 158 | 0 | 9 | 0 | 0 | -28 | 436
3 | 10 | 13 | 436 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 164 | 0 | 10 | 0 | 0 | -35 | 436
3 | 10 | 14 | 436 | 168 | 61 | 23 | 5 | 41 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | -3 | 436
3 | 10 | 15 | 436 | 168 | 66 | 26 | 5 | 41 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 436
3 | 10 | 16 | 440 | 168 | 197 | 49 | 5 | 41 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | -58 | 440
3 | 10 | 17 | 449 | 168 | 147 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 449
3 | 10 | 18 | 455 | 168 | 143 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 455
3 | 10 | 19 | 448 | 168 | 91 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 56 | 0 | 448
3 | 10 | 20 | 444 | 168 | 154 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 444
3 | 10 | 21 | 437 | 168 | 157 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | -59 | 437
3 | 10 | 22 | 435 | 168 | 229 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 435
3 | 10 | 23 | 436 | 168 | 225 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 11 | 0 | 435 | 168 | 218 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 435
3 | 11 | 1 | 436 | 168 | 210 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 11 | 2 | 441 | 168 | 212 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 441
3 | 11 | 3 | 447 | 168 | 207 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 447
3 | 11 | 4 | 454 | 168 | 139 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | -58 | 454
3 | 11 | 5 | 453 | 168 | 201 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 453
3 | 11 | 6 | 453 | 168 | 200 | 71 | 5 | 41 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 453
3 | 11 | 7 | 447 | 168 | 62 | 51 | 5 | 41 | 93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 447
3 | 11 | 8 | 456 | 168 | 63 | 22 | 5 | 41 | 174 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19 | 456
3 | 11 | 9 | 453 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 225 | 0 | 2 | 0 | -1 | -69 | 453
3 | 11 | 10 | 450 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 247 | 0 | 4 | 0 | -68 | -29 | 450
3 | 11 | 11 | 450 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 244 | 0 | 6 | 0 | -68 | -28 | 450
3 | 11 | 12 | 437 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 228 | 0 | 10 | 0 | -69 | -28 | 437
3 | 11 | 13 | 438 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 200 | 0 | 18 | 0 | -69 | -7 | 438
3 | 11 | 14 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 155 | 0 | 24 | 0 | -55 | 16 | 436
3 | 11 | 15 | 435 | 168 | 61 | 25 | 5 | 41 | 94 | 0 | 24 | 0 | 62 | -45 | 435
3 | 11 | 16 | 437 | 168 | 182 | 38 | 5 | 41 | 33 | 0 | 27 | 0 | 0 | -57 | 437
3 | 11 | 17 | 447 | 168 | 198 | 48 | 5 | 41 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -57 | 447
3 | 11 | 18 | 450 | 168 | 131 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 62 | -59 | 450
3 | 11 | 19 | 447 | 168 | 196 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -57 | 447
3 | 11 | 20 | 442 | 168 | 202 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -58 | 442
3 | 11 | 21 | 436 | 168 | 212 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 11 | 22 | 435 | 168 | 146 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 62 | -58 | 435
3 | 11 | 23 | 436 | 168 | 183 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 12 | 0 | 436 | 168 | 159 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 12 | 1 | 438 | 168 | 149 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -58 | 438
3 | 12 | 2 | 442 | 168 | 138 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -58 | 442
3 | 12 | 3 | 448 | 168 | 141 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -58 | 448
3 | 12 | 4 | 452 | 168 | 144 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -58 | 452
3 | 12 | 5 | 452 | 168 | 142 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -58 | 452
3 | 12 | 6 | 452 | 168 | 85 | 49 | 5 | 41 | 18 | 0 | 96 | 0 | 48 | -58 | 452
3 | 12 | 7 | 453 | 168 | 63 | 38 | 5 | 41 | 67 | 0 | 105 | 0 | 0 | -34 | 453
3 | 12 | 8 | 454 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 110 | 0 | 112 | 0 | -1 | -63 | 454
3 | 12 | 9 | 462 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 140 | 0 | 121 | 0 | -67 | -28 | 462
3 | 12 | 10 | 461 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 164 | 0 | 129 | -2 | -68 | -58 | 461
3 | 12 | 11 | 456 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 157 | 0 | 125 | 0 | -68 | -54 | 456
3 | 12 | 12 | 446 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 152 | 0 | 126 | -1 | -69 | -58 | 446
3 | 12 | 13 | 449 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 125 | 0 | 129 | 0 | -69 | -32 | 449
3 | 12 | 14 | 447 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 88 | 0 | 137 | 0 | -17 | -57 | 447
3 | 12 | 15 | 447 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 53 | 0 | 126 | 0 | 0 | -28 | 447
3 | 12 | 16 | 448 | 168 | 62 | 39 | 5 | 41 | 18 | 0 | 118 | 0 | 0 | -3 | 448
3 | 12 | 17 | 456 | 168 | 112 | 49 | 5 | 41 | 1 | 0 | 118 | 0 | 20 | -58 | 456
3 | 12 | 18 | 462 | 168 | 70 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 62 | -59 | 462
3 | 12 | 19 | 453 | 168 | 129 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -58 | 453
3 | 12 | 20 | 447 | 168 | 140 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -57 | 447
3 | 12 | 21 | 439 | 168 | 86 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 62 | -58 | 439
3 | 12 | 22 | 436 | 168 | 146 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 12 | 23 | 437 | 168 | 87 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 62 | -58 | 437
3 | 13 | 0 | 436 | 168 | 149 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 13 | 1 | 438 | 168 | 148 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -58 | 438
3 | 13 | 2 | 443 | 168 | 142 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -57 | 443
3 | 13 | 3 | 447 | 168 | 153 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -58 | 447
3 | 13 | 4 | 448 | 168 | 157 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -56 | 448
3 | 13 | 5 | 450 | 168 | 154 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -58 | 450
3 | 13 | 6 | 452 | 168 | 146 | 62 | 5 | 41 | 24 | 0 | 64 | 0 | 0 | -58 | 452
3 | 13 | 7 | 449 | 168 | 62 | 49 | 5 | 41 | 79 | 0 | 66 | 0 | 0 | -21 | 449
3 | 13 | 8 | 451 | 168 | 63 | 22 | 5 | 41 | 129 | 0 | 62 | 0 | 0 | -39 | 451
3 | 13 | 9 | 448 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 178 | 0 | 63 | 0 | 0 | -89 | 448
3 | 13 | 10 | 444 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 218 | 0 | 54 | 0 | -28 | -96 | 444
3 | 13 | 11 | 441 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 230 | 0 | 62 | 0 | -69 | -78 | 441
3 | 13 | 12 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 224 | 0 | 64 | 0 | -68 | -80 | 436
3 | 13 | 13 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 196 | 0 | 69 | 0 | -29 | -96 | 436
3 | 13 | 14 | 435 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 151 | 0 | 87 | 0 | -2 | -97 | 435
3 | 13 | 15 | 434 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 89 | 0 | 100 | 0 | 0 | -52 | 434
3 | 13 | 16 | 437 | 168 | 117 | 34 | 5 | 41 | 36 | 0 | 93 | 0 | 0 | -57 | 437
3 | 13 | 17 | 443 | 168 | 152 | 45 | 5 | 41 | 3 | 0 | 87 | 0 | 0 | -58 | 443
3 | 13 | 18 | 447 | 168 | 62 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 62 | -33 | 447
3 | 13 | 19 | 443 | 168 | 152 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -58 | 443
3 | 13 | 20 | 438 | 168 | 159 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -57 | 438
3 | 13 | 21 | 435 | 168 | 167 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -57 | 435
3 | 13 | 22 | 432 | 168 | 179 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -58 | 432
3 | 13 | 23 | 435 | 168 | 172 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -57 | 435
3 | 14 | 0 | 432 | 168 | 183 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -57 | 432
3 | 14 | 1 | 433 | 168 | 178 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -58 | 433
3 | 14 | 2 | 436 | 168 | 172 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 14 | 3 | 437 | 168 | 164 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -58 | 437
3 | 14 | 4 | 438 | 168 | 162 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -57 | 438
3 | 14 | 5 | 437 | 168 | 103 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 62 | -57 | 437
3 | 14 | 6 | 435 | 168 | 83 | 39 | 5 | 41 | 32 | 0 | 62 | 0 | 62 | -57 | 435
3 | 14 | 7 | 429 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 102 | 0 | 60 | 0 | 2 | -32 | 429
3 | 14 | 8 | 431 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 173 | 0 | 60 | 0 | -67 | -31 | 431
3 | 14 | 9 | 428 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 219 | -19 | 58 | 0 | -68 | -58 | 428
3 | 14 | 10 | 427 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 240 | -22 | 40 | 0 | -69 | -58 | 427
3 | 14 | 11 | 429 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 250 | -22 | 31 | 0 | -69 | -57 | 429
3 | 14 | 12 | 424 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 238 | -21 | 37 | 0 | -69 | -57 | 424
3 | 14 | 13 | 418 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 210 | -3 | 42 | 0 | -69 | -58 | 418
3 | 14 | 14 | 409 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 167 | 0 | 52 | 0 | -68 | -38 | 409
3 | 14 | 15 | 417 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 97 | 0 | 44 | 0 | -31 | 11 | 417
3 | 14 | 16 | 427 | 168 | 61 | 51 | 5 | 41 | 27 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 427
3 | 14 | 17 | 436 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 1 | 0 | 42 | 0 | 15 | 41 | 436
3 | 14 | 18 | 436 | 168 | 61 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 | -7 | 436
3 | 14 | 19 | 436 | 168 | 61 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 14 | 41 | 436
3 | 14 | 20 | 432 | 168 | 61 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 62 | 1 | 432
3 | 14 | 21 | 428 | 168 | 61 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 | 41 | 428
3 | 14 | 22 | 424 | 168 | 94 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 424
3 | 14 | 23 | 427 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 58 | 15 | 427
3 | 15 | 0 | 424 | 168 | 89 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 43 | 424
3 | 15 | 1 | 427 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 24 | 43 | 427
3 | 15 | 2 | 431 | 168 | 68 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 43 | 431
3 | 15 | 3 | 434 | 168 | 61 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 42 | 434
3 | 15 | 4 | 435 | 168 | 61 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 62 | -9 | 435
3 | 15 | 5 | 434 | 168 | 79 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 43 | 434
3 | 15 | 6 | 428 | 168 | 61 | 48 | 5 | 41 | 27 | 0 | 28 | 0 | 7 | 43 | 428
3 | 15 | 7 | 419 | 168 | 116 | 23 | 5 | 41 | 93 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 419
3 | 15 | 8 | 416 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 153 | 0 | 41 | 0 | 0 | -74 | 416
3 | 15 | 9 | 417 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 201 | 0 | 43 | 0 | -68 | -55 | 417
3 | 15 | 10 | 410 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 233 | -28 | 36 | 0 | -69 | -58 | 410
3 | 15 | 11 | 412 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 243 | -32 | 32 | 0 | -69 | -58 | 412
3 | 15 | 12 | 406 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 232 | -30 | 35 | 0 | -69 | -58 | 406
3 | 15 | 13 | 394 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 198 | -10 | 37 | 0 | -69 | -58 | 394
3 | 15 | 14 | 385 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 151 | 0 | 33 | 0 | -68 | -27 | 385
3 | 15 | 15 | 394 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 83 | 0 | 34 | 0 | -59 | 40 | 394
3 | 15 | 16 | 410 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 25 | 0 | 31 | 0 | 0 | 39 | 410
3 | 15 | 17 | 427 | 168 | 183 | 51 | 5 | 41 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -58 | 427
3 | 15 | 18 | 434 | 168 | 174 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -58 | 434
3 | 15 | 19 | 433 | 168 | 113 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 62 | -57 | 433
3 | 15 | 20 | 429 | 168 | 179 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -58 | 429
3 | 15 | 21 | 425 | 168 | 185 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 425
3 | 15 | 22 | 418 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 55 | 18 | 418
3 | 15 | 23 | 422 | 168 | 186 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -57 | 422
3 | 16 | 0 | 418 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 37 | 43 | 418
3 | 16 | 1 | 423 | 168 | 202 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -57 | 423
3 | 16 | 2 | 427 | 168 | 196 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -58 | 427
3 | 16 | 3 | 431 | 168 | 189 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 431
3 | 16 | 4 | 435 | 168 | 122 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 62 | -58 | 435
3 | 16 | 5 | 436 | 168 | 180 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 16 | 6 | 438 | 168 | 109 | 75 | 5 | 41 | 23 | 0 | 14 | 0 | 60 | -57 | 438
3 | 16 | 7 | 440 | 168 | 62 | 48 | 5 | 41 | 68 | 0 | 11 | 0 | 0 | 37 | 440
3 | 16 | 8 | 436 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 436
3 | 16 | 9 | 437 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 168 | 0 | 16 | 0 | 0 | -44 | 437
3 | 16 | 10 | 444 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 194 | 0 | 19 | 0 | -69 | 4 | 444
3 | 16 | 11 | 443 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 183 | 0 | 24 | 0 | -69 | 9 | 443
3 | 16 | 12 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 177 | 0 | 30 | 0 | -69 | 2 | 436
3 | 16 | 13 | 437 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 152 | 0 | 41 | 0 | -69 | 17 | 437
3 | 16 | 14 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 111 | 0 | 50 | 0 | -1 | -20 | 436
3 | 16 | 15 | 435 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 65 | 0 | 41 | 0 | 0 | 32 | 435
3 | 16 | 16 | 436 | 168 | 72 | 43 | 5 | 41 | 23 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 436
3 | 16 | 17 | 438 | 168 | 169 | 65 | 5 | 41 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | -58 | 438
3 | 16 | 18 | 443 | 168 | 128 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 35 | -57 | 443
3 | 16 | 19 | 438 | 168 | 106 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 62 | -58 | 438
3 | 16 | 20 | 436 | 168 | 178 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | -58 | 436
3 | 16 | 21 | 431 | 168 | 190 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 431
3 | 16 | 22 | 428 | 168 | 193 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 428
3 | 16 | 23 | 431 | 168 | 191 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 431
3 | 17 | 0 | 427 | 168 | 95 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 42 | 427
3 | 17 | 1 | 431 | 168 | 61 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 | 11 | 431
3 | 17 | 2 | 433 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 8 | 433
3 | 17 | 3 | 436 | 168 | 116 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 58 | -59 | 436
3 | 17 | 4 | 439 | 168 | 96 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 11 | 439
3 | 17 | 5 | 441 | 168 | 171 | 108 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 441
3 | 17 | 6 | 442 | 168 | 164 | 86 | 5 | 41 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 442
3 | 17 | 7 | 438 | 168 | 62 | 50 | 5 | 41 | 89 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 438
3 | 17 | 8 | 441 | 168 | 62 | 22 | 5 | 41 | 160 | 0 | 24 | 0 | 0 | -41 | 441
3 | 17 | 9 | 440 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 200 | 0 | 35 | 0 | -67 | -24 | 440
3 | 17 | 10 | 440 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 212 | 0 | 46 | 0 | -68 | -46 | 440
3 | 17 | 11 | 438 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 205 | -1 | 63 | 0 | -69 | -56 | 438
3 | 17 | 12 | 435 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 197 | -6 | 75 | 0 | -69 | -58 | 435
3 | 17 | 13 | 434 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 172 | 0 | 81 | 0 | -69 | -46 | 434
3 | 17 | 14 | 431 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 145 | 0 | 97 | 0 | -69 | -38 | 431
3 | 17 | 15 | 433 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 90 | 0 | 86 | 0 | 0 | -39 | 433
3 | 17 | 16 | 435 | 168 | 61 | 25 | 5 | 41 | 31 | 0 | 74 | 0 | 0 | 30 | 435
3 | 17 | 17 | 438 | 168 | 169 | 37 | 5 | 41 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | -58 | 438
3 | 17 | 18 | 444 | 168 | 162 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -57 | 444
3 | 17 | 19 | 440 | 168 | 167 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -58 | 440
3 | 17 | 20 | 436 | 168 | 175 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 17 | 21 | 433 | 168 | 125 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 62 | -58 | 433
3 | 17 | 22 | 429 | 168 | 133 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 60 | -57 | 429
3 | 17 | 23 | 430 | 168 | 190 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -58 | 430
3 | 18 | 0 | 428 | 168 | 183 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 | -58 | 428
3 | 18 | 1 | 432 | 168 | 184 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | -58 | 432
3 | 18 | 2 | 435 | 168 | 182 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -58 | 435
3 | 18 | 3 | 436 | 168 | 176 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 18 | 4 | 438 | 168 | 168 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 438
3 | 18 | 5 | 439 | 168 | 105 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 62 | -57 | 439
3 | 18 | 6 | 437 | 168 | 160 | 52 | 5 | 41 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 437
3 | 18 | 7 | 435 | 168 | 61 | 23 | 5 | 41 | 121 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 435
3 | 18 | 8 | 436 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 194 | 0 | 47 | 0 | -5 | -97 | 436
3 | 18 | 9 | 437 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 240 | -1 | 66 | 0 | -69 | -96 | 437
3 | 18 | 10 | 440 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 269 | -30 | 70 | 0 | -69 | -97 | 440
3 | 18 | 11 | 438 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 272 | -76 | 71 | 0 | -69 | -57 | 438
3 | 18 | 12 | 434 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 259 | -25 | 68 | 0 | -69 | -96 | 434
3 | 18 | 13 | 433 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 231 | 0 | 60 | 0 | -58 | -97 | 433
3 | 18 | 14 | 430 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 175 | 0 | 28 | 0 | 0 | -70 | 430
3 | 18 | 15 | 429 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 101 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 429
3 | 18 | 16 | 434 | 168 | 159 | 56 | 5 | 41 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | -57 | 434
3 | 18 | 17 | 437 | 168 | 171 | 81 | 5 | 41 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -58 | 437
3 | 18 | 18 | 441 | 168 | 104 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 62 | -58 | 441
3 | 18 | 19 | 438 | 168 | 168 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 438
3 | 18 | 20 | 436 | 168 | 180 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 18 | 21 | 432 | 168 | 188 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 432
3 | 18 | 22 | 428 | 168 | 133 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 62 | -58 | 428
3 | 18 | 23 | 428 | 168 | 131 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 61 | -58 | 428
3 | 19 | 0 | 424 | 168 | 78 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 43 | 424
3 | 19 | 1 | 427 | 168 | 176 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -58 | 427
3 | 19 | 2 | 429 | 168 | 172 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -58 | 429
3 | 19 | 3 | 434 | 168 | 103 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 62 | -58 | 434
3 | 19 | 4 | 436 | 168 | 160 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 19 | 5 | 436 | 168 | 160 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -56 | 436
3 | 19 | 6 | 436 | 168 | 155 | 43 | 5 | 41 | 20 | 0 | 61 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 19 | 7 | 436 | 168 | 136 | 33 | 5 | 41 | 58 | 0 | 53 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 19 | 8 | 443 | 168 | 62 | 24 | 5 | 41 | 85 | 0 | 52 | 0 | 0 | 6 | 443
3 | 19 | 9 | 452 | 168 | 63 | 24 | 5 | 41 | 102 | 0 | 51 | 0 | 0 | -2 | 452
3 | 19 | 10 | 452 | 168 | 63 | 24 | 5 | 41 | 106 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 452
3 | 19 | 11 | 452 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 103 | 0 | 37 | 0 | 1 | 13 | 452
3 | 19 | 12 | 444 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 90 | 0 | 36 | 0 | -2 | 7 | 444
3 | 19 | 13 | 447 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 70 | 0 | 34 | 0 | -22 | 42 | 447
3 | 19 | 14 | 444 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 47 | 0 | 50 | 0 | -23 | 43 | 444
3 | 19 | 15 | 443 | 168 | 62 | 66 | 5 | 41 | 26 | 0 | 52 | 0 | 0 | 23 | 443
3 | 19 | 16 | 444 | 168 | 62 | 70 | 5 | 41 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 41 | 444
3 | 19 | 17 | 448 | 168 | 62 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2 | 37 | 448
3 | 19 | 18 | 448 | 168 | 62 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 62 | -24 | 448
3 | 19 | 19 | 444 | 168 | 62 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 62 | -40 | 444
3 | 19 | 20 | 438 | 168 | 61 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 11 | 438
3 | 19 | 21 | 435 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 31 | 435
3 | 19 | 22 | 431 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 28 | 431
3 | 19 | 23 | 433 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 12 | 433
3 | 20 | 0 | 431 | 168 | 61 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -10 | 431
3 | 20 | 1 | 433 | 168 | 61 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -3 | 433
3 | 20 | 2 | 436 | 168 | 61 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -26 | 436
3 | 20 | 3 | 437 | 168 | 106 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -57 | 437
3 | 20 | 4 | 440 | 168 | 124 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -57 | 440
3 | 20 | 5 | 438 | 168 | 143 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -57 | 438
3 | 20 | 6 | 435 | 168 | 128 | 62 | 5 | 41 | 40 | 0 | 48 | 0 | 0 | -57 | 435
3 | 20 | 7 | 427 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 120 | 0 | 39 | 0 | 0 | -58 | 427
3 | 20 | 8 | 429 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 209 | 0 | 36 | 0 | -20 | -93 | 429
3 | 20 | 9 | 428 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 261 | -9 | 41 | 0 | -68 | -94 | 428
3 | 20 | 10 | 428 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 283 | -64 | 38 | 0 | -69 | -57 | 428
3 | 20 | 11 | 424 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 287 | -78 | 45 | 0 | -69 | -58 | 424
3 | 20 | 12 | 420 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 263 | -93 | 80 | 0 | -69 | -58 | 420
3 | 20 | 13 | 414 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 229 | -59 | 75 | 0 | -69 | -59 | 414
3 | 20 | 14 | 410 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 184 | 0 | 57 | 0 | -35 | -93 | 410
3 | 20 | 15 | 411 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 110 | 0 | 50 | 0 | 12 | -58 | 411
3 | 20 | 16 | 417 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 38 | 0 | 58 | 0 | 52 | -56 | 417
3 | 20 | 17 | 431 | 168 | 61 | 61 | 5 | 41 | 2 | 0 | 86 | 0 | 0 | 7 | 431
3 | 20 | 18 | 436 | 168 | 61 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -26 | 436
3 | 20 | 19 | 436 | 168 | 61 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -16 | 436
3 | 20 | 20 | 435 | 168 | 61 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -14 | 435
3 | 20 | 21 | 432 | 168 | 61 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -14 | 432
3 | 20 | 22 | 428 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 35 | -57 | 428
3 | 20 | 23 | 433 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 61 | -50 | 433
3 | 21 | 0 | 431 | 168 | 61 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 32 | 431
3 | 21 | 1 | 434 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 61 | -32 | 434
3 | 21 | 2 | 436 | 168 | 61 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 16 | 436
3 | 21 | 3 | 441 | 168 | 62 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 5 | 441
3 | 21 | 4 | 443 | 168 | 62 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 | 443
3 | 21 | 5 | 440 | 168 | 62 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 7 | 440
3 | 21 | 6 | 438 | 168 | 62 | 54 | 5 | 41 | 7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 8 | 438
3 | 21 | 7 | 438 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 17 | 0 | 89 | 0 | 60 | -49 | 438
3 | 21 | 8 | 437 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 31 | 0 | 91 | 0 | -31 | 36 | 437
3 | 21 | 9 | 435 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 61 | 0 | 103 | 0 | -67 | 40 | 435
3 | 21 | 10 | 431 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 98 | 0 | 119 | 0 | -68 | -16 | 431
3 | 21 | 11 | 426 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 110 | 0 | 117 | 0 | -69 | -30 | 426
3 | 21 | 12 | 418 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 131 | 0 | 113 | 0 | -69 | -55 | 418
3 | 21 | 13 | 419 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 137 | 0 | 119 | -8 | -69 | -58 | 419
3 | 21 | 14 | 415 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 120 | 0 | 140 | -16 | -69 | -58 | 415
3 | 21 | 15 | 420 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 77 | 0 | 142 | 0 | -68 | -29 | 420
3 | 21 | 16 | 430 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 24 | 0 | 133 | 0 | 0 | -25 | 430
3 | 21 | 17 | 436 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 5 | 436
3 | 21 | 18 | 438 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 5 | 438
3 | 21 | 19 | 436 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 17 | 436
3 | 21 | 20 | 435 | 168 | 61 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 25 | 435
3 | 21 | 21 | 430 | 168 | 61 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 33 | 430
3 | 21 | 22 | 424 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 32 | 10 | 424
3 | 21 | 23 | 428 | 168 | 61 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 60 | -24 | 428
3 | 22 | 0 | 425 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 42 | 425
3 | 22 | 1 | 429 | 168 | 61 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 62 | -20 | 429
3 | 22 | 2 | 431 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | -25 | 431
3 | 22 | 3 | 434 | 168 | 153 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 434
3 | 22 | 4 | 436 | 168 | 93 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 60 | -57 | 436
3 | 22 | 5 | 435 | 168 | 97 | 74 | 5 | 41 | 1 | 0 | 46 | 0 | 62 | -59 | 435
3 | 22 | 6 | 429 | 168 | 61 | 54 | 5 | 41 | 43 | 0 | 47 | 0 | 0 | 10 | 429
3 | 22 | 7 | 424 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 124 | 0 | 43 | 0 | 0 | -41 | 424
3 | 22 | 8 | 419 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 203 | 0 | 43 | 0 | -68 | -57 | 419
3 | 22 | 9 | 420 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 251 | -45 | 42 | 0 | -69 | -57 | 420
3 | 22 | 10 | 418 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 277 | -67 | 36 | 0 | -69 | -57 | 418
3 | 22 | 11 | 418 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 281 | -75 | 39 | 0 | -69 | -56 | 418
3 | 22 | 12 | 412 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 267 | -68 | 41 | 0 | -69 | -57 | 412
3 | 22 | 13 | 399 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 236 | -49 | 40 | 0 | -68 | -58 | 399
3 | 22 | 14 | 394 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 181 | 0 | 46 | 0 | -68 | -63 | 394
3 | 22 | 15 | 395 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 106 | 0 | 58 | 0 | 0 | -67 | 395
3 | 22 | 16 | 408 | 168 | 128 | 34 | 5 | 41 | 36 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 408
3 | 22 | 17 | 426 | 168 | 157 | 57 | 5 | 41 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 426
3 | 22 | 18 | 433 | 168 | 154 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -57 | 433
3 | 22 | 19 | 432 | 168 | 94 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 61 | -58 | 432
3 | 22 | 20 | 428 | 168 | 96 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 61 | -57 | 428
3 | 22 | 21 | 424 | 168 | 161 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -58 | 424
3 | 22 | 22 | 415 | 168 | 166 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 415
3 | 22 | 23 | 419 | 168 | 105 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 41 | -58 | 419
3 | 23 | 0 | 417 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 9 | 417
3 | 23 | 1 | 420 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 3 | 420
3 | 23 | 2 | 425 | 168 | 121 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 2 | -58 | 425
3 | 23 | 3 | 430 | 168 | 143 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -57 | 430
3 | 23 | 4 | 433 | 168 | 147 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -58 | 433
3 | 23 | 5 | 434 | 168 | 146 | 26 | 5 | 41 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | -57 | 434
3 | 23 | 6 | 435 | 168 | 126 | 24 | 5 | 41 | 36 | 0 | 92 | 0 | 0 | -57 | 435
3 | 23 | 7 | 437 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 103 | 0 | 93 | 0 | 1 | -58 | 437
3 | 23 | 8 | 449 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 148 | 0 | 94 | 0 | -1 | -90 | 449
3 | 23 | 9 | 461 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 165 | 0 | 92 | 0 | -29 | -65 | 461
3 | 23 | 10 | 463 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 181 | 0 | 88 | 0 | -68 | -36 | 463
3 | 23 | 11 | 454 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 169 | 0 | 69 | 0 | -68 | -15 | 454
3 | 23 | 12 | 443 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 160 | 0 | 61 | 0 | -69 | -8 | 443
3 | 23 | 13 | 443 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 143 | 0 | 65 | 0 | 0 | -64 | 443
3 | 23 | 14 | 442 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 100 | 0 | 53 | 0 | 0 | -35 | 442
3 | 23 | 15 | 440 | 168 | 62 | 64 | 5 | 41 | 55 | 0 | 39 | 0 | 0 | 6 | 440
3 | 23 | 16 | 440 | 168 | 62 | 84 | 5 | 41 | 17 | 0 | 42 | 0 | 0 | 21 | 440
3 | 23 | 17 | 440 | 168 | 140 | 94 | 5 | 41 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | -58 | 440
3 | 23 | 18 | 440 | 168 | 139 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -57 | 440
3 | 23 | 19 | 437 | 168 | 89 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 57 | -57 | 437
3 | 23 | 20 | 435 | 168 | 61 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 31 | 435
3 | 23 | 21 | 429 | 168 | 61 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 60 | -24 | 429
3 | 23 | 22 | 423 | 168 | 62 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 42 | 423
3 | 23 | 23 | 425 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 62 | -22 | 425
3 | 24 | 0 | 420 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 17 | 44 | 420
3 | 24 | 1 | 424 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 60 | -2 | 424
3 | 24 | 2 | 428 | 168 | 69 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 42 | 428
3 | 24 | 3 | 433 | 168 | 61 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 43 | 433
3 | 24 | 4 | 436 | 168 | 153 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 24 | 5 | 436 | 168 | 152 | 112 | 5 | 41 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 24 | 6 | 436 | 168 | 61 | 69 | 5 | 41 | 47 | 0 | 10 | 0 | 60 | -25 | 436
3 | 24 | 7 | 435 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 134 | 0 | 7 | 0 | 41 | -45 | 435
3 | 24 | 8 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 215 | 0 | 8 | 0 | 0 | -85 | 436
3 | 24 | 9 | 437 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 266 | 0 | 8 | 0 | -68 | -67 | 437
3 | 24 | 10 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 291 | -39 | 12 | 0 | -69 | -57 | 436
3 | 24 | 11 | 437 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 292 | -46 | 19 | 0 | -69 | -57 | 437
3 | 24 | 12 | 432 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 278 | -40 | 21 | 0 | -69 | -57 | 432
3 | 24 | 13 | 430 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 244 | -9 | 22 | 0 | -69 | -57 | 430
3 | 24 | 14 | 425 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 195 | 0 | 18 | 0 | -43 | -44 | 425
3 | 24 | 15 | 421 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 122 | 0 | 16 | 0 | -49 | 30 | 421
3 | 24 | 16 | 427 | 168 | 61 | 55 | 5 | 41 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 38 | 427
3 | 24 | 17 | 433 | 168 | 88 | 100 | 5 | 41 | 3 | 0 | 13 | 0 | 62 | -47 | 433
3 | 24 | 18 | 436 | 168 | 153 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 24 | 19 | 435 | 168 | 155 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 435
3 | 24 | 20 | 432 | 168 | 163 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 432
3 | 24 | 21 | 427 | 168 | 111 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | -57 | 427
3 | 24 | 22 | 423 | 168 | 152 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | -58 | 423
3 | 24 | 23 | 424 | 168 | 174 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 424
3 | 25 | 0 | 424 | 168 | 173 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 424
3 | 25 | 1 | 427 | 168 | 167 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | -59 | 427
3 | 25 | 2 | 431 | 168 | 164 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -57 | 431
3 | 25 | 3 | 435 | 168 | 95 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 62 | -58 | 435
3 | 25 | 4 | 436 | 168 | 151 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 25 | 5 | 436 | 168 | 148 | 69 | 5 | 41 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 25 | 6 | 435 | 168 | 61 | 53 | 5 | 41 | 53 | 0 | 59 | 0 | 52 | -57 | 435
3 | 25 | 7 | 432 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 144 | 0 | 55 | 0 | 0 | -65 | 432
3 | 25 | 8 | 435 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 220 | 0 | 58 | 0 | -46 | -95 | 435
3 | 25 | 9 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 265 | -20 | 57 | 0 | -68 | -96 | 436
3 | 25 | 10 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 289 | -85 | 60 | 0 | -69 | -57 | 436
3 | 25 | 11 | 435 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 290 | -89 | 62 | 0 | -69 | -57 | 435
3 | 25 | 12 | 427 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 280 | -54 | 68 | 0 | -69 | -96 | 427
3 | 25 | 13 | 425 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 255 | -30 | 66 | 0 | -69 | -95 | 425
3 | 25 | 14 | 418 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 208 | 0 | 58 | 0 | -50 | -96 | 418
3 | 25 | 15 | 412 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 131 | 0 | 62 | 0 | 0 | -79 | 412
3 | 25 | 16 | 421 | 168 | 64 | 27 | 5 | 41 | 52 | 0 | 61 | 0 | 60 | -57 | 421
3 | 25 | 17 | 429 | 168 | 161 | 45 | 5 | 41 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | -58 | 429
3 | 25 | 18 | 435 | 168 | 94 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 62 | -58 | 435
3 | 25 | 19 | 433 | 168 | 160 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -57 | 433
3 | 25 | 20 | 428 | 168 | 160 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -52 | 428
3 | 25 | 21 | 423 | 168 | 171 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -57 | 423
3 | 25 | 22 | 420 | 168 | 114 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 62 | -57 | 420
3 | 25 | 23 | 422 | 168 | 175 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -57 | 422
3 | 26 | 0 | 418 | 168 | 103 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 62 | -59 | 418
3 | 26 | 1 | 422 | 168 | 101 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 62 | -59 | 422
3 | 26 | 2 | 428 | 168 | 151 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 428
3 | 26 | 3 | 432 | 168 | 146 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -57 | 432
3 | 26 | 4 | 435 | 168 | 92 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 435
3 | 26 | 5 | 435 | 168 | 150 | 70 | 5 | 41 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | -58 | 435
3 | 26 | 6 | 432 | 168 | 107 | 55 | 5 | 41 | 55 | 0 | 58 | 0 | 0 | -57 | 432
3 | 26 | 7 | 432 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 155 | 0 | 60 | 0 | 0 | -81 | 432
3 | 26 | 8 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 238 | 0 | 61 | 0 | -66 | -95 | 436
3 | 26 | 9 | 437 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 288 | -47 | 64 | 0 | -69 | -97 | 437
3 | 26 | 10 | 437 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 307 | -58 | 54 | 0 | -69 | -95 | 437
3 | 26 | 11 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 305 | -56 | 53 | 0 | -69 | -95 | 436
3 | 26 | 12 | 432 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 279 | -33 | 52 | 0 | -68 | -96 | 432
3 | 26 | 13 | 428 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 241 | 0 | 54 | 0 | -69 | -96 | 428
3 | 26 | 14 | 424 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 191 | 0 | 61 | 0 | -30 | -96 | 424
3 | 26 | 15 | 418 | 168 | 68 | 24 | 5 | 41 | 113 | 0 | 56 | 0 | 0 | -57 | 418
3 | 26 | 16 | 422 | 168 | 128 | 41 | 5 | 41 | 42 | 0 | 54 | 0 | 0 | -57 | 422
3 | 26 | 17 | 428 | 168 | 153 | 54 | 5 | 41 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | -59 | 428
3 | 26 | 18 | 435 | 168 | 82 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 62 | -57 | 435
3 | 26 | 19 | 432 | 168 | 148 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -58 | 432
3 | 26 | 20 | 428 | 168 | 94 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 62 | -58 | 428
3 | 26 | 21 | 421 | 168 | 101 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 62 | -59 | 421
3 | 26 | 22 | 415 | 168 | 166 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 415
3 | 26 | 23 | 416 | 168 | 166 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -58 | 416
3 | 27 | 0 | 413 | 168 | 175 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -57 | 413
3 | 27 | 1 | 417 | 168 | 168 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 417
3 | 27 | 2 | 423 | 168 | 163 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 2 | -57 | 423
3 | 27 | 3 | 428 | 168 | 164 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -58 | 428
3 | 27 | 4 | 433 | 168 | 157 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -57 | 433
3 | 27 | 5 | 432 | 168 | 159 | 56 | 5 | 41 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | -58 | 432
3 | 27 | 6 | 431 | 168 | 154 | 40 | 5 | 41 | 34 | 0 | 46 | 0 | 0 | -57 | 431
3 | 27 | 7 | 431 | 168 | 127 | 24 | 5 | 41 | 85 | 0 | 39 | 0 | 0 | -58 | 431
3 | 27 | 8 | 436 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 126 | 0 | 43 | 0 | 0 | -32 | 436
3 | 27 | 9 | 437 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 152 | 0 | 46 | 0 | -29 | -30 | 437
3 | 27 | 10 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 170 | 0 | 39 | 0 | -69 | -2 | 436
3 | 27 | 11 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 167 | 0 | 40 | 0 | -69 | 0 | 436
3 | 27 | 12 | 431 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 151 | 0 | 41 | 0 | -69 | 10 | 431
3 | 27 | 13 | 433 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 124 | 0 | 38 | 0 | -28 | 1 | 433
3 | 27 | 14 | 431 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 91 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 431
3 | 27 | 15 | 429 | 168 | 61 | 47 | 5 | 41 | 48 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 429
3 | 27 | 16 | 431 | 168 | 157 | 59 | 5 | 41 | 18 | 0 | 37 | 0 | 0 | -54 | 431
3 | 27 | 17 | 434 | 168 | 95 | 77 | 5 | 41 | 1 | 0 | 42 | 0 | 62 | -57 | 434
3 | 27 | 18 | 436 | 168 | 151 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 27 | 19 | 433 | 168 | 156 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -57 | 433
3 | 27 | 20 | 428 | 168 | 164 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -58 | 428
3 | 27 | 21 | 421 | 168 | 112 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 60 | -58 | 421
3 | 27 | 22 | 416 | 168 | 114 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 62 | -59 | 416
3 | 27 | 23 | 420 | 168 | 121 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 52 | -57 | 420
3 | 28 | 0 | 415 | 168 | 179 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 415
3 | 28 | 1 | 418 | 168 | 115 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 62 | -58 | 418
3 | 28 | 2 | 424 | 168 | 111 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 62 | -58 | 424
3 | 28 | 3 | 427 | 168 | 137 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -25 | 427
3 | 28 | 4 | 429 | 168 | 164 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 429
3 | 28 | 5 | 427 | 168 | 168 | 69 | 5 | 41 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -58 | 427
3 | 28 | 6 | 424 | 168 | 170 | 34 | 5 | 41 | 33 | 0 | 31 | 0 | 0 | -58 | 424
3 | 28 | 7 | 425 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 86 | 0 | 27 | 0 | 0 | 14 | 425
3 | 28 | 8 | 427 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 129 | 0 | 23 | 0 | -64 | 41 | 427
3 | 28 | 9 | 430 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 158 | 0 | 24 | 0 | -67 | 17 | 430
3 | 28 | 10 | 428 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 178 | 0 | 20 | 0 | -69 | 1 | 428
3 | 28 | 11 | 427 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 188 | 0 | 19 | 0 | -69 | -9 | 427
3 | 28 | 12 | 424 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 178 | 0 | 20 | 0 | -69 | -4 | 424
3 | 28 | 13 | 424 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 142 | 0 | 17 | 0 | -69 | 35 | 424
3 | 28 | 14 | 418 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 105 | 0 | 10 | 0 | -36 | 40 | 418
3 | 28 | 15 | 415 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 57 | 0 | 12 | 0 | 5 | 41 | 415
3 | 28 | 16 | 416 | 168 | 77 | 56 | 5 | 41 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 416
3 | 28 | 17 | 425 | 168 | 170 | 86 | 5 | 41 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 425
3 | 28 | 18 | 430 | 168 | 101 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 62 | -58 | 430
3 | 28 | 19 | 428 | 168 | 164 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 428
3 | 28 | 20 | 424 | 168 | 171 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 424
3 | 28 | 21 | 415 | 168 | 116 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 | -58 | 415
3 | 28 | 22 | 405 | 168 | 120 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 | -58 | 405
3 | 28 | 23 | 408 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | -1 | 408
3 | 29 | 0 | 405 | 168 | 82 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 405
3 | 29 | 1 | 410 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 34 | 410
3 | 29 | 2 | 416 | 168 | 107 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 416
3 | 29 | 3 | 424 | 168 | 116 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 424
3 | 29 | 4 | 425 | 168 | 113 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 425
3 | 29 | 5 | 424 | 168 | 115 | 84 | 5 | 41 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 424
3 | 29 | 6 | 421 | 168 | 66 | 51 | 5 | 41 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 | 421
3 | 29 | 7 | 424 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 101 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 424
3 | 29 | 8 | 418 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 153 | 0 | 9 | 0 | 0 | -43 | 418
3 | 29 | 9 | 415 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 212 | 0 | 16 | 0 | -68 | -44 | 415
3 | 29 | 10 | 417 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 249 | -19 | 15 | 0 | -69 | -58 | 417
3 | 29 | 11 | 415 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 257 | -30 | 14 | 0 | -69 | -56 | 415
3 | 29 | 12 | 411 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 246 | -22 | 14 | 0 | -69 | -57 | 411
3 | 29 | 13 | 399 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 211 | 0 | 14 | 0 | -68 | -57 | 399
3 | 29 | 14 | 386 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 165 | 0 | 12 | 0 | -69 | -22 | 386
3 | 29 | 15 | 384 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 104 | 0 | 13 | 0 | 0 | -33 | 384
3 | 29 | 16 | 389 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 389
3 | 29 | 17 | 411 | 168 | 179 | 67 | 5 | 41 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 411
3 | 29 | 18 | 424 | 168 | 172 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 424
3 | 29 | 19 | 425 | 168 | 171 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 425
3 | 29 | 20 | 421 | 168 | 175 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 421
3 | 29 | 21 | 413 | 168 | 178 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 413
3 | 29 | 22 | 408 | 168 | 118 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 62 | -58 | 408
3 | 29 | 23 | 411 | 168 | 79 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 43 | 411
3 | 30 | 0 | 403 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 62 | -39 | 403
3 | 30 | 1 | 409 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 62 | -39 | 409
3 | 30 | 2 | 418 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 62 | -41 | 418
3 | 30 | 3 | 424 | 168 | 133 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -58 | 424
3 | 30 | 4 | 429 | 168 | 89 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 37 | -56 | 429
3 | 30 | 5 | 427 | 168 | 130 | 53 | 5 | 41 | 4 | 0 | 83 | 0 | 0 | -57 | 427
3 | 30 | 6 | 427 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 52 | 0 | 87 | 0 | 0 | -30 | 427
3 | 30 | 7 | 422 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 114 | 0 | 89 | 0 | 0 | -80 | 422
3 | 30 | 8 | 424 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 174 | 0 | 88 | 0 | -41 | -96 | 424
3 | 30 | 9 | 425 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 226 | 0 | 103 | -37 | -69 | -97 | 425
3 | 30 | 10 | 425 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 244 | -32 | 79 | 0 | -69 | -96 | 425
3 | 30 | 11 | 429 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 246 | -60 | 70 | 0 | -69 | -57 | 429
3 | 30 | 12 | 426 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 222 | -34 | 65 | 0 | -69 | -57 | 426
3 | 30 | 13 | 427 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 188 | 0 | 64 | 0 | -67 | -57 | 427
3 | 30 | 14 | 424 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 131 | 0 | 78 | 0 | -68 | -16 | 424
3 | 30 | 15 | 424 | 168 | 80 | 31 | 5 | 41 | 75 | 0 | 81 | 0 | 0 | -57 | 424
3 | 30 | 16 | 428 | 168 | 61 | 62 | 5 | 41 | 25 | 0 | 76 | 0 | 0 | -10 | 428
3 | 30 | 17 | 431 | 168 | 124 | 72 | 5 | 41 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0 | -57 | 431
3 | 30 | 18 | 434 | 168 | 118 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -58 | 434
3 | 30 | 19 | 431 | 168 | 124 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -58 | 431
3 | 30 | 20 | 426 | 168 | 128 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -57 | 426
3 | 30 | 21 | 416 | 168 | 104 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 34 | -58 | 416
3 | 30 | 22 | 410 | 168 | 141 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -58 | 410
3 | 30 | 23 | 411 | 168 | 141 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -57 | 411
3 | 31 | 0 | 402 | 168 | 130 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -57 | 402
3 | 31 | 1 | 409 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 24 | 409
3 | 31 | 2 | 415 | 168 | 158 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -58 | 415
3 | 31 | 3 | 421 | 168 | 170 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | -57 | 421
3 | 31 | 4 | 424 | 168 | 171 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -58 | 424
3 | 31 | 5 | 425 | 168 | 169 | 67 | 5 | 41 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 425
3 | 31 | 6 | 427 | 168 | 103 | 51 | 5 | 41 | 33 | 0 | 21 | 0 | 62 | -57 | 427
3 | 31 | 7 | 427 | 168 | 156 | 32 | 5 | 41 | 68 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 427
3 | 31 | 8 | 431 | 168 | 133 | 25 | 5 | 41 | 98 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 431
3 | 31 | 9 | 433 | 168 | 97 | 25 | 5 | 41 | 133 | 0 | 20 | 0 | 0 | -56 | 433
3 | 31 | 10 | 432 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 181 | 0 | 23 | 0 | -2 | -69 | 432
3 | 31 | 11 | 431 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 193 | 0 | 18 | 0 | -2 | -77 | 431
3 | 31 | 12 | 428 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 178 | 0 | 15 | 0 | -2 | -62 | 428
3 | 31 | 13 | 426 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 147 | 0 | 12 | 0 | 25 | -57 | 426
3 | 31 | 14 | 423 | 168 | 135 | 25 | 5 | 41 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 423
3 | 31 | 15 | 421 | 168 | 156 | 48 | 5 | 41 | 51 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 421
3 | 31 | 16 | 422 | 168 | 168 | 68 | 5 | 41 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 422
3 | 31 | 17 | 425 | 168 | 169 | 81 | 5 | 41 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 425
3 | 31 | 18 | 430 | 168 | 163 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 430
3 | 31 | 19 | 427 | 168 | 168 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 427
3 | 31 | 20 | 421 | 168 | 174 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 421
3 | 31 | 21 | 410 | 168 | 116 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 62 | -58 | 410
3 | 31 | 22 | 398 | 168 | 178 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -58 | 398
3 | 31 | 23 | 402 | 168 | 162 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -43 | 402
合計（百万kWh） |  |  | 33050.34 | 14716.8 | 6581.52 | 5427.52 | 438 | 3591.6 | 4929.71 | -1710.21 | 6526.1 | -1730.38 | -93.45 | -5246.58 | 33430.63

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 366 | 168 | 82 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -58 | 366
4 | 1 | 1 | 371 | 168 | 90 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -57 | 371
4 | 1 | 2 | 379 | 168 | 87 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -58 | 379
4 | 1 | 3 | 387 | 168 | 84 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -57 | 387
4 | 1 | 4 | 394 | 168 | 84 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -58 | 394
4 | 1 | 5 | 394 | 168 | 63 | 68 | 5 | 41 | 11 | 0 | 96 | 0 | 0 | -58 | 394
4 | 1 | 6 | 391 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 75 | 0 | 95 | -18 | 0 | -92 | 391
4 | 1 | 7 | 387 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 162 | -3 | 118 | -118 | 0 | -92 | 387
4 | 1 | 8 | 396 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 246 | -70 | 136 | -128 | 0 | -94 | 396
4 | 1 | 9 | 407 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 298 | -112 | 142 | -134 | 0 | -93 | 407
4 | 1 | 10 | 406 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 320 | -134 | 136 | -127 | 0 | -95 | 406
4 | 1 | 11 | 405 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 319 | -246 | 120 | 0 | 0 | -94 | 405
4 | 1 | 12 | 383 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 303 | -140 | 126 | -119 | 0 | -93 | 383
4 | 1 | 13 | 382 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 275 | -113 | 133 | -124 | 0 | -95 | 382
4 | 1 | 14 | 372 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 221 | -61 | 162 | -162 | 0 | -94 | 372
4 | 1 | 15 | 367 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 139 | 0 | 152 | -135 | 0 | -95 | 367
4 | 1 | 16 | 374 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 58 | 0 | 155 | -69 | 0 | -93 | 374
4 | 1 | 17 | 382 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 7 | 0 | 151 | -15 | 0 | -95 | 382
4 | 1 | 18 | 397 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | -20 | 0 | -94 | 397
4 | 1 | 19 | 394 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 199 | -39 | 0 | -95 | 394
4 | 1 | 20 | 383 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 198 | -27 | 0 | -94 | 383
4 | 1 | 21 | 371 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 192 | -33 | 0 | -94 | 371
4 | 1 | 22 | 361 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | -43 | 0 | -92 | 361
4 | 1 | 23 | 363 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 192 | -43 | 0 | -92 | 363
4 | 2 | 0 | 358 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 181 | -37 | 0 | -92 | 358
4 | 2 | 1 | 363 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | -13 | 0 | -91 | 363
4 | 2 | 2 | 368 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -86 | 368
4 | 2 | 3 | 374 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -82 | 374
4 | 2 | 4 | 380 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -83 | 380
4 | 2 | 5 | 383 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 8 | 0 | 139 | 0 | 0 | -84 | 383
4 | 2 | 6 | 385 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 42 | 0 | 127 | -2 | 0 | -92 | 385
4 | 2 | 7 | 383 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 78 | 0 | 112 | -21 | 0 | -92 | 383
4 | 2 | 8 | 398 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 110 | 0 | 113 | -38 | 0 | -93 | 398
4 | 2 | 9 | 418 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 137 | 0 | 120 | -51 | 0 | -94 | 418
4 | 2 | 10 | 417 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 162 | 0 | 110 | -67 | 0 | -94 | 417
4 | 2 | 11 | 413 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 155 | 0 | 102 | -56 | 0 | -94 | 413
4 | 2 | 12 | 394 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 139 | 0 | 99 | -93 | 0 | -57 | 394
4 | 2 | 13 | 403 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 108 | 0 | 102 | -20 | 0 | -93 | 403
4 | 2 | 14 | 402 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 72 | 0 | 103 | -1 | 0 | -94 | 402
4 | 2 | 15 | 394 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 43 | 0 | 103 | 0 | 0 | -85 | 394
4 | 2 | 16 | 394 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 20 | 0 | 101 | 0 | 0 | -70 | 394
4 | 2 | 17 | 398 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | -45 | 398
4 | 2 | 18 | 403 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -36 | 403
4 | 2 | 19 | 394 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -31 | 394
4 | 2 | 20 | 382 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -28 | 382
4 | 2 | 21 | 369 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -26 | 369
4 | 2 | 22 | 362 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -27 | 362
4 | 2 | 23 | 364 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -26 | 364
4 | 3 | 0 | 362 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 362
4 | 3 | 1 | 367 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -24 | 367
4 | 3 | 2 | 373 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -26 | 373
4 | 3 | 3 | 382 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -29 | 382
4 | 3 | 4 | 387 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -31 | 387
4 | 3 | 5 | 387 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | -30 | 387
4 | 3 | 6 | 384 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 31 | 0 | 71 | 0 | 0 | -35 | 384
4 | 3 | 7 | 387 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 60 | 0 | 69 | 0 | 0 | -49 | 387
4 | 3 | 8 | 407 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 94 | 0 | 65 | 0 | 0 | -59 | 407
4 | 3 | 9 | 421 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 121 | 0 | 65 | 0 | 0 | -72 | 421
4 | 3 | 10 | 421 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 134 | 0 | 68 | 0 | 0 | -88 | 421
4 | 3 | 11 | 420 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 134 | 0 | 68 | 0 | 0 | -89 | 420
4 | 3 | 12 | 395 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 118 | 0 | 63 | 0 | 0 | -93 | 395
4 | 3 | 13 | 399 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 96 | 0 | 52 | 0 | 0 | -59 | 399
4 | 3 | 14 | 396 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 69 | 0 | 52 | 0 | 0 | -36 | 396
4 | 3 | 15 | 398 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 34 | 0 | 61 | 0 | 0 | -36 | 398
4 | 3 | 16 | 403 | 168 | 86 | 90 | 5 | 41 | 14 | 0 | 56 | 0 | 0 | -57 | 403
4 | 3 | 17 | 405 | 168 | 86 | 99 | 5 | 41 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | -57 | 405
4 | 3 | 18 | 411 | 168 | 86 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 411
4 | 3 | 19 | 400 | 168 | 88 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -57 | 400
4 | 3 | 20 | 387 | 168 | 90 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -58 | 387
4 | 3 | 21 | 374 | 168 | 92 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -58 | 374
4 | 3 | 22 | 365 | 168 | 96 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -58 | 365
4 | 3 | 23 | 369 | 168 | 93 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -58 | 369
4 | 4 | 0 | 367 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -36 | 367
4 | 4 | 1 | 372 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -39 | 372
4 | 4 | 2 | 378 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -41 | 378
4 | 4 | 3 | 388 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -44 | 388
4 | 4 | 4 | 397 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -44 | 397
4 | 4 | 5 | 393 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 9 | 0 | 65 | 0 | 0 | -43 | 393
4 | 4 | 6 | 394 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | -50 | 394
4 | 4 | 7 | 390 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 117 | -24 | 47 | 0 | 0 | -57 | 390
4 | 4 | 8 | 402 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 171 | -69 | 50 | 0 | 0 | -57 | 402
4 | 4 | 9 | 416 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 202 | -101 | 65 | 0 | 0 | -57 | 416
4 | 4 | 10 | 415 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 223 | -139 | 80 | 0 | 0 | -56 | 415
4 | 4 | 11 | 415 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 228 | -142 | 79 | 0 | 0 | -57 | 415
4 | 4 | 12 | 403 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 213 | -66 | 87 | -82 | 0 | -56 | 403
4 | 4 | 13 | 409 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 162 | -10 | 97 | -91 | 0 | -57 | 409
4 | 4 | 14 | 402 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 109 | 0 | 98 | -59 | 0 | -56 | 402
4 | 4 | 15 | 395 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 68 | 0 | 79 | -8 | 0 | -57 | 395
4 | 4 | 16 | 393 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 31 | 0 | 71 | 0 | 0 | -48 | 393
4 | 4 | 17 | 394 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | -44 | 394
4 | 4 | 18 | 402 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -44 | 402
4 | 4 | 19 | 394 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -42 | 394
4 | 4 | 20 | 383 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -41 | 383
4 | 4 | 21 | 371 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -38 | 371
4 | 4 | 22 | 364 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -36 | 364
4 | 4 | 23 | 367 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -40 | 367
4 | 5 | 0 | 363 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -81 | 363
4 | 5 | 1 | 365 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -69 | 365
4 | 5 | 2 | 371 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -61 | 371
4 | 5 | 3 | 382 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -63 | 382
4 | 5 | 4 | 382 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -60 | 382
4 | 5 | 5 | 377 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 13 | 0 | 112 | 0 | 0 | -85 | 377
4 | 5 | 6 | 365 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 82 | 0 | 120 | -73 | 0 | -91 | 365
4 | 5 | 7 | 354 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 178 | -74 | 109 | -109 | 0 | -58 | 354
4 | 5 | 8 | 357 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 252 | -152 | 110 | -104 | 0 | -57 | 357
4 | 5 | 9 | 362 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 299 | -299 | 114 | -3 | 0 | -57 | 362
4 | 5 | 10 | 362 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 317 | -217 | 133 | -124 | 0 | -55 | 362
4 | 5 | 11 | 362 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 315 | -315 | 123 | -18 | 0 | -51 | 362
4 | 5 | 12 | 354 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 302 | -208 | 122 | -114 | 0 | -56 | 354
4 | 5 | 13 | 345 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 267 | -181 | 126 | -119 | 0 | -56 | 345
4 | 5 | 14 | 336 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 209 | -123 | 152 | -152 | 0 | -58 | 336
4 | 5 | 15 | 334 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 133 | -49 | 141 | -141 | 0 | -58 | 334
4 | 5 | 16 | 342 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 51 | 0 | 135 | -94 | 0 | -58 | 342
4 | 5 | 17 | 354 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 6 | 0 | 143 | -13 | 0 | -90 | 354
4 | 5 | 18 | 367 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -86 | 367
4 | 5 | 19 | 367 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | -2 | 0 | -89 | 367
4 | 5 | 20 | 359 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -85 | 359
4 | 5 | 21 | 349 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -68 | 349
4 | 5 | 22 | 342 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -64 | 342
4 | 5 | 23 | 344 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -65 | 344
4 | 6 | 0 | 342 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -75 | 342
4 | 6 | 1 | 346 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -87 | 346
4 | 6 | 2 | 353 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -91 | 353
4 | 6 | 3 | 359 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -84 | 359
4 | 6 | 4 | 362 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -71 | 362
4 | 6 | 5 | 359 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 11 | 0 | 107 | -5 | 0 | -91 | 359
4 | 6 | 6 | 353 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 60 | 0 | 106 | -82 | 0 | -57 | 353
4 | 6 | 7 | 345 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 125 | -32 | 95 | -95 | 0 | -58 | 345
4 | 6 | 8 | 338 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 185 | -106 | 103 | -97 | 0 | -57 | 338
4 | 6 | 9 | 336 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 234 | -157 | 112 | -106 | 0 | -57 | 336
4 | 6 | 10 | 338 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 277 | -277 | 95 | -9 | 0 | -58 | 338
4 | 6 | 11 | 341 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 283 | -274 | 80 | 0 | 0 | -58 | 341
4 | 6 | 12 | 331 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 267 | -267 | 79 | 0 | 0 | -58 | 331
4 | 6 | 13 | 324 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 221 | -221 | 80 | -9 | 0 | -57 | 324
4 | 6 | 14 | 322 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 142 | -78 | 84 | -78 | 0 | -58 | 322
4 | 6 | 15 | 328 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 64 | 0 | 87 | -75 | 0 | -58 | 328
4 | 6 | 16 | 339 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 19 | 0 | 88 | -37 | 0 | -57 | 339
4 | 6 | 17 | 351 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 2 | 0 | 102 | -1 | 0 | -89 | 351
4 | 6 | 18 | 363 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -9 | 0 | -88 | 363
4 | 6 | 19 | 362 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | -9 | 0 | -89 | 362
4 | 6 | 20 | 355 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -4 | 0 | -90 | 355
4 | 6 | 21 | 346 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -88 | 346
4 | 6 | 22 | 335 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -80 | 335
4 | 6 | 23 | 339 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -82 | 339
4 | 7 | 0 | 333 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -78 | 333
4 | 7 | 1 | 338 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -52 | 338
4 | 7 | 2 | 345 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -35 | 345
4 | 7 | 3 | 351 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -26 | 351
4 | 7 | 4 | 358 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -29 | 358
4 | 7 | 5 | 359 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 359
4 | 7 | 6 | 362 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 41 | 0 | 33 | 0 | 0 | -49 | 362
4 | 7 | 7 | 361 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 86 | -5 | 22 | 0 | 0 | -58 | 361
4 | 7 | 8 | 376 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 132 | -34 | 24 | 0 | 0 | -57 | 376
4 | 7 | 9 | 388 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 181 | -75 | 28 | 0 | 0 | -57 | 388
4 | 7 | 10 | 377 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 211 | -106 | 18 | 0 | 0 | -57 | 377
4 | 7 | 11 | 376 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 224 | -127 | 18 | 0 | 0 | -50 | 376
4 | 7 | 12 | 365 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 213 | -123 | 21 | 0 | 0 | -57 | 365
4 | 7 | 13 | 369 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 180 | -87 | 22 | 0 | 0 | -58 | 369
4 | 7 | 14 | 366 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 133 | -42 | 20 | 0 | 0 | -57 | 366
4 | 7 | 15 | 365 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 72 | -10 | 25 | 0 | 0 | -57 | 365
4 | 7 | 16 | 369 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | -37 | 369
4 | 7 | 17 | 370 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | -34 | 370
4 | 7 | 18 | 377 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -36 | 377
4 | 7 | 19 | 371 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -33 | 371
4 | 7 | 20 | 361 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -29 | 361
4 | 7 | 21 | 349 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -26 | 349
4 | 7 | 22 | 341 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -36 | 341
4 | 7 | 23 | 344 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -24 | 344
4 | 8 | 0 | 337 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -29 | 337
4 | 8 | 1 | 342 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -32 | 342
4 | 8 | 2 | 347 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -30 | 347
4 | 8 | 3 | 355 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -30 | 355
4 | 8 | 4 | 360 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -32 | 360
4 | 8 | 5 | 364 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 11 | 0 | 54 | 0 | 0 | -35 | 364
4 | 8 | 6 | 367 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 53 | 0 | 45 | 0 | 0 | -55 | 367
4 | 8 | 7 | 373 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 102 | 0 | 42 | 0 | 0 | -81 | 373
4 | 8 | 8 | 393 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 148 | -63 | 54 | 0 | 0 | -56 | 393
4 | 8 | 9 | 403 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 191 | -107 | 66 | 0 | 0 | -57 | 403
4 | 8 | 10 | 403 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 208 | -113 | 55 | 0 | 0 | -57 | 403
4 | 8 | 11 | 401 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 212 | -116 | 52 | 0 | 0 | -57 | 401
4 | 8 | 12 | 380 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 202 | -123 | 47 | 0 | 0 | -57 | 380
4 | 8 | 13 | 382 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 168 | -81 | 41 | 0 | 0 | -57 | 382
4 | 8 | 14 | 376 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 124 | 0 | 24 | 0 | 0 | -84 | 376
4 | 8 | 15 | 371 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 73 | 0 | 22 | 0 | 0 | -68 | 371
4 | 8 | 16 | 376 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 33 | 0 | 23 | 0 | 0 | -37 | 376
4 | 8 | 17 | 377 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | -35 | 377
4 | 8 | 18 | 384 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -36 | 384
4 | 8 | 19 | 377 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -35 | 377
4 | 8 | 20 | 366 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -31 | 366
4 | 8 | 21 | 355 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -26 | 355
4 | 8 | 22 | 345 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 345
4 | 8 | 23 | 345 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 345
4 | 9 | 0 | 341 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -18 | 341
4 | 9 | 1 | 344 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -19 | 344
4 | 9 | 2 | 350 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -23 | 350
4 | 9 | 3 | 357 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -26 | 357
4 | 9 | 4 | 362 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -28 | 362
4 | 9 | 5 | 364 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 364
4 | 9 | 6 | 367 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 70 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 367
4 | 9 | 7 | 365 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 148 | -11 | 9 | 0 | 0 | -91 | 365
4 | 9 | 8 | 373 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 214 | -105 | 11 | 0 | 0 | -57 | 373
4 | 9 | 9 | 380 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 275 | -161 | 13 | 0 | 0 | -57 | 380
4 | 9 | 10 | 374 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 300 | -193 | 14 | 0 | 0 | -57 | 374
4 | 9 | 11 | 384 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 302 | -201 | 25 | 0 | 0 | -52 | 384
4 | 9 | 12 | 382 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 256 | -164 | 37 | 0 | 0 | -57 | 382
4 | 9 | 13 | 379 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 186 | -106 | 46 | 0 | 0 | -57 | 379
4 | 9 | 14 | 355 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 144 | -95 | 54 | 0 | 0 | -58 | 355
4 | 9 | 15 | 357 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 96 | 0 | 50 | -44 | 0 | -58 | 357
4 | 9 | 16 | 360 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 43 | 0 | 42 | 0 | 0 | -62 | 360
4 | 9 | 17 | 363 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | -31 | 363
4 | 9 | 18 | 374 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -37 | 374
4 | 9 | 19 | 371 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -37 | 371
4 | 9 | 20 | 362 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -38 | 362
4 | 9 | 21 | 353 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -37 | 353
4 | 9 | 22 | 342 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -45 | 342
4 | 9 | 23 | 344 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -66 | 344
4 | 10 | 0 | 342 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -14 | 0 | -91 | 342
4 | 10 | 1 | 346 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -19 | 0 | -92 | 346
4 | 10 | 2 | 354 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -25 | 0 | -93 | 354
4 | 10 | 3 | 361 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -26 | 0 | -93 | 361
4 | 10 | 4 | 364 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | -27 | 0 | -92 | 364
4 | 10 | 5 | 365 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 17 | 0 | 138 | -32 | 0 | -93 | 365
4 | 10 | 6 | 370 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 74 | 0 | 127 | -60 | 0 | -93 | 370
4 | 10 | 7 | 374 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 148 | 0 | 122 | -115 | 0 | -92 | 374
4 | 10 | 8 | 386 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 201 | -40 | 122 | -115 | 0 | -93 | 386
4 | 10 | 9 | 394 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 238 | -68 | 127 | -119 | 0 | -95 | 394
4 | 10 | 10 | 385 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 266 | -105 | 129 | -121 | 0 | -95 | 385
4 | 10 | 11 | 379 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 283 | -164 | 113 | -106 | 0 | -58 | 379
4 | 10 | 12 | 365 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 280 | -272 | 103 | 0 | 0 | -57 | 365
4 | 10 | 13 | 367 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 241 | -105 | 99 | -93 | 0 | -86 | 367
4 | 10 | 14 | 361 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 182 | -45 | 110 | -103 | 0 | -94 | 361
4 | 10 | 15 | 359 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 109 | 0 | 112 | -87 | 0 | -94 | 359
4 | 10 | 16 | 364 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 46 | 0 | 109 | -37 | 0 | -95 | 364
4 | 10 | 17 | 366 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 7 | 0 | 105 | -3 | 0 | -94 | 366
4 | 10 | 18 | 378 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -76 | 378
4 | 10 | 19 | 374 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -92 | 374
4 | 10 | 20 | 364 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -18 | 0 | -93 | 364
4 | 10 | 21 | 355 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -18 | 0 | -95 | 355
4 | 10 | 22 | 346 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -16 | 0 | -92 | 346
4 | 10 | 23 | 346 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -14 | 0 | -91 | 346
4 | 11 | 0 | 341 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -70 | 341
4 | 11 | 1 | 342 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -51 | 342
4 | 11 | 2 | 351 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -50 | 351
4 | 11 | 3 | 358 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -61 | 358
4 | 11 | 4 | 361 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -54 | 361
4 | 11 | 5 | 363 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 14 | 0 | 59 | 0 | 0 | -56 | 363
4 | 11 | 6 | 365 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 64 | 0 | 46 | 0 | 0 | -81 | 365
4 | 11 | 7 | 364 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 127 | -28 | 36 | 0 | 0 | -92 | 364
4 | 11 | 8 | 378 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 186 | -64 | 34 | 0 | 0 | -94 | 378
4 | 11 | 9 | 386 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 234 | -98 | 28 | 0 | 0 | -94 | 386
4 | 11 | 10 | 374 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 272 | -126 | 6 | 0 | 0 | -94 | 374
4 | 11 | 11 | 377 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 279 | -165 | 4 | 0 | 0 | -57 | 377
4 | 11 | 12 | 363 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 267 | -167 | 4 | 0 | 0 | -58 | 363
4 | 11 | 13 | 361 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 228 | -96 | 6 | 0 | 0 | -94 | 361
4 | 11 | 14 | 352 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 181 | -59 | 5 | 0 | 0 | -94 | 352
4 | 11 | 15 | 346 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 122 | -15 | 3 | 0 | 0 | -94 | 346
4 | 11 | 16 | 351 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | -49 | 351
4 | 11 | 17 | 355 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -40 | 355
4 | 11 | 18 | 365 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -34 | 365
4 | 11 | 19 | 363 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -40 | 363
4 | 11 | 20 | 355 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -40 | 355
4 | 11 | 21 | 345 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -35 | 345
4 | 11 | 22 | 341 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -33 | 341
4 | 11 | 23 | 340 | 168 | 85 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 340
4 | 12 | 0 | 331 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -32 | 331
4 | 12 | 1 | 335 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 335
4 | 12 | 2 | 342 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -37 | 342
4 | 12 | 3 | 347 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -40 | 347
4 | 12 | 4 | 353 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -41 | 353
4 | 12 | 5 | 351 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | -46 | 351
4 | 12 | 6 | 346 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 62 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 346
4 | 12 | 7 | 346 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 128 | -49 | 37 | 0 | 0 | -90 | 346
4 | 12 | 8 | 345 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 190 | -145 | 41 | 0 | 0 | -58 | 345
4 | 12 | 9 | 348 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 238 | -192 | 42 | 0 | 0 | -57 | 348
4 | 12 | 10 | 347 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 262 | -199 | 25 | 0 | 0 | -58 | 347
4 | 12 | 11 | 346 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 254 | -186 | 19 | 0 | 0 | -58 | 346
4 | 12 | 12 | 343 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 229 | -175 | 22 | 0 | 0 | -50 | 343
4 | 12 | 13 | 338 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 192 | -142 | 29 | 0 | 0 | -58 | 338
4 | 12 | 14 | 331 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 138 | -109 | 41 | 0 | 0 | -58 | 331
4 | 12 | 15 | 328 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 93 | -31 | 45 | -42 | 0 | -58 | 328
4 | 12 | 16 | 333 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 46 | 0 | 49 | 0 | 0 | -84 | 333
4 | 12 | 17 | 342 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | -64 | 342
4 | 12 | 18 | 353 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -50 | 353
4 | 12 | 19 | 355 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -54 | 355
4 | 12 | 20 | 346 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -45 | 346
4 | 12 | 21 | 337 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -40 | 337
4 | 12 | 22 | 326 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -41 | 326
4 | 12 | 23 | 328 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -62 | 328
4 | 13 | 0 | 321 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -58 | 0 | -91 | 321
4 | 13 | 1 | 325 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | -64 | 0 | -91 | 325
4 | 13 | 2 | 334 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | -77 | 0 | -91 | 334
4 | 13 | 3 | 342 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | -68 | 0 | -91 | 342
4 | 13 | 4 | 343 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | -74 | 0 | -90 | 343
4 | 13 | 5 | 339 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 11 | 0 | 176 | -97 | 0 | -90 | 339
4 | 13 | 6 | 339 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 38 | 0 | 168 | -93 | 0 | -91 | 339
4 | 13 | 7 | 340 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 61 | 0 | 169 | -116 | 0 | -91 | 340
4 | 13 | 8 | 344 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 90 | 0 | 172 | -146 | 0 | -89 | 344
4 | 13 | 9 | 344 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 129 | -13 | 179 | -179 | 0 | -89 | 344
4 | 13 | 10 | 328 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 160 | -60 | 169 | -169 | 0 | -89 | 328
4 | 13 | 11 | 330 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 190 | -88 | 142 | -142 | 0 | -89 | 330
4 | 13 | 12 | 330 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 202 | -100 | 139 | -139 | 0 | -89 | 330
4 | 13 | 13 | 326 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 185 | -109 | 141 | -141 | 0 | -67 | 326
4 | 13 | 14 | 313 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 146 | -61 | 147 | -147 | 0 | -89 | 313
4 | 13 | 15 | 316 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 87 | 0 | 157 | -157 | 0 | -88 | 316
4 | 13 | 16 | 327 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 37 | 0 | 146 | -107 | 0 | -88 | 327
4 | 13 | 17 | 341 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 6 | 0 | 144 | -69 | 0 | -90 | 341
4 | 13 | 18 | 355 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | -68 | 0 | -90 | 355
4 | 13 | 19 | 356 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | -87 | 0 | -89 | 356
4 | 13 | 20 | 351 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | -92 | 0 | -89 | 351
4 | 13 | 21 | 341 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | -88 | 0 | -89 | 341
4 | 13 | 22 | 331 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | -89 | 0 | -90 | 331
4 | 13 | 23 | 332 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 212 | -107 | 0 | -90 | 332
4 | 14 | 0 | 324 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 221 | -122 | 0 | -93 | 324
4 | 14 | 1 | 329 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 206 | -103 | 0 | -92 | 329
4 | 14 | 2 | 338 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | -60 | 0 | -93 | 338
4 | 14 | 3 | 344 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | -47 | 0 | -92 | 344
4 | 14 | 4 | 346 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | -47 | 0 | -92 | 346
4 | 14 | 5 | 348 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 8 | 0 | 154 | -46 | 0 | -91 | 348
4 | 14 | 6 | 356 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 28 | 0 | 148 | -51 | 0 | -92 | 356
4 | 14 | 7 | 361 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 46 | 0 | 135 | -51 | 0 | -92 | 361
4 | 14 | 8 | 382 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 63 | 0 | 146 | -56 | 0 | -94 | 382
4 | 14 | 9 | 394 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 73 | 0 | 154 | -61 | 0 | -95 | 394
4 | 14 | 10 | 381 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 90 | 0 | 138 | -112 | 0 | -58 | 381
4 | 14 | 11 | 396 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 79 | 0 | 133 | -120 | 0 | -32 | 396
4 | 14 | 12 | 382 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 63 | 0 | 138 | -114 | 0 | -44 | 382
4 | 14 | 13 | 388 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 49 | 0 | 139 | -92 | 0 | -57 | 388
4 | 14 | 14 | 383 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 32 | 0 | 124 | -72 | 0 | -57 | 383
4 | 14 | 15 | 382 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 17 | 0 | 113 | -10 | 0 | -94 | 382
4 | 14 | 16 | 384 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 8 | 0 | 88 | 0 | 0 | -68 | 384
4 | 14 | 17 | 383 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | -59 | 383
4 | 14 | 18 | 385 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -60 | 385
4 | 14 | 19 | 378 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -59 | 378
4 | 14 | 20 | 365 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -53 | 365
4 | 14 | 21 | 354 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -62 | 354
4 | 14 | 22 | 346 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -66 | 346
4 | 14 | 23 | 344 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -88 | 344
4 | 15 | 0 | 341 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -34 | 0 | -61 | 341
4 | 15 | 1 | 346 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -35 | 0 | -57 | 346
4 | 15 | 2 | 352 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | -14 | 0 | -57 | 352
4 | 15 | 3 | 356 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -55 | 356
4 | 15 | 4 | 360 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -46 | 360
4 | 15 | 5 | 359 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | -45 | 359
4 | 15 | 6 | 361 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | -48 | 361
4 | 15 | 7 | 366 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 104 | -11 | 7 | 0 | 0 | -58 | 366
4 | 15 | 8 | 392 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 142 | -28 | 11 | 0 | 0 | -57 | 392
4 | 15 | 9 | 406 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 155 | -25 | 10 | 0 | 0 | -58 | 406
4 | 15 | 10 | 400 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 161 | -31 | 4 | 0 | 0 | -58 | 400
4 | 15 | 11 | 391 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 156 | -38 | 6 | 0 | 0 | -57 | 391
4 | 15 | 12 | 378 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 143 | -41 | 8 | 0 | 0 | -56 | 378
4 | 15 | 13 | 384 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 121 | -15 | 10 | 0 | 0 | -57 | 384
4 | 15 | 14 | 381 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 80 | -3 | 13 | 0 | 0 | -58 | 381
4 | 15 | 15 | 380 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -54 | 380
4 | 15 | 16 | 380 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | -43 | 380
4 | 15 | 17 | 378 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | -33 | 378
4 | 15 | 18 | 382 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -26 | 382
4 | 15 | 19 | 374 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 374
4 | 15 | 20 | 363 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -44 | 363
4 | 15 | 21 | 351 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -40 | 351
4 | 15 | 22 | 340 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -37 | 340
4 | 15 | 23 | 341 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -40 | 341
4 | 16 | 0 | 334 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -54 | 0 | -57 | 334
4 | 16 | 1 | 335 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -73 | 0 | -58 | 335
4 | 16 | 2 | 345 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -70 | 0 | -58 | 345
4 | 16 | 3 | 350 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -80 | 0 | -58 | 350
4 | 16 | 4 | 355 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | -90 | 0 | -57 | 355
4 | 16 | 5 | 357 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 9 | 0 | 150 | -97 | 0 | -56 | 357
4 | 16 | 6 | 359 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 29 | 0 | 154 | -114 | 0 | -57 | 359
4 | 16 | 7 | 365 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 46 | 0 | 148 | -117 | 0 | -56 | 365
4 | 16 | 8 | 383 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 73 | 0 | 151 | -125 | 0 | -56 | 383
4 | 16 | 9 | 394 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 96 | 0 | 156 | -131 | 0 | -57 | 394
4 | 16 | 10 | 394 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 106 | 0 | 190 | -167 | 0 | -57 | 394
4 | 16 | 11 | 393 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 106 | 0 | 211 | -195 | 0 | -51 | 393
4 | 16 | 12 | 374 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 99 | 0 | 211 | -211 | 0 | -47 | 374
4 | 16 | 13 | 382 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 87 | 0 | 219 | -190 | 0 | -56 | 382
4 | 16 | 14 | 381 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 66 | 0 | 244 | -194 | 0 | -57 | 381
4 | 16 | 15 | 373 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 46 | 0 | 235 | -173 | 0 | -57 | 373
4 | 16 | 16 | 380 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 26 | 0 | 218 | -139 | 0 | -56 | 380
4 | 16 | 17 | 382 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 6 | 0 | 219 | -128 | 0 | -57 | 382
4 | 16 | 18 | 390 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 224 | -127 | 0 | -58 | 390
4 | 16 | 19 | 385 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 234 | -133 | 0 | -57 | 385
4 | 16 | 20 | 372 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 233 | -132 | 0 | -57 | 372
4 | 16 | 21 | 358 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 230 | -137 | 0 | -57 | 358
4 | 16 | 22 | 345 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 228 | -148 | 0 | -57 | 345
4 | 16 | 23 | 345 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 222 | -142 | 0 | -57 | 345
4 | 17 | 0 | 339 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 212 | -139 | 0 | -57 | 339
4 | 17 | 1 | 342 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 212 | -136 | 0 | -57 | 342
4 | 17 | 2 | 347 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 212 | -130 | 0 | -58 | 347
4 | 17 | 3 | 354 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 203 | -116 | 0 | -56 | 354
4 | 17 | 4 | 356 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | -96 | 0 | -56 | 356
4 | 17 | 5 | 355 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 19 | 0 | 142 | -93 | 0 | -57 | 355
4 | 17 | 6 | 354 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 81 | -4 | 106 | -106 | 0 | -57 | 354
4 | 17 | 7 | 355 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 156 | -67 | 106 | -106 | 0 | -57 | 355
4 | 17 | 8 | 367 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 219 | -124 | 117 | -109 | 0 | -59 | 367
4 | 17 | 9 | 376 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 256 | -154 | 124 | -116 | 0 | -57 | 376
4 | 17 | 10 | 371 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 281 | -277 | 100 | 0 | 0 | -56 | 371
4 | 17 | 11 | 368 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 290 | -271 | 75 | 0 | 0 | -49 | 368
4 | 17 | 12 | 354 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 281 | -257 | 65 | 0 | 0 | -58 | 354
4 | 17 | 13 | 354 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 258 | -227 | 58 | 0 | 0 | -58 | 354
4 | 17 | 14 | 346 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 214 | -187 | 53 | 0 | 0 | -57 | 346
4 | 17 | 15 | 341 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 151 | -147 | 49 | 0 | 0 | -57 | 341
4 | 17 | 16 | 351 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 73 | -25 | 37 | -35 | 0 | -57 | 351
4 | 17 | 17 | 357 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 12 | 0 | 37 | 0 | 0 | -51 | 357
4 | 17 | 18 | 367 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -52 | 367
4 | 17 | 19 | 367 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -50 | 367
4 | 17 | 20 | 359 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -44 | 359
4 | 17 | 21 | 346 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -37 | 346
4 | 17 | 22 | 340 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -33 | 340
4 | 17 | 23 | 339 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -33 | 339
4 | 18 | 0 | 331 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | -57 | 331
4 | 18 | 1 | 335 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | -58 | 335
4 | 18 | 2 | 342 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | -58 | 342
4 | 18 | 3 | 346 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | -7 | 0 | -58 | 346
4 | 18 | 4 | 352 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | -6 | 0 | -57 | 352
4 | 18 | 5 | 351 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 24 | 0 | 24 | -14 | 0 | -58 | 351
4 | 18 | 6 | 347 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 104 | -81 | 32 | 0 | 0 | -57 | 347
4 | 18 | 7 | 348 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 198 | -162 | 36 | 0 | 0 | -57 | 348
4 | 18 | 8 | 362 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 266 | -209 | 39 | 0 | 0 | -57 | 362
4 | 18 | 9 | 374 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 300 | -235 | 42 | 0 | 0 | -56 | 374
4 | 18 | 10 | 374 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 306 | -242 | 44 | 0 | 0 | -57 | 374
4 | 18 | 11 | 376 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 290 | -230 | 50 | 0 | 0 | -57 | 376
4 | 18 | 12 | 361 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 249 | -216 | 62 | 0 | 0 | -57 | 361
4 | 18 | 13 | 366 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 201 | -173 | 72 | 0 | 0 | -57 | 366
4 | 18 | 14 | 363 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 142 | -45 | 91 | -91 | 0 | -57 | 363
4 | 18 | 15 | 362 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 81 | -8 | 106 | -106 | 0 | -57 | 362
4 | 18 | 16 | 365 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 32 | 0 | 116 | -83 | 0 | -58 | 365
4 | 18 | 17 | 365 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 5 | 0 | 122 | -62 | 0 | -58 | 365
4 | 18 | 18 | 369 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | -84 | 0 | -58 | 369
4 | 18 | 19 | 367 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 192 | -116 | 0 | -57 | 367
4 | 18 | 20 | 358 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 199 | -112 | 0 | -57 | 358
4 | 18 | 21 | 346 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | -107 | 0 | -57 | 346
4 | 18 | 22 | 336 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | -97 | 0 | -57 | 336
4 | 18 | 23 | 336 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | -90 | 0 | -58 | 336
4 | 19 | 0 | 328 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | -93 | 0 | -57 | 328
4 | 19 | 1 | 332 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | -82 | 0 | -57 | 332
4 | 19 | 2 | 340 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -85 | 0 | -58 | 340
4 | 19 | 3 | 345 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | -90 | 0 | -57 | 345
4 | 19 | 4 | 345 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | -90 | 0 | -57 | 345
4 | 19 | 5 | 345 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 14 | 0 | 145 | -92 | 0 | -57 | 345
4 | 19 | 6 | 346 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 42 | 0 | 111 | -89 | 0 | -57 | 346
4 | 19 | 7 | 348 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 74 | -4 | 86 | -86 | 0 | -57 | 348
4 | 19 | 8 | 358 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 106 | -20 | 85 | -85 | 0 | -57 | 358
4 | 19 | 9 | 359 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 149 | -57 | 98 | -97 | 0 | -58 | 359
4 | 19 | 10 | 364 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 180 | -89 | 102 | -96 | 0 | -57 | 364
4 | 19 | 11 | 360 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 162 | -89 | 104 | -104 | 0 | -37 | 360
4 | 19 | 12 | 340 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 166 | -98 | 88 | -83 | 0 | -57 | 340
4 | 19 | 13 | 340 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 154 | -85 | 73 | -68 | 0 | -59 | 340
4 | 19 | 14 | 331 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 126 | -66 | 73 | -68 | 0 | -59 | 331
4 | 19 | 15 | 331 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 85 | -44 | 69 | -69 | 0 | -57 | 331
4 | 19 | 16 | 341 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 38 | -1 | 59 | -59 | 0 | -56 | 341
4 | 19 | 17 | 348 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 7 | 0 | 62 | -25 | 0 | -57 | 348
4 | 19 | 18 | 358 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | -21 | 0 | -57 | 358
4 | 19 | 19 | 356 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | -18 | 0 | -58 | 356
4 | 19 | 20 | 347 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | -12 | 0 | -56 | 347
4 | 19 | 21 | 336 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | -6 | 0 | -57 | 336
4 | 19 | 22 | 323 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -20 | 0 | -56 | 323
4 | 19 | 23 | 328 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | -39 | 0 | -57 | 328
4 | 20 | 0 | 322 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -68 | 0 | -57 | 322
4 | 20 | 1 | 321 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -69 | 0 | -57 | 321
4 | 20 | 2 | 332 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -72 | 0 | -57 | 332
4 | 20 | 3 | 339 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | -83 | 0 | -57 | 339
4 | 20 | 4 | 340 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -78 | 0 | -57 | 340
4 | 20 | 5 | 338 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 12 | 0 | 115 | -75 | 0 | -57 | 338
4 | 20 | 6 | 335 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 32 | 0 | 112 | -85 | 0 | -57 | 335
4 | 20 | 7 | 334 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 49 | 0 | 102 | -91 | 0 | -57 | 334
4 | 20 | 8 | 343 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 64 | 0 | 102 | -98 | 0 | -56 | 343
4 | 20 | 9 | 345 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 77 | -1 | 110 | -110 | 0 | -57 | 345
4 | 20 | 10 | 342 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 93 | -20 | 108 | -108 | 0 | -57 | 342
4 | 20 | 11 | 340 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 95 | -24 | 102 | -102 | 0 | -57 | 340
4 | 20 | 12 | 334 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 98 | -33 | 96 | -96 | 0 | -57 | 334
4 | 20 | 13 | 331 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 95 | -33 | 90 | -90 | 0 | -57 | 331
4 | 20 | 14 | 330 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 76 | -18 | 89 | -89 | 0 | -57 | 330
4 | 20 | 15 | 328 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 47 | 0 | 92 | -89 | 0 | -57 | 328
4 | 20 | 16 | 333 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 22 | 0 | 93 | -76 | 0 | -57 | 333
4 | 20 | 17 | 342 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 5 | 0 | 86 | -53 | 0 | -57 | 342
4 | 20 | 18 | 353 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | -26 | 0 | -57 | 353
4 | 20 | 19 | 354 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | -21 | 0 | -57 | 354
4 | 20 | 20 | 346 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | -30 | 0 | -57 | 346
4 | 20 | 21 | 336 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | -45 | 0 | -57 | 336
4 | 20 | 22 | 324 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | -51 | 0 | -57 | 324
4 | 20 | 23 | 324 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -68 | 0 | -58 | 324
4 | 21 | 0 | 315 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -86 | 0 | -57 | 315
4 | 21 | 1 | 324 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -76 | 0 | -57 | 324
4 | 21 | 2 | 337 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -36 | 0 | -58 | 337
4 | 21 | 3 | 344 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | -44 | 0 | -57 | 344
4 | 21 | 4 | 345 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | -27 | 0 | -57 | 345
4 | 21 | 5 | 347 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 20 | 0 | 58 | -34 | 0 | -57 | 347
4 | 21 | 6 | 355 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 71 | -8 | 56 | -56 | 0 | -58 | 355
4 | 21 | 7 | 367 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 121 | -33 | 54 | -51 | 0 | -57 | 367
4 | 21 | 8 | 389 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 151 | -94 | 56 | 0 | 0 | -57 | 389
4 | 21 | 9 | 400 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 164 | -43 | 67 | -63 | 0 | -58 | 400
4 | 21 | 10 | 405 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 202 | -140 | 73 | 0 | 0 | -58 | 405
4 | 21 | 11 | 391 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 182 | -85 | 80 | -75 | 0 | -39 | 391
4 | 21 | 12 | 373 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 212 | -207 | 84 | 0 | 0 | -44 | 373
4 | 21 | 13 | 367 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 202 | -110 | 93 | -88 | 0 | -58 | 367
4 | 21 | 14 | 363 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 171 | -79 | 114 | -114 | 0 | -57 | 363
4 | 21 | 15 | 362 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 112 | -24 | 96 | -96 | 0 | -57 | 362
4 | 21 | 16 | 367 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 55 | 0 | 96 | -79 | 0 | -57 | 367
4 | 21 | 17 | 369 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 11 | 0 | 103 | -50 | 0 | -57 | 369
4 | 21 | 18 | 381 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -34 | 0 | -56 | 381
4 | 21 | 19 | 378 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -30 | 0 | -57 | 378
4 | 21 | 20 | 366 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | -24 | 0 | -57 | 366
4 | 21 | 21 | 353 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -17 | 0 | -58 | 353
4 | 21 | 22 | 342 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | -18 | 0 | -57 | 342
4 | 21 | 23 | 339 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -30 | 0 | -57 | 339
4 | 22 | 0 | 336 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -78 | 336
4 | 22 | 1 | 339 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -76 | 339
4 | 22 | 2 | 345 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -68 | 345
4 | 22 | 3 | 351 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -70 | 351
4 | 22 | 4 | 354 | 168 | 60 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -71 | 354
4 | 22 | 5 | 357 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | -74 | 357
4 | 22 | 6 | 360 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 103 | -27 | 24 | 0 | 0 | -93 | 360
4 | 22 | 7 | 364 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 171 | -76 | 30 | 0 | 0 | -93 | 364
4 | 22 | 8 | 366 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 246 | -181 | 28 | 0 | 0 | -59 | 366
4 | 22 | 9 | 375 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 296 | -224 | 28 | 0 | 0 | -57 | 375
4 | 22 | 10 | 371 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 320 | -235 | 12 | 0 | 0 | -58 | 371
4 | 22 | 11 | 371 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 326 | -249 | 10 | 0 | 0 | -48 | 371
4 | 22 | 12 | 358 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 314 | -244 | 14 | 0 | 0 | -58 | 358
4 | 22 | 13 | 352 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 275 | -221 | 23 | 0 | 0 | -57 | 352
4 | 22 | 14 | 349 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 221 | -190 | 43 | 0 | 0 | -57 | 349
4 | 22 | 15 | 349 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 132 | -27 | 64 | -60 | 0 | -94 | 349
4 | 22 | 16 | 355 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 56 | 0 | 84 | -27 | 0 | -95 | 355
4 | 22 | 17 | 357 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 9 | 0 | 91 | -1 | 0 | -94 | 357
4 | 22 | 18 | 365 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -93 | 365
4 | 22 | 19 | 365 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -84 | 365
4 | 22 | 20 | 356 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -86 | 356
4 | 22 | 21 | 346 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -80 | 346
4 | 22 | 22 | 338 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -77 | 338
4 | 22 | 23 | 335 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -88 | 335
4 | 23 | 0 | 328 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -4 | 0 | -92 | 328
4 | 23 | 1 | 331 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -85 | 331
4 | 23 | 2 | 340 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -82 | 340
4 | 23 | 3 | 347 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -75 | 347
4 | 23 | 4 | 352 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -75 | 352
4 | 23 | 5 | 354 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 12 | 0 | 68 | 0 | 0 | -77 | 354
4 | 23 | 6 | 360 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 34 | 0 | 49 | 0 | 0 | -80 | 360
4 | 23 | 7 | 365 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 50 | 0 | 41 | 0 | 0 | -83 | 365
4 | 23 | 8 | 386 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 76 | 0 | 35 | 0 | 0 | -90 | 386
4 | 23 | 9 | 391 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 97 | 0 | 33 | 0 | 0 | -93 | 391
4 | 23 | 10 | 385 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 122 | -6 | 26 | 0 | 0 | -95 | 385
4 | 23 | 11 | 373 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 135 | -27 | 20 | 0 | 0 | -94 | 373
4 | 23 | 12 | 354 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 153 | -60 | 18 | 0 | 0 | -96 | 354
4 | 23 | 13 | 356 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 155 | -58 | 14 | 0 | 0 | -94 | 356
4 | 23 | 14 | 351 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 143 | -46 | 9 | 0 | 0 | -94 | 351
4 | 23 | 15 | 351 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 94 | -18 | 12 | 0 | 0 | -94 | 351
4 | 23 | 16 | 355 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | -73 | 355
4 | 23 | 17 | 358 | 168 | 60 | 134 | 5 | 41 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | -70 | 358
4 | 23 | 18 | 366 | 168 | 60 | 134 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -69 | 366
4 | 23 | 19 | 366 | 168 | 60 | 134 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -69 | 366
4 | 23 | 20 | 356 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -73 | 356
4 | 23 | 21 | 345 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -68 | 345
4 | 23 | 22 | 336 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -64 | 336
4 | 23 | 23 | 334 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -77 | 334
4 | 24 | 0 | 327 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -52 | 0 | -92 | 327
4 | 24 | 1 | 329 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -54 | 0 | -93 | 329
4 | 24 | 2 | 338 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -68 | 0 | -92 | 338
4 | 24 | 3 | 345 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | -77 | 0 | -92 | 345
4 | 24 | 4 | 347 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | -74 | 0 | -92 | 347
4 | 24 | 5 | 346 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 25 | 0 | 151 | -86 | 0 | -92 | 346
4 | 24 | 6 | 355 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 88 | 0 | 130 | -103 | 0 | -93 | 355
4 | 24 | 7 | 362 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 151 | -64 | 122 | -122 | 0 | -57 | 362
4 | 24 | 8 | 382 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 200 | -94 | 134 | -134 | 0 | -56 | 382
4 | 24 | 9 | 383 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 236 | -137 | 142 | -134 | 0 | -56 | 383
4 | 24 | 10 | 384 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 269 | -169 | 148 | -139 | 0 | -57 | 384
4 | 24 | 11 | 371 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 258 | -170 | 138 | -129 | 0 | -58 | 371
4 | 24 | 12 | 354 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 260 | -189 | 129 | -121 | 0 | -57 | 354
4 | 24 | 13 | 363 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 240 | -161 | 134 | -126 | 0 | -56 | 363
4 | 24 | 14 | 363 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 183 | -96 | 144 | -144 | 0 | -56 | 363
4 | 24 | 15 | 357 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 118 | -46 | 135 | -135 | 0 | -57 | 357
4 | 24 | 16 | 358 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 51 | 0 | 132 | -86 | 0 | -94 | 358
4 | 24 | 17 | 358 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 9 | 0 | 133 | -53 | 0 | -94 | 358
4 | 24 | 18 | 365 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | -39 | 0 | -93 | 365
4 | 24 | 19 | 365 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | -49 | 0 | -95 | 365
4 | 24 | 20 | 355 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | -68 | 0 | -95 | 355
4 | 24 | 21 | 345 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | -75 | 0 | -95 | 345
4 | 24 | 22 | 336 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | -73 | 0 | -93 | 336
4 | 24 | 23 | 335 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | -73 | 0 | -92 | 335
4 | 25 | 0 | 324 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | -77 | 0 | -91 | 324
4 | 25 | 1 | 327 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -64 | 0 | -90 | 327
4 | 25 | 2 | 334 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -59 | 0 | -90 | 334
4 | 25 | 3 | 343 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -31 | 0 | -90 | 343
4 | 25 | 4 | 345 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -15 | 0 | -90 | 345
4 | 25 | 5 | 347 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 14 | 0 | 80 | -23 | 0 | -90 | 347
4 | 25 | 6 | 353 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 40 | 0 | 70 | -33 | 0 | -90 | 353
4 | 25 | 7 | 361 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 66 | 0 | 64 | -44 | 0 | -91 | 361
4 | 25 | 8 | 381 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 95 | 0 | 61 | -52 | 0 | -89 | 381
4 | 25 | 9 | 395 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 108 | -25 | 65 | -61 | 0 | -58 | 395
4 | 25 | 10 | 391 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 114 | -34 | 49 | -46 | 0 | -58 | 391
4 | 25 | 11 | 387 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 108 | -33 | 56 | -52 | 0 | -58 | 387
4 | 25 | 12 | 368 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 99 | -30 | 72 | -72 | 0 | -57 | 368
4 | 25 | 13 | 377 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 93 | -7 | 93 | -93 | 0 | -57 | 377
4 | 25 | 14 | 375 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 77 | 0 | 149 | -132 | 0 | -57 | 375
4 | 25 | 15 | 367 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 53 | 0 | 157 | -123 | 0 | -57 | 367
4 | 25 | 16 | 366 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 33 | 0 | 161 | -111 | 0 | -58 | 366
4 | 25 | 17 | 366 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 8 | 0 | 164 | -101 | 0 | -57 | 366
4 | 25 | 18 | 374 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | -102 | 0 | -56 | 374
4 | 25 | 19 | 370 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | -101 | 0 | -57 | 370
4 | 25 | 20 | 360 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | -101 | 0 | -56 | 360
4 | 25 | 21 | 351 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | -90 | 0 | -57 | 351
4 | 25 | 22 | 342 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -83 | 0 | -58 | 342
4 | 25 | 23 | 340 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -79 | 0 | -59 | 340
4 | 26 | 0 | 331 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | -111 | 0 | -58 | 331
4 | 26 | 1 | 336 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | -118 | 0 | -58 | 336
4 | 26 | 2 | 342 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | -116 | 0 | -57 | 342
4 | 26 | 3 | 348 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | -115 | 0 | -57 | 348
4 | 26 | 4 | 349 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | -104 | 0 | -57 | 349
4 | 26 | 5 | 345 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 30 | 0 | 131 | -116 | 0 | -58 | 345
4 | 26 | 6 | 344 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 109 | -55 | 126 | -126 | 0 | -58 | 344
4 | 26 | 7 | 346 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 197 | -134 | 120 | -113 | 0 | -57 | 346
4 | 26 | 8 | 351 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 264 | -197 | 144 | -135 | 0 | -58 | 351
4 | 26 | 9 | 364 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 280 | -202 | 164 | -153 | 0 | -58 | 364
4 | 26 | 10 | 359 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 288 | -205 | 181 | -181 | 0 | -57 | 359
4 | 26 | 11 | 355 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 279 | -212 | 177 | -177 | 0 | -45 | 355
4 | 26 | 12 | 345 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 262 | -192 | 175 | -175 | 0 | -58 | 345
4 | 26 | 13 | 341 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 230 | -165 | 180 | -180 | 0 | -57 | 341
4 | 26 | 14 | 332 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 183 | -127 | 200 | -200 | 0 | -57 | 332
4 | 26 | 15 | 326 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 134 | -83 | 194 | -194 | 0 | -58 | 326
4 | 26 | 16 | 338 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 70 | -8 | 171 | -171 | 0 | -57 | 338
4 | 26 | 17 | 341 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 14 | 0 | 172 | -142 | 0 | -57 | 341
4 | 26 | 18 | 354 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 1 | 0 | 164 | -122 | 0 | -56 | 354
4 | 26 | 19 | 357 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 2 | 0 | 179 | -126 | 0 | -58 | 357
4 | 26 | 20 | 348 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 1 | 0 | 168 | -121 | 0 | -57 | 348
4 | 26 | 21 | 337 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 1 | 0 | 156 | -113 | 0 | -58 | 337
4 | 26 | 22 | 328 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | -109 | 0 | -57 | 328
4 | 26 | 23 | 326 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -110 | 0 | -58 | 326
4 | 27 | 0 | 318 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -93 | 0 | -57 | 318
4 | 27 | 1 | 318 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -101 | 0 | -58 | 318
4 | 27 | 2 | 328 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -93 | 0 | -57 | 328
4 | 27 | 3 | 335 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -77 | 0 | -58 | 335
4 | 27 | 4 | 335 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 1 | 0 | 118 | -94 | 0 | -58 | 335
4 | 27 | 5 | 331 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 26 | 0 | 110 | -106 | 0 | -56 | 331
4 | 27 | 6 | 328 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 80 | -28 | 97 | -97 | 0 | -57 | 328
4 | 27 | 7 | 331 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 142 | -86 | 89 | -89 | 0 | -58 | 331
4 | 27 | 8 | 335 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 185 | -164 | 96 | -90 | 0 | -25 | 335
4 | 27 | 9 | 334 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 227 | -174 | 101 | -95 | 0 | -58 | 334
4 | 27 | 10 | 336 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 244 | -191 | 107 | -100 | 0 | -57 | 336
4 | 27 | 11 | 334 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 247 | -218 | 119 | -112 | 0 | -35 | 334
4 | 27 | 12 | 331 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 237 | -188 | 106 | -99 | 0 | -58 | 331
4 | 27 | 13 | 323 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 206 | -166 | 88 | -83 | 0 | -56 | 323
4 | 27 | 14 | 321 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 149 | -111 | 87 | -82 | 0 | -56 | 321
4 | 27 | 15 | 318 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 79 | -59 | 70 | -70 | 0 | -57 | 318
4 | 27 | 16 | 324 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 32 | -20 | 39 | -39 | 0 | -57 | 324
4 | 27 | 17 | 336 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 6 | 0 | 32 | -22 | 0 | -58 | 336
4 | 27 | 18 | 348 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | -28 | 0 | -56 | 348
4 | 27 | 19 | 351 | 168 | 60 | 136 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | -14 | 0 | -61 | 351
4 | 27 | 20 | 343 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | -12 | 0 | -67 | 343
4 | 27 | 21 | 333 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | -12 | 0 | -63 | 333
4 | 27 | 22 | 320 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | -15 | 0 | -59 | 320
4 | 27 | 23 | 320 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | -19 | 0 | -57 | 320
4 | 28 | 0 | 314 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | -21 | 0 | -62 | 314
4 | 28 | 1 | 321 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | -22 | 0 | -57 | 321
4 | 28 | 2 | 333 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | -20 | 0 | -57 | 333
4 | 28 | 3 | 341 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | -20 | 0 | -60 | 341
4 | 28 | 4 | 342 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 1 | 0 | 22 | -18 | 0 | -63 | 342
4 | 28 | 5 | 343 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 32 | 0 | 28 | -27 | 0 | -58 | 343
4 | 28 | 6 | 348 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 120 | -109 | 31 | 0 | 0 | -58 | 348
4 | 28 | 7 | 347 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 214 | -200 | 41 | 0 | 0 | -56 | 347
4 | 28 | 8 | 362 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 286 | -245 | 44 | 0 | 0 | -57 | 362
4 | 28 | 9 | 372 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 324 | -283 | 55 | 0 | 0 | -58 | 372
4 | 28 | 10 | 369 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 329 | -292 | 55 | 0 | 0 | -57 | 369
4 | 28 | 11 | 369 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 332 | -299 | 60 | 0 | 0 | -58 | 369
4 | 28 | 12 | 359 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 300 | -282 | 64 | 0 | 0 | -57 | 359
4 | 28 | 13 | 359 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 229 | -222 | 75 | 0 | 0 | -57 | 359
4 | 28 | 14 | 354 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 154 | -77 | 95 | -95 | 0 | -57 | 354
4 | 28 | 15 | 350 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 86 | -35 | 103 | -103 | 0 | -57 | 350
4 | 28 | 16 | 354 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 40 | 0 | 106 | -103 | 0 | -57 | 354
4 | 28 | 17 | 355 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 8 | 0 | 119 | -83 | 0 | -57 | 355
4 | 28 | 18 | 362 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -91 | 0 | -57 | 362
4 | 28 | 19 | 361 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | -109 | 0 | -57 | 361
4 | 28 | 20 | 351 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | -117 | 0 | -58 | 351
4 | 28 | 21 | 341 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | -115 | 0 | -57 | 341
4 | 28 | 22 | 329 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | -111 | 0 | -57 | 329
4 | 28 | 23 | 330 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | -121 | 0 | -58 | 330
4 | 29 | 0 | 322 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 189 | -142 | 0 | -53 | 327
4 | 29 | 1 | 323 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 208 | -156 | 0 | -57 | 328
4 | 29 | 2 | 334 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 203 | -152 | 0 | -45 | 339
4 | 29 | 3 | 342 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 195 | -146 | 0 | -37 | 348
4 | 29 | 4 | 345 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 183 | -137 | 0 | -33 | 352
4 | 29 | 5 | 344 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 11 | 0 | 160 | -129 | 0 | -30 | 351
4 | 29 | 6 | 343 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 22 | 0 | 144 | -125 | 0 | -30 | 350
4 | 29 | 7 | 342 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 35 | 0 | 134 | -128 | 0 | -30 | 350
4 | 29 | 8 | 354 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 46 | -5 | 127 | -127 | 0 | -28 | 361
4 | 29 | 9 | 361 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 55 | -15 | 117 | -117 | 0 | -31 | 367
4 | 29 | 10 | 361 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 58 | -17 | 121 | -121 | 0 | -27 | 367
4 | 29 | 11 | 363 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 61 | -22 | 109 | -109 | 0 | -33 | 369
4 | 29 | 12 | 357 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 61 | -22 | 107 | -107 | 0 | -31 | 364
4 | 29 | 13 | 357 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 54 | -16 | 111 | -111 | 0 | -34 | 363
4 | 29 | 14 | 357 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 42 | -4 | 114 | -114 | 0 | -41 | 365
4 | 29 | 15 | 356 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 27 | 0 | 110 | -104 | 0 | -38 | 363
4 | 29 | 16 | 359 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 15 | 0 | 111 | -71 | 0 | -57 | 366
4 | 29 | 17 | 365 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 5 | 0 | 116 | -90 | 0 | -27 | 372
4 | 29 | 18 | 372 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -86 | 0 | -19 | 377
4 | 29 | 19 | 372 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -90 | 0 | -20 | 378
4 | 29 | 20 | 363 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -86 | 0 | -28 | 369
4 | 29 | 21 | 351 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -83 | 0 | -38 | 358
4 | 29 | 22 | 340 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -82 | 0 | -49 | 347
4 | 29 | 23 | 340 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -82 | 0 | -49 | 347
4 | 30 | 0 | 334 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -99 | 0 | -18 | 340
4 | 30 | 1 | 336 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -99 | 0 | -15 | 343
4 | 30 | 2 | 344 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -102 | 0 | -18 | 350
4 | 30 | 3 | 351 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -98 | 0 | -20 | 357
4 | 30 | 4 | 352 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 2 | 0 | 97 | -89 | 0 | -19 | 358
4 | 30 | 5 | 357 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 37 | -28 | 84 | -84 | 0 | -9 | 364
4 | 30 | 6 | 357 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 76 | -65 | 75 | -75 | 0 | -1 | 364
4 | 30 | 7 | 355 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 128 | -117 | 76 | -71 | 0 | 4 | 362
4 | 30 | 8 | 372 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 180 | -148 | 89 | -83 | 0 | 0 | 380
4 | 30 | 9 | 380 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 208 | -183 | 112 | -105 | 0 | 13 | 387
4 | 30 | 10 | 367 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 232 | -209 | 106 | -99 | 0 | 3 | 375
4 | 30 | 11 | 371 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 238 | -238 | 94 | -65 | 0 | 7 | 378
4 | 30 | 12 | 357 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 223 | -201 | 94 | -88 | 0 | -5 | 365
4 | 30 | 13 | 353 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 204 | -184 | 97 | -91 | 0 | -9 | 359
4 | 30 | 14 | 346 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 180 | -163 | 102 | -95 | 0 | -14 | 352
4 | 30 | 15 | 344 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 133 | -116 | 83 | -83 | 0 | -11 | 351
4 | 30 | 16 | 350 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 74 | -63 | 79 | -79 | 0 | -13 | 356
4 | 30 | 17 | 354 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 22 | -14 | 74 | -74 | 0 | -17 | 360
4 | 30 | 18 | 364 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 2 | 0 | 66 | -61 | 0 | -30 | 370
4 | 30 | 19 | 367 | 168 | 60 | 136 | 5 | 41 | 1 | 0 | 48 | -44 | 0 | -41 | 374
4 | 30 | 20 | 357 | 168 | 60 | 136 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | -32 | 0 | -50 | 364
4 | 30 | 21 | 347 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | -21 | 0 | -57 | 352
4 | 30 | 22 | 336 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | -10 | 0 | -60 | 343
4 | 30 | 23 | 334 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | -10 | 0 | -59 | 341
5 | 1 | 0 | 312 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | -8 | 0 | -76 | 318
5 | 1 | 1 | 310 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | -6 | 0 | -77 | 317
5 | 1 | 2 | 320 | 168 | 60 | 136 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -84 | 326
5 | 1 | 3 | 330 | 168 | 60 | 137 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -75 | 336
5 | 1 | 4 | 333 | 168 | 60 | 137 | 5 | 41 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | -72 | 340
5 | 1 | 5 | 345 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 56 | -53 | 2 | 0 | 0 | -41 | 351
5 | 1 | 6 | 336 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 120 | -116 | 11 | 0 | 0 | -41 | 342
5 | 1 | 7 | 326 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 194 | -187 | 19 | 0 | 0 | -46 | 333
5 | 1 | 8 | 341 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 272 | -253 | 18 | 0 | 0 | -30 | 348
5 | 1 | 9 | 348 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 320 | -297 | 20 | 0 | 0 | -30 | 354
5 | 1 | 10 | 349 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 344 | -315 | 18 | 0 | 0 | -33 | 355
5 | 1 | 11 | 351 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 351 | -325 | 22 | 0 | 0 | -32 | 357
5 | 1 | 12 | 334 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 338 | -319 | 28 | 0 | 0 | -48 | 340
5 | 1 | 13 | 329 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 308 | -303 | 40 | 0 | 0 | -51 | 335
5 | 1 | 14 | 318 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 253 | -253 | 60 | -20 | 0 | -57 | 324
5 | 1 | 15 | 316 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 173 | -173 | 61 | -32 | 0 | -48 | 322
5 | 1 | 16 | 327 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 96 | -76 | 77 | -77 | 0 | -42 | 334
5 | 1 | 17 | 331 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 27 | 0 | 88 | -88 | 0 | -57 | 338
5 | 1 | 18 | 340 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 2 | 0 | 102 | -90 | 0 | -36 | 346
5 | 1 | 19 | 345 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 2 | 0 | 115 | -100 | 0 | -32 | 353
5 | 1 | 20 | 333 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -103 | 0 | -45 | 339
5 | 1 | 21 | 320 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -105 | 0 | -54 | 326
5 | 1 | 22 | 311 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -114 | 0 | -55 | 316
5 | 1 | 23 | 307 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | -115 | 0 | -52 | 313
5 | 2 | 0 | 298 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -114 | 0 | -57 | 304
5 | 2 | 1 | 300 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -116 | 0 | -57 | 307
5 | 2 | 2 | 309 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -120 | 0 | -57 | 315
5 | 2 | 3 | 319 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | -131 | 0 | -45 | 325
5 | 2 | 4 | 320 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 4 | 0 | 131 | -121 | 0 | -57 | 327
5 | 2 | 5 | 328 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 35 | 0 | 130 | -128 | 0 | -57 | 335
5 | 2 | 6 | 327 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 68 | -43 | 141 | -141 | 0 | -34 | 334
5 | 2 | 7 | 326 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 108 | -108 | 132 | -132 | 0 | -6 | 337
5 | 2 | 8 | 345 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 154 | -116 | 140 | -140 | 0 | -29 | 352
5 | 2 | 9 | 351 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 192 | -183 | 155 | -155 | 0 | 6 | 358
5 | 2 | 10 | 350 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 213 | -142 | 142 | -142 | 0 | -57 | 357
5 | 2 | 11 | 350 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 222 | -216 | 131 | -123 | 0 | 0 | 357
5 | 2 | 12 | 337 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 220 | -195 | 130 | -122 | 0 | -32 | 344
5 | 2 | 13 | 341 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 197 | -136 | 139 | -139 | 0 | -57 | 347
5 | 2 | 14 | 340 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 144 | -84 | 153 | -153 | 0 | -57 | 346
5 | 2 | 15 | 334 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 87 | -87 | 140 | -140 | 0 | -5 | 345
5 | 2 | 16 | 340 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 44 | -36 | 126 | -126 | 0 | -25 | 346
5 | 2 | 17 | 339 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 14 | -14 | 116 | -116 | 0 | -25 | 346
5 | 2 | 18 | 344 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 1 | -1 | 122 | -122 | 0 | -22 | 350
5 | 2 | 19 | 342 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 1 | 0 | 130 | -113 | 0 | -39 | 349
5 | 2 | 20 | 332 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 1 | -1 | 126 | -126 | 0 | -31 | 339
5 | 2 | 21 | 317 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 1 | 0 | 135 | -120 | 0 | -57 | 324
5 | 2 | 22 | 305 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 1 | -1 | 132 | -132 | 0 | -43 | 312
5 | 2 | 23 | 304 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | -134 | 0 | -44 | 311
5 | 3 | 0 | 297 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | -164 | 0 | -42 | 304
5 | 3 | 1 | 297 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | -159 | 0 | -43 | 303
5 | 3 | 2 | 306 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | -163 | 0 | -34 | 312
5 | 3 | 3 | 316 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | -173 | 0 | -24 | 322
5 | 3 | 4 | 316 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 3 | -3 | 181 | -181 | 0 | -23 | 323
5 | 3 | 5 | 314 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 22 | -22 | 176 | -176 | 0 | -23 | 323
5 | 3 | 6 | 307 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 40 | -40 | 171 | -171 | 0 | -29 | 317
5 | 3 | 7 | 302 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 62 | -62 | 155 | -155 | 0 | -33 | 313
5 | 3 | 8 | 304 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 105 | -105 | 141 | -141 | 0 | -32 | 314
5 | 3 | 9 | 303 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 152 | -152 | 139 | -139 | 0 | -33 | 313
5 | 3 | 10 | 306 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 201 | -201 | 161 | -161 | 0 | -30 | 316
5 | 3 | 11 | 309 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 221 | -221 | 146 | -146 | 0 | -27 | 319
5 | 3 | 12 | 308 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 222 | -222 | 145 | -145 | 0 | -28 | 318
5 | 3 | 13 | 297 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 202 | -202 | 139 | -139 | 0 | -39 | 307
5 | 3 | 14 | 291 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 155 | -155 | 148 | -148 | 0 | -45 | 301
5 | 3 | 15 | 294 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 104 | -104 | 147 | -147 | 0 | -42 | 304
5 | 3 | 16 | 299 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 54 | -54 | 130 | -130 | 0 | -37 | 309
5 | 3 | 17 | 306 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 19 | -19 | 122 | -122 | 0 | -48 | 313
5 | 3 | 18 | 318 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 1 | -1 | 115 | -115 | 0 | -49 | 325
5 | 3 | 19 | 326 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | -130 | 0 | -41 | 333
5 | 3 | 20 | 316 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -132 | 0 | -44 | 323
5 | 3 | 21 | 306 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -126 | 0 | -46 | 313
5 | 3 | 22 | 295 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -123 | 0 | -48 | 301
5 | 3 | 23 | 294 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -132 | 0 | -45 | 301
5 | 4 | 0 | 289 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | -137 | 0 | -52 | 295
5 | 4 | 1 | 289 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -121 | 0 | -53 | 295
5 | 4 | 2 | 299 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -117 | 0 | -55 | 305
5 | 4 | 3 | 306 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -113 | 0 | -58 | 312
5 | 4 | 4 | 307 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 4 | -4 | 111 | -111 | 0 | -56 | 314
5 | 4 | 5 | 309 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 33 | -33 | 108 | -108 | 0 | -41 | 318
5 | 4 | 6 | 304 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 62 | -62 | 101 | -101 | 0 | -33 | 314
5 | 4 | 7 | 294 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 95 | -95 | 98 | -98 | 0 | -43 | 304
5 | 4 | 8 | 300 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 132 | -132 | 102 | -102 | 0 | -37 | 310
5 | 4 | 9 | 305 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 163 | -163 | 103 | -103 | 0 | -32 | 315
5 | 4 | 10 | 308 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 182 | -182 | 108 | -108 | 0 | -29 | 318
5 | 4 | 11 | 305 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 189 | -189 | 94 | -94 | 0 | -32 | 315
5 | 4 | 12 | 293 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 188 | -188 | 91 | -91 | 0 | -43 | 304
5 | 4 | 13 | 292 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 183 | -183 | 92 | -92 | 0 | -46 | 302
5 | 4 | 14 | 283 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 156 | -156 | 83 | -83 | 0 | -55 | 293
5 | 4 | 15 | 283 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 113 | -113 | 84 | -84 | 0 | -54 | 294
5 | 4 | 16 | 296 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 63 | -63 | 68 | -68 | 0 | -59 | 305
5 | 4 | 17 | 307 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 19 | -19 | 67 | -67 | 0 | -63 | 314
5 | 4 | 18 | 319 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 2 | -2 | 72 | -72 | 0 | -60 | 325
5 | 4 | 19 | 326 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 2 | -2 | 77 | -77 | 0 | -57 | 332
5 | 4 | 20 | 316 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 1 | -1 | 74 | -74 | 0 | -58 | 323
5 | 4 | 21 | 305 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | -77 | 0 | -64 | 311
5 | 4 | 22 | 292 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -64 | 0 | -77 | 299
5 | 4 | 23 | 291 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | -59 | 0 | -79 | 297
5 | 5 | 0 | 282 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -64 | 0 | -88 | 289
5 | 5 | 1 | 283 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | -74 | 0 | -88 | 289
5 | 5 | 2 | 292 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -66 | 0 | -79 | 299
5 | 5 | 3 | 302 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -64 | 0 | -70 | 308
5 | 5 | 4 | 304 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 5 | -5 | 58 | -58 | 0 | -67 | 312
5 | 5 | 5 | 309 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 43 | -43 | 50 | -50 | 0 | -57 | 319
5 | 5 | 6 | 299 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 91 | -91 | 45 | -45 | 0 | -52 | 309
5 | 5 | 7 | 285 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 150 | -150 | 48 | -48 | 0 | -52 | 296
5 | 5 | 8 | 297 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 241 | -241 | 52 | -52 | 0 | -40 | 308
5 | 5 | 9 | 313 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 282 | -282 | 52 | -52 | 0 | -24 | 324
5 | 5 | 10 | 316 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 308 | -308 | 50 | -50 | 0 | -21 | 327
5 | 5 | 11 | 317 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 288 | -288 | 60 | -60 | 0 | -20 | 328
5 | 5 | 12 | 306 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 264 | -264 | 71 | -71 | 0 | -31 | 317
5 | 5 | 13 | 293 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 244 | -244 | 90 | -90 | 0 | -44 | 304
5 | 5 | 14 | 283 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 209 | -209 | 114 | -114 | 0 | -54 | 294
5 | 5 | 15 | 276 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 152 | -152 | 113 | -113 | 0 | -61 | 287
5 | 5 | 16 | 294 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 90 | -90 | 107 | -107 | 0 | -43 | 305
5 | 5 | 17 | 304 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 28 | -28 | 107 | -107 | 0 | -44 | 312
5 | 5 | 18 | 313 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 1 | -1 | 123 | -123 | 0 | -49 | 319
5 | 5 | 19 | 320 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | -137 | 0 | -40 | 327
5 | 5 | 20 | 314 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -126 | 0 | -47 | 321
5 | 5 | 21 | 304 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -106 | 0 | -62 | 311
5 | 5 | 22 | 293 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -93 | 0 | -71 | 299
5 | 5 | 23 | 289 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | -91 | 0 | -72 | 295
5 | 6 | 0 | 283 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -94 | 0 | -57 | 305
5 | 6 | 1 | 287 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -98 | 0 | -57 | 308
5 | 6 | 2 | 297 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -95 | 0 | -57 | 318
5 | 6 | 3 | 305 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | -92 | 0 | -57 | 326
5 | 6 | 4 | 306 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 6 | 0 | 106 | -98 | 0 | -57 | 327
5 | 6 | 5 | 311 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 54 | -21 | 107 | -107 | 0 | -57 | 333
5 | 6 | 6 | 304 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 101 | -68 | 97 | -97 | 0 | -57 | 326
5 | 6 | 7 | 297 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 155 | -135 | 88 | -83 | 0 | -57 | 318
5 | 6 | 8 | 308 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 217 | -217 | 84 | -48 | 0 | -57 | 329
5 | 6 | 9 | 312 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 264 | -264 | 86 | -46 | 0 | -57 | 333
5 | 6 | 10 | 314 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 303 | -303 | 84 | -42 | 0 | -57 | 335
5 | 6 | 11 | 318 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 318 | -318 | 90 | -44 | 0 | -57 | 339
5 | 6 | 12 | 320 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 305 | -305 | 93 | -45 | 0 | -57 | 341
5 | 6 | 13 | 311 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 261 | -261 | 88 | -50 | 0 | -57 | 332
5 | 6 | 14 | 295 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 204 | -187 | 88 | -83 | 0 | -57 | 316
5 | 6 | 15 | 285 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 147 | -139 | 79 | -74 | 0 | -57 | 307
5 | 6 | 16 | 299 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 87 | -70 | 67 | -67 | 0 | -57 | 320
5 | 6 | 17 | 309 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 28 | -15 | 67 | -67 | 0 | -57 | 329
5 | 6 | 18 | 321 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 2 | 0 | 62 | -61 | 0 | -57 | 342
5 | 6 | 19 | 329 | 168 | 60 | 140 | 5 | 41 | 1 | -1 | 41 | -41 | 0 | -64 | 350
5 | 6 | 20 | 316 | 168 | 60 | 140 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | -77 | 337
5 | 6 | 21 | 306 | 168 | 60 | 139 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | -23 | 0 | -85 | 328
5 | 6 | 22 | 297 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -79 | 319
5 | 6 | 23 | 294 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | -26 | 0 | -80 | 315
5 | 7 | 0 | 287 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 | -83 | 309
5 | 7 | 1 | 292 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 | -84 | 313
5 | 7 | 2 | 303 | 168 | 60 | 139 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 | -88 | 325
5 | 7 | 3 | 312 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | -83 | 333
5 | 7 | 4 | 315 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 5 | -5 | 10 | -10 | 0 | -78 | 338
5 | 7 | 5 | 320 | 168 | 60 | 136 | 5 | 41 | 27 | -27 | 19 | -19 | 0 | -65 | 345
5 | 7 | 6 | 323 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 50 | -41 | 20 | -19 | 0 | -57 | 345
5 | 7 | 7 | 326 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 73 | -62 | 20 | 0 | 0 | -57 | 348
5 | 7 | 8 | 340 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 97 | -67 | 22 | 0 | 0 | -57 | 361
5 | 7 | 9 | 357 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 116 | -116 | 25 | -11 | 0 | -1 | 378
5 | 7 | 10 | 363 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 131 | -73 | 24 | 0 | 0 | -57 | 384
5 | 7 | 11 | 351 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 127 | -127 | 41 | -7 | 0 | -19 | 372
5 | 7 | 12 | 324 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 132 | -132 | 47 | -47 | 0 | -2 | 350
5 | 7 | 13 | 323 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 135 | -135 | 52 | -3 | 0 | -57 | 344
5 | 7 | 14 | 319 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 139 | -98 | 60 | -56 | 0 | -57 | 340
5 | 7 | 15 | 318 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 113 | -76 | 63 | -59 | 0 | -57 | 339
5 | 7 | 16 | 329 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 67 | -23 | 54 | -54 | 0 | -57 | 350
5 | 7 | 17 | 333 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 20 | -9 | 54 | -54 | 0 | -57 | 354
5 | 7 | 18 | 340 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 1 | 0 | 58 | -56 | 0 | -57 | 362
5 | 7 | 19 | 345 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 1 | 0 | 48 | -41 | 0 | -57 | 367
5 | 7 | 20 | 333 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | -45 | 0 | -61 | 355
5 | 7 | 21 | 319 | 168 | 60 | 138 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | -42 | 0 | -72 | 340
5 | 7 | 22 | 309 | 168 | 60 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | -38 | 0 | -73 | 330
5 | 7 | 23 | 307 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | -42 | 0 | -69 | 329
5 | 8 | 0 | 300 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | -36 | 0 | -72 | 322
5 | 8 | 1 | 301 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | -34 | 0 | -74 | 323
5 | 8 | 2 | 311 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | -84 | 332
5 | 8 | 3 | 318 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | -77 | 339
5 | 8 | 4 | 322 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 7 | -7 | 25 | -25 | 0 | -72 | 344
5 | 8 | 5 | 330 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 58 | -24 | 48 | -48 | 0 | -57 | 352
5 | 8 | 6 | 321 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 132 | -94 | 57 | -54 | 0 | -57 | 343
5 | 8 | 7 | 317 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 210 | -210 | 70 | -26 | 0 | -57 | 339
5 | 8 | 8 | 336 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 285 | -285 | 84 | -21 | 0 | -57 | 358
5 | 8 | 9 | 351 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 330 | -330 | 90 | -12 | 0 | -57 | 373
5 | 8 | 10 | 359 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 342 | -342 | 112 | -27 | 0 | -57 | 380
5 | 8 | 11 | 369 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 328 | -328 | 106 | -89 | 0 | 22 | 391
5 | 8 | 12 | 354 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 290 | -290 | 109 | -109 | 0 | 27 | 379
5 | 8 | 13 | 361 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 228 | -148 | 117 | -110 | 0 | -57 | 383
5 | 8 | 14 | 349 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 157 | -82 | 139 | -139 | 0 | -57 | 371
5 | 8 | 15 | 336 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 108 | -46 | 132 | -132 | 0 | -57 | 358
5 | 8 | 16 | 343 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 66 | 0 | 125 | -125 | 0 | -57 | 365
5 | 8 | 17 | 342 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 22 | 0 | 131 | -99 | 0 | -57 | 362
5 | 8 | 18 | 347 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 1 | 0 | 127 | -78 | 0 | -57 | 369
5 | 8 | 19 | 349 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -72 | 0 | -57 | 370
5 | 8 | 20 | 335 | 168 | 60 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -68 | 0 | -57 | 357
5 | 8 | 21 | 320 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -75 | 0 | -57 | 342
5 | 8 | 22 | 310 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -78 | 0 | -57 | 332
5 | 8 | 23 | 307 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | -71 | 0 | -57 | 329
5 | 9 | 0 | 298 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | -62 | 0 | -57 | 319
5 | 9 | 1 | 302 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | -56 | 0 | -57 | 323
5 | 9 | 2 | 309 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -59 | 0 | -57 | 331
5 | 9 | 3 | 317 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | -58 | 0 | -57 | 339
5 | 9 | 4 | 320 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 7 | -2 | 57 | -57 | 0 | -57 | 341
5 | 9 | 5 | 326 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 48 | -19 | 45 | -45 | 0 | -57 | 347
5 | 9 | 6 | 331 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 90 | -48 | 48 | -45 | 0 | -57 | 352
5 | 9 | 7 | 337 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 133 | -107 | 35 | 0 | 0 | -57 | 358
5 | 9 | 8 | 354 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 172 | -150 | 58 | 0 | 0 | -57 | 375
5 | 9 | 9 | 352 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 206 | -193 | 66 | 0 | 0 | -57 | 374
5 | 9 | 10 | 353 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 259 | -250 | 69 | 0 | 0 | -57 | 373
5 | 9 | 11 | 359 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 272 | -255 | 68 | 0 | 0 | -57 | 381
5 | 9 | 12 | 342 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 258 | -250 | 60 | 0 | 0 | -57 | 364
5 | 9 | 13 | 346 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 230 | -213 | 54 | 0 | 0 | -57 | 367
5 | 9 | 14 | 336 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 188 | -165 | 39 | 0 | 0 | -57 | 358
5 | 9 | 15 | 330 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 137 | -120 | 29 | 0 | 0 | -57 | 352
5 | 9 | 16 | 338 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 80 | -62 | 20 | 0 | 0 | -57 | 360
5 | 9 | 17 | 336 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 26 | -26 | 27 | -27 | 0 | -58 | 359
5 | 9 | 18 | 341 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 2 | 0 | 42 | -41 | 0 | -57 | 363
5 | 9 | 19 | 344 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 2 | 0 | 48 | -44 | 0 | -57 | 366
5 | 9 | 20 | 331 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 2 | -2 | 43 | -43 | 0 | -64 | 353
5 | 9 | 21 | 317 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 2 | -2 | 42 | -42 | 0 | -68 | 339
5 | 9 | 22 | 307 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 2 | -2 | 46 | -46 | 0 | -61 | 329
5 | 9 | 23 | 301 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 2 | 0 | 65 | -56 | 0 | -57 | 323
5 | 10 | 0 | 296 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 2 | 0 | 99 | -87 | 0 | -57 | 318
5 | 10 | 1 | 296 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 2 | 0 | 114 | -99 | 0 | -57 | 318
5 | 10 | 2 | 306 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 2 | 0 | 112 | -97 | 0 | -57 | 327
5 | 10 | 3 | 315 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 2 | 0 | 99 | -85 | 0 | -57 | 336
5 | 10 | 4 | 316 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 5 | 0 | 102 | -88 | 0 | -57 | 338
5 | 10 | 5 | 311 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 22 | 0 | 106 | -102 | 0 | -57 | 332
5 | 10 | 6 | 307 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 32 | -6 | 94 | -94 | 0 | -57 | 328
5 | 10 | 7 | 310 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 44 | -13 | 92 | -92 | 0 | -57 | 331
5 | 10 | 8 | 330 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 66 | -16 | 91 | -91 | 0 | -57 | 352
5 | 10 | 9 | 339 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 71 | -14 | 95 | -95 | 0 | -57 | 361
5 | 10 | 10 | 342 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 77 | -17 | 89 | -89 | 0 | -57 | 364
5 | 10 | 11 | 339 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 73 | -16 | 88 | -88 | 0 | -57 | 361
5 | 10 | 12 | 332 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 66 | -18 | 80 | -80 | 0 | -57 | 354
5 | 10 | 13 | 333 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 55 | -17 | 75 | -75 | 0 | -57 | 354
5 | 10 | 14 | 323 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 46 | -15 | 75 | -75 | 0 | -57 | 344
5 | 10 | 15 | 326 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 31 | -4 | 75 | -75 | 0 | -57 | 347
5 | 10 | 16 | 328 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 17 | 0 | 70 | -62 | 0 | -57 | 350
5 | 10 | 17 | 333 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 6 | 0 | 76 | -62 | 0 | -57 | 355
5 | 10 | 18 | 339 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -64 | 0 | -57 | 360
5 | 10 | 19 | 339 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | -63 | 0 | -57 | 360
5 | 10 | 20 | 329 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | -61 | 0 | -57 | 350
5 | 10 | 21 | 317 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -59 | 0 | -57 | 338
5 | 10 | 22 | 307 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | -68 | 0 | -60 | 328
5 | 10 | 23 | 304 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -82 | 0 | -57 | 325
5 | 11 | 0 | 298 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -87 | 0 | -57 | 319
5 | 11 | 1 | 297 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -83 | 0 | -57 | 318
5 | 11 | 2 | 302 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -81 | 0 | -57 | 324
5 | 11 | 3 | 311 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -70 | 0 | -57 | 332
5 | 11 | 4 | 313 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 6 | 0 | 56 | -56 | 0 | -57 | 334
5 | 11 | 5 | 315 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 34 | -20 | 44 | -44 | 0 | -57 | 335
5 | 11 | 6 | 304 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 63 | -53 | 28 | -26 | 0 | -57 | 327
5 | 11 | 7 | 294 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 105 | -105 | 17 | 0 | 0 | -57 | 315
5 | 11 | 8 | 306 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 162 | -162 | 19 | -16 | 0 | -32 | 326
5 | 11 | 9 | 319 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 195 | -195 | 34 | -28 | 0 | -21 | 340
5 | 11 | 10 | 321 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 214 | -214 | 44 | -37 | 0 | -20 | 342
5 | 11 | 11 | 309 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 193 | -193 | 53 | -47 | 0 | -32 | 329
5 | 11 | 12 | 304 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 205 | -205 | 57 | -50 | 0 | -38 | 325
5 | 11 | 13 | 297 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 195 | -195 | 66 | -46 | 0 | -57 | 319
5 | 11 | 14 | 288 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 181 | -181 | 72 | -62 | 0 | -57 | 309
5 | 11 | 15 | 284 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 134 | -132 | 66 | -62 | 0 | -57 | 305
5 | 11 | 16 | 299 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 81 | -67 | 65 | -65 | 0 | -57 | 322
5 | 11 | 17 | 310 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 25 | -15 | 66 | -66 | 0 | -57 | 331
5 | 11 | 18 | 319 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 1 | 0 | 71 | -60 | 0 | -57 | 340
5 | 11 | 19 | 328 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | -61 | 0 | -57 | 349
5 | 11 | 20 | 324 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | -60 | 0 | -57 | 345
5 | 11 | 21 | 315 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | -56 | 0 | -57 | 337
5 | 11 | 22 | 304 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | -53 | 0 | -57 | 325
5 | 11 | 23 | 298 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -70 | 0 | -62 | 319
5 | 12 | 0 | 294 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -73 | 0 | -62 | 316
5 | 12 | 1 | 297 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | -72 | 0 | -59 | 319
5 | 12 | 2 | 308 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | -83 | 0 | -57 | 330
5 | 12 | 3 | 319 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -96 | 0 | -57 | 340
5 | 12 | 4 | 321 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 9 | 0 | 121 | -105 | 0 | -57 | 343
5 | 12 | 5 | 328 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 64 | -18 | 117 | -117 | 0 | -57 | 349
5 | 12 | 6 | 330 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 127 | -73 | 102 | -102 | 0 | -57 | 352
5 | 12 | 7 | 326 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 195 | -152 | 98 | -92 | 0 | -57 | 347
5 | 12 | 8 | 347 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 273 | -273 | 107 | -36 | 0 | -57 | 369
5 | 12 | 9 | 365 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 319 | -319 | 113 | -25 | 0 | -57 | 386
5 | 12 | 10 | 366 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 338 | -338 | 120 | -30 | 0 | -57 | 388
5 | 12 | 11 | 367 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 343 | -343 | 116 | -25 | 0 | -57 | 389
5 | 12 | 12 | 351 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 327 | -327 | 120 | -46 | 0 | -57 | 372
5 | 12 | 13 | 355 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 290 | -220 | 129 | -121 | 0 | -57 | 376
5 | 12 | 14 | 344 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 234 | -175 | 135 | -127 | 0 | -57 | 365
5 | 12 | 15 | 340 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 164 | -102 | 128 | -128 | 0 | -57 | 361
5 | 12 | 16 | 342 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 91 | -32 | 126 | -126 | 0 | -57 | 364
5 | 12 | 17 | 340 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 29 | 0 | 127 | -113 | 0 | -57 | 361
5 | 12 | 18 | 342 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 1 | 0 | 136 | -95 | 0 | -57 | 363
5 | 12 | 19 | 347 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | -111 | 0 | -57 | 369
5 | 12 | 20 | 337 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | -112 | 0 | -57 | 359
5 | 12 | 21 | 323 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | -112 | 0 | -57 | 344
5 | 12 | 22 | 310 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | -121 | 0 | -57 | 332
5 | 12 | 23 | 306 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | -114 | 0 | -57 | 327
5 | 13 | 0 | 296 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | -111 | 0 | -57 | 321
5 | 13 | 1 | 297 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -102 | 0 | -57 | 321
5 | 13 | 2 | 306 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -96 | 0 | -57 | 331
5 | 13 | 3 | 311 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -86 | 0 | -57 | 337
5 | 13 | 4 | 311 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 8 | 0 | 91 | -84 | 0 | -57 | 336
5 | 13 | 5 | 317 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 59 | -20 | 92 | -92 | 0 | -57 | 342
5 | 13 | 6 | 318 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 118 | -73 | 88 | -88 | 0 | -57 | 343
5 | 13 | 7 | 315 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 182 | -146 | 96 | -91 | 0 | -57 | 339
5 | 13 | 8 | 338 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 252 | -195 | 111 | -104 | 0 | -57 | 362
5 | 13 | 9 | 355 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 302 | -302 | 117 | -35 | 0 | -57 | 380
5 | 13 | 10 | 361 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 321 | -280 | 128 | -120 | 0 | -18 | 386
5 | 13 | 11 | 376 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 323 | -323 | 116 | -27 | 0 | -44 | 400
5 | 13 | 12 | 358 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 285 | -285 | 116 | -115 | 0 | 27 | 383
5 | 13 | 13 | 359 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 220 | -142 | 118 | -110 | 0 | -57 | 384
5 | 13 | 14 | 345 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 156 | -85 | 124 | -124 | 0 | -57 | 370
5 | 13 | 15 | 339 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 104 | -47 | 90 | -90 | 0 | -57 | 364
5 | 13 | 16 | 345 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 62 | -13 | 85 | -85 | 0 | -57 | 370
5 | 13 | 17 | 343 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 21 | 0 | 84 | -64 | 0 | -57 | 367
5 | 13 | 18 | 345 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 1 | 0 | 78 | -61 | 0 | -57 | 370
5 | 13 | 19 | 348 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | -35 | 0 | -57 | 373
5 | 13 | 20 | 334 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | -59 | 359
5 | 13 | 21 | 318 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -75 | 343
5 | 13 | 22 | 305 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | -88 | 330
5 | 13 | 23 | 301 | 168 | 60 | 139 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -88 | 325
5 | 14 | 0 | 291 | 168 | 60 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -86 | 317
5 | 14 | 1 | 296 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | -88 | 321
5 | 14 | 2 | 306 | 168 | 60 | 139 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | -82 | 331
5 | 14 | 3 | 315 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | -22 | 0 | -78 | 340
5 | 14 | 4 | 312 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 8 | -8 | 27 | -27 | 0 | -70 | 337
5 | 14 | 5 | 317 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 47 | -20 | 34 | -34 | 0 | -57 | 342
5 | 14 | 6 | 320 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 76 | -39 | 34 | -32 | 0 | -57 | 345
5 | 14 | 7 | 321 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 109 | -99 | 35 | 0 | 0 | -57 | 346
5 | 14 | 8 | 338 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 151 | -122 | 35 | 0 | 0 | -57 | 362
5 | 14 | 9 | 340 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 194 | -160 | 32 | 0 | 0 | -57 | 364
5 | 14 | 10 | 345 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 243 | -206 | 34 | 0 | 0 | -57 | 370
5 | 14 | 11 | 348 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 268 | -222 | 28 | 0 | 0 | -57 | 373
5 | 14 | 12 | 335 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 266 | -232 | 26 | 0 | 0 | -57 | 359
5 | 14 | 13 | 338 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 241 | -203 | 25 | 0 | 0 | -57 | 362
5 | 14 | 14 | 341 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 192 | -153 | 24 | 0 | 0 | -57 | 366
5 | 14 | 15 | 334 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 122 | -95 | 26 | 0 | 0 | -57 | 359
5 | 14 | 16 | 338 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 67 | -28 | 34 | -32 | 0 | -57 | 363
5 | 14 | 17 | 336 | 168 | 60 | 141 | 5 | 41 | 23 | -20 | 36 | -36 | 0 | -57 | 361
5 | 14 | 18 | 339 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 1 | 0 | 39 | -38 | 0 | -57 | 363
5 | 14 | 19 | 344 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | -28 | 0 | -57 | 369
5 | 14 | 20 | 332 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -40 | 0 | -61 | 357
5 | 14 | 21 | 319 | 168 | 60 | 139 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 | -70 | 343
5 | 14 | 22 | 306 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 | -67 | 331
5 | 14 | 23 | 301 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | -47 | 0 | -57 | 326
5 | 15 | 0 | 296 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | -69 | 0 | -64 | 320
5 | 15 | 1 | 298 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -94 | 0 | -57 | 323
5 | 15 | 2 | 308 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -103 | 0 | -57 | 332
5 | 15 | 3 | 319 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -102 | 0 | -57 | 343
5 | 15 | 4 | 316 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 8 | 0 | 140 | -111 | 0 | -57 | 340
5 | 15 | 5 | 321 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 56 | -8 | 145 | -145 | 0 | -57 | 346
5 | 15 | 6 | 323 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 104 | -54 | 132 | -132 | 0 | -57 | 348
5 | 15 | 7 | 323 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 157 | -107 | 120 | -120 | 0 | -57 | 348
5 | 15 | 8 | 345 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 222 | -158 | 128 | -120 | 0 | -57 | 370
5 | 15 | 9 | 357 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 273 | -198 | 135 | -127 | 0 | -57 | 381
5 | 15 | 10 | 357 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 303 | -228 | 146 | -137 | 0 | -57 | 382
5 | 15 | 11 | 368 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 317 | -231 | 131 | -123 | 0 | -57 | 393
5 | 15 | 12 | 357 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 300 | -225 | 130 | -122 | 0 | -57 | 382
5 | 15 | 13 | 365 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 243 | -161 | 138 | -130 | 0 | -57 | 389
5 | 15 | 14 | 356 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 167 | -143 | 155 | -155 | 0 | 0 | 380
5 | 15 | 15 | 351 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 94 | -25 | 134 | -134 | 0 | -57 | 376
5 | 15 | 16 | 351 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 46 | 0 | 118 | -109 | 0 | -57 | 376
5 | 15 | 17 | 345 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 15 | 0 | 126 | -92 | 0 | -57 | 370
5 | 15 | 18 | 347 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 1 | 0 | 133 | -83 | 0 | -57 | 372
5 | 15 | 19 | 348 | 168 | 60 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -67 | 0 | -57 | 372
5 | 15 | 20 | 333 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -73 | 0 | -57 | 358
5 | 15 | 21 | 318 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -76 | 0 | -57 | 343
5 | 15 | 22 | 307 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -90 | 0 | -57 | 332
5 | 15 | 23 | 304 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -101 | 0 | -57 | 329
5 | 16 | 0 | 299 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | -130 | 0 | -61 | 325
5 | 16 | 1 | 302 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | -136 | 0 | -61 | 326
5 | 16 | 2 | 310 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | -128 | 0 | -57 | 334
5 | 16 | 3 | 320 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | -105 | 0 | -57 | 345
5 | 16 | 4 | 321 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 8 | 0 | 138 | -104 | 0 | -57 | 346
5 | 16 | 5 | 328 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 48 | 0 | 141 | -135 | 0 | -57 | 352
5 | 16 | 6 | 320 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 80 | -34 | 131 | -131 | 0 | -57 | 344
5 | 16 | 7 | 317 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 131 | -87 | 118 | -118 | 0 | -57 | 342
5 | 16 | 8 | 339 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 214 | -156 | 122 | -115 | 0 | -57 | 363
5 | 16 | 9 | 361 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 278 | -198 | 124 | -117 | 0 | -57 | 385
5 | 16 | 10 | 372 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 309 | -218 | 131 | -123 | 0 | -57 | 397
5 | 16 | 11 | 375 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 314 | -314 | 118 | -17 | 0 | -57 | 399
5 | 16 | 12 | 355 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 302 | -302 | 115 | -34 | 0 | -57 | 380
5 | 16 | 13 | 366 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 268 | -184 | 118 | -111 | 0 | -57 | 390
5 | 16 | 14 | 358 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 208 | -124 | 135 | -135 | 0 | -57 | 383
5 | 16 | 15 | 350 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 139 | -63 | 125 | -125 | 0 | -57 | 375
5 | 16 | 16 | 360 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 82 | -5 | 117 | -117 | 0 | -57 | 384
5 | 16 | 17 | 349 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 27 | 0 | 120 | -94 | 0 | -57 | 374
5 | 16 | 18 | 347 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 1 | 0 | 124 | -74 | 0 | -57 | 372
5 | 16 | 19 | 350 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | -85 | 0 | -57 | 375
5 | 16 | 20 | 337 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | -96 | 0 | -57 | 362
5 | 16 | 21 | 324 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | -104 | 0 | -57 | 348
5 | 16 | 22 | 315 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -106 | 0 | -57 | 339
5 | 16 | 23 | 309 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | -113 | 0 | -57 | 333
5 | 17 | 0 | 300 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | -128 | 0 | -58 | 324
5 | 17 | 1 | 301 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | -132 | 0 | -57 | 326
5 | 17 | 2 | 308 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | -123 | 0 | -57 | 333
5 | 17 | 3 | 317 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | -109 | 0 | -57 | 341
5 | 17 | 4 | 313 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 8 | 0 | 125 | -100 | 0 | -57 | 338
5 | 17 | 5 | 311 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 45 | -8 | 108 | -108 | 0 | -57 | 335
5 | 17 | 6 | 307 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 90 | -57 | 80 | -80 | 0 | -57 | 331
5 | 17 | 7 | 312 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 142 | -107 | 68 | -64 | 0 | -57 | 337
5 | 17 | 8 | 326 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 191 | -144 | 77 | -72 | 0 | -57 | 350
5 | 17 | 9 | 326 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 224 | -177 | 96 | -91 | 0 | -57 | 350
5 | 17 | 10 | 327 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 234 | -234 | 91 | -38 | 0 | -57 | 352
5 | 17 | 11 | 338 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 217 | -160 | 97 | -91 | 0 | -57 | 362
5 | 17 | 12 | 338 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 177 | -119 | 97 | -91 | 0 | -57 | 363
5 | 17 | 13 | 322 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 130 | -83 | 96 | -96 | 0 | -57 | 346
5 | 17 | 14 | 319 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 80 | -43 | 80 | -80 | 0 | -57 | 345
5 | 17 | 15 | 319 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 47 | -25 | 72 | -72 | 0 | -57 | 343
5 | 17 | 16 | 322 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 30 | -4 | 75 | -75 | 0 | -57 | 347
5 | 17 | 17 | 328 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 8 | 0 | 78 | -58 | 0 | -57 | 353
5 | 17 | 18 | 333 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -59 | 0 | -57 | 357
5 | 17 | 19 | 335 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | -57 | 0 | -57 | 359
5 | 17 | 20 | 321 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -55 | 0 | -57 | 346
5 | 17 | 21 | 309 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | -45 | 0 | -62 | 333
5 | 17 | 22 | 299 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | -26 | 0 | -75 | 324
5 | 17 | 23 | 290 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | -26 | 0 | -73 | 315
5 | 18 | 0 | 284 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -37 | 0 | -73 | 308
5 | 18 | 1 | 288 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | -29 | 0 | -70 | 313
5 | 18 | 2 | 299 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | -22 | 0 | -77 | 324
5 | 18 | 3 | 305 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | -29 | 0 | -72 | 331
5 | 18 | 4 | 305 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 7 | 0 | 57 | -56 | 0 | -57 | 329
5 | 18 | 5 | 304 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 41 | -16 | 90 | -90 | 0 | -57 | 329
5 | 18 | 6 | 293 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 69 | -49 | 76 | -76 | 0 | -57 | 318
5 | 18 | 7 | 288 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 110 | -95 | 70 | -70 | 0 | -57 | 313
5 | 18 | 8 | 289 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 175 | -165 | 81 | -76 | 0 | -57 | 313
5 | 18 | 9 | 305 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 214 | -189 | 99 | -93 | 0 | -57 | 329
5 | 18 | 10 | 307 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 240 | -215 | 130 | -122 | 0 | -57 | 331
5 | 18 | 11 | 311 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 244 | -215 | 127 | -119 | 0 | -57 | 335
5 | 18 | 12 | 316 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 217 | -183 | 132 | -124 | 0 | -57 | 340
5 | 18 | 13 | 304 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 167 | -137 | 142 | -142 | 0 | -57 | 328
5 | 18 | 14 | 305 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 122 | -91 | 156 | -156 | 0 | -57 | 329
5 | 18 | 15 | 297 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 84 | -61 | 148 | -148 | 0 | -57 | 321
5 | 18 | 16 | 305 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 55 | -24 | 150 | -150 | 0 | -57 | 329
5 | 18 | 17 | 314 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 19 | 0 | 154 | -102 | 0 | -88 | 338
5 | 18 | 18 | 320 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 2 | 0 | 160 | -85 | 0 | -88 | 344
5 | 18 | 19 | 329 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | -84 | 0 | -88 | 354
5 | 18 | 20 | 319 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | -96 | 0 | -88 | 343
5 | 18 | 21 | 306 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | -140 | 0 | -58 | 330
5 | 18 | 22 | 299 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | -101 | 0 | -88 | 323
5 | 18 | 23 | 292 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | -121 | 0 | -57 | 317
5 | 19 | 0 | 283 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | -119 | 0 | -63 | 307
5 | 19 | 1 | 288 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | -114 | 0 | -57 | 313
5 | 19 | 2 | 298 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -104 | 0 | -57 | 322
5 | 19 | 3 | 309 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -102 | 0 | -57 | 333
5 | 19 | 4 | 310 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 10 | 0 | 96 | -93 | 0 | -57 | 335
5 | 19 | 5 | 314 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 70 | -35 | 89 | -89 | 0 | -57 | 339
5 | 19 | 6 | 313 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 133 | -99 | 72 | -68 | 0 | -57 | 337
5 | 19 | 7 | 314 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 204 | -163 | 92 | -86 | 0 | -64 | 339
5 | 19 | 8 | 335 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 282 | -282 | 101 | -40 | 0 | -57 | 360
5 | 19 | 9 | 353 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 328 | -328 | 104 | -26 | 0 | -57 | 377
5 | 19 | 10 | 364 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 346 | -346 | 111 | -21 | 0 | -57 | 389
5 | 19 | 11 | 367 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 345 | -345 | 109 | -16 | 0 | -57 | 392
5 | 19 | 12 | 350 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 326 | -326 | 110 | -35 | 0 | -57 | 374
5 | 19 | 13 | 352 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 282 | -211 | 118 | -110 | 0 | -57 | 378
5 | 19 | 14 | 342 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 217 | -158 | 126 | -118 | 0 | -57 | 366
5 | 19 | 15 | 334 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 153 | -94 | 110 | -110 | 0 | -57 | 359
5 | 19 | 16 | 343 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 84 | 0 | 99 | -91 | 0 | -90 | 367
5 | 19 | 17 | 340 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 25 | 0 | 104 | -54 | 0 | -90 | 364
5 | 19 | 18 | 338 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 1 | 0 | 95 | -28 | 0 | -90 | 363
5 | 19 | 19 | 339 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -38 | 0 | -90 | 364
5 | 19 | 20 | 326 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | -66 | 0 | -90 | 351
5 | 19 | 21 | 312 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | -67 | 0 | -90 | 337
5 | 19 | 22 | 301 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -67 | 0 | -88 | 327
5 | 19 | 23 | 295 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | -91 | 0 | -88 | 320
5 | 20 | 0 | 287 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | -123 | 0 | -57 | 325
5 | 20 | 1 | 287 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | -131 | 0 | -57 | 324
5 | 20 | 2 | 297 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | -149 | 0 | -57 | 334
5 | 20 | 3 | 308 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | -144 | 0 | -57 | 345
5 | 20 | 4 | 307 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 7 | 0 | 172 | -134 | 0 | -57 | 344
5 | 20 | 5 | 311 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 36 | 0 | 165 | -152 | 0 | -57 | 348
5 | 20 | 6 | 309 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 55 | -9 | 132 | -132 | 0 | -57 | 345
5 | 20 | 7 | 320 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 80 | -22 | 120 | -120 | 0 | -57 | 357
5 | 20 | 8 | 360 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 105 | -6 | 129 | -129 | 0 | -57 | 398
5 | 20 | 9 | 379 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 101 | 0 | 132 | -117 | 0 | -57 | 415
5 | 20 | 10 | 362 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 116 | -16 | 104 | -104 | 0 | -57 | 399
5 | 20 | 11 | 345 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 131 | -53 | 78 | -74 | 0 | -57 | 381
5 | 20 | 12 | 320 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 168 | -115 | 72 | -68 | 0 | -57 | 356
5 | 20 | 13 | 323 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 182 | -126 | 87 | -82 | 0 | -57 | 360
5 | 20 | 14 | 324 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 178 | -117 | 144 | -144 | 0 | -57 | 361
5 | 20 | 15 | 327 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 135 | -70 | 153 | -153 | 0 | -57 | 365
5 | 20 | 16 | 335 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 82 | 0 | 149 | -125 | 0 | -90 | 373
5 | 20 | 17 | 335 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 29 | 0 | 163 | -87 | 0 | -90 | 372
5 | 20 | 18 | 336 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 2 | 0 | 164 | -69 | 0 | -90 | 373
5 | 20 | 19 | 341 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | -62 | 0 | -90 | 378
5 | 20 | 20 | 329 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -47 | 0 | -90 | 365
5 | 20 | 21 | 315 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -35 | 0 | -90 | 351
5 | 20 | 22 | 304 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -23 | 0 | -88 | 341
5 | 20 | 23 | 298 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | -16 | 0 | -88 | 335
5 | 21 | 0 | 289 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -88 | 326
5 | 21 | 1 | 287 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -87 | 325
5 | 21 | 2 | 298 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -87 | 335
5 | 21 | 3 | 306 | 168 | 60 | 146 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 343
5 | 21 | 4 | 308 | 168 | 60 | 140 | 5 | 41 | 10 | 0 | 10 | -1 | 0 | -88 | 345
5 | 21 | 5 | 314 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 65 | -11 | 15 | 0 | 0 | -88 | 351
5 | 21 | 6 | 311 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 122 | -66 | 24 | 0 | 0 | -88 | 348
5 | 21 | 7 | 314 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 178 | -132 | 36 | 0 | 0 | -88 | 350
5 | 21 | 8 | 334 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 244 | -190 | 51 | 0 | 0 | -90 | 371
5 | 21 | 9 | 350 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 278 | -250 | 59 | 0 | 0 | -57 | 386
5 | 21 | 10 | 350 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 307 | -257 | 38 | 0 | 0 | -57 | 387
5 | 21 | 11 | 352 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 312 | -250 | 27 | 0 | 0 | -57 | 389
5 | 21 | 12 | 337 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 299 | -252 | 27 | 0 | 0 | -57 | 374
5 | 21 | 13 | 342 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 263 | -217 | 33 | 0 | 0 | -57 | 379
5 | 21 | 14 | 340 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 208 | -145 | 46 | 0 | 0 | -90 | 376
5 | 21 | 15 | 335 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 132 | -70 | 40 | 0 | 0 | -90 | 373
5 | 21 | 16 | 338 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 75 | 0 | 30 | -13 | 0 | -90 | 375
5 | 21 | 17 | 335 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 26 | 0 | 26 | -8 | 0 | -90 | 372
5 | 21 | 18 | 336 | 168 | 60 | 146 | 5 | 41 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | -72 | 374
5 | 21 | 19 | 340 | 168 | 68 | 146 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 378
5 | 21 | 20 | 327 | 168 | 60 | 146 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 364
5 | 21 | 21 | 312 | 168 | 60 | 146 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 349
5 | 21 | 22 | 303 | 168 | 60 | 146 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -81 | 341
5 | 21 | 23 | 297 | 168 | 60 | 142 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -84 | 333
5 | 22 | 0 | 288 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -83 | 324
5 | 22 | 1 | 289 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -83 | 326
5 | 22 | 2 | 299 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -84 | 336
5 | 22 | 3 | 311 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 348
5 | 22 | 4 | 314 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -78 | 350
5 | 22 | 5 | 317 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 35 | -5 | 3 | 0 | 0 | -88 | 354
5 | 22 | 6 | 318 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 48 | -6 | 4 | 0 | 0 | -88 | 355
5 | 22 | 7 | 326 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 64 | -9 | 3 | 0 | 0 | -88 | 363
5 | 22 | 8 | 336 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 111 | -16 | 4 | 0 | 0 | -90 | 373
5 | 22 | 9 | 342 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 156 | -58 | 13 | 0 | 0 | -90 | 379
5 | 22 | 10 | 365 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 198 | -86 | 22 | 0 | 0 | -90 | 401
5 | 22 | 11 | 368 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 202 | -94 | 31 | 0 | 0 | -90 | 406
5 | 22 | 12 | 340 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 176 | -101 | 36 | 0 | 0 | -90 | 378
5 | 22 | 13 | 346 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 158 | -77 | 36 | 0 | 0 | -90 | 384
5 | 22 | 14 | 340 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 127 | -69 | 48 | 0 | 0 | -90 | 376
5 | 22 | 15 | 345 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 93 | 0 | 57 | -41 | 0 | -90 | 383
5 | 22 | 16 | 347 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 61 | 0 | 61 | -18 | 0 | -90 | 384
5 | 22 | 17 | 340 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 22 | 0 | 64 | -14 | 0 | -90 | 376
5 | 22 | 18 | 340 | 168 | 60 | 136 | 5 | 41 | 2 | 0 | 68 | -13 | 0 | -90 | 377
5 | 22 | 19 | 345 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | -4 | 0 | -90 | 382
5 | 22 | 20 | 329 | 168 | 60 | 138 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | -9 | 0 | -90 | 366
5 | 22 | 21 | 315 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | -5 | 0 | -90 | 353
5 | 22 | 22 | 306 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | -3 | 0 | -88 | 343
5 | 22 | 23 | 297 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | -1 | 0 | -88 | 334
5 | 23 | 0 | 289 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | -20 | 0 | -88 | 325
5 | 23 | 1 | 289 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | -19 | 0 | -88 | 327
5 | 23 | 2 | 302 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | -21 | 0 | -88 | 339
5 | 23 | 3 | 311 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -23 | 0 | -88 | 348
5 | 23 | 4 | 315 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 9 | 0 | 32 | -21 | 0 | -88 | 351
5 | 23 | 5 | 316 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 55 | -3 | 27 | -25 | 0 | -88 | 354
5 | 23 | 6 | 316 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 110 | -83 | 19 | 0 | 0 | -57 | 353
5 | 23 | 7 | 324 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 155 | -108 | 15 | 0 | 0 | -57 | 361
5 | 23 | 8 | 347 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 202 | -135 | 18 | 0 | 0 | -57 | 384
5 | 23 | 9 | 356 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 234 | -162 | 22 | 0 | 0 | -57 | 393
5 | 23 | 10 | 359 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 272 | -201 | 26 | 0 | 0 | -57 | 396
5 | 23 | 11 | 348 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 257 | -201 | 30 | 0 | 0 | -57 | 386
5 | 23 | 12 | 332 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 246 | -209 | 32 | 0 | 0 | -57 | 369
5 | 23 | 13 | 335 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 226 | -188 | 34 | 0 | 0 | -57 | 372
5 | 23 | 14 | 327 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 194 | -177 | 47 | 0 | 0 | -57 | 364
5 | 23 | 15 | 323 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 145 | -126 | 37 | 0 | 0 | -57 | 359
5 | 23 | 16 | 334 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 88 | -65 | 23 | 0 | 0 | -57 | 370
5 | 23 | 17 | 335 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 30 | -18 | 22 | -22 | 0 | -59 | 372
5 | 23 | 18 | 333 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 2 | 0 | 20 | -14 | 0 | -57 | 370
5 | 23 | 19 | 338 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -56 | 374
5 | 23 | 20 | 329 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | -4 | 0 | -57 | 365
5 | 23 | 21 | 316 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | -67 | 353
5 | 23 | 22 | 307 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -76 | 344
5 | 23 | 23 | 302 | 168 | 60 | 145 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -81 | 339
5 | 24 | 0 | 293 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -88 | 330
5 | 24 | 1 | 295 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -87 | 331
5 | 24 | 2 | 304 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -78 | 340
5 | 24 | 3 | 311 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | -70 | 348
5 | 24 | 4 | 309 | 168 | 60 | 144 | 5 | 41 | 8 | -8 | 18 | -18 | 0 | -72 | 346
5 | 24 | 5 | 307 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 49 | -33 | 24 | -22 | 0 | -57 | 345
5 | 24 | 6 | 300 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 93 | -82 | 23 | 0 | 0 | -57 | 338
5 | 24 | 7 | 305 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 154 | -132 | 22 | 0 | 0 | -57 | 342
5 | 24 | 8 | 311 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 204 | -173 | 19 | 0 | 0 | -57 | 348
5 | 24 | 9 | 319 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 236 | -202 | 24 | 0 | 0 | -57 | 356
5 | 24 | 10 | 316 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 245 | -216 | 26 | 0 | 0 | -57 | 353
5 | 24 | 11 | 315 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 239 | -217 | 30 | 0 | 0 | -57 | 351
5 | 24 | 12 | 305 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 228 | -220 | 36 | 0 | 0 | -57 | 343
5 | 24 | 13 | 307 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 197 | -197 | 50 | -5 | 0 | -57 | 344
5 | 24 | 14 | 306 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 146 | -107 | 62 | -59 | 0 | -57 | 341
5 | 24 | 15 | 307 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 89 | -48 | 66 | -66 | 0 | -57 | 344
5 | 24 | 16 | 315 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 45 | -9 | 63 | -63 | 0 | -57 | 352
5 | 24 | 17 | 318 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 15 | 0 | 68 | -62 | 0 | -57 | 355
5 | 24 | 18 | 323 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 1 | 0 | 84 | -64 | 0 | -57 | 361
5 | 24 | 19 | 328 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -66 | 0 | -57 | 365
5 | 24 | 20 | 318 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -64 | 0 | -57 | 356
5 | 24 | 21 | 306 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -70 | 0 | -57 | 343
5 | 24 | 22 | 296 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | -66 | 0 | -57 | 333
5 | 24 | 23 | 289 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -75 | 0 | -57 | 326
5 | 25 | 0 | 280 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -84 | 0 | -57 | 317
5 | 25 | 1 | 282 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | -86 | 0 | -57 | 319
5 | 25 | 2 | 296 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -79 | 0 | -57 | 333
5 | 25 | 3 | 307 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -80 | 0 | -57 | 343
5 | 25 | 4 | 308 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 5 | 0 | 107 | -84 | 0 | -57 | 345
5 | 25 | 5 | 303 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 18 | 0 | 99 | -81 | 0 | -57 | 341
5 | 25 | 6 | 295 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 26 | 0 | 95 | -87 | 0 | -57 | 332
5 | 25 | 7 | 297 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 38 | -2 | 91 | -91 | 0 | -57 | 334
5 | 25 | 8 | 306 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 47 | -3 | 92 | -92 | 0 | -57 | 343
5 | 25 | 9 | 309 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 55 | -7 | 89 | -89 | 0 | -57 | 347
5 | 25 | 10 | 313 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 58 | -7 | 84 | -84 | 0 | -57 | 350
5 | 25 | 11 | 313 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 55 | -4 | 85 | -85 | 0 | -57 | 350
5 | 25 | 12 | 310 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 58 | -11 | 76 | -76 | 0 | -57 | 348
5 | 25 | 13 | 307 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 50 | -17 | 64 | -64 | 0 | -57 | 343
5 | 25 | 14 | 303 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 40 | -15 | 64 | -64 | 0 | -57 | 340
5 | 25 | 15 | 301 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 38 | -1 | 93 | -93 | 0 | -57 | 339
5 | 25 | 16 | 308 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 23 | 0 | 100 | -86 | 0 | -57 | 345
5 | 25 | 17 | 318 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 9 | 0 | 106 | -80 | 0 | -57 | 356
5 | 25 | 18 | 330 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 1 | 0 | 106 | -68 | 0 | -57 | 367
5 | 25 | 19 | 333 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -69 | 0 | -57 | 371
5 | 25 | 20 | 323 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -75 | 0 | -57 | 360
5 | 25 | 21 | 308 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -84 | 0 | -57 | 345
5 | 25 | 22 | 297 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -78 | 0 | -57 | 334
5 | 25 | 23 | 290 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | -62 | 0 | -63 | 328
5 | 26 | 0 | 285 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | -77 | 0 | -57 | 323
5 | 26 | 1 | 290 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -80 | 0 | -57 | 327
5 | 26 | 2 | 299 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -89 | 0 | -57 | 337
5 | 26 | 3 | 311 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -86 | 0 | -57 | 348
5 | 26 | 4 | 310 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 8 | 0 | 124 | -86 | 0 | -57 | 348
5 | 26 | 5 | 308 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 36 | 0 | 124 | -113 | 0 | -57 | 344
5 | 26 | 6 | 307 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 62 | -16 | 114 | -114 | 0 | -57 | 343
5 | 26 | 7 | 316 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 99 | -44 | 113 | -113 | 0 | -57 | 352
5 | 26 | 8 | 344 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 129 | -45 | 124 | -124 | 0 | -57 | 381
5 | 26 | 9 | 345 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 154 | -69 | 137 | -137 | 0 | -57 | 382
5 | 26 | 10 | 340 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 184 | -104 | 118 | -118 | 0 | -57 | 377
5 | 26 | 11 | 341 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 194 | -120 | 90 | -85 | 0 | -57 | 377
5 | 26 | 12 | 325 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 193 | -134 | 81 | -76 | 0 | -57 | 362
5 | 26 | 13 | 335 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 171 | -101 | 75 | -70 | 0 | -57 | 373
5 | 26 | 14 | 334 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 146 | -78 | 70 | -65 | 0 | -57 | 371
5 | 26 | 15 | 326 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 121 | -68 | 57 | -53 | 0 | -57 | 364
5 | 26 | 16 | 330 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 81 | -37 | 42 | -39 | 0 | -57 | 367
5 | 26 | 17 | 333 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 30 | -20 | 38 | -38 | 0 | -57 | 370
5 | 26 | 18 | 334 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 2 | 0 | 38 | -28 | 0 | -57 | 372
5 | 26 | 19 | 341 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | -23 | 0 | -57 | 378
5 | 26 | 20 | 328 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | -36 | 0 | -59 | 365
5 | 26 | 21 | 313 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | -38 | 0 | -74 | 351
5 | 26 | 22 | 305 | 168 | 60 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | -42 | 0 | -69 | 342
5 | 26 | 23 | 299 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -57 | 0 | -57 | 336
5 | 27 | 0 | 290 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -79 | 0 | -57 | 327
5 | 27 | 1 | 291 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -95 | 0 | -57 | 329
5 | 27 | 2 | 304 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -88 | 0 | -57 | 342
5 | 27 | 3 | 313 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -87 | 0 | -57 | 350
5 | 27 | 4 | 312 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 10 | 0 | 127 | -87 | 0 | -57 | 349
5 | 27 | 5 | 317 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 69 | -9 | 129 | -129 | 0 | -57 | 355
5 | 27 | 6 | 315 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 133 | -75 | 118 | -118 | 0 | -57 | 353
5 | 27 | 7 | 318 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 197 | -143 | 111 | -104 | 0 | -57 | 356
5 | 27 | 8 | 335 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 260 | -189 | 110 | -103 | 0 | -57 | 373
5 | 27 | 9 | 353 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 302 | -302 | 110 | -14 | 0 | -57 | 391
5 | 27 | 10 | 356 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 324 | -324 | 106 | -7 | 0 | -57 | 394
5 | 27 | 11 | 355 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 331 | -331 | 102 | -5 | 0 | -57 | 392
5 | 27 | 12 | 336 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 319 | -319 | 102 | -25 | 0 | -57 | 373
5 | 27 | 13 | 340 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 293 | -293 | 108 | -27 | 0 | -57 | 377
5 | 27 | 14 | 333 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 245 | -177 | 109 | -103 | 0 | -57 | 370
5 | 27 | 15 | 329 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 174 | -110 | 102 | -95 | 0 | -57 | 367
5 | 27 | 16 | 335 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 105 | -38 | 95 | -95 | 0 | -57 | 373
5 | 27 | 17 | 333 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 37 | 0 | 98 | -84 | 0 | -57 | 371
5 | 27 | 18 | 333 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 3 | 0 | 99 | -66 | 0 | -57 | 372
5 | 27 | 19 | 342 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -70 | 0 | -57 | 379
5 | 27 | 20 | 330 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -69 | 0 | -57 | 368
5 | 27 | 21 | 316 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -83 | 0 | -57 | 355
5 | 27 | 22 | 310 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -84 | 0 | -57 | 347
5 | 27 | 23 | 303 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -87 | 0 | -57 | 341
5 | 28 | 0 | 290 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -97 | 0 | -57 | 327
5 | 28 | 1 | 292 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -83 | 0 | -57 | 330
5 | 28 | 2 | 301 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -82 | 0 | -57 | 338
5 | 28 | 3 | 308 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -84 | 0 | -57 | 347
5 | 28 | 4 | 311 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 10 | 0 | 123 | -86 | 0 | -57 | 349
5 | 28 | 5 | 316 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 63 | -4 | 122 | -122 | 0 | -57 | 354
5 | 28 | 6 | 316 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 118 | -60 | 110 | -110 | 0 | -57 | 353
5 | 28 | 7 | 316 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 179 | -127 | 103 | -97 | 0 | -57 | 353
5 | 28 | 8 | 335 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 248 | -248 | 99 | -21 | 0 | -57 | 373
5 | 28 | 9 | 356 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 298 | -296 | 96 | 0 | 0 | -57 | 393
5 | 28 | 10 | 357 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 322 | -315 | 92 | 0 | 0 | -57 | 394
5 | 28 | 11 | 365 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 324 | -305 | 86 | 0 | 0 | -54 | 403
5 | 28 | 12 | 345 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 300 | -300 | 88 | -5 | 0 | -52 | 384
5 | 28 | 13 | 347 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 263 | -263 | 92 | -2 | 0 | -57 | 386
5 | 28 | 14 | 346 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 213 | -130 | 94 | -88 | 0 | -57 | 385
5 | 28 | 15 | 342 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 141 | -63 | 86 | -86 | 0 | -57 | 379
5 | 28 | 16 | 340 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 84 | -20 | 76 | -76 | 0 | -57 | 379
5 | 28 | 17 | 335 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 32 | 0 | 77 | -34 | 0 | -90 | 371
5 | 28 | 18 | 334 | 168 | 60 | 134 | 5 | 41 | 3 | 0 | 82 | -32 | 0 | -90 | 371
5 | 28 | 19 | 343 | 168 | 60 | 137 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -35 | 0 | -90 | 380
5 | 28 | 20 | 332 | 168 | 60 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -32 | 0 | -90 | 369
5 | 28 | 21 | 316 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -29 | 0 | -90 | 353
5 | 28 | 22 | 307 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -34 | 0 | -88 | 345
5 | 28 | 23 | 305 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -47 | 0 | -88 | 343
5 | 29 | 0 | 296 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -49 | 0 | -88 | 334
5 | 29 | 1 | 296 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -52 | 0 | -88 | 334
5 | 29 | 2 | 306 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | -47 | 0 | -88 | 344
5 | 29 | 3 | 315 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -42 | 0 | -88 | 353
5 | 29 | 4 | 318 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 10 | 0 | 110 | -52 | 0 | -88 | 356
5 | 29 | 5 | 321 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 62 | 0 | 110 | -83 | 0 | -88 | 359
5 | 29 | 6 | 316 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 111 | -21 | 97 | -97 | 0 | -88 | 354
5 | 29 | 7 | 315 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 174 | -121 | 94 | -88 | 0 | -57 | 354
5 | 29 | 8 | 336 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 251 | -251 | 93 | -14 | 0 | -57 | 374
5 | 29 | 9 | 355 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 312 | -307 | 93 | 0 | 0 | -57 | 393
5 | 29 | 10 | 364 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 336 | -323 | 94 | 0 | 0 | -57 | 402
5 | 29 | 11 | 369 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 335 | -318 | 95 | 0 | 0 | -57 | 407
5 | 29 | 12 | 353 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 318 | -318 | 97 | -2 | 0 | -57 | 390
5 | 29 | 13 | 361 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 278 | -275 | 101 | 0 | 0 | -57 | 399
5 | 29 | 14 | 356 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 219 | -127 | 108 | -101 | 0 | -57 | 394
5 | 29 | 15 | 348 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 155 | -32 | 100 | -100 | 0 | -90 | 386
5 | 29 | 16 | 351 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 96 | 0 | 95 | -74 | 0 | -90 | 389
5 | 29 | 17 | 344 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 36 | 0 | 97 | -38 | 0 | -90 | 382
5 | 29 | 18 | 341 | 168 | 60 | 131 | 5 | 41 | 3 | 0 | 95 | -35 | 0 | -90 | 378
5 | 29 | 19 | 345 | 168 | 60 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -37 | 0 | -90 | 383
5 | 29 | 20 | 334 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -35 | 0 | -90 | 371
5 | 29 | 21 | 318 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -32 | 0 | -90 | 356
5 | 29 | 22 | 312 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | -37 | 0 | -88 | 350
5 | 29 | 23 | 304 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | -45 | 0 | -88 | 342
5 | 30 | 0 | 294 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -47 | 0 | -88 | 331
5 | 30 | 1 | 295 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -48 | 0 | -88 | 333
5 | 30 | 2 | 307 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -40 | 0 | -88 | 344
5 | 30 | 3 | 316 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -41 | 0 | -88 | 354
5 | 30 | 4 | 313 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 15 | 0 | 69 | -40 | 0 | -88 | 350
5 | 30 | 5 | 319 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 75 | 0 | 55 | -55 | 0 | -88 | 357
5 | 30 | 6 | 316 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 125 | -64 | 24 | 0 | 0 | -88 | 353
5 | 30 | 7 | 324 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 190 | -106 | 13 | 0 | 0 | -88 | 361
5 | 30 | 8 | 346 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 248 | -139 | 13 | 0 | 0 | -90 | 384
5 | 30 | 9 | 366 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 297 | -174 | 20 | 0 | 0 | -90 | 405
5 | 30 | 10 | 369 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 323 | -189 | 12 | 0 | 0 | -90 | 408
5 | 30 | 11 | 367 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 320 | -192 | 14 | 0 | 0 | -90 | 404
5 | 30 | 12 | 349 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 304 | -198 | 18 | 0 | 0 | -90 | 386
5 | 30 | 13 | 350 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 268 | -172 | 29 | 0 | 0 | -90 | 387
5 | 30 | 14 | 344 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 220 | -167 | 65 | 0 | 0 | -90 | 381
5 | 30 | 15 | 344 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 158 | -43 | 73 | -69 | 0 | -90 | 382
5 | 30 | 16 | 350 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 96 | 0 | 81 | -63 | 0 | -90 | 388
5 | 30 | 17 | 340 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 38 | 0 | 88 | -47 | 0 | -90 | 378
5 | 30 | 18 | 339 | 168 | 60 | 139 | 5 | 41 | 4 | 0 | 94 | -45 | 0 | -90 | 376
5 | 30 | 19 | 344 | 168 | 60 | 139 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -47 | 0 | -90 | 382
5 | 30 | 20 | 332 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -45 | 0 | -90 | 370
5 | 30 | 21 | 316 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -44 | 0 | -90 | 354
5 | 30 | 22 | 308 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -53 | 0 | -88 | 346
5 | 30 | 23 | 302 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -51 | 0 | -88 | 340
5 | 31 | 0 | 293 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | -66 | 0 | -88 | 331
5 | 31 | 1 | 291 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -108 | 0 | -57 | 329
5 | 31 | 2 | 299 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | -97 | 0 | -57 | 337
5 | 31 | 3 | 313 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | -87 | 0 | -57 | 351
5 | 31 | 4 | 314 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 11 | 0 | 134 | -88 | 0 | -57 | 353
5 | 31 | 5 | 305 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 34 | 0 | 136 | -121 | 0 | -57 | 344
5 | 31 | 6 | 296 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 53 | -14 | 132 | -132 | 0 | -57 | 334
5 | 31 | 7 | 300 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 87 | -44 | 127 | -127 | 0 | -57 | 338
5 | 31 | 8 | 305 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 133 | -84 | 126 | -126 | 0 | -57 | 344
5 | 31 | 9 | 313 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 167 | -111 | 124 | -124 | 0 | -57 | 351
5 | 31 | 10 | 313 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 202 | -146 | 130 | -130 | 0 | -57 | 351
5 | 31 | 11 | 316 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 227 | -175 | 123 | -116 | 0 | -57 | 354
5 | 31 | 12 | 309 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 235 | -191 | 124 | -116 | 0 | -57 | 347
5 | 31 | 13 | 306 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 220 | -179 | 134 | -126 | 0 | -57 | 344
5 | 31 | 14 | 306 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 184 | -136 | 142 | -142 | 0 | -57 | 343
5 | 31 | 15 | 306 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 130 | -81 | 130 | -130 | 0 | -57 | 344
5 | 31 | 16 | 309 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 77 | -25 | 123 | -123 | 0 | -57 | 347
5 | 31 | 17 | 316 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 31 | 0 | 130 | -107 | 0 | -57 | 353
5 | 31 | 18 | 320 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 4 | 0 | 135 | -93 | 0 | -57 | 357
5 | 31 | 19 | 329 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | -92 | 0 | -57 | 366
5 | 31 | 20 | 320 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -90 | 0 | -57 | 358
5 | 31 | 21 | 305 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | -101 | 0 | -57 | 343
5 | 31 | 22 | 296 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -102 | 0 | -57 | 333
5 | 31 | 23 | 291 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | -100 | 0 | -57 | 328
6 | 1 | 0 | 281 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -104 | 0 | -57 | 318
6 | 1 | 1 | 282 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -105 | 0 | -41 | 320
6 | 1 | 2 | 291 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -107 | 0 | -47 | 328
6 | 1 | 3 | 297 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -90 | 0 | -51 | 334
6 | 1 | 4 | 297 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 13 | -3 | 92 | -92 | 0 | -47 | 334
6 | 1 | 5 | 295 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 56 | -43 | 88 | -88 | 0 | -40 | 333
6 | 1 | 6 | 287 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 106 | -88 | 82 | -82 | 0 | -39 | 325
6 | 1 | 7 | 288 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 157 | -138 | 83 | -78 | 0 | -45 | 325
6 | 1 | 8 | 295 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 220 | -220 | 87 | -54 | 0 | -45 | 334
6 | 1 | 9 | 299 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 270 | -270 | 87 | -49 | 0 | -47 | 337
6 | 1 | 10 | 298 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 289 | -289 | 96 | -51 | 0 | -56 | 335
6 | 1 | 11 | 300 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 306 | -306 | 82 | -34 | 0 | -57 | 337
6 | 1 | 12 | 297 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 312 | -312 | 87 | -44 | 0 | -54 | 335
6 | 1 | 13 | 293 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 283 | -283 | 99 | -58 | 0 | -57 | 331
6 | 1 | 14 | 290 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 233 | -203 | 117 | -110 | 0 | -56 | 328
6 | 1 | 15 | 291 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 170 | -141 | 113 | -113 | 0 | -48 | 328
6 | 1 | 16 | 300 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 106 | -85 | 110 | -110 | 0 | -31 | 337
6 | 1 | 17 | 305 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 42 | -27 | 112 | -112 | 0 | -36 | 343
6 | 1 | 18 | 306 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 4 | 0 | 114 | -105 | 0 | -47 | 343
6 | 1 | 19 | 313 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | -115 | 0 | -40 | 351
6 | 1 | 20 | 306 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -111 | 0 | -44 | 344
6 | 1 | 21 | 299 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -103 | 0 | -42 | 337
6 | 1 | 22 | 291 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -83 | 0 | -54 | 328
6 | 1 | 23 | 285 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -88 | 0 | -52 | 324
6 | 2 | 0 | 281 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | -82 | 0 | -39 | 319
6 | 2 | 1 | 284 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | -62 | 0 | -57 | 322
6 | 2 | 2 | 292 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | -42 | 0 | -77 | 330
6 | 2 | 3 | 299 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | -80 | 337
6 | 2 | 4 | 300 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 16 | -16 | 28 | -28 | 0 | -77 | 340
6 | 2 | 5 | 306 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 77 | -77 | 25 | -25 | 0 | -31 | 348
6 | 2 | 6 | 299 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 119 | -119 | 21 | -21 | 0 | -5 | 341
6 | 2 | 7 | 299 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 174 | -174 | 23 | -23 | 0 | -4 | 342
6 | 2 | 8 | 310 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 244 | -209 | 24 | 0 | 0 | -57 | 348
6 | 2 | 9 | 325 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 294 | -249 | 29 | 0 | 0 | -57 | 363
6 | 2 | 10 | 329 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 321 | -321 | 35 | -14 | 0 | 0 | 367
6 | 2 | 11 | 337 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 325 | -325 | 39 | -10 | 0 | 0 | 375
6 | 2 | 12 | 327 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 299 | -262 | 38 | 0 | 0 | -57 | 364
6 | 2 | 13 | 330 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 268 | -268 | 32 | -11 | 0 | 0 | 368
6 | 2 | 14 | 329 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 188 | -188 | 30 | -13 | 0 | 0 | 367
6 | 2 | 15 | 318 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 139 | -102 | 22 | 0 | 0 | -57 | 356
6 | 2 | 16 | 328 | 168 | 60 | 131 | 5 | 41 | 88 | -88 | 23 | -6 | 0 | -57 | 365
6 | 2 | 17 | 325 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 33 | -31 | 23 | -23 | 0 | -57 | 362
6 | 2 | 18 | 324 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 3 | -1 | 20 | -20 | 0 | -57 | 362
6 | 2 | 19 | 325 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | -10 | 0 | -57 | 363
6 | 2 | 20 | 317 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -62 | 355
6 | 2 | 21 | 305 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -74 | 343
6 | 2 | 22 | 299 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -80 | 337
6 | 2 | 23 | 292 | 168 | 60 | 143 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -87 | 330
6 | 3 | 0 | 288 | 168 | 60 | 141 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 328
6 | 3 | 1 | 288 | 168 | 60 | 141 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 328
6 | 3 | 2 | 293 | 168 | 60 | 141 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -82 | 334
6 | 3 | 3 | 301 | 168 | 60 | 141 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 | 342
6 | 3 | 4 | 305 | 168 | 60 | 141 | 5 | 41 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | -85 | 345
6 | 3 | 5 | 306 | 168 | 60 | 141 | 5 | 41 | 52 | -34 | 1 | 0 | 0 | -87 | 347
6 | 3 | 6 | 303 | 168 | 60 | 128 | 5 | 41 | 66 | -41 | 4 | 0 | 0 | -87 | 344
6 | 3 | 7 | 305 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 98 | -46 | 5 | 0 | 0 | -87 | 345
6 | 3 | 8 | 315 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 150 | -68 | 8 | 0 | 0 | -92 | 356
6 | 3 | 9 | 325 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 196 | -96 | 13 | 0 | 0 | -92 | 366
6 | 3 | 10 | 330 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 246 | -155 | 26 | 0 | 0 | -92 | 370
6 | 3 | 11 | 335 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 261 | -179 | 41 | 0 | 0 | -92 | 376
6 | 3 | 12 | 326 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 250 | -186 | 50 | 0 | 0 | -92 | 367
6 | 3 | 13 | 327 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 213 | -159 | 59 | 0 | 0 | -92 | 366
6 | 3 | 14 | 325 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 168 | -61 | 83 | -78 | 0 | -92 | 365
6 | 3 | 15 | 318 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 111 | -6 | 96 | -96 | 0 | -92 | 358
6 | 3 | 16 | 317 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 77 | 0 | 114 | -86 | 0 | -92 | 359
6 | 3 | 17 | 317 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 34 | 0 | 128 | -69 | 0 | -92 | 357
6 | 3 | 18 | 318 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 5 | 0 | 144 | -68 | 0 | -92 | 359
6 | 3 | 19 | 325 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | -74 | 0 | -92 | 365
6 | 3 | 20 | 314 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | -71 | 0 | -92 | 354
6 | 3 | 21 | 303 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | -70 | 0 | -92 | 345
6 | 3 | 22 | 299 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | -73 | 0 | -87 | 340
6 | 3 | 23 | 295 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -66 | 0 | -87 | 336
6 | 4 | 0 | 291 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | -78 | 0 | -87 | 332
6 | 4 | 1 | 290 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | -92 | 0 | -87 | 332
6 | 4 | 2 | 298 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | -83 | 0 | -87 | 338
6 | 4 | 3 | 306 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | -79 | 0 | -87 | 346
6 | 4 | 4 | 307 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 8 | 0 | 165 | -83 | 0 | -87 | 348
6 | 4 | 5 | 306 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 20 | 0 | 156 | -117 | 0 | -57 | 347
6 | 4 | 6 | 306 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 29 | 0 | 137 | -107 | 0 | -57 | 347
6 | 4 | 7 | 314 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 42 | 0 | 125 | -102 | 0 | -57 | 355
6 | 4 | 8 | 331 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 58 | 0 | 132 | -114 | 0 | -57 | 372
6 | 4 | 9 | 341 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 74 | 0 | 154 | -133 | 0 | -57 | 383
6 | 4 | 10 | 338 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 83 | 0 | 148 | -140 | 0 | -57 | 379
6 | 4 | 11 | 339 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 96 | -4 | 134 | -134 | 0 | -57 | 380
6 | 4 | 12 | 320 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 98 | -25 | 129 | -129 | 0 | -57 | 361
6 | 4 | 13 | 327 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 103 | -23 | 123 | -123 | 0 | -57 | 368
6 | 4 | 14 | 323 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 101 | -89 | 82 | -82 | 0 | 0 | 363
6 | 4 | 15 | 315 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 84 | -35 | 68 | -68 | 0 | -57 | 356
6 | 4 | 16 | 321 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 57 | -25 | 64 | -64 | 0 | -57 | 362
6 | 4 | 17 | 321 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 25 | 0 | 91 | -90 | 0 | -57 | 362
6 | 4 | 18 | 322 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 3 | 0 | 118 | -93 | 0 | -57 | 362
6 | 4 | 19 | 324 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | -96 | 0 | -57 | 364
6 | 4 | 20 | 315 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | -105 | 0 | -57 | 355
6 | 4 | 21 | 304 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | -110 | 0 | -57 | 345
6 | 4 | 22 | 300 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | -120 | 0 | -57 | 341
6 | 4 | 23 | 297 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | -130 | 0 | -57 | 338
6 | 5 | 0 | 292 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 191 | -142 | 0 | -57 | 333
6 | 5 | 1 | 291 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 187 | -140 | 0 | -57 | 331
6 | 5 | 2 | 298 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 181 | -126 | 0 | -57 | 339
6 | 5 | 3 | 304 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | -117 | 0 | -57 | 345
6 | 5 | 4 | 303 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 14 | 0 | 174 | -127 | 0 | -57 | 345
6 | 5 | 5 | 303 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 52 | 0 | 166 | -158 | 0 | -57 | 344
6 | 5 | 6 | 301 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 92 | -34 | 135 | -135 | 0 | -57 | 342
6 | 5 | 7 | 303 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 139 | -79 | 134 | -134 | 0 | -57 | 344
6 | 5 | 8 | 318 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 192 | -117 | 149 | -149 | 0 | -57 | 359
6 | 5 | 9 | 334 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 221 | -130 | 163 | -163 | 0 | -57 | 375
6 | 5 | 10 | 341 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 222 | -124 | 146 | -146 | 0 | -57 | 382
6 | 5 | 11 | 339 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 203 | -109 | 144 | -144 | 0 | -55 | 380
6 | 5 | 12 | 323 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 179 | -108 | 145 | -145 | 0 | -49 | 363
6 | 5 | 13 | 327 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 148 | -64 | 150 | -150 | 0 | -57 | 368
6 | 5 | 14 | 327 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 120 | -36 | 165 | -165 | 0 | -57 | 368
6 | 5 | 15 | 320 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 84 | -8 | 143 | -143 | 0 | -57 | 361
6 | 5 | 16 | 320 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 66 | -3 | 122 | -122 | 0 | -57 | 361
6 | 5 | 17 | 320 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 32 | 0 | 122 | -105 | 0 | -57 | 360
6 | 5 | 18 | 318 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 4 | 0 | 127 | -92 | 0 | -57 | 358
6 | 5 | 19 | 322 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -96 | 0 | -57 | 362
6 | 5 | 20 | 317 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -96 | 0 | -57 | 358
6 | 5 | 21 | 305 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -95 | 0 | -57 | 346
6 | 5 | 22 | 300 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -88 | 0 | -57 | 341
6 | 5 | 23 | 296 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | -89 | 0 | -57 | 337
6 | 6 | 0 | 290 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -97 | 0 | -57 | 330
6 | 6 | 1 | 291 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | -98 | 0 | -57 | 331
6 | 6 | 2 | 298 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | -95 | 0 | -57 | 338
6 | 6 | 3 | 304 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | -100 | 0 | -57 | 344
6 | 6 | 4 | 307 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 17 | 0 | 165 | -118 | 0 | -57 | 347
6 | 6 | 5 | 309 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 61 | 0 | 163 | -158 | 0 | -57 | 349
6 | 6 | 6 | 307 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 94 | -30 | 160 | -160 | 0 | -57 | 347
6 | 6 | 7 | 313 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 147 | -76 | 158 | -158 | 0 | -57 | 354
6 | 6 | 8 | 327 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 206 | -122 | 162 | -162 | 0 | -57 | 367
6 | 6 | 9 | 340 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 241 | -144 | 159 | -159 | 0 | -57 | 380
6 | 6 | 10 | 344 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 261 | -159 | 162 | -162 | 0 | -57 | 385
6 | 6 | 11 | 342 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 264 | -173 | 144 | -135 | 0 | -57 | 383
6 | 6 | 12 | 330 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 249 | -170 | 137 | -129 | 0 | -57 | 370
6 | 6 | 13 | 333 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 204 | -114 | 146 | -146 | 0 | -57 | 374
6 | 6 | 14 | 330 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 167 | -80 | 171 | -171 | 0 | -57 | 371
6 | 6 | 15 | 327 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 127 | -42 | 154 | -154 | 0 | -57 | 369
6 | 6 | 16 | 329 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 80 | -2 | 140 | -140 | 0 | -57 | 369
6 | 6 | 17 | 321 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 37 | 0 | 130 | -111 | 0 | -57 | 361
6 | 6 | 18 | 321 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 5 | 0 | 126 | -83 | 0 | -57 | 361
6 | 6 | 19 | 325 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -87 | 0 | -57 | 366
6 | 6 | 20 | 316 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | -95 | 0 | -57 | 357
6 | 6 | 21 | 305 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | -96 | 0 | -57 | 346
6 | 6 | 22 | 300 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | -89 | 0 | -57 | 340
6 | 6 | 23 | 296 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | -88 | 0 | -57 | 336
6 | 7 | 0 | 287 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | -98 | 0 | -57 | 328
6 | 7 | 1 | 285 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | -91 | 0 | -57 | 326
6 | 7 | 2 | 292 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | -89 | 0 | -57 | 332
6 | 7 | 3 | 299 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | -94 | 0 | -57 | 340
6 | 7 | 4 | 300 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 15 | 0 | 159 | -116 | 0 | -57 | 341
6 | 7 | 5 | 302 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 57 | 0 | 139 | -136 | 0 | -57 | 343
6 | 7 | 6 | 297 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 82 | -27 | 114 | -114 | 0 | -57 | 338
6 | 7 | 7 | 300 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 126 | -68 | 117 | -117 | 0 | -57 | 341
6 | 7 | 8 | 301 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 174 | -134 | 125 | -125 | 0 | -38 | 342
6 | 7 | 9 | 311 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 213 | -165 | 141 | -141 | 0 | -36 | 352
6 | 7 | 10 | 329 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 208 | -160 | 144 | -144 | 0 | -18 | 370
6 | 7 | 11 | 331 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 179 | -92 | 130 | -130 | 0 | -55 | 372
6 | 7 | 12 | 313 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 139 | -84 | 130 | -130 | 0 | -42 | 353
6 | 7 | 13 | 303 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 123 | -63 | 119 | -119 | 0 | -57 | 343
6 | 7 | 14 | 301 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 110 | -51 | 124 | -124 | 0 | -57 | 342
6 | 7 | 15 | 303 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 94 | -34 | 115 | -115 | 0 | -57 | 344
6 | 7 | 16 | 310 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 66 | -14 | 94 | -94 | 0 | -57 | 350
6 | 7 | 17 | 310 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 28 | 0 | 91 | -80 | 0 | -57 | 351
6 | 7 | 18 | 314 | 168 | 60 | 106 | 5 | 41 | 4 | 0 | 85 | -57 | 0 | -57 | 355
6 | 7 | 19 | 317 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -55 | 0 | -57 | 358
6 | 7 | 20 | 307 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | -33 | 0 | -67 | 348
6 | 7 | 21 | 300 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | -30 | 0 | -66 | 340
6 | 7 | 22 | 291 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | -31 | 0 | -57 | 332
6 | 7 | 23 | 288 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | -37 | 0 | -57 | 329
6 | 8 | 0 | 282 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | -42 | 0 | -57 | 322
6 | 8 | 1 | 281 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | -49 | 0 | -57 | 321
6 | 8 | 2 | 287 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | -45 | 0 | -57 | 327
6 | 8 | 3 | 294 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | -36 | 0 | -57 | 335
6 | 8 | 4 | 296 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 16 | 0 | 59 | -49 | 0 | -57 | 337
6 | 8 | 5 | 299 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 62 | -17 | 71 | -71 | 0 | -57 | 339
6 | 8 | 6 | 285 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 85 | -41 | 68 | -68 | 0 | -57 | 326
6 | 8 | 7 | 277 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 144 | -113 | 65 | -61 | 0 | -57 | 317
6 | 8 | 8 | 296 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 233 | -233 | 72 | -18 | 0 | -57 | 336
6 | 8 | 9 | 306 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 286 | -286 | 79 | -14 | 0 | -57 | 347
6 | 8 | 10 | 307 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 305 | -305 | 87 | -22 | 0 | -57 | 347
6 | 8 | 11 | 316 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 303 | -303 | 81 | -6 | 0 | -57 | 357
6 | 8 | 12 | 309 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 262 | -262 | 85 | -18 | 0 | -57 | 350
6 | 8 | 13 | 298 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 226 | -226 | 84 | -28 | 0 | -57 | 339
6 | 8 | 14 | 294 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 186 | -139 | 87 | -81 | 0 | -57 | 336
6 | 8 | 15 | 294 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 143 | -95 | 63 | -59 | 0 | -57 | 335
6 | 8 | 16 | 299 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 95 | -57 | 54 | -51 | 0 | -57 | 339
6 | 8 | 17 | 304 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 39 | -5 | 63 | -63 | 0 | -57 | 345
6 | 8 | 18 | 306 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 5 | 0 | 82 | -52 | 0 | -57 | 348
6 | 8 | 19 | 311 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -54 | 0 | -57 | 352
6 | 8 | 20 | 307 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -50 | 0 | -57 | 348
6 | 8 | 21 | 298 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | -39 | 0 | -57 | 338
6 | 8 | 22 | 290 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | -33 | 0 | -57 | 331
6 | 8 | 23 | 283 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -43 | 0 | -57 | 324
6 | 9 | 0 | 276 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | -25 | 0 | -59 | 316
6 | 9 | 1 | 274 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | -22 | 0 | -61 | 315
6 | 9 | 2 | 285 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -29 | 0 | -57 | 326
6 | 9 | 3 | 294 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -45 | 0 | -57 | 334
6 | 9 | 4 | 297 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 18 | 0 | 72 | -65 | 0 | -57 | 336
6 | 9 | 5 | 304 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 84 | -33 | 81 | -81 | 0 | -57 | 345
6 | 9 | 6 | 301 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 143 | -84 | 98 | -98 | 0 | -57 | 341
6 | 9 | 7 | 300 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 206 | -153 | 103 | -97 | 0 | -57 | 341
6 | 9 | 8 | 319 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 273 | -273 | 107 | -29 | 0 | -57 | 360
6 | 9 | 9 | 333 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 320 | -320 | 112 | -21 | 0 | -57 | 373
6 | 9 | 10 | 339 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 337 | -337 | 115 | -17 | 0 | -57 | 380
6 | 9 | 11 | 343 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 340 | -340 | 108 | -6 | 0 | -57 | 384
6 | 9 | 12 | 330 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 327 | -327 | 111 | -23 | 0 | -57 | 371
6 | 9 | 13 | 334 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 298 | -298 | 116 | -23 | 0 | -57 | 376
6 | 9 | 14 | 329 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 247 | -168 | 126 | -118 | 0 | -57 | 370
6 | 9 | 15 | 329 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 181 | -59 | 118 | -118 | 0 | -92 | 370
6 | 9 | 16 | 335 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 117 | -4 | 107 | -107 | 0 | -92 | 376
6 | 9 | 17 | 332 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 47 | 0 | 106 | -57 | 0 | -92 | 372
6 | 9 | 18 | 326 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 5 | 0 | 109 | -30 | 0 | -92 | 367
6 | 9 | 19 | 327 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -34 | 0 | -92 | 368
6 | 9 | 20 | 316 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | -54 | 0 | -92 | 356
6 | 9 | 21 | 306 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | -59 | 0 | -92 | 347
6 | 9 | 22 | 300 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -58 | 0 | -87 | 340
6 | 9 | 23 | 294 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -52 | 0 | -87 | 334
6 | 10 | 0 | 288 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -67 | 0 | -87 | 308
6 | 10 | 1 | 287 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -72 | 0 | -87 | 307
6 | 10 | 2 | 291 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | -41 | 0 | -87 | 312
6 | 10 | 3 | 299 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | -29 | 0 | -87 | 319
6 | 10 | 4 | 301 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 18 | -6 | 25 | -25 | 0 | -87 | 322
6 | 10 | 5 | 307 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 77 | -42 | 10 | 0 | 0 | -87 | 327
6 | 10 | 6 | 307 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 131 | -81 | 6 | 0 | 0 | -87 | 327
6 | 10 | 7 | 309 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 192 | -124 | 4 | 0 | 0 | -87 | 329
6 | 10 | 8 | 328 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 262 | -163 | 2 | 0 | 0 | -92 | 348
6 | 10 | 9 | 345 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 312 | -196 | 2 | 0 | 0 | -92 | 365
6 | 10 | 10 | 354 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 329 | -207 | 1 | 0 | 0 | -89 | 373
6 | 10 | 11 | 360 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 334 | -203 | 2 | 0 | 0 | -92 | 381
6 | 10 | 12 | 344 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 319 | -204 | 2 | 0 | 0 | -92 | 365
6 | 10 | 13 | 349 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 283 | -166 | 4 | 0 | 0 | -92 | 369
6 | 10 | 14 | 341 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 232 | -133 | 14 | 0 | 0 | -92 | 361
6 | 10 | 15 | 337 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 163 | -102 | 34 | 0 | 0 | -92 | 358
6 | 10 | 16 | 339 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 99 | -56 | 37 | 0 | 0 | -92 | 359
6 | 10 | 17 | 330 | 168 | 60 | 128 | 5 | 41 | 40 | 0 | 50 | -49 | 0 | -92 | 351
6 | 10 | 18 | 330 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 5 | 0 | 71 | -43 | 0 | -92 | 350
6 | 10 | 19 | 331 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | -38 | 0 | -92 | 351
6 | 10 | 20 | 321 | 168 | 60 | 130 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -44 | 0 | -92 | 341
6 | 10 | 21 | 309 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | -38 | 0 | -92 | 329
6 | 10 | 22 | 305 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -38 | 0 | -87 | 325
6 | 10 | 23 | 298 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -34 | 0 | -87 | 318
6 | 11 | 0 | 291 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | -54 | 0 | -87 | 311
6 | 11 | 1 | 286 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -54 | 0 | -87 | 307
6 | 11 | 2 | 293 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -59 | 0 | -87 | 313
6 | 11 | 3 | 300 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | -62 | 0 | -87 | 320
6 | 11 | 4 | 302 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 11 | 0 | 106 | -70 | 0 | -87 | 322
6 | 11 | 5 | 300 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 34 | 0 | 105 | -79 | 0 | -87 | 320
6 | 11 | 6 | 302 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 56 | 0 | 87 | -81 | 0 | -87 | 322
6 | 11 | 7 | 311 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 78 | -10 | 70 | -70 | 0 | -87 | 331
6 | 11 | 8 | 333 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 100 | -5 | 84 | -84 | 0 | -92 | 353
6 | 11 | 9 | 343 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 117 | -12 | 85 | -85 | 0 | -92 | 363
6 | 11 | 10 | 344 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 137 | -33 | 78 | -73 | 0 | -92 | 364
6 | 11 | 11 | 343 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 138 | -36 | 71 | -66 | 0 | -92 | 363
6 | 11 | 12 | 330 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 128 | -37 | 67 | -63 | 0 | -92 | 349
6 | 11 | 13 | 330 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 114 | -20 | 76 | -76 | 0 | -92 | 350
6 | 11 | 14 | 329 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 105 | -16 | 72 | -72 | 0 | -92 | 349
6 | 11 | 15 | 330 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 88 | -8 | 77 | -77 | 0 | -92 | 350
6 | 11 | 16 | 335 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 52 | 0 | 82 | -57 | 0 | -92 | 355
6 | 11 | 17 | 331 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 18 | 0 | 89 | -53 | 0 | -92 | 351
6 | 11 | 18 | 329 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 3 | 0 | 96 | -51 | 0 | -92 | 350
6 | 11 | 19 | 329 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -52 | 0 | -92 | 349
6 | 11 | 20 | 320 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -47 | 0 | -92 | 340
6 | 11 | 21 | 306 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -59 | 0 | -92 | 327
6 | 11 | 22 | 299 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -64 | 0 | -87 | 320
6 | 11 | 23 | 295 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -67 | 0 | -87 | 315
6 | 12 | 0 | 286 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -74 | 0 | -87 | 306
6 | 12 | 1 | 286 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 145 | -95 | 0 | -87 | 306
6 | 12 | 2 | 291 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | -93 | 0 | -87 | 312
6 | 12 | 3 | 299 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -67 | 0 | -87 | 319
6 | 12 | 4 | 301 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 14 | 0 | 112 | -67 | 0 | -87 | 321
6 | 12 | 5 | 300 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 52 | 0 | 107 | -93 | 0 | -87 | 321
6 | 12 | 6 | 302 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 84 | -17 | 92 | -92 | 0 | -87 | 322
6 | 12 | 7 | 307 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 131 | -89 | 99 | -99 | 0 | -57 | 327
6 | 12 | 8 | 323 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 172 | -120 | 97 | -91 | 0 | -57 | 343
6 | 12 | 9 | 332 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 209 | -148 | 93 | -87 | 0 | -57 | 352
6 | 12 | 10 | 336 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 233 | -233 | 72 | -1 | 0 | -57 | 356
6 | 12 | 11 | 337 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 244 | -226 | 54 | 0 | 0 | -57 | 357
6 | 12 | 12 | 319 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 245 | -244 | 54 | 0 | 0 | -57 | 340
6 | 12 | 13 | 325 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 237 | -229 | 52 | 0 | 0 | -57 | 345
6 | 12 | 14 | 317 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 206 | -206 | 60 | -8 | 0 | -57 | 338
6 | 12 | 15 | 319 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 162 | -133 | 47 | 0 | 0 | -92 | 339
6 | 12 | 16 | 329 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 108 | -68 | 32 | 0 | 0 | -92 | 349
6 | 12 | 17 | 328 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 46 | -15 | 28 | -28 | 0 | -92 | 348
6 | 12 | 18 | 324 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 6 | 0 | 25 | -4 | 0 | -92 | 344
6 | 12 | 19 | 327 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -83 | 347
6 | 12 | 20 | 318 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -78 | 339
6 | 12 | 21 | 306 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -92 | 326
6 | 12 | 22 | 302 | 168 | 60 | 135 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | -87 | 322
6 | 12 | 23 | 298 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | -27 | 0 | -87 | 318
6 | 13 | 0 | 289 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | -37 | 0 | -87 | 310
6 | 13 | 1 | 291 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -47 | 0 | -87 | 311
6 | 13 | 2 | 294 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | -53 | 0 | -87 | 314
6 | 13 | 3 | 302 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -53 | 0 | -87 | 321
6 | 13 | 4 | 302 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 17 | 0 | 102 | -63 | 0 | -87 | 322
6 | 13 | 5 | 307 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 72 | 0 | 105 | -104 | 0 | -87 | 327
6 | 13 | 6 | 305 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 123 | -52 | 90 | -90 | 0 | -87 | 325
6 | 13 | 7 | 308 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 171 | -102 | 86 | -80 | 0 | -87 | 329
6 | 13 | 8 | 321 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 228 | -228 | 90 | -33 | 0 | -57 | 341
6 | 13 | 9 | 330 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 276 | -276 | 86 | -20 | 0 | -57 | 350
6 | 13 | 10 | 330 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 307 | -307 | 86 | -20 | 0 | -57 | 350
6 | 13 | 11 | 338 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 319 | -319 | 74 | -1 | 0 | -57 | 358
6 | 13 | 12 | 329 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 311 | -311 | 76 | -11 | 0 | -57 | 350
6 | 13 | 13 | 334 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 270 | -270 | 82 | -14 | 0 | -57 | 353
6 | 13 | 14 | 331 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 214 | -154 | 87 | -81 | 0 | -57 | 351
6 | 13 | 15 | 329 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 151 | -62 | 78 | -74 | 0 | -92 | 348
6 | 13 | 16 | 335 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 90 | -3 | 78 | -78 | 0 | -92 | 356
6 | 13 | 17 | 329 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 34 | 0 | 84 | -45 | 0 | -92 | 350
6 | 13 | 18 | 324 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 4 | 0 | 84 | -23 | 0 | -92 | 345
6 | 13 | 19 | 327 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -26 | 0 | -92 | 347
6 | 13 | 20 | 319 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -43 | 0 | -92 | 339
6 | 13 | 21 | 308 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -56 | 0 | -92 | 328
6 | 13 | 22 | 302 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -61 | 0 | -87 | 323
6 | 13 | 23 | 298 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -63 | 0 | -87 | 319
6 | 14 | 0 | 292 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -70 | 0 | -88 | 312
6 | 14 | 1 | 291 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -68 | 0 | -88 | 311
6 | 14 | 2 | 293 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -73 | 0 | -88 | 313
6 | 14 | 3 | 300 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -78 | 0 | -88 | 320
6 | 14 | 4 | 301 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 15 | 0 | 132 | -86 | 0 | -88 | 321
6 | 14 | 5 | 301 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 58 | 0 | 131 | -120 | 0 | -88 | 322
6 | 14 | 6 | 295 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 78 | -16 | 120 | -120 | 0 | -88 | 315
6 | 14 | 7 | 296 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 119 | -55 | 113 | -113 | 0 | -88 | 317
6 | 14 | 8 | 302 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 167 | -97 | 117 | -117 | 0 | -89 | 322
6 | 14 | 9 | 306 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 218 | -151 | 119 | -112 | 0 | -89 | 326
6 | 14 | 10 | 314 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 252 | -177 | 121 | -114 | 0 | -89 | 334
6 | 14 | 11 | 321 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 259 | -176 | 108 | -101 | 0 | -89 | 342
6 | 14 | 12 | 310 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 244 | -173 | 111 | -104 | 0 | -89 | 330
6 | 14 | 13 | 309 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 228 | -158 | 120 | -112 | 0 | -89 | 330
6 | 14 | 14 | 311 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 194 | -115 | 133 | -133 | 0 | -89 | 331
6 | 14 | 15 | 310 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 140 | -62 | 120 | -120 | 0 | -89 | 330
6 | 14 | 16 | 312 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 87 | -17 | 108 | -108 | 0 | -89 | 332
6 | 14 | 17 | 313 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 38 | 0 | 102 | -82 | 0 | -89 | 333
6 | 14 | 18 | 311 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 5 | 0 | 101 | -54 | 0 | -89 | 331
6 | 14 | 19 | 314 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -62 | 0 | -89 | 335
6 | 14 | 20 | 307 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | -71 | 0 | -89 | 328
6 | 14 | 21 | 301 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | -78 | 0 | -89 | 321
6 | 14 | 22 | 295 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -72 | 0 | -88 | 315
6 | 14 | 23 | 290 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | -79 | 0 | -88 | 311
6 | 15 | 0 | 281 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -73 | 0 | -88 | 301
6 | 15 | 1 | 281 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -56 | 0 | -88 | 302
6 | 15 | 2 | 285 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -51 | 0 | -88 | 306
6 | 15 | 3 | 295 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -58 | 0 | -88 | 315
6 | 15 | 4 | 299 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 11 | 0 | 96 | -60 | 0 | -88 | 319
6 | 15 | 5 | 295 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 35 | 0 | 74 | -56 | 0 | -88 | 315
6 | 15 | 6 | 291 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 56 | 0 | 61 | -58 | 0 | -88 | 311
6 | 15 | 7 | 288 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 79 | -23 | 57 | -57 | 0 | -88 | 308
6 | 15 | 8 | 295 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 111 | -47 | 75 | -75 | 0 | -89 | 315
6 | 15 | 9 | 303 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 129 | -75 | 80 | -80 | 0 | -71 | 323
6 | 15 | 10 | 303 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 134 | -93 | 87 | -87 | 0 | -57 | 324
6 | 15 | 11 | 302 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 137 | -104 | 80 | -75 | 0 | -57 | 322
6 | 15 | 12 | 300 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 145 | -114 | 76 | -71 | 0 | -57 | 320
6 | 15 | 13 | 298 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 139 | -109 | 69 | -65 | 0 | -57 | 318
6 | 15 | 14 | 300 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 112 | -79 | 48 | -45 | 0 | -57 | 320
6 | 15 | 15 | 300 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 77 | -22 | 48 | -48 | 0 | -89 | 320
6 | 15 | 16 | 302 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 44 | 0 | 50 | -50 | 0 | -89 | 322
6 | 15 | 17 | 305 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 21 | 0 | 62 | -35 | 0 | -89 | 326
6 | 15 | 18 | 309 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 4 | 0 | 66 | -18 | 0 | -89 | 330
6 | 15 | 19 | 313 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | -27 | 0 | -89 | 333
6 | 15 | 20 | 308 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -23 | 0 | -89 | 328
6 | 15 | 21 | 302 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -22 | 0 | -89 | 322
6 | 15 | 22 | 292 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -38 | 0 | -88 | 311
6 | 15 | 23 | 285 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | -42 | 0 | -88 | 306
6 | 16 | 0 | 281 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -28 | 0 | -87 | 301
6 | 16 | 1 | 276 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | -37 | 0 | -87 | 297
6 | 16 | 2 | 289 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | -33 | 0 | -87 | 309
6 | 16 | 3 | 296 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | -37 | 0 | -87 | 316
6 | 16 | 4 | 298 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 14 | 0 | 70 | -38 | 0 | -87 | 318
6 | 16 | 5 | 298 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 45 | 0 | 73 | -56 | 0 | -87 | 318
6 | 16 | 6 | 299 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 71 | -6 | 68 | -68 | 0 | -87 | 318
6 | 16 | 7 | 303 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 102 | -36 | 62 | -59 | 0 | -87 | 322
6 | 16 | 8 | 319 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 146 | -87 | 72 | -67 | 0 | -63 | 341
6 | 16 | 9 | 328 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 195 | -195 | 72 | -8 | 0 | -57 | 347
6 | 16 | 10 | 331 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 236 | -236 | 77 | -10 | 0 | -57 | 351
6 | 16 | 11 | 339 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 254 | -236 | 58 | 0 | 0 | -57 | 360
6 | 16 | 12 | 325 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 246 | -210 | 55 | 0 | 0 | -87 | 345
6 | 16 | 13 | 337 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 220 | -159 | 47 | 0 | 0 | -92 | 357
6 | 16 | 14 | 343 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 176 | -112 | 37 | 0 | 0 | -92 | 363
6 | 16 | 15 | 335 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 122 | -61 | 19 | 0 | 0 | -92 | 355
6 | 16 | 16 | 338 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 64 | -26 | 13 | 0 | 0 | -92 | 359
6 | 16 | 17 | 331 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 25 | 0 | 13 | -2 | 0 | -92 | 351
6 | 16 | 18 | 330 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | -79 | 351
6 | 16 | 19 | 329 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -82 | 349
6 | 16 | 20 | 319 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | -15 | 0 | -92 | 340
6 | 16 | 21 | 308 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | -11 | 0 | -92 | 328
6 | 16 | 22 | 302 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | -10 | 0 | -87 | 321
6 | 16 | 23 | 299 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | -20 | 0 | -87 | 319
6 | 17 | 0 | 293 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -31 | 0 | -87 | 306
6 | 17 | 1 | 291 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | -29 | 0 | -87 | 303
6 | 17 | 2 | 297 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | -30 | 0 | -87 | 309
6 | 17 | 3 | 302 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | -36 | 0 | -87 | 314
6 | 17 | 4 | 306 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 12 | 0 | 69 | -43 | 0 | -87 | 319
6 | 17 | 5 | 305 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 32 | 0 | 58 | -45 | 0 | -87 | 317
6 | 17 | 6 | 303 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 49 | 0 | 49 | -44 | 0 | -87 | 316
6 | 17 | 7 | 308 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 88 | -53 | 48 | -45 | 0 | -57 | 321
6 | 17 | 8 | 328 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 127 | -111 | 45 | 0 | 0 | -57 | 340
6 | 17 | 9 | 339 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 173 | -133 | 36 | 0 | 0 | -57 | 352
6 | 17 | 10 | 343 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 218 | -168 | 30 | 0 | 0 | -57 | 356
6 | 17 | 11 | 348 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 251 | -201 | 35 | 0 | 0 | -57 | 361
6 | 17 | 12 | 339 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 257 | -218 | 35 | 0 | 0 | -57 | 350
6 | 17 | 13 | 348 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 245 | -209 | 49 | 0 | 0 | -57 | 362
6 | 17 | 14 | 348 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 207 | -166 | 42 | 0 | 0 | -57 | 360
6 | 17 | 15 | 344 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 149 | -100 | 36 | 0 | 0 | -85 | 355
6 | 17 | 16 | 350 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 96 | -12 | 39 | -36 | 0 | -92 | 363
6 | 17 | 17 | 343 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 40 | 0 | 56 | -39 | 0 | -92 | 356
6 | 17 | 18 | 337 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 5 | 0 | 71 | -36 | 0 | -92 | 349
6 | 17 | 19 | 337 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -37 | 0 | -92 | 350
6 | 17 | 20 | 328 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | -30 | 0 | -92 | 341
6 | 17 | 21 | 313 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -23 | 0 | -92 | 325
6 | 17 | 22 | 305 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | -46 | 0 | -87 | 318
6 | 17 | 23 | 301 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -53 | 0 | -87 | 312
6 | 18 | 0 | 292 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -69 | 0 | -87 | 305
6 | 18 | 1 | 288 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -75 | 0 | -87 | 301
6 | 18 | 2 | 296 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -79 | 0 | -87 | 308
6 | 18 | 3 | 301 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -73 | 0 | -87 | 314
6 | 18 | 4 | 304 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 18 | 0 | 110 | -83 | 0 | -87 | 317
6 | 18 | 5 | 310 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 73 | -13 | 105 | -105 | 0 | -87 | 322
6 | 18 | 6 | 308 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 133 | -57 | 93 | -93 | 0 | -87 | 321
6 | 18 | 7 | 315 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 195 | -117 | 83 | -78 | 0 | -87 | 328
6 | 18 | 8 | 338 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 260 | -260 | 77 | -1 | 0 | -57 | 351
6 | 18 | 9 | 359 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 305 | -285 | 77 | 0 | 0 | -57 | 372
6 | 18 | 10 | 367 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 324 | -309 | 90 | 0 | 0 | -57 | 380
6 | 18 | 11 | 377 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 326 | -291 | 78 | 0 | 0 | -57 | 388
6 | 18 | 12 | 361 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 309 | -281 | 71 | 0 | 0 | -57 | 374
6 | 18 | 13 | 364 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 274 | -251 | 78 | 0 | 0 | -57 | 376
6 | 18 | 14 | 354 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 224 | -218 | 85 | 0 | 0 | -57 | 367
6 | 18 | 15 | 355 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 164 | -63 | 75 | -70 | 0 | -92 | 367
6 | 18 | 16 | 364 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 108 | -6 | 69 | -69 | 0 | -92 | 377
6 | 18 | 17 | 356 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 45 | 0 | 77 | -44 | 0 | -92 | 369
6 | 18 | 18 | 343 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 6 | 0 | 75 | -39 | 0 | -92 | 356
6 | 18 | 19 | 342 | 168 | 60 | 133 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | -30 | 0 | -92 | 354
6 | 18 | 20 | 330 | 168 | 60 | 131 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | -32 | 0 | -92 | 343
6 | 18 | 21 | 316 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | -24 | 0 | -92 | 328
6 | 18 | 22 | 307 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | -24 | 0 | -87 | 319
6 | 18 | 23 | 301 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | -41 | 0 | -87 | 313
6 | 19 | 0 | 294 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -20 | 0 | -87 | 307
6 | 19 | 1 | 291 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | -23 | 0 | -87 | 303
6 | 19 | 2 | 296 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | -20 | 0 | -87 | 310
6 | 19 | 3 | 301 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | -16 | 0 | -87 | 314
6 | 19 | 4 | 304 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 17 | 0 | 44 | -24 | 0 | -87 | 316
6 | 19 | 5 | 311 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 71 | -16 | 44 | -44 | 0 | -87 | 324
6 | 19 | 6 | 313 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 135 | -96 | 42 | 0 | 0 | -87 | 325
6 | 19 | 7 | 316 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 197 | -152 | 40 | 0 | 0 | -87 | 329
6 | 19 | 8 | 340 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 260 | -260 | 40 | -20 | 0 | 0 | 351
6 | 19 | 9 | 366 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 306 | -209 | 42 | 0 | 0 | -92 | 378
6 | 19 | 10 | 373 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 325 | -242 | 27 | 0 | 0 | -57 | 385
6 | 19 | 11 | 379 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 327 | -240 | 29 | 0 | 0 | -57 | 391
6 | 19 | 12 | 366 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 317 | -245 | 32 | 0 | 0 | -57 | 379
6 | 19 | 13 | 373 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 284 | -204 | 29 | 0 | 0 | -57 | 384
6 | 19 | 14 | 364 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 232 | -129 | 30 | 0 | 0 | -92 | 377
6 | 19 | 15 | 359 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 170 | -86 | 24 | 0 | 0 | -92 | 371
6 | 19 | 16 | 369 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 110 | -43 | 13 | 0 | 0 | -92 | 382
6 | 19 | 17 | 360 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -91 | 373
6 | 19 | 18 | 347 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -65 | 359
6 | 19 | 19 | 344 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -53 | 356
6 | 19 | 20 | 333 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -62 | 345
6 | 19 | 21 | 318 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -77 | 331
6 | 19 | 22 | 307 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -87 | 319
6 | 19 | 23 | 301 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | -12 | 0 | -87 | 313
6 | 20 | 0 | 294 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -77 | 307
6 | 20 | 1 | 291 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -73 | 304
6 | 20 | 2 | 295 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -76 | 307
6 | 20 | 3 | 302 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -84 | 314
6 | 20 | 4 | 305 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 16 | 0 | 17 | -1 | 0 | -87 | 318
6 | 20 | 5 | 308 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 64 | -32 | 20 | 0 | 0 | -87 | 320
6 | 20 | 6 | 307 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 122 | -68 | 19 | 0 | 0 | -87 | 320
6 | 20 | 7 | 318 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 183 | -114 | 18 | 0 | 0 | -87 | 331
6 | 20 | 8 | 342 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 248 | -183 | 16 | 0 | 0 | -57 | 355
6 | 20 | 9 | 366 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 288 | -200 | 16 | 0 | 0 | -57 | 378
6 | 20 | 10 | 374 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 303 | -206 | 15 | 0 | 0 | -57 | 386
6 | 20 | 11 | 380 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 308 | -204 | 14 | 0 | 0 | -57 | 392
6 | 20 | 12 | 365 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 301 | -211 | 13 | 0 | 0 | -57 | 378
6 | 20 | 13 | 375 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 273 | -172 | 12 | 0 | 0 | -57 | 389
6 | 20 | 14 | 374 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 224 | -125 | 9 | 0 | 0 | -57 | 387
6 | 20 | 15 | 369 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 154 | -45 | 10 | 0 | 0 | -92 | 382
6 | 20 | 16 | 370 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 93 | -25 | 8 | 0 | 0 | -92 | 383
6 | 20 | 17 | 356 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | -82 | 369
6 | 20 | 18 | 344 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | -67 | 357
6 | 20 | 19 | 341 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -70 | 354
6 | 20 | 20 | 330 | 168 | 60 | 132 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -82 | 343
6 | 20 | 21 | 316 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | -3 | 0 | -92 | 329
6 | 20 | 22 | 308 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | -4 | 0 | -87 | 321
6 | 20 | 23 | 301 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -87 | 314
6 | 21 | 0 | 294 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -36 | 0 | -88 | 306
6 | 21 | 1 | 292 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -37 | 0 | -88 | 305
6 | 21 | 2 | 295 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | -44 | 0 | -88 | 307
6 | 21 | 3 | 302 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | -36 | 0 | -88 | 314
6 | 21 | 4 | 302 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 11 | 0 | 80 | -53 | 0 | -88 | 314
6 | 21 | 5 | 299 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 34 | 0 | 91 | -82 | 0 | -88 | 312
6 | 21 | 6 | 296 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 55 | -5 | 85 | -85 | 0 | -88 | 308
6 | 21 | 7 | 300 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 86 | -17 | 83 | -83 | 0 | -88 | 312
6 | 21 | 8 | 312 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 115 | -33 | 97 | -97 | 0 | -89 | 324
6 | 21 | 9 | 323 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 138 | -77 | 110 | -110 | 0 | -57 | 335
6 | 21 | 10 | 321 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 145 | -86 | 106 | -106 | 0 | -57 | 333
6 | 21 | 11 | 325 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 154 | -91 | 115 | -115 | 0 | -57 | 337
6 | 21 | 12 | 325 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 139 | -76 | 114 | -114 | 0 | -57 | 337
6 | 21 | 13 | 322 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 103 | -44 | 114 | -114 | 0 | -57 | 333
6 | 21 | 14 | 320 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 79 | -7 | 115 | -115 | 0 | -71 | 332
6 | 21 | 15 | 320 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 55 | -4 | 132 | -132 | 0 | -57 | 333
6 | 21 | 16 | 326 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 29 | 0 | 156 | -107 | 0 | -89 | 338
6 | 21 | 17 | 327 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 11 | 0 | 172 | -109 | 0 | -89 | 339
6 | 21 | 18 | 326 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 2 | 0 | 179 | -108 | 0 | -89 | 338
6 | 21 | 19 | 327 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | -108 | 0 | -89 | 339
6 | 21 | 20 | 318 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | -103 | 0 | -89 | 331
6 | 21 | 21 | 307 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | -113 | 0 | -89 | 319
6 | 21 | 22 | 302 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | -111 | 0 | -88 | 314
6 | 21 | 23 | 298 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | -111 | 0 | -88 | 310
6 | 22 | 0 | 291 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | -106 | 0 | -88 | 303
6 | 22 | 1 | 289 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | -99 | 0 | -88 | 301
6 | 22 | 2 | 294 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | -88 | 0 | -88 | 307
6 | 22 | 3 | 300 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | -87 | 0 | -88 | 313
6 | 22 | 4 | 302 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 9 | 0 | 132 | -89 | 0 | -88 | 315
6 | 22 | 5 | 299 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 18 | 0 | 122 | -85 | 0 | -88 | 311
6 | 22 | 6 | 296 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 28 | 0 | 104 | -80 | 0 | -88 | 309
6 | 22 | 7 | 297 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 44 | -14 | 98 | -98 | 0 | -57 | 310
6 | 22 | 8 | 304 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 64 | -21 | 109 | -109 | 0 | -57 | 317
6 | 22 | 9 | 309 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 80 | -33 | 113 | -113 | 0 | -57 | 321
6 | 22 | 10 | 305 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 102 | -59 | 125 | -125 | 0 | -57 | 317
6 | 22 | 11 | 309 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 102 | -55 | 124 | -124 | 0 | -57 | 321
6 | 22 | 12 | 311 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 106 | -57 | 129 | -129 | 0 | -57 | 324
6 | 22 | 13 | 306 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 87 | -44 | 128 | -128 | 0 | -57 | 318
6 | 22 | 14 | 305 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 79 | -5 | 138 | -138 | 0 | -89 | 317
6 | 22 | 15 | 305 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 56 | -14 | 131 | -131 | 0 | -57 | 317
6 | 22 | 16 | 306 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 40 | 0 | 121 | -101 | 0 | -89 | 318
6 | 22 | 17 | 312 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 20 | 0 | 121 | -85 | 0 | -89 | 325
6 | 22 | 18 | 315 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 3 | 0 | 123 | -69 | 0 | -89 | 327
6 | 22 | 19 | 318 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | -71 | 0 | -89 | 330
6 | 22 | 20 | 313 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | -74 | 0 | -89 | 326
6 | 22 | 21 | 303 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -73 | 0 | -89 | 316
6 | 22 | 22 | 295 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -80 | 0 | -88 | 307
6 | 22 | 23 | 291 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -76 | 0 | -88 | 304
6 | 23 | 0 | 281 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -74 | 0 | -87 | 293
6 | 23 | 1 | 276 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -79 | 0 | -87 | 288
6 | 23 | 2 | 285 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -80 | 0 | -87 | 297
6 | 23 | 3 | 294 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -77 | 0 | -87 | 306
6 | 23 | 4 | 295 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 17 | 0 | 99 | -77 | 0 | -87 | 308
6 | 23 | 5 | 300 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 68 | -13 | 96 | -96 | 0 | -87 | 312
6 | 23 | 6 | 304 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 108 | -35 | 97 | -97 | 0 | -87 | 316
6 | 23 | 7 | 314 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 157 | -79 | 92 | -86 | 0 | -87 | 327
6 | 23 | 8 | 331 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 208 | -108 | 94 | -88 | 0 | -92 | 344
6 | 23 | 9 | 360 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 252 | -211 | 94 | 0 | 0 | -92 | 373
6 | 23 | 10 | 366 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 276 | -230 | 94 | 0 | 0 | -92 | 378
6 | 23 | 11 | 370 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 281 | -227 | 90 | 0 | 0 | -92 | 383
6 | 23 | 12 | 350 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 257 | -223 | 90 | 0 | 0 | -92 | 363
6 | 23 | 13 | 360 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 224 | -95 | 91 | -85 | 0 | -92 | 374
6 | 23 | 14 | 353 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 187 | -70 | 88 | -83 | 0 | -92 | 364
6 | 23 | 15 | 350 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 142 | -40 | 82 | -77 | 0 | -92 | 363
6 | 23 | 16 | 350 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 93 | 0 | 76 | -76 | 0 | -92 | 363
6 | 23 | 17 | 343 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 43 | 0 | 85 | -42 | 0 | -92 | 356
6 | 23 | 18 | 337 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 7 | 0 | 83 | -22 | 0 | -92 | 350
6 | 23 | 19 | 338 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -24 | 0 | -92 | 350
6 | 23 | 20 | 328 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -38 | 0 | -92 | 341
6 | 23 | 21 | 315 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -46 | 0 | -92 | 328
6 | 23 | 22 | 305 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -60 | 0 | -87 | 319
6 | 23 | 23 | 298 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -68 | 0 | -87 | 311
6 | 24 | 0 | 289 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -79 | 0 | -88 | 289
6 | 24 | 1 | 285 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -82 | 0 | -87 | 285
6 | 24 | 2 | 291 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -82 | 0 | -87 | 291
6 | 24 | 3 | 299 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -87 | 0 | -87 | 299
6 | 24 | 4 | 302 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 17 | 0 | 124 | -93 | 0 | -87 | 302
6 | 24 | 5 | 310 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 77 | -12 | 122 | -122 | 0 | -87 | 310
6 | 24 | 6 | 310 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 137 | -72 | 109 | -109 | 0 | -87 | 310
6 | 24 | 7 | 317 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 197 | -131 | 101 | -94 | 0 | -88 | 317
6 | 24 | 8 | 342 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 260 | -256 | 98 | 0 | 0 | -92 | 342
6 | 24 | 9 | 366 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 308 | -271 | 90 | 0 | 0 | -93 | 366
6 | 24 | 10 | 376 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 327 | -280 | 89 | 0 | 0 | -92 | 376
6 | 24 | 11 | 380 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 332 | -271 | 79 | 0 | 0 | -93 | 380
6 | 24 | 12 | 366 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 320 | -276 | 80 | 0 | 0 | -91 | 366
6 | 24 | 13 | 378 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 290 | -239 | 87 | 0 | 0 | -93 | 378
6 | 24 | 14 | 371 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 239 | -201 | 92 | 0 | 0 | -92 | 371
6 | 24 | 15 | 365 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 175 | -76 | 82 | -77 | 0 | -91 | 365
6 | 24 | 16 | 375 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 117 | -16 | 78 | -78 | 0 | -92 | 375
6 | 24 | 17 | 366 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 51 | 0 | 85 | -44 | 0 | -93 | 366
6 | 24 | 18 | 350 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 7 | 0 | 84 | -37 | 0 | -93 | 350
6 | 24 | 19 | 347 | 168 | 60 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -38 | 0 | -93 | 347
6 | 24 | 20 | 335 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -38 | 0 | -93 | 335
6 | 24 | 21 | 320 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -54 | 0 | -93 | 320
6 | 24 | 22 | 307 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -68 | 0 | -88 | 307
6 | 24 | 23 | 300 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -75 | 0 | -87 | 300
6 | 25 | 0 | 292 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -62 | 0 | -87 | 292
6 | 25 | 1 | 291 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -63 | 0 | -87 | 291
6 | 25 | 2 | 296 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -68 | 0 | -87 | 296
6 | 25 | 3 | 303 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -72 | 0 | -88 | 303
6 | 25 | 4 | 306 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 18 | 0 | 104 | -75 | 0 | -87 | 306
6 | 25 | 5 | 314 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 79 | -9 | 109 | -109 | 0 | -88 | 314
6 | 25 | 6 | 313 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 136 | -68 | 94 | -94 | 0 | -87 | 313
6 | 25 | 7 | 321 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 196 | -126 | 87 | -82 | 0 | -86 | 321
6 | 25 | 8 | 352 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 258 | -235 | 90 | 0 | 0 | -93 | 352
6 | 25 | 9 | 381 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 308 | -254 | 87 | 0 | 0 | -92 | 381
6 | 25 | 10 | 393 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 330 | -264 | 86 | 0 | 0 | -92 | 393
6 | 25 | 11 | 402 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 333 | -243 | 72 | 0 | 0 | -93 | 402
6 | 25 | 12 | 385 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 317 | -245 | 73 | 0 | 0 | -93 | 385
6 | 25 | 13 | 394 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 284 | -206 | 76 | 0 | 0 | -93 | 394
6 | 25 | 14 | 387 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 232 | -168 | 82 | 0 | 0 | -93 | 387
6 | 25 | 15 | 381 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 169 | -54 | 73 | -68 | 0 | -92 | 381
6 | 25 | 16 | 385 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 103 | 0 | 67 | -59 | 0 | -92 | 385
6 | 25 | 17 | 368 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 44 | 0 | 84 | -43 | 0 | -93 | 368
6 | 25 | 18 | 355 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 7 | 0 | 81 | -38 | 0 | -92 | 355
6 | 25 | 19 | 352 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -38 | 0 | -92 | 352
6 | 25 | 20 | 338 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -34 | 0 | -92 | 338
6 | 25 | 21 | 323 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -37 | 0 | -92 | 323
6 | 25 | 22 | 310 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | -60 | 0 | -87 | 310
6 | 25 | 23 | 303 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -72 | 0 | -86 | 303
6 | 26 | 0 | 295 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -57 | 0 | -87 | 295
6 | 26 | 1 | 292 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -66 | 0 | -87 | 292
6 | 26 | 2 | 296 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | -54 | 0 | -88 | 296
6 | 26 | 3 | 302 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -57 | 0 | -87 | 302
6 | 26 | 4 | 305 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 12 | 0 | 107 | -66 | 0 | -87 | 305
6 | 26 | 5 | 306 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 35 | 0 | 89 | -70 | 0 | -87 | 306
6 | 26 | 6 | 309 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 58 | 0 | 78 | -78 | 0 | -87 | 309
6 | 26 | 7 | 319 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 82 | -12 | 73 | -73 | 0 | -87 | 319
6 | 26 | 8 | 339 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 116 | -22 | 74 | -74 | 0 | -92 | 339
6 | 26 | 9 | 361 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 148 | -75 | 40 | 0 | 0 | -91 | 361
6 | 26 | 10 | 365 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 180 | -86 | 24 | 0 | 0 | -92 | 365
6 | 26 | 11 | 376 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 210 | -104 | 24 | 0 | 0 | -91 | 376
6 | 26 | 12 | 375 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 203 | -99 | 24 | 0 | 0 | -92 | 375
6 | 26 | 13 | 381 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 184 | -78 | 22 | 0 | 0 | -92 | 381
6 | 26 | 14 | 380 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 149 | -55 | 22 | 0 | 0 | -91 | 380
6 | 26 | 15 | 385 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 103 | -1 | 48 | -45 | 0 | -93 | 385
6 | 26 | 16 | 380 | 168 | 60 | 131 | 5 | 41 | 49 | 0 | 54 | -36 | 0 | -92 | 380
6 | 26 | 17 | 366 | 168 | 60 | 131 | 5 | 41 | 18 | 0 | 57 | -21 | 0 | -93 | 366
6 | 26 | 18 | 357 | 168 | 60 | 131 | 5 | 41 | 3 | 0 | 58 | -16 | 0 | -93 | 357
6 | 26 | 19 | 353 | 168 | 60 | 131 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | -14 | 0 | -92 | 353
6 | 26 | 20 | 339 | 168 | 60 | 131 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | -19 | 0 | -92 | 339
6 | 26 | 21 | 324 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | -21 | 0 | -92 | 324
6 | 26 | 22 | 314 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | -20 | 0 | -87 | 314
6 | 26 | 23 | 306 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | -14 | 0 | -87 | 306
6 | 27 | 0 | 298 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -74 | 298
6 | 27 | 1 | 295 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -71 | 295
6 | 27 | 2 | 299 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -75 | 299
6 | 27 | 3 | 307 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -76 | 307
6 | 27 | 4 | 311 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | -81 | 311
6 | 27 | 5 | 311 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 37 | -2 | 11 | 0 | 0 | -87 | 311
6 | 27 | 6 | 313 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 58 | -14 | 20 | 0 | 0 | -87 | 313
6 | 27 | 7 | 322 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 95 | -38 | 21 | 0 | 0 | -87 | 322
6 | 27 | 8 | 352 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 144 | -92 | 27 | 0 | 0 | -58 | 352
6 | 27 | 9 | 376 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 187 | -121 | 35 | 0 | 0 | -57 | 376
6 | 27 | 10 | 390 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 204 | -128 | 40 | 0 | 0 | -58 | 390
6 | 27 | 11 | 378 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 197 | -134 | 40 | 0 | 0 | -57 | 378
6 | 27 | 12 | 356 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 175 | -131 | 38 | 0 | 0 | -58 | 356
6 | 27 | 13 | 369 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 150 | -100 | 43 | 0 | 0 | -57 | 369
6 | 27 | 14 | 366 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 113 | -26 | 52 | -49 | 0 | -58 | 366
6 | 27 | 15 | 353 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 87 | -13 | 48 | -45 | 0 | -58 | 353
6 | 27 | 16 | 347 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 59 | 0 | 50 | -20 | 0 | -92 | 347
6 | 27 | 17 | 337 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 32 | 0 | 46 | -12 | 0 | -92 | 337
6 | 27 | 18 | 331 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 6 | 0 | 45 | -3 | 0 | -91 | 331
6 | 27 | 19 | 331 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | -1 | 0 | -92 | 331
6 | 27 | 20 | 322 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -88 | 322
6 | 27 | 21 | 310 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -87 | 310
6 | 27 | 22 | 304 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -83 | 304
6 | 27 | 23 | 299 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -78 | 299
6 | 28 | 0 | 291 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -84 | 291
6 | 28 | 1 | 287 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -82 | 287
6 | 28 | 2 | 291 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -87 | 291
6 | 28 | 3 | 299 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | -2 | 0 | -88 | 299
6 | 28 | 4 | 300 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 15 | 0 | 30 | -5 | 0 | -88 | 300
6 | 28 | 5 | 304 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 66 | -31 | 22 | 0 | 0 | -88 | 304
6 | 28 | 6 | 300 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 108 | -63 | 16 | 0 | 0 | -88 | 300
6 | 28 | 7 | 300 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 163 | -114 | 11 | 0 | 0 | -87 | 300
6 | 28 | 8 | 307 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 225 | -203 | 15 | 0 | 0 | -57 | 307
6 | 28 | 9 | 319 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 282 | -249 | 15 | 0 | 0 | -56 | 319
6 | 28 | 10 | 327 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 322 | -279 | 14 | 0 | 0 | -57 | 327
6 | 28 | 11 | 329 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 330 | -291 | 20 | 0 | 0 | -57 | 329
6 | 28 | 12 | 326 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 318 | -286 | 24 | 0 | 0 | -58 | 326
6 | 28 | 13 | 323 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 290 | -261 | 24 | 0 | 0 | -58 | 323
6 | 28 | 14 | 318 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 240 | -221 | 29 | 0 | 0 | -58 | 318
6 | 28 | 15 | 318 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 178 | -133 | 35 | 0 | 0 | -90 | 318
6 | 28 | 16 | 327 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 118 | -78 | 28 | 0 | 0 | -89 | 327
6 | 28 | 17 | 330 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 50 | 0 | 29 | -22 | 0 | -89 | 330
6 | 28 | 18 | 324 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | -88 | 324
6 | 28 | 19 | 326 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 326
6 | 28 | 20 | 318 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -82 | 318
6 | 28 | 21 | 305 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -75 | 305
6 | 28 | 22 | 299 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -74 | 299
6 | 28 | 23 | 291 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | -6 | 0 | -89 | 291
6 | 29 | 0 | 281 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -47 | 0 | -88 | 281
6 | 29 | 1 | 278 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -47 | 0 | -88 | 278
6 | 29 | 2 | 286 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -55 | 0 | -88 | 286
6 | 29 | 3 | 294 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -55 | 0 | -87 | 294
6 | 29 | 4 | 296 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 16 | 0 | 97 | -69 | 0 | -88 | 296
6 | 29 | 5 | 300 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 73 | -11 | 102 | -102 | 0 | -88 | 300
6 | 29 | 6 | 297 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 127 | -68 | 88 | -88 | 0 | -88 | 297
6 | 29 | 7 | 296 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 188 | -167 | 83 | -78 | 0 | -56 | 296
6 | 29 | 8 | 306 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 256 | -256 | 92 | -55 | 0 | -57 | 306
6 | 29 | 9 | 316 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 305 | -305 | 97 | -50 | 0 | -57 | 316
6 | 29 | 10 | 326 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 329 | -329 | 111 | -54 | 0 | -57 | 326
6 | 29 | 11 | 331 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 333 | -333 | 108 | -46 | 0 | -57 | 331
6 | 29 | 12 | 331 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 320 | -320 | 105 | -44 | 0 | -56 | 331
6 | 29 | 13 | 329 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 292 | -292 | 107 | -48 | 0 | -57 | 329
6 | 29 | 14 | 327 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 241 | -191 | 118 | -111 | 0 | -57 | 327
6 | 29 | 15 | 327 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 178 | -88 | 114 | -114 | 0 | -90 | 327
6 | 29 | 16 | 333 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 115 | -38 | 100 | -100 | 0 | -90 | 333
6 | 29 | 17 | 338 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 47 | 0 | 100 | -76 | 0 | -90 | 338
6 | 29 | 18 | 334 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 6 | 0 | 101 | -42 | 0 | -89 | 334
6 | 29 | 19 | 339 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -40 | 0 | -89 | 339
6 | 29 | 20 | 330 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -45 | 0 | -88 | 330
6 | 29 | 21 | 317 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -57 | 0 | -89 | 317
6 | 29 | 22 | 304 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -68 | 0 | -87 | 304
6 | 29 | 23 | 299 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -63 | 0 | -88 | 299
6 | 30 | 0 | 289 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -56 | 0 | -86 | 289
6 | 30 | 1 | 286 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -61 | 0 | -86 | 286
6 | 30 | 2 | 292 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -56 | 0 | -87 | 292
6 | 30 | 3 | 300 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -54 | 0 | -86 | 300
6 | 30 | 4 | 300 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 9 | 0 | 107 | -55 | 0 | -87 | 300
6 | 30 | 5 | 301 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 42 | 0 | 109 | -88 | 0 | -87 | 301
6 | 30 | 6 | 306 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 82 | -14 | 102 | -102 | 0 | -87 | 306
6 | 30 | 7 | 321 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 114 | -31 | 94 | -94 | 0 | -87 | 321
6 | 30 | 8 | 347 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 148 | -34 | 93 | -93 | 0 | -92 | 347
6 | 30 | 9 | 382 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 166 | -24 | 98 | -92 | 0 | -91 | 382
6 | 30 | 10 | 385 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 179 | -33 | 95 | -89 | 0 | -92 | 385
6 | 30 | 11 | 379 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 152 | -14 | 79 | -74 | 0 | -92 | 379
6 | 30 | 12 | 361 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 132 | -45 | 81 | -81 | 0 | -57 | 361
6 | 30 | 13 | 364 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 107 | -27 | 92 | -92 | 0 | -57 | 364
6 | 30 | 14 | 359 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 92 | 0 | 102 | -88 | 0 | -91 | 359
6 | 30 | 15 | 360 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 71 | 0 | 102 | -76 | 0 | -92 | 360
6 | 30 | 16 | 362 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 50 | 0 | 97 | -48 | 0 | -92 | 362
6 | 30 | 17 | 353 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 22 | 0 | 100 | -32 | 0 | -93 | 353
6 | 30 | 18 | 348 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 3 | 0 | 100 | -21 | 0 | -91 | 348
6 | 30 | 19 | 349 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -22 | 0 | -92 | 349
6 | 30 | 20 | 339 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -35 | 0 | -91 | 339
6 | 30 | 21 | 325 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -47 | 0 | -92 | 325
6 | 30 | 22 | 310 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -62 | 0 | -87 | 310
6 | 30 | 23 | 302 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -64 | 0 | -87 | 302
7 | 1 | 0 | 261 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -74 | 0 | -87 | 270
7 | 1 | 1 | 254 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -83 | 0 | -87 | 264
7 | 1 | 2 | 261 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -76 | 0 | -87 | 270
7 | 1 | 3 | 274 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -63 | 0 | -87 | 284
7 | 1 | 4 | 278 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 10 | 0 | 114 | -67 | 0 | -87 | 288
7 | 1 | 5 | 281 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 46 | 0 | 113 | -101 | 0 | -87 | 289
7 | 1 | 6 | 286 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 89 | -25 | 100 | -100 | 0 | -87 | 295
7 | 1 | 7 | 303 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 149 | -73 | 84 | -78 | 0 | -87 | 313
7 | 1 | 8 | 340 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 216 | -172 | 80 | 0 | 0 | -92 | 350
7 | 1 | 9 | 368 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 271 | -191 | 72 | 0 | 0 | -92 | 378
7 | 1 | 10 | 385 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 298 | -181 | 51 | 0 | 0 | -92 | 395
7 | 1 | 11 | 395 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 297 | -155 | 36 | 0 | 0 | -92 | 405
7 | 1 | 12 | 381 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 274 | -142 | 32 | 0 | 0 | -92 | 391
7 | 1 | 13 | 387 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 241 | -107 | 28 | 0 | 0 | -92 | 396
7 | 1 | 14 | 381 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 192 | -68 | 11 | 0 | 0 | -92 | 389
7 | 1 | 15 | 377 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 137 | -30 | 10 | 0 | 0 | -92 | 387
7 | 1 | 16 | 374 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 83 | -18 | 10 | 0 | 0 | -92 | 382
7 | 1 | 17 | 364 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -72 | 374
7 | 1 | 18 | 353 | 168 | 63 | 125 | 5 | 41 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 362
7 | 1 | 19 | 352 | 168 | 65 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 361
7 | 1 | 20 | 336 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -67 | 345
7 | 1 | 21 | 316 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -86 | 324
7 | 1 | 22 | 300 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | -87 | 309
7 | 1 | 23 | 287 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | -8 | 0 | -87 | 297
7 | 2 | 0 | 270 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | -4 | 0 | -87 | 279
7 | 2 | 1 | 265 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | -3 | 0 | -87 | 274
7 | 2 | 2 | 270 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | -4 | 0 | -87 | 279
7 | 2 | 3 | 281 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | -7 | 0 | -87 | 290
7 | 2 | 4 | 282 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 8 | 0 | 21 | -9 | 0 | -87 | 290
7 | 2 | 5 | 282 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 31 | 0 | 24 | -11 | 0 | -87 | 291
7 | 2 | 6 | 286 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 51 | 0 | 33 | -23 | 0 | -87 | 294
7 | 2 | 7 | 305 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 78 | 0 | 32 | -30 | 0 | -87 | 314
7 | 2 | 8 | 333 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 109 | -30 | 32 | 0 | 0 | -92 | 342
7 | 2 | 9 | 352 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 129 | -36 | 32 | 0 | 0 | -89 | 361
7 | 2 | 10 | 363 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 155 | -72 | 22 | 0 | 0 | -57 | 373
7 | 2 | 11 | 372 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 150 | -47 | 27 | 0 | 0 | -78 | 380
7 | 2 | 12 | 351 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 133 | -34 | 26 | 0 | 0 | -92 | 359
7 | 2 | 13 | 365 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 116 | -28 | 20 | 0 | 0 | -92 | 373
7 | 2 | 14 | 359 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 93 | -24 | 14 | 0 | 0 | -92 | 368
7 | 2 | 15 | 358 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 63 | -20 | 17 | 0 | 0 | -92 | 367
7 | 2 | 16 | 360 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | -84 | 369
7 | 2 | 17 | 349 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | -76 | 358
7 | 2 | 18 | 344 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | -71 | 352
7 | 2 | 19 | 339 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -79 | 349
7 | 2 | 20 | 322 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | -8 | 0 | -92 | 332
7 | 2 | 21 | 303 | 168 | 60 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | -10 | 0 | -92 | 312
7 | 2 | 22 | 291 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | -12 | 0 | -87 | 300
7 | 2 | 23 | 276 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | -11 | 0 | -87 | 285
7 | 3 | 0 | 266 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | -50 | 0 | -87 | 275
7 | 3 | 1 | 260 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -65 | 0 | -87 | 269
7 | 3 | 2 | 265 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | -67 | 0 | -87 | 273
7 | 3 | 3 | 278 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -80 | 0 | -87 | 286
7 | 3 | 4 | 282 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 7 | 0 | 133 | -83 | 0 | -87 | 292
7 | 3 | 5 | 285 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 28 | 0 | 127 | -96 | 0 | -87 | 294
7 | 3 | 6 | 286 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 44 | 0 | 113 | -97 | 0 | -87 | 295
7 | 3 | 7 | 299 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 67 | 0 | 104 | -97 | 0 | -87 | 309
7 | 3 | 8 | 332 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 102 | 0 | 110 | -100 | 0 | -92 | 342
7 | 3 | 9 | 349 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 125 | -31 | 112 | -112 | 0 | -57 | 359
7 | 3 | 10 | 350 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 146 | -52 | 106 | -106 | 0 | -57 | 359
7 | 3 | 11 | 358 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 173 | -77 | 104 | -97 | 0 | -57 | 368
7 | 3 | 12 | 350 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 189 | -101 | 106 | -99 | 0 | -57 | 360
7 | 3 | 13 | 361 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 180 | -47 | 107 | -100 | 0 | -92 | 370
7 | 3 | 14 | 366 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 148 | -9 | 119 | -119 | 0 | -92 | 375
7 | 3 | 15 | 361 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 104 | 0 | 114 | -97 | 0 | -92 | 370
7 | 3 | 16 | 362 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 63 | 0 | 111 | -63 | 0 | -92 | 371
7 | 3 | 17 | 355 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 27 | 0 | 116 | -42 | 0 | -92 | 364
7 | 3 | 18 | 350 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 4 | 0 | 122 | -32 | 0 | -92 | 360
7 | 3 | 19 | 349 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -37 | 0 | -92 | 357
7 | 3 | 20 | 334 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | -52 | 0 | -92 | 343
7 | 3 | 21 | 316 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | -66 | 0 | -92 | 325
7 | 3 | 22 | 301 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -82 | 0 | -87 | 310
7 | 3 | 23 | 289 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | -86 | 0 | -87 | 298
7 | 4 | 0 | 277 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -93 | 0 | -87 | 286
7 | 4 | 1 | 269 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -101 | 0 | -87 | 278
7 | 4 | 2 | 275 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -94 | 0 | -87 | 285
7 | 4 | 3 | 285 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | -87 | 0 | -87 | 295
7 | 4 | 4 | 289 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 7 | 0 | 144 | -88 | 0 | -87 | 298
7 | 4 | 5 | 288 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 28 | 0 | 129 | -95 | 0 | -87 | 297
7 | 4 | 6 | 290 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 46 | 0 | 114 | -96 | 0 | -87 | 299
7 | 4 | 7 | 312 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 70 | 0 | 110 | -93 | 0 | -87 | 323
7 | 4 | 8 | 347 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 91 | 0 | 108 | -74 | 0 | -92 | 356
7 | 4 | 9 | 377 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 105 | 0 | 109 | -70 | 0 | -92 | 386
7 | 4 | 10 | 385 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 107 | 0 | 117 | -72 | 0 | -92 | 395
7 | 4 | 11 | 374 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 95 | 0 | 104 | -68 | 0 | -92 | 383
7 | 4 | 12 | 357 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 88 | 0 | 104 | -73 | 0 | -92 | 366
7 | 4 | 13 | 367 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 72 | 0 | 113 | -66 | 0 | -92 | 377
7 | 4 | 14 | 366 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 63 | 0 | 121 | -69 | 0 | -92 | 374
7 | 4 | 15 | 364 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 46 | 0 | 112 | -50 | 0 | -92 | 374
7 | 4 | 16 | 361 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 31 | 0 | 104 | -31 | 0 | -92 | 370
7 | 4 | 17 | 353 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 14 | 0 | 105 | -22 | 0 | -92 | 363
7 | 4 | 18 | 346 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 3 | 0 | 103 | -16 | 0 | -92 | 356
7 | 4 | 19 | 345 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -19 | 0 | -92 | 354
7 | 4 | 20 | 331 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -36 | 0 | -92 | 340
7 | 4 | 21 | 313 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -47 | 0 | -92 | 322
7 | 4 | 22 | 297 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -60 | 0 | -87 | 306
7 | 4 | 23 | 286 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -54 | 0 | -87 | 295
7 | 5 | 0 | 274 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -50 | 0 | -88 | 283
7 | 5 | 1 | 266 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -30 | 0 | -88 | 275
7 | 5 | 2 | 269 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | -28 | 0 | -88 | 279
7 | 5 | 3 | 279 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | -28 | 0 | -88 | 288
7 | 5 | 4 | 281 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 8 | 0 | 57 | -30 | 0 | -88 | 291
7 | 5 | 5 | 280 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 40 | 0 | 40 | -36 | 0 | -88 | 288
7 | 5 | 6 | 275 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 70 | -22 | 37 | -34 | 0 | -88 | 285
7 | 5 | 7 | 281 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 112 | -99 | 42 | 0 | 0 | -88 | 289
7 | 5 | 8 | 306 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 174 | -154 | 63 | 0 | 0 | -90 | 315
7 | 5 | 9 | 331 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 238 | -190 | 61 | 0 | 0 | -90 | 341
7 | 5 | 10 | 344 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 282 | -240 | 47 | 0 | 0 | -57 | 354
7 | 5 | 11 | 354 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 304 | -250 | 44 | 0 | 0 | -57 | 363
7 | 5 | 12 | 352 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 303 | -245 | 38 | 0 | 0 | -57 | 361
7 | 5 | 13 | 353 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 283 | -237 | 50 | 0 | 0 | -57 | 361
7 | 5 | 14 | 346 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 231 | -183 | 42 | 0 | 0 | -57 | 356
7 | 5 | 15 | 344 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 170 | -97 | 28 | 0 | 0 | -90 | 353
7 | 5 | 16 | 349 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 105 | -46 | 33 | 0 | 0 | -90 | 357
7 | 5 | 17 | 345 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 40 | 0 | 33 | 0 | 0 | -89 | 353
7 | 5 | 18 | 338 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | -84 | 348
7 | 5 | 19 | 338 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -61 | 348
7 | 5 | 20 | 327 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -66 | 336
7 | 5 | 21 | 309 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -76 | 317
7 | 5 | 22 | 293 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -73 | 303
7 | 5 | 23 | 283 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | -12 | 0 | -88 | 293
7 | 6 | 0 | 270 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -67 | 0 | -86 | 279
7 | 6 | 1 | 261 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -81 | 0 | -87 | 271
7 | 6 | 2 | 268 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -85 | 0 | -78 | 277
7 | 6 | 3 | 277 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -83 | 0 | -79 | 286
7 | 6 | 4 | 276 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 8 | 0 | 102 | -93 | 0 | -71 | 285
7 | 6 | 5 | 277 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 41 | -21 | 104 | -104 | 0 | -63 | 286
7 | 6 | 6 | 277 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 79 | -53 | 95 | -95 | 0 | -57 | 287
7 | 6 | 7 | 284 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 130 | -97 | 91 | -91 | 0 | -57 | 294
7 | 6 | 8 | 300 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 188 | -146 | 95 | -89 | 0 | -57 | 309
7 | 6 | 9 | 322 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 238 | -174 | 107 | -100 | 0 | -57 | 332
7 | 6 | 10 | 333 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 270 | -196 | 117 | -110 | 0 | -57 | 342
7 | 6 | 11 | 351 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 267 | -174 | 110 | -103 | 0 | -57 | 361
7 | 6 | 12 | 344 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 221 | -136 | 113 | -106 | 0 | -57 | 353
7 | 6 | 13 | 337 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 181 | -96 | 114 | -114 | 0 | -57 | 346
7 | 6 | 14 | 324 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 150 | -77 | 120 | -120 | 0 | -57 | 334
7 | 6 | 15 | 327 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 129 | -21 | 120 | -120 | 0 | -90 | 336
7 | 6 | 16 | 334 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 87 | 0 | 114 | -109 | 0 | -90 | 344
7 | 6 | 17 | 339 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 38 | 0 | 114 | -68 | 0 | -90 | 349
7 | 6 | 18 | 336 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 4 | 0 | 111 | -39 | 0 | -90 | 344
7 | 6 | 19 | 336 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -42 | 0 | -90 | 344
7 | 6 | 20 | 325 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -51 | 0 | -90 | 334
7 | 6 | 21 | 307 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -61 | 0 | -90 | 316
7 | 6 | 22 | 291 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -76 | 0 | -88 | 300
7 | 6 | 23 | 279 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -77 | 0 | -88 | 288
7 | 7 | 0 | 266 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -57 | 0 | -87 | 276
7 | 7 | 1 | 261 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -71 | 0 | -87 | 270
7 | 7 | 2 | 265 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -59 | 0 | -87 | 274
7 | 7 | 3 | 277 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -48 | 0 | -87 | 286
7 | 7 | 4 | 281 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 8 | 0 | 101 | -51 | 0 | -87 | 289
7 | 7 | 5 | 287 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 47 | 0 | 86 | -68 | 0 | -87 | 295
7 | 7 | 6 | 297 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 106 | -30 | 66 | -66 | 0 | -87 | 306
7 | 7 | 7 | 327 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 173 | -111 | 43 | 0 | 0 | -87 | 335
7 | 7 | 8 | 368 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 241 | -133 | 44 | 0 | 0 | -92 | 377
7 | 7 | 9 | 397 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 291 | -153 | 43 | 0 | 0 | -92 | 406
7 | 7 | 10 | 413 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 320 | -149 | 26 | 0 | 0 | -92 | 423
7 | 7 | 11 | 420 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 322 | -146 | 28 | 0 | 0 | -92 | 430
7 | 7 | 12 | 398 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 310 | -156 | 26 | 0 | 0 | -92 | 406
7 | 7 | 13 | 403 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 286 | -129 | 29 | 0 | 0 | -92 | 412
7 | 7 | 14 | 399 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 237 | -116 | 41 | 0 | 0 | -92 | 407
7 | 7 | 15 | 394 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 175 | -75 | 46 | 0 | 0 | -92 | 404
7 | 7 | 16 | 403 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 113 | 0 | 48 | -15 | 0 | -92 | 412
7 | 7 | 17 | 391 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 44 | 0 | 48 | 0 | 0 | -90 | 400
7 | 7 | 18 | 374 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | -68 | 384
7 | 7 | 19 | 366 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -74 | 375
7 | 7 | 20 | 348 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -88 | 357
7 | 7 | 21 | 323 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -85 | 332
7 | 7 | 22 | 302 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -16 | 0 | -87 | 311
7 | 7 | 23 | 287 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | -49 | 0 | -87 | 297
7 | 8 | 0 | 274 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -38 | 0 | -87 | 287
7 | 8 | 1 | 265 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | -18 | 0 | -87 | 278
7 | 8 | 2 | 268 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | -6 | 0 | -87 | 281
7 | 8 | 3 | 275 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | -2 | 0 | -87 | 288
7 | 8 | 4 | 279 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 9 | 0 | 22 | -3 | 0 | -87 | 292
7 | 8 | 5 | 288 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 58 | -28 | 19 | 0 | 0 | -87 | 302
7 | 8 | 6 | 300 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 124 | -54 | 13 | 0 | 0 | -87 | 313
7 | 8 | 7 | 322 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 189 | -94 | 10 | 0 | 0 | -87 | 335
7 | 8 | 8 | 358 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 255 | -121 | 12 | 0 | 0 | -92 | 371
7 | 8 | 9 | 387 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 308 | -152 | 20 | 0 | 0 | -92 | 401
7 | 8 | 10 | 393 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 332 | -176 | 23 | 0 | 0 | -92 | 405
7 | 8 | 11 | 397 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 336 | -169 | 16 | 0 | 0 | -92 | 409
7 | 8 | 12 | 382 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 326 | -174 | 18 | 0 | 0 | -92 | 396
7 | 8 | 13 | 386 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 298 | -143 | 18 | 0 | 0 | -92 | 399
7 | 8 | 14 | 378 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 245 | -102 | 22 | 0 | 0 | -92 | 392
7 | 8 | 15 | 374 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 180 | -58 | 13 | 0 | 0 | -92 | 388
7 | 8 | 16 | 381 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 116 | -3 | 13 | 0 | 0 | -92 | 394
7 | 8 | 17 | 372 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 46 | 0 | 15 | 0 | 0 | -75 | 384
7 | 8 | 18 | 355 | 168 | 69 | 124 | 5 | 41 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 369
7 | 8 | 19 | 346 | 168 | 68 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 360
7 | 8 | 20 | 328 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -65 | 342
7 | 8 | 21 | 305 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -71 | 319
7 | 8 | 22 | 291 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -68 | 304
7 | 8 | 23 | 277 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -84 | 290
7 | 9 | 0 | 261 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 274
7 | 9 | 1 | 253 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -86 | 266
7 | 9 | 2 | 259 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -87 | 272
7 | 9 | 3 | 271 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | -2 | 0 | -87 | 283
7 | 9 | 4 | 274 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 8 | 0 | 18 | -3 | 0 | -87 | 287
7 | 9 | 5 | 280 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 49 | -7 | 22 | -20 | 0 | -87 | 293
7 | 9 | 6 | 286 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 111 | -60 | 18 | 0 | 0 | -87 | 299
7 | 9 | 7 | 303 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 180 | -104 | 10 | 0 | 0 | -87 | 316
7 | 9 | 8 | 341 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 252 | -134 | 10 | 0 | 0 | -92 | 353
7 | 9 | 9 | 368 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 305 | -159 | 10 | 0 | 0 | -92 | 381
7 | 9 | 10 | 378 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 328 | -209 | 12 | 0 | 0 | -57 | 391
7 | 9 | 11 | 382 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 333 | -214 | 16 | 0 | 0 | -57 | 396
7 | 9 | 12 | 368 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 320 | -216 | 16 | 0 | 0 | -57 | 381
7 | 9 | 13 | 373 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 291 | -147 | 16 | 0 | 0 | -92 | 386
7 | 9 | 14 | 368 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 237 | -101 | 18 | 0 | 0 | -92 | 380
7 | 9 | 15 | 361 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 168 | -74 | 27 | 0 | 0 | -92 | 374
7 | 9 | 16 | 364 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 100 | -17 | 28 | 0 | 0 | -92 | 377
7 | 9 | 17 | 350 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 41 | 0 | 32 | 0 | 0 | -86 | 363
7 | 9 | 18 | 335 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | -81 | 348
7 | 9 | 19 | 332 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -80 | 345
7 | 9 | 20 | 317 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -77 | 331
7 | 9 | 21 | 298 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -92 | 310
7 | 9 | 22 | 288 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | -10 | 0 | -87 | 301
7 | 9 | 23 | 275 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -34 | 0 | -87 | 288
7 | 10 | 0 | 266 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | -61 | 0 | -87 | 279
7 | 10 | 1 | 258 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | -74 | 0 | -87 | 271
7 | 10 | 2 | 261 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | -58 | 0 | -87 | 275
7 | 10 | 3 | 271 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | -51 | 0 | -87 | 284
7 | 10 | 4 | 274 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 8 | 0 | 77 | -62 | 0 | -87 | 287
7 | 10 | 5 | 280 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 43 | -4 | 66 | -66 | 0 | -87 | 293
7 | 10 | 6 | 281 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 85 | -29 | 73 | -73 | 0 | -87 | 294
7 | 10 | 7 | 296 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 135 | -61 | 72 | -67 | 0 | -87 | 310
7 | 10 | 8 | 333 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 189 | -73 | 81 | -76 | 0 | -92 | 347
7 | 10 | 9 | 357 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 224 | -166 | 86 | 0 | 0 | -92 | 370
7 | 10 | 10 | 361 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 245 | -193 | 96 | 0 | 0 | -92 | 374
7 | 10 | 11 | 369 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 254 | -185 | 87 | 0 | 0 | -92 | 382
7 | 10 | 12 | 345 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 230 | -185 | 88 | 0 | 0 | -92 | 359
7 | 10 | 13 | 351 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 202 | -70 | 93 | -87 | 0 | -92 | 364
7 | 10 | 14 | 349 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 158 | -23 | 102 | -102 | 0 | -92 | 361
7 | 10 | 15 | 345 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 112 | -3 | 98 | -97 | 0 | -92 | 360
7 | 10 | 16 | 346 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 69 | 0 | 97 | -68 | 0 | -92 | 359
7 | 10 | 17 | 336 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 28 | 0 | 105 | -46 | 0 | -92 | 349
7 | 10 | 18 | 326 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 4 | 0 | 113 | -39 | 0 | -92 | 340
7 | 10 | 19 | 324 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -42 | 0 | -92 | 337
7 | 10 | 20 | 308 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -59 | 0 | -92 | 321
7 | 10 | 21 | 291 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -66 | 0 | -92 | 304
7 | 10 | 22 | 280 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -71 | 0 | -87 | 293
7 | 10 | 23 | 269 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -74 | 0 | -87 | 282
7 | 11 | 0 | 258 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -75 | 0 | -87 | 271
7 | 11 | 1 | 251 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -71 | 0 | -87 | 264
7 | 11 | 2 | 258 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -71 | 0 | -87 | 271
7 | 11 | 3 | 269 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -65 | 0 | -87 | 283
7 | 11 | 4 | 273 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 7 | 0 | 86 | -66 | 0 | -87 | 287
7 | 11 | 5 | 279 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 33 | 0 | 79 | -68 | 0 | -87 | 293
7 | 11 | 6 | 277 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 51 | 0 | 82 | -80 | 0 | -87 | 290
7 | 11 | 7 | 291 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 72 | -2 | 90 | -90 | 0 | -87 | 304
7 | 11 | 8 | 325 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 109 | 0 | 91 | -91 | 0 | -92 | 338
7 | 11 | 9 | 335 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 134 | -15 | 86 | -86 | 0 | -92 | 348
7 | 11 | 10 | 336 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 158 | -42 | 68 | -63 | 0 | -92 | 351
7 | 11 | 11 | 329 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 160 | -108 | 61 | 0 | 0 | -92 | 343
7 | 11 | 12 | 319 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 167 | -123 | 59 | 0 | 0 | -92 | 333
7 | 11 | 13 | 328 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 163 | -110 | 58 | 0 | 0 | -92 | 341
7 | 11 | 14 | 325 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 145 | -51 | 59 | -55 | 0 | -92 | 338
7 | 11 | 15 | 325 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 111 | -29 | 52 | -49 | 0 | -92 | 338
7 | 11 | 16 | 329 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 73 | 0 | 58 | -53 | 0 | -92 | 343
7 | 11 | 17 | 321 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 30 | 0 | 64 | -25 | 0 | -92 | 334
7 | 11 | 18 | 310 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 4 | 0 | 72 | -17 | 0 | -92 | 324
7 | 11 | 19 | 311 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | -16 | 0 | -92 | 323
7 | 11 | 20 | 298 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -27 | 0 | -92 | 311
7 | 11 | 21 | 284 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | -41 | 0 | -92 | 298
7 | 11 | 22 | 272 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -53 | 0 | -87 | 285
7 | 11 | 23 | 262 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -64 | 0 | -77 | 275
7 | 12 | 0 | 251 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | -60 | 0 | -80 | 264
7 | 12 | 1 | 243 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -55 | 0 | -84 | 257
7 | 12 | 2 | 248 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | -52 | 0 | -88 | 261
7 | 12 | 3 | 262 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | -45 | 0 | -80 | 275
7 | 12 | 4 | 266 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 8 | -8 | 50 | -50 | 0 | -72 | 281
7 | 12 | 5 | 267 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 44 | -44 | 54 | -54 | 0 | -55 | 285
7 | 12 | 6 | 263 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 78 | -78 | 62 | -62 | 0 | -37 | 280
7 | 12 | 7 | 268 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 115 | -115 | 78 | -78 | 0 | -32 | 285
7 | 12 | 8 | 285 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 168 | -168 | 85 | -85 | 0 | -15 | 302
7 | 12 | 9 | 294 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 210 | -210 | 89 | -89 | 0 | -6 | 311
7 | 12 | 10 | 291 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 244 | -244 | 83 | -83 | 0 | -9 | 308
7 | 12 | 11 | 298 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 266 | -266 | 80 | -80 | 0 | -2 | 315
7 | 12 | 12 | 288 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 272 | -272 | 71 | -71 | 0 | -12 | 306
7 | 12 | 13 | 286 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 268 | -268 | 65 | -65 | 0 | -14 | 304
7 | 12 | 14 | 282 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 243 | -243 | 53 | -53 | 0 | -18 | 300
7 | 12 | 15 | 284 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 182 | -182 | 52 | -52 | 0 | -17 | 301
7 | 12 | 16 | 294 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 115 | -115 | 51 | -51 | 0 | -30 | 312
7 | 12 | 17 | 297 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 45 | -33 | 55 | -55 | 0 | -57 | 311
7 | 12 | 18 | 291 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 5 | 0 | 63 | -31 | 0 | -90 | 305
7 | 12 | 19 | 296 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | -74 | 0 | -49 | 309
7 | 12 | 20 | 286 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -70 | 0 | -59 | 299
7 | 12 | 21 | 272 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -70 | 0 | -68 | 285
7 | 12 | 22 | 259 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | -72 | 0 | -71 | 272
7 | 12 | 23 | 253 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -101 | 0 | -65 | 266
7 | 13 | 0 | 239 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -126 | 0 | -73 | 253
7 | 13 | 1 | 235 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -121 | 0 | -80 | 248
7 | 13 | 2 | 244 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -118 | 0 | -81 | 257
7 | 13 | 3 | 254 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -121 | 0 | -79 | 268
7 | 13 | 4 | 256 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 8 | -8 | 122 | -122 | 0 | -69 | 271
7 | 13 | 5 | 257 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 48 | -48 | 122 | -122 | 0 | -55 | 275
7 | 13 | 6 | 251 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 97 | -97 | 109 | -109 | 0 | -48 | 269
7 | 13 | 7 | 257 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 153 | -153 | 103 | -103 | 0 | -42 | 275
7 | 13 | 8 | 269 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 210 | -210 | 104 | -104 | 0 | -30 | 287
7 | 13 | 9 | 283 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 258 | -258 | 105 | -105 | 0 | -16 | 301
7 | 13 | 10 | 286 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 284 | -284 | 113 | -113 | 0 | -13 | 304
7 | 13 | 11 | 289 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 298 | -298 | 103 | -103 | 0 | -10 | 307
7 | 13 | 12 | 289 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 291 | -291 | 104 | -94 | 0 | -25 | 302
7 | 13 | 13 | 286 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 270 | -270 | 110 | -110 | 0 | -13 | 304
7 | 13 | 14 | 281 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 228 | -228 | 116 | -116 | 0 | -18 | 299
7 | 13 | 15 | 285 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 171 | -171 | 109 | -109 | 0 | -15 | 302
7 | 13 | 16 | 298 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 110 | -82 | 102 | -102 | 0 | -57 | 311
7 | 13 | 17 | 305 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 44 | 0 | 105 | -92 | 0 | -90 | 318
7 | 13 | 18 | 300 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 5 | 0 | 110 | -63 | 0 | -90 | 314
7 | 13 | 19 | 307 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -62 | 0 | -90 | 320
7 | 13 | 20 | 296 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -73 | 0 | -90 | 309
7 | 13 | 21 | 280 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -86 | 0 | -90 | 293
7 | 13 | 22 | 266 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -103 | 0 | -88 | 279
7 | 13 | 23 | 255 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -113 | 0 | -88 | 269
7 | 14 | 0 | 244 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -108 | 0 | -87 | 257
7 | 14 | 1 | 239 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -120 | 0 | -87 | 252
7 | 14 | 2 | 247 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | -118 | 0 | -87 | 260
7 | 14 | 3 | 259 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -99 | 0 | -87 | 272
7 | 14 | 4 | 266 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 7 | 0 | 103 | -87 | 0 | -87 | 279
7 | 14 | 5 | 269 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 44 | -7 | 81 | -81 | 0 | -87 | 283
7 | 14 | 6 | 274 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 93 | -41 | 75 | -75 | 0 | -87 | 287
7 | 14 | 7 | 292 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 149 | -78 | 80 | -76 | 0 | -87 | 305
7 | 14 | 8 | 331 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 203 | -90 | 96 | -91 | 0 | -92 | 343
7 | 14 | 9 | 357 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 227 | -88 | 95 | -89 | 0 | -92 | 370
7 | 14 | 10 | 362 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 245 | -177 | 82 | 0 | 0 | -92 | 375
7 | 14 | 11 | 361 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 257 | -182 | 73 | 0 | 0 | -92 | 373
7 | 14 | 12 | 353 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 254 | -194 | 80 | 0 | 0 | -92 | 365
7 | 14 | 13 | 367 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 222 | -148 | 78 | 0 | 0 | -92 | 380
7 | 14 | 14 | 368 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 182 | -54 | 75 | -70 | 0 | -92 | 382
7 | 14 | 15 | 367 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 123 | -11 | 73 | -68 | 0 | -92 | 380
7 | 14 | 16 | 374 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 71 | 0 | 73 | -22 | 0 | -92 | 387
7 | 14 | 17 | 365 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 25 | 0 | 84 | -14 | 0 | -92 | 377
7 | 14 | 18 | 357 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 4 | 0 | 106 | -14 | 0 | -92 | 370
7 | 14 | 19 | 354 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -22 | 0 | -92 | 367
7 | 14 | 20 | 339 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | -48 | 0 | -92 | 351
7 | 14 | 21 | 322 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | -55 | 0 | -92 | 335
7 | 14 | 22 | 305 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -72 | 0 | -87 | 318
7 | 14 | 23 | 292 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | -93 | 0 | -87 | 305
7 | 15 | 0 | 279 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | -89 | 0 | -87 | 279
7 | 15 | 1 | 271 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -71 | 0 | -88 | 271
7 | 15 | 2 | 274 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -63 | 0 | -86 | 274
7 | 15 | 3 | 282 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -66 | 0 | -88 | 282
7 | 15 | 4 | 287 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 6 | 0 | 102 | -67 | 0 | -87 | 287
7 | 15 | 5 | 294 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 30 | 0 | 104 | -76 | 0 | -87 | 294
7 | 15 | 6 | 300 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 52 | 0 | 93 | -77 | 0 | -88 | 300
7 | 15 | 7 | 313 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 88 | -7 | 87 | -87 | 0 | -87 | 313
7 | 15 | 8 | 350 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 131 | -7 | 93 | -93 | 0 | -93 | 350
7 | 15 | 9 | 385 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 175 | -23 | 91 | -85 | 0 | -93 | 385
7 | 15 | 10 | 389 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 196 | -39 | 89 | -83 | 0 | -93 | 389
7 | 15 | 11 | 396 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 184 | -21 | 86 | -80 | 0 | -93 | 396
7 | 15 | 12 | 385 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 162 | -32 | 85 | -80 | 0 | -92 | 385
7 | 15 | 13 | 385 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 128 | -5 | 78 | -78 | 0 | -93 | 385
7 | 15 | 14 | 380 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 92 | 0 | 61 | -38 | 0 | -93 | 380
7 | 15 | 15 | 378 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 61 | 0 | 62 | -29 | 0 | -93 | 378
7 | 15 | 16 | 370 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 35 | 0 | 72 | -27 | 0 | -92 | 370
7 | 15 | 17 | 358 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 14 | 0 | 84 | -25 | 0 | -92 | 358
7 | 15 | 18 | 351 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 2 | 0 | 94 | -24 | 0 | -92 | 351
7 | 15 | 19 | 348 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -25 | 0 | -92 | 348
7 | 15 | 20 | 333 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -36 | 0 | -93 | 333
7 | 15 | 21 | 313 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -62 | 0 | -92 | 313
7 | 15 | 22 | 297 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -71 | 0 | -87 | 297
7 | 15 | 23 | 285 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -82 | 0 | -87 | 285
7 | 16 | 0 | 274 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -78 | 0 | -87 | 274
7 | 16 | 1 | 267 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -73 | 0 | -87 | 267
7 | 16 | 2 | 272 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -60 | 0 | -88 | 272
7 | 16 | 3 | 282 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | -39 | 0 | -87 | 282
7 | 16 | 4 | 288 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 6 | 0 | 71 | -26 | 0 | -88 | 288
7 | 16 | 5 | 290 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 23 | 0 | 65 | -36 | 0 | -87 | 290
7 | 16 | 6 | 297 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 36 | 0 | 53 | -30 | 0 | -87 | 297
7 | 16 | 7 | 315 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 54 | 0 | 49 | -26 | 0 | -87 | 315
7 | 16 | 8 | 352 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 79 | 0 | 57 | -25 | 0 | -92 | 352
7 | 16 | 9 | 377 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 105 | 0 | 51 | -31 | 0 | -93 | 377
7 | 16 | 10 | 385 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 113 | -31 | 29 | 0 | 0 | -92 | 385
7 | 16 | 11 | 383 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 110 | -28 | 18 | 0 | 0 | -93 | 383
7 | 16 | 12 | 356 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 116 | -33 | 19 | 0 | 0 | -94 | 356
7 | 16 | 13 | 363 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 119 | -26 | 18 | 0 | 0 | -91 | 363
7 | 16 | 14 | 368 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 124 | -27 | 15 | 0 | 0 | -92 | 368
7 | 16 | 15 | 371 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 104 | -26 | 17 | 0 | 0 | -92 | 371
7 | 16 | 16 | 377 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 69 | -15 | 17 | 0 | 0 | -92 | 377
7 | 16 | 17 | 369 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | -81 | 369
7 | 16 | 18 | 359 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | -80 | 359
7 | 16 | 19 | 357 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -71 | 357
7 | 16 | 20 | 340 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -88 | 340
7 | 16 | 21 | 319 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | -10 | 0 | -92 | 319
7 | 16 | 22 | 301 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | -13 | 0 | -87 | 301
7 | 16 | 23 | 289 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | -37 | 0 | -88 | 289
7 | 17 | 0 | 278 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -68 | 0 | -87 | 278
7 | 17 | 1 | 268 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -68 | 0 | -87 | 268
7 | 17 | 2 | 276 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -60 | 0 | -86 | 276
7 | 17 | 3 | 285 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -53 | 0 | -87 | 285
7 | 17 | 4 | 287 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 6 | 0 | 99 | -56 | 0 | -87 | 287
7 | 17 | 5 | 293 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 34 | 0 | 92 | -67 | 0 | -87 | 293
7 | 17 | 6 | 302 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 59 | 0 | 77 | -69 | 0 | -88 | 302
7 | 17 | 7 | 326 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 95 | -5 | 69 | -69 | 0 | -88 | 326
7 | 17 | 8 | 357 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 140 | -13 | 73 | -68 | 0 | -93 | 357
7 | 17 | 9 | 378 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 170 | -23 | 77 | -72 | 0 | -92 | 378
7 | 17 | 10 | 393 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 218 | -120 | 70 | 0 | 0 | -93 | 393
7 | 17 | 11 | 404 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 259 | -130 | 49 | 0 | 0 | -92 | 404
7 | 17 | 12 | 401 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 257 | -132 | 49 | 0 | 0 | -92 | 401
7 | 17 | 13 | 407 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 235 | -113 | 45 | 0 | 0 | -92 | 407
7 | 17 | 14 | 404 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 197 | -65 | 16 | 0 | 0 | -92 | 404
7 | 17 | 15 | 398 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 138 | -34 | 24 | 0 | 0 | -92 | 398
7 | 17 | 16 | 403 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 79 | 0 | 17 | 0 | 0 | -91 | 403
7 | 17 | 17 | 390 | 168 | 64 | 124 | 5 | 41 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 390
7 | 17 | 18 | 381 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | -60 | 381
7 | 17 | 19 | 377 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -63 | 377
7 | 17 | 20 | 357 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | -16 | 0 | -92 | 357
7 | 17 | 21 | 334 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | -18 | 0 | -92 | 334
7 | 17 | 22 | 318 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | -22 | 0 | -87 | 318
7 | 17 | 23 | 306 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -43 | 0 | -88 | 306
7 | 18 | 0 | 290 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -65 | 0 | -87 | 290
7 | 18 | 1 | 281 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -73 | 0 | -87 | 281
7 | 18 | 2 | 285 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -67 | 0 | -87 | 285
7 | 18 | 3 | 294 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -67 | 0 | -88 | 294
7 | 18 | 4 | 299 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 6 | 0 | 112 | -70 | 0 | -87 | 299
7 | 18 | 5 | 303 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 32 | 0 | 111 | -76 | 0 | -87 | 303
7 | 18 | 6 | 305 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 57 | 0 | 100 | -86 | 0 | -86 | 305
7 | 18 | 7 | 331 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 98 | 0 | 98 | -97 | 0 | -88 | 331
7 | 18 | 8 | 368 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 145 | -3 | 112 | -112 | 0 | -92 | 368
7 | 18 | 9 | 390 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 167 | -38 | 120 | -120 | 0 | -57 | 390
7 | 18 | 10 | 395 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 194 | -67 | 116 | -109 | 0 | -57 | 395
7 | 18 | 11 | 405 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 211 | -74 | 115 | -108 | 0 | -57 | 405
7 | 18 | 12 | 398 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 188 | -52 | 115 | -115 | 0 | -57 | 398
7 | 18 | 13 | 402 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 160 | 0 | 127 | -112 | 0 | -93 | 402
7 | 18 | 14 | 396 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 117 | 0 | 130 | -104 | 0 | -92 | 396
7 | 18 | 15 | 389 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 79 | 0 | 116 | -72 | 0 | -92 | 389
7 | 18 | 16 | 386 | 168 | 60 | 106 | 5 | 41 | 48 | 0 | 104 | -54 | 0 | -92 | 386
7 | 18 | 17 | 374 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 22 | 0 | 110 | -50 | 0 | -93 | 374
7 | 18 | 18 | 367 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 3 | 0 | 104 | -46 | 0 | -92 | 367
7 | 18 | 19 | 365 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -36 | 0 | -92 | 365
7 | 18 | 20 | 348 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | -36 | 0 | -92 | 348
7 | 18 | 21 | 329 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | -36 | 0 | -93 | 329
7 | 18 | 22 | 313 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -39 | 0 | -87 | 313
7 | 18 | 23 | 300 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -67 | 0 | -88 | 300
7 | 19 | 0 | 288 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -109 | 0 | -57 | 288
7 | 19 | 1 | 277 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -102 | 0 | -62 | 277
7 | 19 | 2 | 281 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -94 | 0 | -68 | 281
7 | 19 | 3 | 292 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -107 | 0 | -59 | 292
7 | 19 | 4 | 294 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 5 | 0 | 124 | -118 | 0 | -58 | 294
7 | 19 | 5 | 295 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 21 | 0 | 123 | -117 | 0 | -57 | 295
7 | 19 | 6 | 292 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 34 | -6 | 106 | -106 | 0 | -57 | 292
7 | 19 | 7 | 293 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 53 | -22 | 96 | -96 | 0 | -58 | 293
7 | 19 | 8 | 314 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 82 | -31 | 94 | -94 | 0 | -57 | 314
7 | 19 | 9 | 331 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 108 | -40 | 93 | -93 | 0 | -57 | 331
7 | 19 | 10 | 334 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 124 | -50 | 115 | -115 | 0 | -58 | 334
7 | 19 | 11 | 339 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 138 | -118 | 112 | -112 | 0 | 1 | 339
7 | 19 | 12 | 333 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 144 | -129 | 116 | -116 | 0 | 0 | 333
7 | 19 | 13 | 338 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 126 | -106 | 122 | -122 | 0 | 0 | 338
7 | 19 | 14 | 340 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 111 | -32 | 132 | -132 | 0 | -58 | 340
7 | 19 | 15 | 338 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 81 | -29 | 124 | -124 | 0 | -57 | 338
7 | 19 | 16 | 341 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 45 | -2 | 112 | -112 | 0 | -58 | 341
7 | 19 | 17 | 343 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 18 | 0 | 105 | -82 | 0 | -56 | 343
7 | 19 | 18 | 344 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 3 | 0 | 105 | -45 | 0 | -90 | 344
7 | 19 | 19 | 345 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -47 | 0 | -90 | 345
7 | 19 | 20 | 329 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -64 | 0 | -90 | 329
7 | 19 | 21 | 313 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -80 | 0 | -89 | 313
7 | 19 | 22 | 298 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -113 | 0 | -58 | 298
7 | 19 | 23 | 286 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | -118 | 0 | -58 | 286
7 | 20 | 0 | 274 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | -130 | 0 | -59 | 274
7 | 20 | 1 | 264 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -127 | 0 | -61 | 264
7 | 20 | 2 | 269 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -124 | 0 | -63 | 269
7 | 20 | 3 | 279 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -127 | 0 | -63 | 279
7 | 20 | 4 | 282 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 6 | -3 | 132 | -132 | 0 | -57 | 282
7 | 20 | 5 | 284 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 29 | -14 | 126 | -126 | 0 | -57 | 284
7 | 20 | 6 | 279 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 51 | -31 | 117 | -117 | 0 | -58 | 279
7 | 20 | 7 | 279 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 80 | -60 | 110 | -110 | 0 | -58 | 279
7 | 20 | 8 | 294 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 115 | -80 | 118 | -118 | 0 | -58 | 294
7 | 20 | 9 | 318 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 137 | -78 | 116 | -116 | 0 | -58 | 318
7 | 20 | 10 | 325 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 150 | -84 | 129 | -129 | 0 | -58 | 325
7 | 20 | 11 | 334 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 144 | -69 | 126 | -126 | 0 | -58 | 334
7 | 20 | 12 | 328 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 141 | -73 | 134 | -134 | 0 | -57 | 328
7 | 20 | 13 | 321 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 132 | -128 | 140 | -140 | 0 | 0 | 321
7 | 20 | 14 | 328 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 126 | -115 | 143 | -143 | 0 | 0 | 328
7 | 20 | 15 | 327 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 99 | -54 | 130 | -130 | 0 | -57 | 327
7 | 20 | 16 | 335 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 66 | 0 | 117 | -110 | 0 | -91 | 335
7 | 20 | 17 | 338 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 30 | 0 | 112 | -69 | 0 | -91 | 338
7 | 20 | 18 | 337 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 4 | 0 | 120 | -53 | 0 | -90 | 337
7 | 20 | 19 | 341 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | -53 | 0 | -90 | 341
7 | 20 | 20 | 330 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -60 | 0 | -90 | 330
7 | 20 | 21 | 314 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -74 | 0 | -90 | 314
7 | 20 | 22 | 297 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -89 | 0 | -88 | 297
7 | 20 | 23 | 286 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -98 | 0 | -88 | 286
7 | 21 | 0 | 272 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -94 | 0 | -88 | 272
7 | 21 | 1 | 265 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -93 | 0 | -88 | 265
7 | 21 | 2 | 267 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -99 | 0 | -89 | 267
7 | 21 | 3 | 279 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -96 | 0 | -88 | 279
7 | 21 | 4 | 280 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 7 | 0 | 125 | -96 | 0 | -88 | 280
7 | 21 | 5 | 286 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 43 | 0 | 124 | -115 | 0 | -88 | 286
7 | 21 | 6 | 289 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 98 | -37 | 123 | -123 | 0 | -88 | 289
7 | 21 | 7 | 307 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 160 | -80 | 121 | -121 | 0 | -89 | 307
7 | 21 | 8 | 343 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 212 | -136 | 127 | -119 | 0 | -57 | 343
7 | 21 | 9 | 369 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 250 | -148 | 131 | -123 | 0 | -57 | 369
7 | 21 | 10 | 378 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 267 | -157 | 143 | -134 | 0 | -57 | 378
7 | 21 | 11 | 378 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 266 | -156 | 138 | -130 | 0 | -57 | 378
7 | 21 | 12 | 372 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 249 | -145 | 137 | -128 | 0 | -58 | 372
7 | 21 | 13 | 375 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 230 | -114 | 142 | -142 | 0 | -58 | 375
7 | 21 | 14 | 374 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 180 | -33 | 148 | -148 | 0 | -90 | 374
7 | 21 | 15 | 372 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 128 | -5 | 141 | -141 | 0 | -90 | 372
7 | 21 | 16 | 374 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 82 | 0 | 128 | -98 | 0 | -91 | 374
7 | 21 | 17 | 376 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 34 | 0 | 129 | -56 | 0 | -91 | 376
7 | 21 | 18 | 370 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 4 | 0 | 128 | -53 | 0 | -91 | 370
7 | 21 | 19 | 369 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | -54 | 0 | -90 | 369
7 | 21 | 20 | 355 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -52 | 0 | -90 | 355
7 | 21 | 21 | 336 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -69 | 0 | -90 | 336
7 | 21 | 22 | 320 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -85 | 0 | -87 | 320
7 | 21 | 23 | 303 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | -105 | 0 | -88 | 303
7 | 22 | 0 | 288 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | -98 | 0 | -87 | 288
7 | 22 | 1 | 280 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 145 | -96 | 0 | -88 | 280
7 | 22 | 2 | 282 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | -98 | 0 | -86 | 282
7 | 22 | 3 | 291 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 145 | -98 | 0 | -87 | 291
7 | 22 | 4 | 297 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 7 | 0 | 140 | -100 | 0 | -86 | 297
7 | 22 | 5 | 306 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 47 | 0 | 135 | -111 | 0 | -88 | 306
7 | 22 | 6 | 321 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 107 | -15 | 124 | -124 | 0 | -87 | 321
7 | 22 | 7 | 350 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 176 | -55 | 116 | -116 | 0 | -87 | 350
7 | 22 | 8 | 395 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 240 | -82 | 125 | -117 | 0 | -87 | 395
7 | 22 | 9 | 431 | 168 | 61 | 42 | 5 | 41 | 288 | -125 | 129 | -121 | 0 | -57 | 431
7 | 22 | 10 | 442 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 307 | -135 | 140 | -131 | 0 | -58 | 442
7 | 22 | 11 | 445 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 300 | -125 | 133 | -124 | 0 | -58 | 445
7 | 22 | 12 | 432 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 282 | -118 | 130 | -122 | 0 | -58 | 432
7 | 22 | 13 | 433 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 238 | -73 | 126 | -118 | 0 | -58 | 433
7 | 22 | 14 | 427 | 168 | 61 | 67 | 5 | 41 | 194 | -17 | 132 | -132 | 0 | -92 | 427
7 | 22 | 15 | 427 | 168 | 61 | 81 | 5 | 41 | 133 | 0 | 129 | -97 | 0 | -94 | 427
7 | 22 | 16 | 430 | 168 | 61 | 102 | 5 | 41 | 89 | 0 | 121 | -64 | 0 | -93 | 430
7 | 22 | 17 | 414 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 34 | 0 | 118 | -41 | 0 | -92 | 414
7 | 22 | 18 | 403 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 4 | 0 | 123 | -27 | 0 | -92 | 403
7 | 22 | 19 | 400 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | -37 | 0 | -92 | 400
7 | 22 | 20 | 380 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | -53 | 0 | -92 | 380
7 | 22 | 21 | 356 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -50 | 0 | -93 | 356
7 | 22 | 22 | 337 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | -72 | 0 | -87 | 337
7 | 22 | 23 | 320 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -84 | 0 | -87 | 320
7 | 23 | 0 | 300 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | -77 | 0 | -87 | 300
7 | 23 | 1 | 291 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | -74 | 0 | -86 | 291
7 | 23 | 2 | 293 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | -80 | 0 | -88 | 293
7 | 23 | 3 | 301 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -75 | 0 | -88 | 301
7 | 23 | 4 | 303 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 7 | 0 | 118 | -75 | 0 | -88 | 303
7 | 23 | 5 | 312 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 47 | 0 | 116 | -92 | 0 | -87 | 312
7 | 23 | 6 | 330 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 109 | -9 | 107 | -107 | 0 | -87 | 330
7 | 23 | 7 | 359 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 180 | -57 | 104 | -98 | 0 | -87 | 359
7 | 23 | 8 | 402 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 247 | -111 | 112 | -105 | 0 | -58 | 402
7 | 23 | 9 | 437 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 297 | -236 | 115 | 0 | 0 | -57 | 437
7 | 23 | 10 | 452 | 168 | 63 | 43 | 5 | 41 | 324 | -259 | 124 | 0 | 0 | -57 | 452
7 | 23 | 11 | 460 | 168 | 63 | 43 | 5 | 41 | 328 | -243 | 112 | 0 | 0 | -57 | 460
7 | 23 | 12 | 450 | 168 | 63 | 44 | 5 | 41 | 306 | -225 | 106 | 0 | 0 | -58 | 450
7 | 23 | 13 | 456 | 168 | 63 | 44 | 5 | 41 | 272 | -52 | 109 | -103 | 0 | -91 | 456
7 | 23 | 14 | 447 | 168 | 62 | 69 | 5 | 41 | 214 | -27 | 115 | -108 | 0 | -92 | 447
7 | 23 | 15 | 438 | 168 | 62 | 83 | 5 | 41 | 150 | 0 | 109 | -86 | 0 | -94 | 438
7 | 23 | 16 | 441 | 168 | 62 | 123 | 5 | 41 | 94 | 0 | 94 | -53 | 0 | -93 | 441
7 | 23 | 17 | 427 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 36 | 0 | 101 | -16 | 0 | -91 | 427
7 | 23 | 18 | 405 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 4 | 0 | 103 | -6 | 0 | -93 | 405
7 | 23 | 19 | 399 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -20 | 0 | -92 | 399
7 | 23 | 20 | 376 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -44 | 0 | -93 | 376
7 | 23 | 21 | 350 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -45 | 0 | -93 | 350
7 | 23 | 22 | 330 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -59 | 0 | -87 | 330
7 | 23 | 23 | 315 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -77 | 0 | -87 | 315
7 | 24 | 0 | 298 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -60 | 0 | -88 | 298
7 | 24 | 1 | 289 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -71 | 0 | -87 | 289
7 | 24 | 2 | 290 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -67 | 0 | -87 | 290
7 | 24 | 3 | 297 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -58 | 0 | -88 | 297
7 | 24 | 4 | 300 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 7 | 0 | 118 | -63 | 0 | -87 | 300
7 | 24 | 5 | 308 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 50 | 0 | 116 | -90 | 0 | -88 | 308
7 | 24 | 6 | 321 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 110 | -19 | 110 | -110 | 0 | -87 | 321
7 | 24 | 7 | 345 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 178 | -69 | 99 | -93 | 0 | -87 | 345
7 | 24 | 8 | 392 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 249 | -180 | 98 | 0 | 0 | -92 | 392
7 | 24 | 9 | 429 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 301 | -231 | 99 | 0 | 0 | -58 | 429
7 | 24 | 10 | 444 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 325 | -248 | 105 | 0 | 0 | -57 | 444
7 | 24 | 11 | 452 | 168 | 63 | 43 | 5 | 41 | 331 | -235 | 94 | 0 | 0 | -58 | 452
7 | 24 | 12 | 440 | 168 | 62 | 44 | 5 | 41 | 322 | -238 | 94 | 0 | 0 | -58 | 440
7 | 24 | 13 | 446 | 168 | 62 | 45 | 5 | 41 | 293 | -195 | 101 | 0 | 0 | -74 | 446
7 | 24 | 14 | 439 | 168 | 62 | 48 | 5 | 41 | 239 | -37 | 103 | -96 | 0 | -94 | 439
7 | 24 | 15 | 437 | 168 | 61 | 73 | 5 | 41 | 175 | 0 | 91 | -85 | 0 | -92 | 437
7 | 24 | 16 | 444 | 168 | 62 | 123 | 5 | 41 | 111 | 0 | 79 | -53 | 0 | -92 | 444
7 | 24 | 17 | 431 | 168 | 61 | 123 | 5 | 41 | 42 | 0 | 77 | 0 | 0 | -86 | 431
7 | 24 | 18 | 411 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | -62 | 411
7 | 24 | 19 | 402 | 168 | 62 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -57 | 402
7 | 24 | 20 | 380 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -74 | 380
7 | 24 | 21 | 354 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | -8 | 0 | -92 | 354
7 | 24 | 22 | 333 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -33 | 0 | -87 | 333
7 | 24 | 23 | 314 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -39 | 0 | -86 | 314
7 | 25 | 0 | 298 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -31 | 0 | -87 | 298
7 | 25 | 1 | 287 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -36 | 0 | -87 | 287
7 | 25 | 2 | 289 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -31 | 0 | -86 | 289
7 | 25 | 3 | 296 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | -30 | 0 | -87 | 296
7 | 25 | 4 | 299 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 6 | 0 | 78 | -31 | 0 | -87 | 299
7 | 25 | 5 | 308 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 43 | 0 | 82 | -53 | 0 | -87 | 308
7 | 25 | 6 | 319 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 108 | -19 | 77 | -77 | 0 | -87 | 319
7 | 25 | 7 | 345 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 181 | -70 | 74 | -70 | 0 | -87 | 345
7 | 25 | 8 | 390 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 248 | -163 | 80 | 0 | 0 | -92 | 390
7 | 25 | 9 | 427 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 302 | -218 | 84 | 0 | 0 | -59 | 427
7 | 25 | 10 | 443 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 326 | -242 | 97 | 0 | 0 | -57 | 443
7 | 25 | 11 | 452 | 168 | 63 | 43 | 5 | 41 | 330 | -231 | 90 | 0 | 0 | -57 | 452
7 | 25 | 12 | 439 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 313 | -226 | 90 | 0 | 0 | -57 | 439
7 | 25 | 13 | 451 | 168 | 63 | 43 | 5 | 41 | 278 | -150 | 95 | 0 | 0 | -92 | 451
7 | 25 | 14 | 444 | 168 | 62 | 66 | 5 | 41 | 208 | -20 | 102 | -95 | 0 | -93 | 444
7 | 25 | 15 | 430 | 168 | 61 | 77 | 5 | 41 | 132 | 0 | 98 | -59 | 0 | -93 | 430
7 | 25 | 16 | 421 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 81 | 0 | 96 | -20 | 0 | -91 | 421
7 | 25 | 17 | 404 | 168 | 60 | 106 | 5 | 41 | 33 | 0 | 95 | -11 | 0 | -93 | 404
7 | 25 | 18 | 391 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 3 | 0 | 94 | -7 | 0 | -91 | 391
7 | 25 | 19 | 386 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -7 | 0 | -92 | 386
7 | 25 | 20 | 366 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | -2 | 0 | -93 | 366
7 | 25 | 21 | 346 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | -4 | 0 | -93 | 346
7 | 25 | 22 | 329 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -27 | 0 | -88 | 329
7 | 25 | 23 | 315 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -37 | 0 | -87 | 315
7 | 26 | 0 | 297 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -38 | 0 | -88 | 297
7 | 26 | 1 | 289 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -39 | 0 | -89 | 289
7 | 26 | 2 | 289 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -39 | 0 | -89 | 289
7 | 26 | 3 | 297 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -38 | 0 | -87 | 297
7 | 26 | 4 | 297 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 5 | 0 | 102 | -39 | 0 | -88 | 297
7 | 26 | 5 | 296 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 23 | 0 | 70 | -35 | 0 | -89 | 296
7 | 26 | 6 | 297 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 36 | 0 | 75 | -42 | 0 | -89 | 297
7 | 26 | 7 | 304 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 50 | 0 | 80 | -54 | 0 | -89 | 304
7 | 26 | 8 | 321 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 65 | 0 | 86 | -57 | 0 | -90 | 321
7 | 26 | 9 | 334 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 87 | -12 | 93 | -93 | 0 | -58 | 334
7 | 26 | 10 | 342 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 104 | -22 | 83 | -83 | 0 | -57 | 342
7 | 26 | 11 | 349 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 103 | -17 | 65 | -65 | 0 | -57 | 349
7 | 26 | 12 | 340 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 89 | -20 | 60 | -60 | 0 | -57 | 340
7 | 26 | 13 | 337 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 72 | -17 | 61 | -61 | 0 | -57 | 337
7 | 26 | 14 | 336 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 61 | 0 | 59 | -43 | 0 | -91 | 336
7 | 26 | 15 | 335 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 42 | 0 | 46 | -17 | 0 | -90 | 335
7 | 26 | 16 | 336 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 23 | 0 | 38 | 0 | 0 | -85 | 336
7 | 26 | 17 | 339 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | -84 | 339
7 | 26 | 18 | 339 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -82 | 339
7 | 26 | 19 | 339 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -81 | 339
7 | 26 | 20 | 325 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -78 | 325
7 | 26 | 21 | 308 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -77 | 308
7 | 26 | 22 | 294 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -84 | 294
7 | 26 | 23 | 287 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | -8 | 0 | -89 | 287
7 | 27 | 0 | 274 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -84 | 274
7 | 27 | 1 | 266 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -82 | 266
7 | 27 | 2 | 270 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | -87 | 270
7 | 27 | 3 | 281 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -85 | 281
7 | 27 | 4 | 285 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -87 | 285
7 | 27 | 5 | 287 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 21 | 0 | 16 | -1 | 0 | -87 | 287
7 | 27 | 6 | 285 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 33 | 0 | 16 | -4 | 0 | -87 | 285
7 | 27 | 7 | 289 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 43 | -33 | 15 | 0 | 0 | -57 | 289
7 | 27 | 8 | 305 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 57 | -38 | 18 | 0 | 0 | -58 | 305
7 | 27 | 9 | 315 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 71 | -40 | 17 | 0 | 0 | -58 | 315
7 | 27 | 10 | 316 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 89 | -51 | 17 | 0 | 0 | -56 | 316
7 | 27 | 11 | 317 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 110 | -69 | 15 | 0 | 0 | -57 | 317
7 | 27 | 12 | 310 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 130 | -99 | 18 | 0 | 0 | -57 | 310
7 | 27 | 13 | 314 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 146 | -119 | 26 | 0 | 0 | -57 | 314
7 | 27 | 14 | 319 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 132 | -97 | 22 | 0 | 0 | -56 | 319
7 | 27 | 15 | 323 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 93 | -31 | 19 | 0 | 0 | -90 | 323
7 | 27 | 16 | 324 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 59 | -11 | 19 | 0 | 0 | -89 | 324
7 | 27 | 17 | 332 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | -82 | 332
7 | 27 | 18 | 335 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | -79 | 335
7 | 27 | 19 | 338 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -73 | 338
7 | 27 | 20 | 324 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -77 | 324
7 | 27 | 21 | 308 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -75 | 308
7 | 27 | 22 | 290 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -75 | 290
7 | 27 | 23 | 280 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -84 | 280
7 | 28 | 0 | 264 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -72 | 264
7 | 28 | 1 | 254 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -79 | 254
7 | 28 | 2 | 260 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -71 | 260
7 | 28 | 3 | 272 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -65 | 272
7 | 28 | 4 | 277 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -67 | 277
7 | 28 | 5 | 281 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | -70 | 281
7 | 28 | 6 | 286 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | -85 | 286
7 | 28 | 7 | 310 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -85 | 310
7 | 28 | 8 | 350 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 101 | 0 | 3 | 0 | 0 | -89 | 350
7 | 28 | 9 | 377 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 120 | -3 | 5 | 0 | 0 | -92 | 377
7 | 28 | 10 | 376 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 131 | -39 | 6 | 0 | 0 | -57 | 376
7 | 28 | 11 | 375 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 121 | -38 | 8 | 0 | 0 | -57 | 375
7 | 28 | 12 | 361 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 107 | -37 | 14 | 0 | 0 | -57 | 361
7 | 28 | 13 | 373 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 94 | -2 | 21 | 0 | 0 | -92 | 373
7 | 28 | 14 | 375 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 78 | -1 | 15 | 0 | 0 | -91 | 375
7 | 28 | 15 | 372 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 372
7 | 28 | 16 | 368 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | -76 | 368
7 | 28 | 17 | 359 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | -70 | 359
7 | 28 | 18 | 355 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -63 | 355
7 | 28 | 19 | 351 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -61 | 351
7 | 28 | 20 | 333 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -78 | 333
7 | 28 | 21 | 314 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -76 | 314
7 | 28 | 22 | 297 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -72 | 297
7 | 28 | 23 | 286 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -69 | 286
7 | 29 | 0 | 272 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -66 | 272
7 | 29 | 1 | 264 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -64 | 264
7 | 29 | 2 | 269 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -70 | 269
7 | 29 | 3 | 281 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -68 | 281
7 | 29 | 4 | 288 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -70 | 288
7 | 29 | 5 | 291 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | -77 | 291
7 | 29 | 6 | 296 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 40 | 0 | 12 | 0 | 0 | -80 | 296
7 | 29 | 7 | 315 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | -81 | 315
7 | 29 | 8 | 351 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 96 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 351
7 | 29 | 9 | 381 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 124 | -7 | 26 | 0 | 0 | -92 | 381
7 | 29 | 10 | 391 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 148 | -52 | 32 | 0 | 0 | -57 | 391
7 | 29 | 11 | 395 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 154 | -57 | 34 | 0 | 0 | -56 | 395
7 | 29 | 12 | 375 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 146 | -66 | 33 | 0 | 0 | -57 | 375
7 | 29 | 13 | 386 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 135 | -25 | 29 | 0 | 0 | -92 | 386
7 | 29 | 14 | 385 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 120 | -6 | 12 | 0 | 0 | -92 | 385
7 | 29 | 15 | 378 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 99 | -6 | 26 | 0 | 0 | -92 | 378
7 | 29 | 16 | 384 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 65 | 0 | 30 | -3 | 0 | -92 | 384
7 | 29 | 17 | 377 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | -80 | 377
7 | 29 | 18 | 369 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -81 | 369
7 | 29 | 19 | 367 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -91 | 367
7 | 29 | 20 | 348 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -88 | 348
7 | 29 | 21 | 326 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -87 | 326
7 | 29 | 22 | 309 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | -6 | 0 | -87 | 309
7 | 29 | 23 | 296 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | -8 | 0 | -87 | 296
7 | 30 | 0 | 280 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -30 | 0 | -87 | 280
7 | 30 | 1 | 272 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | -34 | 0 | -87 | 272
7 | 30 | 2 | 277 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -27 | 0 | -87 | 277
7 | 30 | 3 | 287 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | -21 | 0 | -87 | 287
7 | 30 | 4 | 289 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 3 | 0 | 55 | -21 | 0 | -88 | 289
7 | 30 | 5 | 291 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 27 | 0 | 51 | -30 | 0 | -87 | 291
7 | 30 | 6 | 298 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 60 | 0 | 47 | -43 | 0 | -87 | 298
7 | 30 | 7 | 325 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 102 | -51 | 40 | 0 | 0 | -87 | 325
7 | 30 | 8 | 368 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 144 | -43 | 38 | 0 | 0 | -92 | 368
7 | 30 | 9 | 392 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 180 | -58 | 38 | 0 | 0 | -89 | 392
7 | 30 | 10 | 387 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 202 | -104 | 25 | 0 | 0 | -58 | 387
7 | 30 | 11 | 394 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 211 | -103 | 21 | 0 | 0 | -57 | 394
7 | 30 | 12 | 386 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 214 | -114 | 21 | 0 | 0 | -57 | 386
7 | 30 | 13 | 395 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 197 | -92 | 24 | 0 | 0 | -56 | 395
7 | 30 | 14 | 390 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 166 | -55 | 31 | 0 | 0 | -93 | 390
7 | 30 | 15 | 383 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 117 | -33 | 36 | 0 | 0 | -92 | 383
7 | 30 | 16 | 382 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 64 | 0 | 47 | -5 | 0 | -92 | 382
7 | 30 | 17 | 367 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 18 | 0 | 52 | 0 | 0 | -91 | 367
7 | 30 | 18 | 360 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | -91 | 360
7 | 30 | 19 | 358 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -90 | 358
7 | 30 | 20 | 340 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -86 | 340
7 | 30 | 21 | 319 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -86 | 319
7 | 30 | 22 | 304 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | -2 | 0 | -87 | 304
7 | 30 | 23 | 291 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | -10 | 0 | -87 | 291
7 | 31 | 0 | 277 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -7 | 0 | -88 | 277
7 | 31 | 1 | 269 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | -5 | 0 | -87 | 269
7 | 31 | 2 | 272 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | -5 | 0 | -87 | 272
7 | 31 | 3 | 282 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | -9 | 0 | -87 | 282
7 | 31 | 4 | 286 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 2 | 0 | 52 | -11 | 0 | -87 | 286
7 | 31 | 5 | 290 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 20 | 0 | 57 | -22 | 0 | -87 | 290
7 | 31 | 6 | 298 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 49 | 0 | 50 | -35 | 0 | -88 | 298
7 | 31 | 7 | 321 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 81 | 0 | 46 | -40 | 0 | -88 | 321
7 | 31 | 8 | 358 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 116 | -29 | 42 | 0 | 0 | -93 | 358
7 | 31 | 9 | 384 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 146 | -46 | 54 | 0 | 0 | -92 | 384
7 | 31 | 10 | 390 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 179 | -79 | 60 | 0 | 0 | -92 | 390
7 | 31 | 11 | 386 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 183 | -90 | 56 | 0 | 0 | -85 | 386
7 | 31 | 12 | 376 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 189 | -134 | 55 | 0 | 0 | -56 | 376
7 | 31 | 13 | 386 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 177 | -94 | 60 | 0 | 0 | -79 | 386
7 | 31 | 14 | 386 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 152 | -20 | 65 | -61 | 0 | -91 | 386
7 | 31 | 15 | 383 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 107 | 0 | 48 | -34 | 0 | -92 | 383
7 | 31 | 16 | 385 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 53 | 0 | 33 | -2 | 0 | -92 | 385
7 | 31 | 17 | 372 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 16 | 0 | 31 | 0 | 0 | -73 | 372
7 | 31 | 18 | 367 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -69 | 367
7 | 31 | 19 | 364 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -69 | 364
7 | 31 | 20 | 344 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -85 | 344
7 | 31 | 21 | 325 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -82 | 325
7 | 31 | 22 | 314 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -84 | 314
7 | 31 | 23 | 298 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -28 | 0 | -87 | 298
8 | 1 | 0 | 307 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | -18 | 0 | -87 | 307
8 | 1 | 1 | 298 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | -16 | 0 | -87 | 298
8 | 1 | 2 | 303 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | -16 | 0 | -86 | 303
8 | 1 | 3 | 316 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | -17 | 0 | -87 | 316
8 | 1 | 4 | 318 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 2 | 0 | 78 | -17 | 0 | -87 | 318
8 | 1 | 5 | 319 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 25 | 0 | 75 | -26 | 0 | -86 | 319
8 | 1 | 6 | 329 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 69 | 0 | 69 | -44 | 0 | -86 | 329
8 | 1 | 7 | 355 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 122 | -1 | 79 | -79 | 0 | -87 | 355
8 | 1 | 8 | 401 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 182 | -17 | 91 | -85 | 0 | -91 | 401
8 | 1 | 9 | 432 | 168 | 61 | 47 | 5 | 41 | 229 | -33 | 94 | -88 | 0 | -92 | 432
8 | 1 | 10 | 443 | 168 | 62 | 47 | 5 | 41 | 263 | -128 | 77 | 0 | 0 | -92 | 443
8 | 1 | 11 | 460 | 168 | 64 | 47 | 5 | 41 | 287 | -136 | 76 | 0 | 0 | -92 | 460
8 | 1 | 12 | 441 | 168 | 62 | 47 | 5 | 41 | 275 | -141 | 76 | 0 | 0 | -92 | 441
8 | 1 | 13 | 447 | 168 | 62 | 47 | 5 | 41 | 245 | -100 | 70 | 0 | 0 | -91 | 447
8 | 1 | 14 | 438 | 168 | 62 | 58 | 5 | 41 | 202 | -75 | 69 | 0 | 0 | -92 | 438
8 | 1 | 15 | 433 | 168 | 61 | 69 | 5 | 41 | 147 | -25 | 58 | 0 | 0 | -91 | 433
8 | 1 | 16 | 434 | 168 | 61 | 80 | 5 | 41 | 84 | 0 | 58 | 0 | 0 | -63 | 434
8 | 1 | 17 | 416 | 168 | 67 | 104 | 5 | 41 | 23 | 0 | 65 | 0 | 0 | -57 | 416
8 | 1 | 18 | 403 | 168 | 68 | 105 | 5 | 41 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | -58 | 403
8 | 1 | 19 | 396 | 168 | 68 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -57 | 396
8 | 1 | 20 | 374 | 168 | 67 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 374
8 | 1 | 21 | 355 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -62 | 355
8 | 1 | 22 | 337 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -78 | 337
8 | 1 | 23 | 323 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | -2 | 0 | -86 | 323
8 | 2 | 0 | 307 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -64 | 307
8 | 2 | 1 | 297 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -64 | 297
8 | 2 | 2 | 301 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -61 | 301
8 | 2 | 3 | 311 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -64 | 311
8 | 2 | 4 | 314 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -64 | 314
8 | 2 | 5 | 314 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | -63 | 314
8 | 2 | 6 | 318 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 47 | 0 | 29 | 0 | 0 | -75 | 318
8 | 2 | 7 | 336 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 78 | 0 | 26 | 0 | 0 | -85 | 336
8 | 2 | 8 | 364 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 114 | -8 | 30 | 0 | 0 | -89 | 364
8 | 2 | 9 | 386 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 148 | -20 | 30 | 0 | 0 | -89 | 386
8 | 2 | 10 | 404 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 174 | -15 | 18 | 0 | 0 | -90 | 404
8 | 2 | 11 | 414 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 198 | -40 | 21 | 0 | 0 | -82 | 414
8 | 2 | 12 | 408 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 196 | -68 | 20 | 0 | 0 | -57 | 408
8 | 2 | 13 | 408 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 169 | -5 | 15 | 0 | 0 | -90 | 408
8 | 2 | 14 | 403 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 138 | 0 | 8 | 0 | 0 | -84 | 403
8 | 2 | 15 | 400 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 95 | 0 | 9 | 0 | 0 | -59 | 400
8 | 2 | 16 | 403 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | -45 | 403
8 | 2 | 17 | 398 | 168 | 99 | 123 | 5 | 41 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 398
8 | 2 | 18 | 393 | 168 | 106 | 123 | 5 | 41 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 393
8 | 2 | 19 | 394 | 168 | 110 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 394
8 | 2 | 20 | 375 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -25 | 375
8 | 2 | 21 | 355 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -40 | 355
8 | 2 | 22 | 339 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 339
8 | 2 | 23 | 325 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 325
8 | 3 | 0 | 306 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 306
8 | 3 | 1 | 296 | 168 | 76 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 296
8 | 3 | 2 | 298 | 168 | 75 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 298
8 | 3 | 3 | 309 | 168 | 75 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 309
8 | 3 | 4 | 312 | 168 | 75 | 76 | 5 | 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 312
8 | 3 | 5 | 306 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | -60 | 306
8 | 3 | 6 | 307 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | -85 | 307
8 | 3 | 7 | 325 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 136 | -42 | 2 | 0 | 0 | -87 | 325
8 | 3 | 8 | 355 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 201 | -74 | 2 | 0 | 0 | -90 | 355
8 | 3 | 9 | 377 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 254 | -138 | 2 | 0 | 0 | -57 | 377
8 | 3 | 10 | 393 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 288 | -156 | 2 | 0 | 0 | -57 | 393
8 | 3 | 11 | 404 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 297 | -158 | 5 | 0 | 0 | -57 | 404
8 | 3 | 12 | 404 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 285 | -147 | 7 | 0 | 0 | -58 | 404
8 | 3 | 13 | 396 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 260 | -130 | 9 | 0 | 0 | -60 | 396
8 | 3 | 14 | 386 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 218 | -73 | 12 | 0 | 0 | -88 | 386
8 | 3 | 15 | 382 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 156 | -29 | 24 | 0 | 0 | -89 | 382
8 | 3 | 16 | 388 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 87 | 0 | 22 | 0 | 0 | -65 | 388
8 | 3 | 17 | 392 | 168 | 72 | 117 | 5 | 41 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 392
8 | 3 | 18 | 390 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -32 | 390
8 | 3 | 19 | 392 | 168 | 82 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -57 | 392
8 | 3 | 20 | 374 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -45 | 374
8 | 3 | 21 | 352 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -42 | 352
8 | 3 | 22 | 334 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -46 | 334
8 | 3 | 23 | 316 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -49 | 316
8 | 4 | 0 | 296 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -65 | 296
8 | 4 | 1 | 286 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -64 | 286
8 | 4 | 2 | 290 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -64 | 290
8 | 4 | 3 | 301 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -66 | 301
8 | 4 | 4 | 306 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -67 | 306
8 | 4 | 5 | 311 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 23 | 0 | 37 | 0 | 0 | -73 | 311
8 | 4 | 6 | 323 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 57 | 0 | 36 | -3 | 0 | -87 | 323
8 | 4 | 7 | 356 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 104 | -18 | 36 | 0 | 0 | -86 | 356
8 | 4 | 8 | 401 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 141 | -12 | 43 | 0 | 0 | -91 | 401
8 | 4 | 9 | 436 | 168 | 61 | 46 | 5 | 41 | 173 | -9 | 41 | 0 | 0 | -90 | 436
8 | 4 | 10 | 447 | 168 | 62 | 46 | 5 | 41 | 188 | -30 | 57 | 0 | 0 | -90 | 447
8 | 4 | 11 | 463 | 168 | 64 | 46 | 5 | 41 | 186 | 0 | 78 | -34 | 0 | -91 | 463
8 | 4 | 12 | 443 | 168 | 62 | 46 | 5 | 41 | 165 | 0 | 80 | -33 | 0 | -91 | 443
8 | 4 | 13 | 446 | 168 | 62 | 64 | 5 | 41 | 125 | 0 | 82 | -10 | 0 | -91 | 446
8 | 4 | 14 | 441 | 168 | 62 | 77 | 5 | 41 | 86 | 0 | 90 | 0 | 0 | -88 | 441
8 | 4 | 15 | 433 | 168 | 63 | 83 | 5 | 41 | 52 | 0 | 80 | 0 | 0 | -59 | 433
8 | 4 | 16 | 430 | 168 | 65 | 100 | 5 | 41 | 26 | 0 | 82 | 0 | 0 | -57 | 430
8 | 4 | 17 | 412 | 168 | 64 | 89 | 5 | 41 | 10 | 0 | 94 | 0 | 0 | -59 | 412
8 | 4 | 18 | 407 | 168 | 64 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -57 | 407
8 | 4 | 19 | 404 | 168 | 64 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -57 | 404
8 | 4 | 20 | 381 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -60 | 381
8 | 4 | 21 | 357 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -74 | 357
8 | 4 | 22 | 341 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -83 | 341
8 | 4 | 23 | 328 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -12 | 0 | -85 | 328
8 | 5 | 0 | 310 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -40 | 0 | -86 | 310
8 | 5 | 1 | 301 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -47 | 0 | -87 | 301
8 | 5 | 2 | 308 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -31 | 0 | -87 | 308
8 | 5 | 3 | 321 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -12 | 0 | -86 | 321
8 | 5 | 4 | 328 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | -64 | 328
8 | 5 | 5 | 334 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | -49 | 334
8 | 5 | 6 | 345 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 37 | 0 | 21 | 0 | 0 | -49 | 345
8 | 5 | 7 | 364 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 58 | 0 | 20 | 0 | 0 | -51 | 364
8 | 5 | 8 | 398 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 87 | 0 | 18 | 0 | 0 | -54 | 398
8 | 5 | 9 | 418 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 132 | 0 | 15 | 0 | 0 | -66 | 418
8 | 5 | 10 | 430 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 173 | 0 | 7 | 0 | 0 | -68 | 430
8 | 5 | 11 | 436 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 193 | 0 | 13 | 0 | 0 | -88 | 436
8 | 5 | 12 | 413 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 208 | -36 | 16 | 0 | 0 | -92 | 413
8 | 5 | 13 | 431 | 168 | 61 | 44 | 5 | 41 | 213 | -25 | 16 | 0 | 0 | -92 | 431
8 | 5 | 14 | 430 | 168 | 61 | 49 | 5 | 41 | 178 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 430
8 | 5 | 15 | 432 | 168 | 61 | 70 | 5 | 41 | 135 | 0 | 22 | 0 | 0 | -70 | 432
8 | 5 | 16 | 430 | 168 | 61 | 120 | 5 | 41 | 69 | 0 | 15 | 0 | 0 | -49 | 430
8 | 5 | 17 | 422 | 168 | 110 | 123 | 5 | 41 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 422
8 | 5 | 18 | 415 | 168 | 123 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 415
8 | 5 | 19 | 410 | 168 | 120 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 410
8 | 5 | 20 | 386 | 168 | 96 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 386
8 | 5 | 21 | 361 | 168 | 77 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 361
8 | 5 | 22 | 345 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -41 | 345
8 | 5 | 23 | 328 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -47 | 328
8 | 6 | 0 | 308 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -85 | 308
8 | 6 | 1 | 295 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -85 | 295
8 | 6 | 2 | 299 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | -8 | 0 | -86 | 299
8 | 6 | 3 | 313 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -5 | 0 | -87 | 313
8 | 6 | 4 | 315 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 1 | 0 | 88 | -4 | 0 | -87 | 315
8 | 6 | 5 | 317 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 26 | 0 | 88 | -28 | 0 | -86 | 317
8 | 6 | 6 | 329 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 74 | 0 | 77 | -53 | 0 | -86 | 329
8 | 6 | 7 | 365 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 129 | 0 | 70 | -64 | 0 | -87 | 365
8 | 6 | 8 | 416 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 167 | 0 | 85 | -62 | 0 | -91 | 416
8 | 6 | 9 | 455 | 168 | 63 | 43 | 5 | 41 | 186 | 0 | 91 | -50 | 0 | -92 | 455
8 | 6 | 10 | 457 | 168 | 63 | 43 | 5 | 41 | 176 | 0 | 103 | -50 | 0 | -92 | 457
8 | 6 | 11 | 449 | 168 | 63 | 43 | 5 | 41 | 152 | 0 | 94 | -25 | 0 | -92 | 449
8 | 6 | 12 | 430 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 138 | 0 | 89 | -23 | 0 | -92 | 430
8 | 6 | 13 | 430 | 168 | 61 | 56 | 5 | 41 | 127 | 0 | 92 | -29 | 0 | -91 | 430
8 | 6 | 14 | 436 | 168 | 61 | 67 | 5 | 41 | 105 | 0 | 93 | -13 | 0 | -91 | 436
8 | 6 | 15 | 428 | 168 | 61 | 81 | 5 | 41 | 62 | 0 | 84 | 0 | 0 | -74 | 428
8 | 6 | 16 | 422 | 168 | 64 | 88 | 5 | 41 | 29 | 0 | 85 | 0 | 0 | -58 | 422
8 | 6 | 17 | 409 | 168 | 64 | 87 | 5 | 41 | 9 | 0 | 92 | 0 | 0 | -57 | 409
8 | 6 | 18 | 401 | 168 | 66 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -57 | 401
8 | 6 | 19 | 395 | 168 | 69 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -57 | 395
8 | 6 | 20 | 373 | 168 | 70 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -58 | 373
8 | 6 | 21 | 351 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -59 | 351
8 | 6 | 22 | 338 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -66 | 338
8 | 6 | 23 | 323 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -69 | 323
8 | 7 | 0 | 305 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -46 | 305
8 | 7 | 1 | 295 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -55 | 295
8 | 7 | 2 | 299 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -49 | 299
8 | 7 | 3 | 313 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -42 | 313
8 | 7 | 4 | 316 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | -44 | 316
8 | 7 | 5 | 317 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | -52 | 317
8 | 7 | 6 | 325 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 32 | 0 | 36 | 0 | 0 | -62 | 325
8 | 7 | 7 | 347 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 46 | 0 | 32 | 0 | 0 | -53 | 347
8 | 7 | 8 | 386 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 58 | 0 | 29 | 0 | 0 | -49 | 386
8 | 7 | 9 | 414 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 72 | 0 | 29 | 0 | 0 | -50 | 414
8 | 7 | 10 | 412 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 74 | 0 | 14 | 0 | 0 | -49 | 412
8 | 7 | 11 | 406 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 79 | 0 | 15 | 0 | 0 | -48 | 406
8 | 7 | 12 | 397 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | -49 | 397
8 | 7 | 13 | 401 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 66 | 0 | 23 | 0 | 0 | -48 | 401
8 | 7 | 14 | 398 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 59 | 0 | 28 | 0 | 0 | -48 | 398
8 | 7 | 15 | 392 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 51 | 0 | 28 | 0 | 0 | -48 | 392
8 | 7 | 16 | 399 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 37 | 0 | 20 | 0 | 0 | -45 | 399
8 | 7 | 17 | 388 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | -38 | 388
8 | 7 | 18 | 383 | 168 | 84 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 383
8 | 7 | 19 | 378 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -29 | 378
8 | 7 | 20 | 358 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -40 | 358
8 | 7 | 21 | 337 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -40 | 337
8 | 7 | 22 | 322 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -40 | 322
8 | 7 | 23 | 307 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -44 | 307
8 | 8 | 0 | 289 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | -17 | 0 | -86 | 289
8 | 8 | 1 | 281 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -28 | 0 | -86 | 281
8 | 8 | 2 | 285 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | -26 | 0 | -86 | 285
8 | 8 | 3 | 300 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | -21 | 0 | -87 | 300
8 | 8 | 4 | 303 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 1 | 0 | 90 | -23 | 0 | -85 | 303
8 | 8 | 5 | 306 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 25 | 0 | 98 | -50 | 0 | -87 | 306
8 | 8 | 6 | 315 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 64 | 0 | 89 | -73 | 0 | -85 | 315
8 | 8 | 7 | 338 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 118 | -14 | 82 | -82 | 0 | -86 | 338
8 | 8 | 8 | 376 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 167 | -25 | 81 | -76 | 0 | -91 | 376
8 | 8 | 9 | 405 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 210 | -40 | 90 | -84 | 0 | -91 | 405
8 | 8 | 10 | 419 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 236 | -87 | 99 | -93 | 0 | -57 | 419
8 | 8 | 11 | 432 | 168 | 61 | 47 | 5 | 41 | 239 | -160 | 89 | 0 | 0 | -58 | 432
8 | 8 | 12 | 407 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 202 | -64 | 87 | -81 | 0 | -58 | 407
8 | 8 | 13 | 411 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 157 | -25 | 84 | -79 | 0 | -56 | 411
8 | 8 | 14 | 398 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 126 | -26 | 49 | 0 | 0 | -92 | 398
8 | 8 | 15 | 388 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | -83 | 388
8 | 8 | 16 | 381 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 48 | 0 | 40 | 0 | 0 | -63 | 381
8 | 8 | 17 | 371 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | -58 | 371
8 | 8 | 18 | 372 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -56 | 372
8 | 8 | 19 | 373 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -55 | 373
8 | 8 | 20 | 354 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -53 | 354
8 | 8 | 21 | 330 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -53 | 330
8 | 8 | 22 | 312 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 312
8 | 8 | 23 | 300 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -63 | 300
8 | 9 | 0 | 283 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -64 | 283
8 | 9 | 1 | 272 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -63 | 272
8 | 9 | 2 | 278 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -69 | 278
8 | 9 | 3 | 291 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -63 | 291
8 | 9 | 4 | 295 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -61 | 295
8 | 9 | 5 | 294 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 294
8 | 9 | 6 | 293 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 62 | -6 | 1 | 0 | 0 | -87 | 293
8 | 9 | 7 | 303 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 110 | -42 | 0 | 0 | 0 | -87 | 303
8 | 9 | 8 | 327 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 168 | -106 | 0 | 0 | 0 | -57 | 327
8 | 9 | 9 | 349 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 213 | -129 | 1 | 0 | 0 | -58 | 349
8 | 9 | 10 | 361 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 227 | -133 | 2 | 0 | 0 | -57 | 361
8 | 9 | 11 | 363 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 228 | -134 | 4 | 0 | 0 | -57 | 363
8 | 9 | 12 | 356 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 228 | -143 | 6 | 0 | 0 | -57 | 356
8 | 9 | 13 | 355 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 219 | -134 | 5 | 0 | 0 | -57 | 355
8 | 9 | 14 | 352 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 184 | -70 | 4 | 0 | 0 | -89 | 352
8 | 9 | 15 | 346 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 137 | -36 | 4 | 0 | 0 | -89 | 346
8 | 9 | 16 | 349 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | -75 | 349
8 | 9 | 17 | 349 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | -52 | 349
8 | 9 | 18 | 351 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -48 | 351
8 | 9 | 19 | 355 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 355
8 | 9 | 20 | 338 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 338
8 | 9 | 21 | 318 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 318
8 | 9 | 22 | 302 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -59 | 302
8 | 9 | 23 | 291 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -64 | 291
8 | 10 | 0 | 276 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -78 | 276
8 | 10 | 1 | 266 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -79 | 266
8 | 10 | 2 | 270 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -77 | 270
8 | 10 | 3 | 282 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -79 | 282
8 | 10 | 4 | 285 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -80 | 285
8 | 10 | 5 | 282 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 24 | 0 | 21 | -4 | 0 | -88 | 282
8 | 10 | 6 | 285 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 66 | -37 | 19 | 0 | 0 | -87 | 285
8 | 10 | 7 | 299 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 114 | -68 | 16 | 0 | 0 | -87 | 299
8 | 10 | 8 | 320 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 177 | -108 | 16 | 0 | 0 | -89 | 320
8 | 10 | 9 | 336 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 222 | -143 | 22 | 0 | 0 | -89 | 336
8 | 10 | 10 | 355 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 241 | -142 | 21 | 0 | 0 | -89 | 355
8 | 10 | 11 | 367 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 229 | -118 | 21 | 0 | 0 | -90 | 367
8 | 10 | 12 | 357 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 188 | -89 | 24 | 0 | 0 | -91 | 357
8 | 10 | 13 | 341 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 152 | -72 | 25 | 0 | 0 | -89 | 341
8 | 10 | 14 | 339 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 127 | -55 | 31 | 0 | 0 | -89 | 339
8 | 10 | 15 | 336 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 89 | -28 | 20 | 0 | 0 | -90 | 336
8 | 10 | 16 | 338 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | -86 | 338
8 | 10 | 17 | 346 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | -54 | 346
8 | 10 | 18 | 352 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -52 | 352
8 | 10 | 19 | 356 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -51 | 356
8 | 10 | 20 | 339 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -52 | 339
8 | 10 | 21 | 320 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -51 | 320
8 | 10 | 22 | 301 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 301
8 | 10 | 23 | 288 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -74 | 288
8 | 11 | 0 | 271 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -66 | 271
8 | 11 | 1 | 263 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -69 | 263
8 | 11 | 2 | 267 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -69 | 267
8 | 11 | 3 | 280 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -67 | 280
8 | 11 | 4 | 284 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -67 | 284
8 | 11 | 5 | 284 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | -79 | 284
8 | 11 | 6 | 290 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 69 | -21 | 4 | 0 | 0 | -87 | 290
8 | 11 | 7 | 307 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 123 | -58 | 4 | 0 | 0 | -87 | 307
8 | 11 | 8 | 338 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 180 | -81 | 3 | 0 | 0 | -89 | 338
8 | 11 | 9 | 362 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 236 | -114 | 3 | 0 | 0 | -88 | 362
8 | 11 | 10 | 379 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 270 | -131 | 5 | 0 | 0 | -90 | 379
8 | 11 | 11 | 390 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 287 | -146 | 13 | 0 | 0 | -89 | 390
8 | 11 | 12 | 387 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 278 | -141 | 13 | 0 | 0 | -88 | 387
8 | 11 | 13 | 387 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 256 | -117 | 12 | 0 | 0 | -89 | 387
8 | 11 | 14 | 374 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 200 | -72 | 10 | 0 | 0 | -90 | 374
8 | 11 | 15 | 366 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 129 | -37 | 16 | 0 | 0 | -89 | 366
8 | 11 | 16 | 371 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 | -67 | 371
8 | 11 | 17 | 372 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | -54 | 372
8 | 11 | 18 | 374 | 168 | 60 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -35 | 374
8 | 11 | 19 | 374 | 168 | 60 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 374
8 | 11 | 20 | 355 | 168 | 60 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | 355
8 | 11 | 21 | 334 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 334
8 | 11 | 22 | 316 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 316
8 | 11 | 23 | 300 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | 300
8 | 12 | 0 | 281 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 281
8 | 12 | 1 | 269 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -59 | 269
8 | 12 | 2 | 274 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -59 | 274
8 | 12 | 3 | 286 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 286
8 | 12 | 4 | 290 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 290
8 | 12 | 5 | 293 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | -66 | 293
8 | 12 | 6 | 303 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 73 | -8 | 0 | 0 | 0 | -86 | 303
8 | 12 | 7 | 325 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 140 | -52 | 0 | 0 | 0 | -87 | 325
8 | 12 | 8 | 370 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 216 | -79 | 0 | 0 | 0 | -91 | 370
8 | 12 | 9 | 404 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 272 | -103 | 3 | 0 | 0 | -92 | 404
8 | 12 | 10 | 416 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 291 | -110 | 2 | 0 | 0 | -92 | 416
8 | 12 | 11 | 427 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 290 | -103 | 6 | 0 | 0 | -91 | 427
8 | 12 | 12 | 418 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 264 | -90 | 11 | 0 | 0 | -92 | 418
8 | 12 | 13 | 413 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 230 | -62 | 11 | 0 | 0 | -91 | 413
8 | 12 | 14 | 407 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 182 | -20 | 11 | 0 | 0 | -92 | 407
8 | 12 | 15 | 400 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 119 | 0 | 21 | 0 | 0 | -88 | 400
8 | 12 | 16 | 397 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 68 | 0 | 27 | 0 | 0 | -62 | 397
8 | 12 | 17 | 386 | 168 | 61 | 124 | 5 | 41 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 386
8 | 12 | 18 | 382 | 168 | 73 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 382
8 | 12 | 19 | 379 | 168 | 80 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 379
8 | 12 | 20 | 356 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -53 | 356
8 | 12 | 21 | 333 | 168 | 66 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 333
8 | 12 | 22 | 314 | 168 | 66 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 314
8 | 12 | 23 | 299 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -60 | 299
8 | 13 | 0 | 282 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -59 | 282
8 | 13 | 1 | 271 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -59 | 271
8 | 13 | 2 | 275 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -60 | 275
8 | 13 | 3 | 287 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -59 | 287
8 | 13 | 4 | 289 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 289
8 | 13 | 5 | 290 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | -71 | 290
8 | 13 | 6 | 297 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 86 | -27 | 1 | 0 | 0 | -87 | 297
8 | 13 | 7 | 315 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 158 | -81 | 1 | 0 | 0 | -87 | 315
8 | 13 | 8 | 354 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 222 | -136 | 2 | 0 | 0 | -58 | 354
8 | 13 | 9 | 375 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 278 | -171 | 2 | 0 | 0 | -58 | 375
8 | 13 | 10 | 385 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 307 | -191 | 3 | 0 | 0 | -58 | 385
8 | 13 | 11 | 393 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 315 | -193 | 4 | 0 | 0 | -57 | 393
8 | 13 | 12 | 388 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 311 | -195 | 5 | 0 | 0 | -57 | 388
8 | 13 | 13 | 384 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 279 | -169 | 7 | 0 | 0 | -57 | 384
8 | 13 | 14 | 378 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 221 | -120 | 10 | 0 | 0 | -58 | 378
8 | 13 | 15 | 375 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 147 | -38 | 10 | 0 | 0 | -90 | 375
8 | 13 | 16 | 381 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 74 | 0 | 7 | 0 | 0 | -60 | 381
8 | 13 | 17 | 376 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | -46 | 376
8 | 13 | 18 | 372 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -32 | 372
8 | 13 | 19 | 368 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34 | 368
8 | 13 | 20 | 348 | 168 | 60 | 123 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -50 | 348
8 | 13 | 21 | 326 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -51 | 326
8 | 13 | 22 | 307 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -55 | 307
8 | 13 | 23 | 293 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -59 | 293
8 | 14 | 0 | 276 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -81 | 276
8 | 14 | 1 | 266 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | -87 | 266
8 | 14 | 2 | 271 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | -87 | 271
8 | 14 | 3 | 283 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -84 | 283
8 | 14 | 4 | 285 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | -3 | 0 | -87 | 285
8 | 14 | 5 | 284 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 23 | 0 | 38 | -26 | 0 | -87 | 284
8 | 14 | 6 | 289 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 58 | -5 | 34 | -32 | 0 | -88 | 289
8 | 14 | 7 | 299 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 102 | -70 | 34 | 0 | 0 | -89 | 299
8 | 14 | 8 | 320 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 159 | -138 | 35 | 0 | 0 | -58 | 320
8 | 14 | 9 | 345 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 208 | -162 | 35 | 0 | 0 | -58 | 345
8 | 14 | 10 | 360 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 248 | -186 | 34 | 0 | 0 | -58 | 360
8 | 14 | 11 | 382 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 260 | -183 | 40 | 0 | 0 | -57 | 382
8 | 14 | 12 | 376 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 219 | -152 | 45 | 0 | 0 | -58 | 376
8 | 14 | 13 | 365 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 153 | -102 | 48 | 0 | 0 | -56 | 365
8 | 14 | 14 | 353 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 111 | 0 | 54 | -44 | 0 | -90 | 353
8 | 14 | 15 | 349 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 73 | 0 | 56 | -33 | 0 | -88 | 349
8 | 14 | 16 | 350 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 38 | 0 | 60 | -10 | 0 | -90 | 350
8 | 14 | 17 | 352 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 10 | 0 | 71 | 0 | 0 | -82 | 352
8 | 14 | 18 | 356 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -77 | 356
8 | 14 | 19 | 354 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -82 | 354
8 | 14 | 20 | 336 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -10 | 0 | -89 | 336
8 | 14 | 21 | 318 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -21 | 0 | -89 | 318
8 | 14 | 22 | 303 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -22 | 0 | -87 | 303
8 | 14 | 23 | 292 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | -46 | 0 | -87 | 292
8 | 15 | 0 | 278 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -54 | 0 | -88 | 278
8 | 15 | 1 | 268 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | -72 | 0 | -87 | 268
8 | 15 | 2 | 272 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -63 | 0 | -87 | 272
8 | 15 | 3 | 283 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -47 | 0 | -86 | 283
8 | 15 | 4 | 288 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -46 | 0 | -88 | 288
8 | 15 | 5 | 291 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 19 | 0 | 68 | -47 | 0 | -88 | 291
8 | 15 | 6 | 298 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 47 | 0 | 56 | -48 | 0 | -87 | 298
8 | 15 | 7 | 312 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 82 | -10 | 47 | -44 | 0 | -87 | 312
8 | 15 | 8 | 340 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 147 | -123 | 50 | 0 | 0 | -58 | 340
8 | 15 | 9 | 360 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 195 | -165 | 64 | 0 | 0 | -58 | 360
8 | 15 | 10 | 368 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 221 | -197 | 77 | 0 | 0 | -57 | 368
8 | 15 | 11 | 375 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 229 | -200 | 80 | 0 | 0 | -58 | 375
8 | 15 | 12 | 373 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 235 | -200 | 71 | 0 | 0 | -57 | 373
8 | 15 | 13 | 371 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 225 | -159 | 70 | 0 | 0 | -89 | 371
8 | 15 | 14 | 360 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 184 | -63 | 74 | -69 | 0 | -90 | 360
8 | 15 | 15 | 353 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 132 | -37 | 73 | -68 | 0 | -90 | 353
8 | 15 | 16 | 360 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 76 | 0 | 60 | -44 | 0 | -89 | 360
8 | 15 | 17 | 361 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 19 | 0 | 56 | 0 | 0 | -75 | 361
8 | 15 | 18 | 358 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -74 | 358
8 | 15 | 19 | 356 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -75 | 356
8 | 15 | 20 | 334 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -84 | 334
8 | 15 | 21 | 312 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | -4 | 0 | -90 | 312
8 | 15 | 22 | 294 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | -24 | 0 | -87 | 294
8 | 15 | 23 | 282 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -45 | 0 | -87 | 282
8 | 16 | 0 | 267 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -74 | 0 | -87 | 267
8 | 16 | 1 | 257 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -84 | 0 | -87 | 257
8 | 16 | 2 | 262 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -79 | 0 | -87 | 262
8 | 16 | 3 | 274 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -76 | 0 | -87 | 274
8 | 16 | 4 | 276 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -76 | 0 | -87 | 276
8 | 16 | 5 | 275 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 26 | 0 | 96 | -87 | 0 | -87 | 275
8 | 16 | 6 | 278 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 95 | -54 | 86 | -86 | 0 | -87 | 278
8 | 16 | 7 | 290 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 179 | -132 | 83 | -77 | 0 | -87 | 290
8 | 16 | 8 | 319 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 247 | -247 | 94 | -42 | 0 | -57 | 319
8 | 16 | 9 | 345 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 306 | -306 | 99 | -21 | 0 | -57 | 345
8 | 16 | 10 | 363 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 328 | -328 | 115 | -19 | 0 | -57 | 363
8 | 16 | 11 | 377 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 332 | -332 | 115 | -5 | 0 | -57 | 377
8 | 16 | 12 | 374 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 321 | -321 | 119 | -13 | 0 | -56 | 374
8 | 16 | 13 | 373 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 290 | -192 | 125 | -117 | 0 | -57 | 373
8 | 16 | 14 | 366 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 233 | -143 | 133 | -125 | 0 | -56 | 366
8 | 16 | 15 | 368 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 154 | -40 | 121 | -121 | 0 | -89 | 368
8 | 16 | 16 | 369 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 75 | 0 | 114 | -84 | 0 | -90 | 369
8 | 16 | 17 | 367 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 17 | 0 | 114 | -29 | 0 | -89 | 367
8 | 16 | 18 | 371 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -17 | 0 | -89 | 371
8 | 16 | 19 | 369 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -23 | 0 | -89 | 369
8 | 16 | 20 | 349 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -38 | 0 | -90 | 349
8 | 16 | 21 | 327 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -57 | 0 | -90 | 327
8 | 16 | 22 | 311 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -67 | 0 | -87 | 311
8 | 16 | 23 | 299 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -79 | 0 | -88 | 299
8 | 17 | 0 | 285 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -72 | 0 | -88 | 285
8 | 17 | 1 | 275 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -82 | 0 | -87 | 275
8 | 17 | 2 | 277 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -76 | 0 | -88 | 277
8 | 17 | 3 | 288 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -72 | 0 | -87 | 288
8 | 17 | 4 | 291 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -72 | 0 | -87 | 291
8 | 17 | 5 | 285 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 21 | 0 | 100 | -76 | 0 | -87 | 285
8 | 17 | 6 | 282 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 52 | -8 | 82 | -82 | 0 | -87 | 282
8 | 17 | 7 | 297 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 85 | -26 | 88 | -88 | 0 | -87 | 297
8 | 17 | 8 | 317 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 108 | -59 | 110 | -110 | 0 | -57 | 317
8 | 17 | 9 | 336 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 120 | -52 | 136 | -136 | 0 | -57 | 336
8 | 17 | 10 | 344 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 114 | -38 | 157 | -157 | 0 | -57 | 344
8 | 17 | 11 | 348 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 88 | -8 | 147 | -147 | 0 | -57 | 348
8 | 17 | 12 | 346 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 66 | 0 | 150 | -137 | 0 | -58 | 346
8 | 17 | 13 | 337 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 48 | 0 | 148 | -127 | 0 | -57 | 337
8 | 17 | 14 | 326 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 40 | 0 | 146 | -144 | 0 | -59 | 326
8 | 17 | 15 | 322 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 36 | -9 | 96 | -96 | 0 | -58 | 322
8 | 17 | 16 | 326 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 29 | 0 | 72 | -41 | 0 | -89 | 326
8 | 17 | 17 | 336 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 11 | 0 | 79 | -20 | 0 | -90 | 336
8 | 17 | 18 | 346 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -14 | 0 | -88 | 346
8 | 17 | 19 | 346 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -85 | 346
8 | 17 | 20 | 328 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | -1 | 0 | -90 | 328
8 | 17 | 21 | 310 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | -11 | 0 | -88 | 310
8 | 17 | 22 | 291 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | -25 | 0 | -87 | 291
8 | 17 | 23 | 279 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | -36 | 0 | -88 | 279
8 | 18 | 0 | 263 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | -22 | 0 | -87 | 263
8 | 18 | 1 | 256 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | -35 | 0 | -87 | 256
8 | 18 | 2 | 263 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -16 | 0 | -88 | 263
8 | 18 | 3 | 278 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | -4 | 0 | -87 | 278
8 | 18 | 4 | 282 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | -86 | 282
8 | 18 | 5 | 284 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 25 | 0 | 12 | -3 | 0 | -87 | 284
8 | 18 | 6 | 297 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 89 | -37 | 7 | 0 | 0 | -87 | 297
8 | 18 | 7 | 317 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 167 | -93 | 6 | 0 | 0 | -88 | 317
8 | 18 | 8 | 364 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 230 | -113 | 12 | 0 | 0 | -90 | 364
8 | 18 | 9 | 397 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 270 | -124 | 14 | 0 | 0 | -88 | 397
8 | 18 | 10 | 413 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 291 | -126 | 12 | 0 | 0 | -90 | 413
8 | 18 | 11 | 422 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 294 | -119 | 11 | 0 | 0 | -90 | 422
8 | 18 | 12 | 400 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 276 | -124 | 12 | 0 | 0 | -90 | 400
8 | 18 | 13 | 404 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 249 | -95 | 13 | 0 | 0 | -89 | 404
8 | 18 | 14 | 400 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 203 | -60 | 12 | 0 | 0 | -89 | 400
8 | 18 | 15 | 394 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 140 | -16 | 10 | 0 | 0 | -90 | 394
8 | 18 | 16 | 400 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 74 | 0 | 10 | 0 | 0 | -75 | 400
8 | 18 | 17 | 391 | 168 | 76 | 128 | 5 | 41 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 391
8 | 18 | 18 | 388 | 168 | 86 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -56 | 388
8 | 18 | 19 | 380 | 168 | 87 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 380
8 | 18 | 20 | 356 | 168 | 65 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 356
8 | 18 | 21 | 333 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -67 | 333
8 | 18 | 22 | 313 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -66 | 313
8 | 18 | 23 | 297 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -70 | 297
8 | 19 | 0 | 279 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -82 | 279
8 | 19 | 1 | 269 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | -2 | 0 | -86 | 269
8 | 19 | 2 | 275 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -83 | 275
8 | 19 | 3 | 289 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -85 | 289
8 | 19 | 4 | 294 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | -1 | 0 | -87 | 294
8 | 19 | 5 | 299 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 16 | 0 | 72 | -29 | 0 | -86 | 299
8 | 19 | 6 | 307 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 30 | 0 | 90 | -52 | 0 | -87 | 307
8 | 19 | 7 | 328 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 41 | 0 | 93 | -46 | 0 | -86 | 328
8 | 19 | 8 | 370 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 53 | 0 | 108 | -26 | 0 | -91 | 370
8 | 19 | 9 | 395 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 55 | 0 | 123 | -34 | 0 | -92 | 395
8 | 19 | 10 | 401 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 55 | 0 | 92 | -43 | 0 | -58 | 401
8 | 19 | 11 | 402 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 68 | 0 | 64 | -35 | 0 | -57 | 402
8 | 19 | 12 | 365 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 68 | 0 | 73 | -68 | 0 | -57 | 365
8 | 19 | 13 | 378 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 70 | 0 | 70 | -7 | 0 | -91 | 378
8 | 19 | 14 | 378 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 72 | 0 | 61 | -14 | 0 | -90 | 378
8 | 19 | 15 | 377 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 66 | 0 | 46 | -4 | 0 | -92 | 377
8 | 19 | 16 | 384 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 41 | 0 | 52 | 0 | 0 | -77 | 384
8 | 19 | 17 | 382 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 13 | 0 | 73 | 0 | 0 | -77 | 382
8 | 19 | 18 | 382 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -84 | 382
8 | 19 | 19 | 379 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -11 | 0 | -92 | 379
8 | 19 | 20 | 358 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -9 | 0 | -92 | 358
8 | 19 | 21 | 337 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -4 | 0 | -92 | 337
8 | 19 | 22 | 317 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | -5 | 0 | -86 | 317
8 | 19 | 23 | 302 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | -4 | 0 | -86 | 302
8 | 20 | 0 | 284 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | -10 | 0 | -86 | 284
8 | 20 | 1 | 276 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | -13 | 0 | -85 | 276
8 | 20 | 2 | 281 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -18 | 0 | -87 | 281
8 | 20 | 3 | 293 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | -1 | 0 | -87 | 293
8 | 20 | 4 | 299 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -77 | 299
8 | 20 | 5 | 302 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | -80 | 302
8 | 20 | 6 | 314 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 59 | -10 | 23 | 0 | 0 | -86 | 314
8 | 20 | 7 | 336 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 98 | -24 | 24 | 0 | 0 | -87 | 336
8 | 20 | 8 | 378 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 146 | -31 | 29 | 0 | 0 | -91 | 378
8 | 20 | 9 | 404 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 186 | -45 | 29 | 0 | 0 | -92 | 404
8 | 20 | 10 | 417 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 214 | -52 | 20 | 0 | 0 | -91 | 417
8 | 20 | 11 | 437 | 168 | 61 | 52 | 5 | 41 | 223 | -48 | 26 | 0 | 0 | -91 | 437
8 | 20 | 12 | 417 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 204 | -54 | 32 | 0 | 0 | -91 | 417
8 | 20 | 13 | 419 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 169 | -34 | 33 | 0 | 0 | -91 | 419
8 | 20 | 14 | 431 | 168 | 61 | 81 | 5 | 41 | 132 | 0 | 34 | 0 | 0 | -91 | 431
8 | 20 | 15 | 418 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 83 | 0 | 37 | 0 | 0 | -79 | 418
8 | 20 | 16 | 416 | 168 | 60 | 129 | 5 | 41 | 41 | 0 | 26 | 0 | 0 | -54 | 416
8 | 20 | 17 | 405 | 168 | 82 | 129 | 5 | 41 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 405
8 | 20 | 18 | 405 | 168 | 99 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 405
8 | 20 | 19 | 397 | 168 | 60 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -16 | 397
8 | 20 | 20 | 374 | 168 | 60 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -36 | 374
8 | 20 | 21 | 349 | 168 | 60 | 129 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -62 | 349
8 | 20 | 22 | 328 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -67 | 328
8 | 20 | 23 | 310 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -67 | 310
8 | 21 | 0 | 293 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -67 | 293
8 | 21 | 1 | 282 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -74 | 282
8 | 21 | 2 | 287 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -68 | 287
8 | 21 | 3 | 300 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -67 | 300
8 | 21 | 4 | 304 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -67 | 304
8 | 21 | 5 | 307 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | -70 | 307
8 | 21 | 6 | 316 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 75 | -15 | 13 | 0 | 0 | -86 | 316
8 | 21 | 7 | 343 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 144 | -60 | 17 | 0 | 0 | -87 | 343
8 | 21 | 8 | 384 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 198 | -75 | 24 | 0 | 0 | -92 | 384
8 | 21 | 9 | 406 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 248 | -108 | 28 | 0 | 0 | -91 | 406
8 | 21 | 10 | 422 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 275 | -156 | 31 | 0 | 0 | -57 | 422
8 | 21 | 11 | 434 | 168 | 61 | 55 | 5 | 41 | 274 | -154 | 41 | 0 | 0 | -57 | 434
8 | 21 | 12 | 418 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 246 | -147 | 47 | 0 | 0 | -57 | 418
8 | 21 | 13 | 409 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 210 | -85 | 46 | 0 | 0 | -91 | 409
8 | 21 | 14 | 402 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 179 | -69 | 53 | 0 | 0 | -91 | 402
8 | 21 | 15 | 401 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 127 | -19 | 37 | 0 | 0 | -92 | 401
8 | 21 | 16 | 402 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 64 | 0 | 33 | 0 | 0 | -76 | 402
8 | 21 | 17 | 394 | 168 | 67 | 128 | 5 | 41 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | -57 | 394
8 | 21 | 18 | 390 | 168 | 77 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -57 | 390
8 | 21 | 19 | 378 | 168 | 71 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 378
8 | 21 | 20 | 356 | 168 | 60 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -54 | 356
8 | 21 | 21 | 333 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -66 | 333
8 | 21 | 22 | 314 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -66 | 314
8 | 21 | 23 | 300 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -66 | 300
8 | 22 | 0 | 284 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -72 | 284
8 | 22 | 1 | 277 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -71 | 277
8 | 22 | 2 | 285 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -71 | 285
8 | 22 | 3 | 294 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | 294
8 | 22 | 4 | 300 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -65 | 300
8 | 22 | 5 | 298 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 298
8 | 22 | 6 | 302 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 64 | -11 | 4 | 0 | 0 | -87 | 302
8 | 22 | 7 | 327 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 122 | -42 | 4 | 0 | 0 | -86 | 327
8 | 22 | 8 | 356 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 173 | -59 | 4 | 0 | 0 | -92 | 356
8 | 22 | 9 | 376 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 217 | -82 | 3 | 0 | 0 | -92 | 376
8 | 22 | 10 | 392 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 249 | -98 | 3 | 0 | 0 | -92 | 392
8 | 22 | 11 | 404 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 260 | -96 | 2 | 0 | 0 | -92 | 404
8 | 22 | 12 | 396 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 241 | -87 | 3 | 0 | 0 | -92 | 396
8 | 22 | 13 | 408 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 191 | -32 | 6 | 0 | 0 | -91 | 408
8 | 22 | 14 | 399 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 124 | 0 | 13 | 0 | 0 | -90 | 399
8 | 22 | 15 | 387 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 69 | 0 | 20 | 0 | 0 | -76 | 387
8 | 22 | 16 | 383 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | -74 | 383
8 | 22 | 17 | 373 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 7 | 0 | 49 | 0 | 0 | -74 | 373
8 | 22 | 18 | 374 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -77 | 374
8 | 22 | 19 | 364 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -86 | 364
8 | 22 | 20 | 343 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -13 | 0 | -92 | 343
8 | 22 | 21 | 326 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | -16 | 0 | -91 | 326
8 | 22 | 22 | 311 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -27 | 0 | -87 | 311
8 | 22 | 23 | 302 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -34 | 0 | -86 | 302
8 | 23 | 0 | 290 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -66 | 0 | -86 | 290
8 | 23 | 1 | 282 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -90 | 0 | -87 | 282
8 | 23 | 2 | 287 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | -111 | 0 | -87 | 287
8 | 23 | 3 | 300 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | -118 | 0 | -87 | 300
8 | 23 | 4 | 308 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | -112 | 0 | -87 | 308
8 | 23 | 5 | 307 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 16 | 0 | 173 | -124 | 0 | -88 | 307
8 | 23 | 6 | 312 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 37 | 0 | 149 | -118 | 0 | -86 | 312
8 | 23 | 7 | 320 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 61 | 0 | 125 | -108 | 0 | -88 | 320
8 | 23 | 8 | 340 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 95 | -10 | 117 | -117 | 0 | -75 | 340
8 | 23 | 9 | 358 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 123 | -38 | 103 | -103 | 0 | -57 | 358
8 | 23 | 10 | 360 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 163 | -81 | 73 | -68 | 0 | -57 | 360
8 | 23 | 11 | 368 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 204 | -160 | 51 | 0 | 0 | -58 | 368
8 | 23 | 12 | 371 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 216 | -162 | 43 | 0 | 0 | -57 | 371
8 | 23 | 13 | 367 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 198 | -133 | 29 | 0 | 0 | -58 | 367
8 | 23 | 14 | 366 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 174 | -102 | 24 | 0 | 0 | -77 | 366
8 | 23 | 15 | 367 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 127 | -60 | 29 | 0 | 0 | -89 | 367
8 | 23 | 16 | 369 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 62 | 0 | 25 | 0 | 0 | -82 | 369
8 | 23 | 17 | 364 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 13 | 0 | 30 | 0 | 0 | -71 | 364
8 | 23 | 18 | 366 | 168 | 60 | 130 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -65 | 366
8 | 23 | 19 | 361 | 168 | 60 | 130 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -69 | 361
8 | 23 | 20 | 341 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -70 | 341
8 | 23 | 21 | 320 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -69 | 320
8 | 23 | 22 | 304 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -83 | 304
8 | 23 | 23 | 293 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | -6 | 0 | -87 | 293
8 | 24 | 0 | 276 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -83 | 276
8 | 24 | 1 | 269 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -87 | 269
8 | 24 | 2 | 274 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -84 | 274
8 | 24 | 3 | 283 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -83 | 283
8 | 24 | 4 | 287 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -83 | 287
8 | 24 | 5 | 286 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 22 | 0 | 22 | -8 | 0 | -87 | 286
8 | 24 | 6 | 281 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 76 | -59 | 22 | 0 | 0 | -87 | 281
8 | 24 | 7 | 294 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 157 | -122 | 18 | 0 | 0 | -88 | 294
8 | 24 | 8 | 316 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 222 | -166 | 19 | 0 | 0 | -88 | 316
8 | 24 | 9 | 339 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 268 | -221 | 20 | 0 | 0 | -57 | 339
8 | 24 | 10 | 354 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 290 | -217 | 10 | 0 | 0 | -58 | 354
8 | 24 | 11 | 361 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 302 | -222 | 10 | 0 | 0 | -59 | 361
8 | 24 | 12 | 357 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 289 | -183 | 10 | 0 | 0 | -89 | 357
8 | 24 | 13 | 352 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 262 | -162 | 11 | 0 | 0 | -89 | 352
8 | 24 | 14 | 345 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 211 | -121 | 15 | 0 | 0 | -90 | 345
8 | 24 | 15 | 343 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 140 | -69 | 14 | 0 | 0 | -90 | 343
8 | 24 | 16 | 351 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 69 | -1 | 11 | 0 | 0 | -89 | 351
8 | 24 | 17 | 354 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | -69 | 354
8 | 24 | 18 | 358 | 168 | 66 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 358
8 | 24 | 19 | 355 | 168 | 60 | 128 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -53 | 355
8 | 24 | 20 | 340 | 168 | 60 | 126 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -68 | 340
8 | 24 | 21 | 319 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -68 | 319
8 | 24 | 22 | 304 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -67 | 304
8 | 24 | 23 | 291 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -84 | 291
8 | 25 | 0 | 279 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | -7 | 0 | -86 | 279
8 | 25 | 1 | 272 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | -10 | 0 | -86 | 272
8 | 25 | 2 | 276 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | -8 | 0 | -87 | 276
8 | 25 | 3 | 289 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | -10 | 0 | -86 | 289
8 | 25 | 4 | 294 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | -10 | 0 | -87 | 294
8 | 25 | 5 | 298 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 18 | 0 | 47 | -15 | 0 | -85 | 298
8 | 25 | 6 | 312 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 50 | 0 | 53 | -31 | 0 | -85 | 312
8 | 25 | 7 | 334 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 81 | 0 | 50 | -36 | 0 | -86 | 334
8 | 25 | 8 | 374 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 121 | 0 | 59 | -40 | 0 | -91 | 374
8 | 25 | 9 | 403 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 156 | 0 | 88 | -74 | 0 | -92 | 403
8 | 25 | 10 | 411 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 170 | 0 | 109 | -102 | 0 | -92 | 411
8 | 25 | 11 | 403 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 166 | -3 | 96 | -90 | 0 | -92 | 403
8 | 25 | 12 | 394 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 157 | -3 | 90 | -85 | 0 | -91 | 394
8 | 25 | 13 | 402 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 133 | 0 | 92 | -58 | 0 | -91 | 402
8 | 25 | 14 | 397 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 104 | 0 | 92 | -55 | 0 | -92 | 397
8 | 25 | 15 | 396 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 70 | 0 | 72 | -17 | 0 | -90 | 396
8 | 25 | 16 | 396 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 33 | 0 | 69 | 0 | 0 | -79 | 396
8 | 25 | 17 | 384 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 8 | 0 | 75 | 0 | 0 | -78 | 384
8 | 25 | 18 | 384 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -79 | 384
8 | 25 | 19 | 373 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -77 | 373
8 | 25 | 20 | 353 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -84 | 353
8 | 25 | 21 | 330 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | -11 | 0 | -92 | 330
8 | 25 | 22 | 320 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | -16 | 0 | -86 | 320
8 | 25 | 23 | 305 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | -24 | 0 | -86 | 305
8 | 26 | 0 | 289 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | -36 | 0 | -87 | 289
8 | 26 | 1 | 283 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -42 | 0 | -87 | 283
8 | 26 | 2 | 286 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -41 | 0 | -87 | 286
8 | 26 | 3 | 299 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | -36 | 0 | -86 | 299
8 | 26 | 4 | 306 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -38 | 0 | -86 | 306
8 | 26 | 5 | 308 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 16 | 0 | 88 | -45 | 0 | -86 | 308
8 | 26 | 6 | 316 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 39 | 0 | 89 | -51 | 0 | -86 | 316
8 | 26 | 7 | 343 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 64 | 0 | 97 | -57 | 0 | -86 | 343
8 | 26 | 8 | 384 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 93 | 0 | 105 | -48 | 0 | -91 | 384
8 | 26 | 9 | 409 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 119 | 0 | 117 | -61 | 0 | -91 | 409
8 | 26 | 10 | 419 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 119 | 0 | 119 | -53 | 0 | -91 | 419
8 | 26 | 11 | 415 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 112 | 0 | 125 | -56 | 0 | -91 | 415
8 | 26 | 12 | 401 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 106 | 0 | 139 | -79 | 0 | -91 | 401
8 | 26 | 13 | 416 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 89 | 0 | 132 | -59 | 0 | -92 | 416
8 | 26 | 14 | 414 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 75 | 0 | 100 | -28 | 0 | -92 | 414
8 | 26 | 15 | 412 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 46 | 0 | 117 | -21 | 0 | -91 | 412
8 | 26 | 16 | 408 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 24 | 0 | 133 | -19 | 0 | -92 | 408
8 | 26 | 17 | 402 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 7 | 0 | 138 | -13 | 0 | -92 | 402
8 | 26 | 18 | 401 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | -24 | 0 | -90 | 401
8 | 26 | 19 | 392 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | -16 | 0 | -92 | 392
8 | 26 | 20 | 373 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | -26 | 0 | -91 | 373
8 | 26 | 21 | 351 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | -48 | 0 | -91 | 351
8 | 26 | 22 | 337 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -48 | 0 | -86 | 337
8 | 26 | 23 | 322 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | -71 | 0 | -87 | 322
8 | 27 | 0 | 306 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | -97 | 0 | -86 | 306
8 | 27 | 1 | 298 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | -98 | 0 | -85 | 298
8 | 27 | 2 | 297 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -98 | 0 | -85 | 297
8 | 27 | 3 | 308 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -97 | 0 | -85 | 308
8 | 27 | 4 | 317 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | -98 | 0 | -86 | 317
8 | 27 | 5 | 321 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 17 | 0 | 153 | -102 | 0 | -86 | 321
8 | 27 | 6 | 331 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 45 | 0 | 150 | -105 | 0 | -86 | 331
8 | 27 | 7 | 357 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 78 | 0 | 153 | -112 | 0 | -87 | 357
8 | 27 | 8 | 404 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 121 | 0 | 162 | -112 | 0 | -92 | 404
8 | 27 | 9 | 428 | 168 | 61 | 51 | 5 | 41 | 156 | 0 | 164 | -126 | 0 | -92 | 428
8 | 27 | 10 | 427 | 168 | 61 | 51 | 5 | 41 | 196 | -3 | 177 | -177 | 0 | -92 | 427
8 | 27 | 11 | 431 | 168 | 61 | 51 | 5 | 41 | 209 | -11 | 168 | -168 | 0 | -93 | 431
8 | 27 | 12 | 404 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 198 | -27 | 173 | -173 | 0 | -92 | 404
8 | 27 | 13 | 407 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 203 | -29 | 181 | -181 | 0 | -92 | 407
8 | 27 | 14 | 405 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 183 | -11 | 191 | -191 | 0 | -92 | 405
8 | 27 | 15 | 400 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 107 | 0 | 184 | -144 | 0 | -91 | 400
8 | 27 | 16 | 393 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 52 | 0 | 172 | -93 | 0 | -92 | 393
8 | 27 | 17 | 383 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 10 | 0 | 174 | -63 | 0 | -92 | 383
8 | 27 | 18 | 382 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | -55 | 0 | -91 | 382
8 | 27 | 19 | 373 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | -72 | 0 | -91 | 373
8 | 27 | 20 | 351 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 183 | -95 | 0 | -91 | 351
8 | 27 | 21 | 330 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | -105 | 0 | -91 | 330
8 | 27 | 22 | 317 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | -100 | 0 | -87 | 317
8 | 27 | 23 | 308 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | -100 | 0 | -87 | 308
8 | 28 | 0 | 289 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | -115 | 0 | -86 | 289
8 | 28 | 1 | 282 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | -114 | 0 | -85 | 282
8 | 28 | 2 | 285 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | -103 | 0 | -86 | 285
8 | 28 | 3 | 295 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -77 | 0 | -87 | 295
8 | 28 | 4 | 302 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -56 | 0 | -86 | 302
8 | 28 | 5 | 300 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 20 | 0 | 93 | -52 | 0 | -85 | 300
8 | 28 | 6 | 307 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 79 | -10 | 76 | -76 | 0 | -86 | 307
8 | 28 | 7 | 333 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 157 | -67 | 74 | -70 | 0 | -85 | 333
8 | 28 | 8 | 367 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 210 | -82 | 89 | -84 | 0 | -90 | 367
8 | 28 | 9 | 384 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 239 | -170 | 82 | 0 | 0 | -91 | 384
8 | 28 | 10 | 396 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 266 | -201 | 64 | 0 | 0 | -58 | 396
8 | 28 | 11 | 405 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 272 | -183 | 48 | 0 | 0 | -57 | 405
8 | 28 | 12 | 382 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 247 | -176 | 44 | 0 | 0 | -58 | 382
8 | 28 | 13 | 382 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 205 | -91 | 34 | 0 | 0 | -91 | 382
8 | 28 | 14 | 373 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 159 | -67 | 26 | 0 | 0 | -91 | 373
8 | 28 | 15 | 368 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 101 | -12 | 12 | 0 | 0 | -92 | 368
8 | 28 | 16 | 372 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -71 | 372
8 | 28 | 17 | 363 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | -50 | 363
8 | 28 | 18 | 365 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -39 | 365
8 | 28 | 19 | 359 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -44 | 359
8 | 28 | 20 | 338 | 168 | 60 | 127 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -66 | 338
8 | 28 | 21 | 316 | 168 | 60 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -67 | 316
8 | 28 | 22 | 303 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -67 | 303
8 | 28 | 23 | 290 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -78 | 290
8 | 29 | 0 | 282 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -65 | 282
8 | 29 | 1 | 275 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -66 | 275
8 | 29 | 2 | 279 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -68 | 279
8 | 29 | 3 | 293 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -65 | 293
8 | 29 | 4 | 298 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -66 | 298
8 | 29 | 5 | 299 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | -67 | 299
8 | 29 | 6 | 304 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 36 | 0 | 15 | 0 | 0 | -73 | 304
8 | 29 | 7 | 323 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 54 | 0 | 14 | 0 | 0 | -75 | 323
8 | 29 | 8 | 356 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | -73 | 356
8 | 29 | 9 | 378 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 89 | 0 | 11 | 0 | 0 | -74 | 378
8 | 29 | 10 | 383 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | -74 | 383
8 | 29 | 11 | 378 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | -75 | 378
8 | 29 | 12 | 360 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | -89 | 360
8 | 29 | 13 | 374 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 79 | 0 | 4 | 0 | 0 | -74 | 374
8 | 29 | 14 | 372 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 58 | 0 | 6 | 0 | 0 | -71 | 372
8 | 29 | 15 | 368 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 35 | 0 | 14 | 0 | 0 | -71 | 368
8 | 29 | 16 | 367 | 168 | 60 | 125 | 5 | 41 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | -70 | 367
8 | 29 | 17 | 360 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -71 | 360
8 | 29 | 18 | 358 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -73 | 358
8 | 29 | 19 | 348 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -75 | 348
8 | 29 | 20 | 327 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -80 | 327
8 | 29 | 21 | 307 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -90 | 307
8 | 29 | 22 | 295 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | -15 | 0 | -87 | 295
8 | 29 | 23 | 288 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | -29 | 0 | -87 | 288
8 | 30 | 0 | 275 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | -38 | 0 | -88 | 275
8 | 30 | 1 | 271 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -34 | 0 | -87 | 271
8 | 30 | 2 | 275 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -18 | 0 | -87 | 275
8 | 30 | 3 | 287 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | -18 | 0 | -87 | 287
8 | 30 | 4 | 291 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -19 | 0 | -86 | 291
8 | 30 | 5 | 287 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 10 | 0 | 61 | -20 | 0 | -88 | 287
8 | 30 | 6 | 294 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 34 | 0 | 54 | -30 | 0 | -88 | 294
8 | 30 | 7 | 302 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 53 | -18 | 43 | -43 | 0 | -57 | 302
8 | 30 | 8 | 320 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 68 | -18 | 40 | -37 | 0 | -57 | 320
8 | 30 | 9 | 335 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 82 | -21 | 35 | -33 | 0 | -57 | 335
8 | 30 | 10 | 334 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 85 | -51 | 19 | 0 | 0 | -58 | 334
8 | 30 | 11 | 333 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 88 | -52 | 23 | 0 | 0 | -56 | 333
8 | 30 | 12 | 323 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 95 | -63 | 25 | 0 | 0 | -58 | 323
8 | 30 | 13 | 323 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 94 | -65 | 26 | 0 | 0 | -56 | 323
8 | 30 | 14 | 325 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 80 | -26 | 26 | 0 | 0 | -89 | 325
8 | 30 | 15 | 320 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 54 | 0 | 29 | -18 | 0 | -90 | 320
8 | 30 | 16 | 325 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | -81 | 325
8 | 30 | 17 | 329 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | -68 | 329
8 | 30 | 18 | 340 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -68 | 340
8 | 30 | 19 | 335 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -66 | 335
8 | 30 | 20 | 319 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -66 | 319
8 | 30 | 21 | 300 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -65 | 300
8 | 30 | 22 | 288 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -66 | 288
8 | 30 | 23 | 279 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 | 279
8 | 31 | 0 | 263 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 263
8 | 31 | 1 | 256 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -85 | 256
8 | 31 | 2 | 262 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -85 | 262
8 | 31 | 3 | 274 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -78 | 274
8 | 31 | 4 | 282 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -70 | 282
8 | 31 | 5 | 274 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | -86 | 274
8 | 31 | 6 | 280 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 52 | -30 | 9 | 0 | 0 | -88 | 280
8 | 31 | 7 | 288 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 101 | -54 | 7 | 0 | 0 | -88 | 288
8 | 31 | 8 | 300 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 148 | -89 | 8 | 0 | 0 | -89 | 300
8 | 31 | 9 | 318 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 192 | -121 | 15 | 0 | 0 | -90 | 318
8 | 31 | 10 | 330 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 203 | -135 | 30 | 0 | 0 | -90 | 330
8 | 31 | 11 | 328 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 192 | -140 | 43 | 0 | 0 | -89 | 328
8 | 31 | 12 | 324 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 179 | -133 | 46 | 0 | 0 | -90 | 324
8 | 31 | 13 | 319 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 165 | -135 | 57 | 0 | 0 | -90 | 319
8 | 31 | 14 | 312 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 138 | -64 | 82 | -77 | 0 | -89 | 312
8 | 31 | 15 | 311 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 90 | -12 | 73 | -73 | 0 | -89 | 311
8 | 31 | 16 | 317 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 34 | 0 | 64 | -33 | 0 | -89 | 317
8 | 31 | 17 | 327 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 3 | 0 | 66 | -5 | 0 | -88 | 327
8 | 31 | 18 | 338 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -82 | 338
8 | 31 | 19 | 333 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -72 | 333
8 | 31 | 20 | 317 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -82 | 317
8 | 31 | 21 | 299 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | -4 | 0 | -89 | 299
8 | 31 | 22 | 287 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -11 | 0 | -87 | 287
8 | 31 | 23 | 275 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | -37 | 0 | -87 | 275
9 | 1 | 0 | 266 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | -64 | 0 | -87 | 266
9 | 1 | 1 | 261 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -69 | 0 | -88 | 261
9 | 1 | 2 | 267 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -63 | 0 | -86 | 267
9 | 1 | 3 | 282 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | -48 | 0 | -87 | 282
9 | 1 | 4 | 289 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -28 | 0 | -87 | 289
9 | 1 | 5 | 287 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 10 | 0 | 75 | -28 | 0 | -88 | 287
9 | 1 | 6 | 299 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 46 | 0 | 52 | -29 | 0 | -88 | 299
9 | 1 | 7 | 324 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 77 | 0 | 46 | -30 | 0 | -87 | 324
9 | 1 | 8 | 363 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 101 | 0 | 66 | -30 | 0 | -92 | 363
9 | 1 | 9 | 396 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 117 | 0 | 77 | -24 | 0 | -92 | 396
9 | 1 | 10 | 403 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 122 | 0 | 66 | -19 | 0 | -91 | 403
9 | 1 | 11 | 404 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 122 | 0 | 70 | -56 | 0 | -57 | 404
9 | 1 | 12 | 398 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 89 | 0 | 84 | -46 | 0 | -64 | 398
9 | 1 | 13 | 404 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 65 | 0 | 106 | -19 | 0 | -93 | 404
9 | 1 | 14 | 407 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 47 | 0 | 144 | -27 | 0 | -92 | 407
9 | 1 | 15 | 403 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 27 | 0 | 120 | 0 | 0 | -90 | 403
9 | 1 | 16 | 402 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 10 | 0 | 123 | 0 | 0 | -77 | 402
9 | 1 | 17 | 394 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | -83 | 394
9 | 1 | 18 | 394 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -87 | 394
9 | 1 | 19 | 382 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -84 | 382
9 | 1 | 20 | 361 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -70 | 361
9 | 1 | 21 | 341 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -73 | 341
9 | 1 | 22 | 322 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | -6 | 0 | -87 | 322
9 | 1 | 23 | 311 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -24 | 0 | -88 | 311
9 | 2 | 0 | 293 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | -17 | 0 | -86 | 293
9 | 2 | 1 | 285 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | -1 | 0 | -88 | 285
9 | 2 | 2 | 290 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -69 | 290
9 | 2 | 3 | 306 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -64 | 306
9 | 2 | 4 | 314 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -63 | 314
9 | 2 | 5 | 308 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 9 | 0 | 32 | 0 | 0 | -65 | 308
9 | 2 | 6 | 314 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 42 | 0 | 31 | 0 | 0 | -78 | 314
9 | 2 | 7 | 338 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 73 | 0 | 31 | 0 | 0 | -86 | 338
9 | 2 | 8 | 385 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 98 | 0 | 34 | 0 | 0 | -70 | 385
9 | 2 | 9 | 404 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 116 | 0 | 33 | 0 | 0 | -71 | 404
9 | 2 | 10 | 407 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 121 | -5 | 30 | 0 | 0 | -65 | 407
9 | 2 | 11 | 415 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 118 | 0 | 31 | 0 | 0 | -71 | 415
9 | 2 | 12 | 400 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 96 | 0 | 27 | 0 | 0 | -69 | 400
9 | 2 | 13 | 408 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 61 | 0 | 24 | 0 | 0 | -65 | 408
9 | 2 | 14 | 401 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 38 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 401
9 | 2 | 15 | 389 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 26 | 0 | 38 | 0 | 0 | -65 | 389
9 | 2 | 16 | 389 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | -55 | 389
9 | 2 | 17 | 382 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | -65 | 382
9 | 2 | 18 | 388 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -64 | 388
9 | 2 | 19 | 374 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -67 | 374
9 | 2 | 20 | 351 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -67 | 351
9 | 2 | 21 | 330 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -68 | 330
9 | 2 | 22 | 310 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -66 | 310
9 | 2 | 23 | 298 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -70 | 298
9 | 3 | 0 | 283 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -14 | 0 | -87 | 283
9 | 3 | 1 | 275 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -45 | 0 | -87 | 275
9 | 3 | 2 | 281 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | -32 | 0 | -88 | 281
9 | 3 | 3 | 296 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -81 | 296
9 | 3 | 4 | 302 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -75 | 302
9 | 3 | 5 | 301 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | -77 | 301
9 | 3 | 6 | 316 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 70 | -21 | 28 | 0 | 0 | -87 | 316
9 | 3 | 7 | 338 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 142 | -65 | 30 | 0 | 0 | -87 | 338
9 | 3 | 8 | 377 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 204 | -92 | 38 | 0 | 0 | -91 | 377
9 | 3 | 9 | 402 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 254 | -154 | 42 | 0 | 0 | -58 | 402
9 | 3 | 10 | 409 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 278 | -172 | 42 | 0 | 0 | -57 | 409
9 | 3 | 11 | 418 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 276 | -198 | 79 | 0 | 0 | -58 | 418
9 | 3 | 12 | 400 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 252 | -208 | 94 | 0 | 0 | -57 | 400
9 | 3 | 13 | 413 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 221 | -76 | 100 | -94 | 0 | -57 | 413
9 | 3 | 14 | 404 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 173 | 0 | 106 | -102 | 0 | -92 | 404
9 | 3 | 15 | 394 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 110 | 0 | 90 | -52 | 0 | -92 | 394
9 | 3 | 16 | 393 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 46 | 0 | 64 | 0 | 0 | -70 | 393
9 | 3 | 17 | 383 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | -65 | 383
9 | 3 | 18 | 388 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -62 | 388
9 | 3 | 19 | 373 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -63 | 373
9 | 3 | 20 | 349 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -63 | 349
9 | 3 | 21 | 327 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -62 | 327
9 | 3 | 22 | 310 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -61 | 310
9 | 3 | 23 | 295 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -72 | 295
9 | 4 | 0 | 284 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -62 | 284
9 | 4 | 1 | 278 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -61 | 278
9 | 4 | 2 | 283 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -62 | 283
9 | 4 | 3 | 295 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -61 | 295
9 | 4 | 4 | 304 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -60 | 304
9 | 4 | 5 | 299 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | -62 | 299
9 | 4 | 6 | 309 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 78 | -10 | 4 | 0 | 0 | -88 | 309
9 | 4 | 7 | 330 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 160 | -67 | 5 | 0 | 0 | -86 | 330
9 | 4 | 8 | 362 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 224 | -92 | 4 | 0 | 0 | -92 | 362
9 | 4 | 9 | 396 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 268 | -101 | 3 | 0 | 0 | -92 | 396
9 | 4 | 10 | 418 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 289 | -98 | 2 | 0 | 0 | -93 | 418
9 | 4 | 11 | 416 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 279 | -91 | 2 | 0 | 0 | -92 | 416
9 | 4 | 12 | 397 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 261 | -92 | 2 | 0 | 0 | -92 | 397
9 | 4 | 13 | 406 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 235 | -58 | 3 | 0 | 0 | -93 | 406
9 | 4 | 14 | 400 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 182 | -32 | 9 | 0 | 0 | -92 | 400
9 | 4 | 15 | 398 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 104 | 0 | 14 | 0 | 0 | -68 | 398
9 | 4 | 16 | 391 | 168 | 64 | 118 | 5 | 41 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 391
9 | 4 | 17 | 383 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | -34 | 383
9 | 4 | 18 | 388 | 168 | 85 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -56 | 388
9 | 4 | 19 | 373 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -53 | 373
9 | 4 | 20 | 350 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -64 | 350
9 | 4 | 21 | 328 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -65 | 328
9 | 4 | 22 | 319 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -65 | 319
9 | 4 | 23 | 306 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -72 | 306
9 | 5 | 0 | 290 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | -11 | 0 | -87 | 290
9 | 5 | 1 | 283 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | -18 | 0 | -86 | 283
9 | 5 | 2 | 286 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | -21 | 0 | -88 | 286
9 | 5 | 3 | 301 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | -14 | 0 | -86 | 301
9 | 5 | 4 | 305 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | -14 | 0 | -87 | 305
9 | 5 | 5 | 306 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 10 | 0 | 82 | -17 | 0 | -87 | 306
9 | 5 | 6 | 321 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 68 | 0 | 71 | -49 | 0 | -87 | 321
9 | 5 | 7 | 339 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 134 | -78 | 52 | 0 | 0 | -87 | 339
9 | 5 | 8 | 376 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 188 | -84 | 47 | 0 | 0 | -93 | 376
9 | 5 | 9 | 408 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 231 | -94 | 45 | 0 | 0 | -92 | 408
9 | 5 | 10 | 423 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 246 | -85 | 36 | 0 | 0 | -92 | 423
9 | 5 | 11 | 430 | 168 | 61 | 44 | 5 | 41 | 250 | -82 | 35 | 0 | 0 | -92 | 430
9 | 5 | 12 | 413 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 234 | -80 | 34 | 0 | 0 | -93 | 413
9 | 5 | 13 | 419 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 203 | -54 | 32 | 0 | 0 | -92 | 419
9 | 5 | 14 | 413 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 155 | -16 | 23 | 0 | 0 | -92 | 413
9 | 5 | 15 | 403 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 96 | 0 | 20 | 0 | 0 | -65 | 403
9 | 5 | 16 | 400 | 168 | 73 | 118 | 5 | 41 | 37 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 400
9 | 5 | 17 | 392 | 168 | 93 | 118 | 5 | 41 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 392
9 | 5 | 18 | 394 | 168 | 97 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -58 | 394
9 | 5 | 19 | 377 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -38 | 377
9 | 5 | 20 | 353 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -59 | 353
9 | 5 | 21 | 332 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -59 | 332
9 | 5 | 22 | 317 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -60 | 317
9 | 5 | 23 | 302 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -83 | 302
9 | 6 | 0 | 286 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -83 | 286
9 | 6 | 1 | 278 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -82 | 278
9 | 6 | 2 | 282 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | -9 | 0 | -87 | 282
9 | 6 | 3 | 297 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -82 | 297
9 | 6 | 4 | 301 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -85 | 301
9 | 6 | 5 | 295 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 11 | 0 | 66 | -17 | 0 | -89 | 295
9 | 6 | 6 | 300 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 71 | 0 | 61 | -58 | 0 | -88 | 300
9 | 6 | 7 | 311 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 142 | -105 | 48 | 0 | 0 | -88 | 311
9 | 6 | 8 | 330 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 214 | -186 | 44 | 0 | 0 | -56 | 330
9 | 6 | 9 | 356 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 274 | -220 | 45 | 0 | 0 | -57 | 356
9 | 6 | 10 | 376 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 314 | -230 | 36 | 0 | 0 | -58 | 376
9 | 6 | 11 | 396 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 308 | -208 | 38 | 0 | 0 | -57 | 396
9 | 6 | 12 | 395 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 269 | -173 | 41 | 0 | 0 | -57 | 395
9 | 6 | 13 | 381 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 199 | -114 | 39 | 0 | 0 | -58 | 381
9 | 6 | 14 | 359 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 146 | -74 | 28 | 0 | 0 | -56 | 359
9 | 6 | 15 | 355 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 97 | -31 | 37 | 0 | 0 | -87 | 355
9 | 6 | 16 | 357 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 38 | 0 | 40 | 0 | 0 | -74 | 357
9 | 6 | 17 | 366 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | -61 | 366
9 | 6 | 18 | 377 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -61 | 377
9 | 6 | 19 | 365 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -62 | 365
9 | 6 | 20 | 346 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -63 | 346
9 | 6 | 21 | 325 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -73 | 325
9 | 6 | 22 | 309 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -81 | 309
9 | 6 | 23 | 298 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | -7 | 0 | -88 | 298
9 | 7 | 0 | 282 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | -4 | 0 | -89 | 282
9 | 7 | 1 | 276 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | -3 | 0 | -89 | 276
9 | 7 | 2 | 279 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | -4 | 0 | -88 | 279
9 | 7 | 3 | 293 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -4 | 0 | -88 | 293
9 | 7 | 4 | 300 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | -6 | 0 | -89 | 300
9 | 7 | 5 | 294 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 7 | 0 | 54 | -12 | 0 | -88 | 294
9 | 7 | 6 | 299 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 32 | 0 | 52 | -15 | 0 | -88 | 299
9 | 7 | 7 | 308 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 47 | 0 | 55 | -23 | 0 | -89 | 308
9 | 7 | 8 | 319 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 61 | -3 | 75 | -75 | 0 | -57 | 319
9 | 7 | 9 | 332 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 74 | -3 | 94 | -94 | 0 | -57 | 332
9 | 7 | 10 | 328 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 84 | -17 | 90 | -90 | 0 | -57 | 328
9 | 7 | 11 | 329 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 98 | -30 | 84 | -84 | 0 | -57 | 329
9 | 7 | 12 | 324 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 100 | -36 | 78 | -78 | 0 | -58 | 324
9 | 7 | 13 | 314 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 92 | -39 | 74 | -74 | 0 | -57 | 314
9 | 7 | 14 | 317 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 77 | 0 | 97 | -86 | 0 | -89 | 317
9 | 7 | 15 | 319 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 54 | 0 | 95 | -61 | 0 | -88 | 319
9 | 7 | 16 | 323 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 25 | 0 | 103 | -43 | 0 | -89 | 323
9 | 7 | 17 | 338 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 3 | 0 | 100 | -13 | 0 | -89 | 338
9 | 7 | 18 | 353 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -2 | 0 | -88 | 353
9 | 7 | 19 | 344 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -82 | 344
9 | 7 | 20 | 329 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -61 | 329
9 | 7 | 21 | 310 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -62 | 310
9 | 7 | 22 | 296 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -72 | 296
9 | 7 | 23 | 284 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -77 | 284
9 | 8 | 0 | 269 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -72 | 269
9 | 8 | 1 | 261 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -80 | 261
9 | 8 | 2 | 271 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -82 | 271
9 | 8 | 3 | 286 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -73 | 286
9 | 8 | 4 | 294 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -65 | 294
9 | 8 | 5 | 289 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | -72 | 289
9 | 8 | 6 | 304 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 86 | -26 | 2 | 0 | 0 | -88 | 304
9 | 8 | 7 | 325 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 176 | -85 | 2 | 0 | 0 | -86 | 325
9 | 8 | 8 | 364 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 250 | -120 | 8 | 0 | 0 | -92 | 364
9 | 8 | 9 | 403 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 304 | -160 | 33 | 0 | 0 | -92 | 403
9 | 8 | 10 | 416 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 328 | -193 | 55 | 0 | 0 | -92 | 416
9 | 8 | 11 | 427 | 168 | 61 | 45 | 5 | 41 | 331 | -186 | 55 | 0 | 0 | -93 | 427
9 | 8 | 12 | 408 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 317 | -193 | 58 | 0 | 0 | -93 | 408
9 | 8 | 13 | 413 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 281 | -161 | 66 | 0 | 0 | -92 | 413
9 | 8 | 14 | 404 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 220 | -121 | 78 | 0 | 0 | -92 | 404
9 | 8 | 15 | 397 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 140 | 0 | 70 | -61 | 0 | -91 | 397
9 | 8 | 16 | 399 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 54 | 0 | 58 | 0 | 0 | -66 | 399
9 | 8 | 17 | 396 | 168 | 64 | 119 | 5 | 41 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | -57 | 396
9 | 8 | 18 | 397 | 168 | 68 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 397
9 | 8 | 19 | 380 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -56 | 380
9 | 8 | 20 | 354 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -61 | 354
9 | 8 | 21 | 330 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -62 | 330
9 | 8 | 22 | 311 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -76 | 311
9 | 8 | 23 | 297 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -10 | 0 | -88 | 297
9 | 9 | 0 | 284 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | -36 | 0 | -87 | 289
9 | 9 | 1 | 275 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | -34 | 0 | -87 | 279
9 | 9 | 2 | 280 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -19 | 0 | -87 | 284
9 | 9 | 3 | 294 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -78 | 298
9 | 9 | 4 | 302 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -72 | 306
9 | 9 | 5 | 299 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | -78 | 303
9 | 9 | 6 | 317 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 40 | 0 | 66 | -28 | 0 | -90 | 317
9 | 9 | 7 | 343 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 66 | 0 | 77 | -28 | 0 | -90 | 343
9 | 9 | 8 | 376 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 92 | 0 | 72 | -11 | 0 | -95 | 376
9 | 9 | 9 | 401 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 120 | 0 | 70 | -11 | 0 | -92 | 405
9 | 9 | 10 | 404 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 126 | 0 | 57 | 0 | 0 | -92 | 409
9 | 9 | 11 | 409 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 128 | 0 | 61 | -2 | 0 | -92 | 413
9 | 9 | 12 | 390 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 117 | 0 | 68 | -17 | 0 | -92 | 394
9 | 9 | 13 | 398 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 96 | 0 | 76 | 0 | 0 | -92 | 398
9 | 9 | 14 | 398 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 74 | 0 | 106 | -9 | 0 | -92 | 402
9 | 9 | 15 | 391 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 42 | 0 | 109 | -3 | 0 | -92 | 395
9 | 9 | 16 | 393 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 16 | 0 | 100 | 0 | 0 | -75 | 393
9 | 9 | 17 | 386 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | -74 | 386
9 | 9 | 18 | 388 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -64 | 392
9 | 9 | 19 | 374 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -65 | 374
9 | 9 | 20 | 353 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -63 | 353
9 | 9 | 21 | 330 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -81 | 330
9 | 9 | 22 | 315 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -88 | 315
9 | 9 | 23 | 302 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -6 | 0 | -90 | 302
9 | 10 | 0 | 287 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | -17 | 0 | -90 | 287
9 | 10 | 1 | 280 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -28 | 0 | -87 | 284
9 | 10 | 2 | 289 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | -3 | 0 | -90 | 289
9 | 10 | 3 | 301 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -74 | 305
9 | 10 | 4 | 307 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -67 | 307
9 | 10 | 5 | 298 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | -71 | 298
9 | 10 | 6 | 314 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 59 | 0 | 18 | 0 | 0 | -83 | 314
9 | 10 | 7 | 328 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 125 | -40 | 15 | 0 | 0 | -90 | 328
9 | 10 | 8 | 360 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 198 | -85 | 25 | 0 | 0 | -92 | 364
9 | 10 | 9 | 392 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 248 | -113 | 34 | 0 | 0 | -95 | 392
9 | 10 | 10 | 409 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 278 | -123 | 31 | 0 | 0 | -95 | 409
9 | 10 | 11 | 419 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 280 | -113 | 30 | 0 | 0 | -92 | 423
9 | 10 | 12 | 401 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 250 | -96 | 24 | 0 | 0 | -92 | 405
9 | 10 | 13 | 412 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 192 | -26 | 17 | 0 | 0 | -92 | 416
9 | 10 | 14 | 402 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 130 | 0 | 7 | 0 | 0 | -73 | 406
9 | 10 | 15 | 394 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 72 | 0 | 8 | 0 | 0 | -61 | 394
9 | 10 | 16 | 390 | 168 | 86 | 118 | 5 | 41 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | -60 | 390
9 | 10 | 17 | 385 | 168 | 98 | 118 | 5 | 41 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 389
9 | 10 | 18 | 386 | 168 | 94 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -57 | 390
9 | 10 | 19 | 369 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -45 | 369
9 | 10 | 20 | 346 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -56 | 350
9 | 10 | 21 | 325 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -57 | 329
9 | 10 | 22 | 309 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -68 | 309
9 | 10 | 23 | 300 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -76 | 300
9 | 11 | 0 | 285 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -77 | 285
9 | 11 | 1 | 277 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -75 | 277
9 | 11 | 2 | 284 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -64 | 288
9 | 11 | 3 | 297 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -62 | 297
9 | 11 | 4 | 303 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -59 | 307
9 | 11 | 5 | 300 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | -61 | 304
9 | 11 | 6 | 314 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 58 | 0 | 26 | 0 | 0 | -89 | 314
9 | 11 | 7 | 330 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 130 | -52 | 24 | 0 | 0 | -90 | 330
9 | 11 | 8 | 364 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 195 | -77 | 24 | 0 | 0 | -92 | 368
9 | 11 | 9 | 391 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 240 | -116 | 44 | 0 | 0 | -95 | 391
9 | 11 | 10 | 397 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 268 | -121 | 27 | 0 | 0 | -92 | 401
9 | 11 | 11 | 409 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 280 | -103 | 8 | 0 | 0 | -95 | 409
9 | 11 | 12 | 396 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 269 | -103 | 8 | 0 | 0 | -92 | 401
9 | 11 | 13 | 403 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 229 | -68 | 19 | 0 | 0 | -92 | 407
9 | 11 | 14 | 398 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 156 | -20 | 26 | 0 | 0 | -95 | 398
9 | 11 | 15 | 388 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 89 | 0 | 22 | 0 | 0 | -68 | 388
9 | 11 | 16 | 385 | 168 | 62 | 119 | 5 | 41 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 390
9 | 11 | 17 | 381 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -33 | 381
9 | 11 | 18 | 383 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -26 | 387
9 | 11 | 19 | 367 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -33 | 371
9 | 11 | 20 | 344 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -48 | 348
9 | 11 | 21 | 322 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -53 | 326
9 | 11 | 22 | 305 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -54 | 309
9 | 11 | 23 | 297 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -55 | 301
9 | 12 | 0 | 279 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -87 | 283
9 | 12 | 1 | 274 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -87 | 278
9 | 12 | 2 | 281 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | -87 | 285
9 | 12 | 3 | 293 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | -90 | 293
9 | 12 | 4 | 300 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | -5 | 0 | -87 | 304
9 | 12 | 5 | 296 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 10 | 0 | 12 | -6 | 0 | -89 | 296
9 | 12 | 6 | 305 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 79 | -26 | 10 | 0 | 0 | -87 | 309
9 | 12 | 7 | 322 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 164 | -75 | 8 | 0 | 0 | -90 | 322
9 | 12 | 8 | 354 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 241 | -113 | 8 | 0 | 0 | -92 | 359
9 | 12 | 9 | 385 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 299 | -140 | 7 | 0 | 0 | -92 | 389
9 | 12 | 10 | 399 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 319 | -145 | 6 | 0 | 0 | -92 | 403
9 | 12 | 11 | 405 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 319 | -141 | 6 | 0 | 0 | -94 | 405
9 | 12 | 12 | 390 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 307 | -146 | 9 | 0 | 0 | -95 | 390
9 | 12 | 13 | 398 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 267 | -106 | 14 | 0 | 0 | -95 | 398
9 | 12 | 14 | 386 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 200 | -57 | 17 | 0 | 0 | -95 | 386
9 | 12 | 15 | 378 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 122 | -15 | 23 | 0 | 0 | -92 | 382
9 | 12 | 16 | 383 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | -74 | 387
9 | 12 | 17 | 379 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | -46 | 379
9 | 12 | 18 | 380 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -49 | 380
9 | 12 | 19 | 364 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -74 | 364
9 | 12 | 20 | 342 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | -4 | 0 | -95 | 342
9 | 12 | 21 | 323 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | -5 | 0 | -95 | 323
9 | 12 | 22 | 305 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | -10 | 0 | -87 | 309
9 | 12 | 23 | 298 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | -13 | 0 | -90 | 298
9 | 13 | 0 | 280 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -65 | 0 | -88 | 284
9 | 13 | 1 | 275 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -66 | 0 | -88 | 279
9 | 13 | 2 | 279 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -67 | 0 | -88 | 283
9 | 13 | 3 | 294 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | -70 | 0 | -88 | 298
9 | 13 | 4 | 301 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -71 | 0 | -88 | 305
9 | 13 | 5 | 289 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 9 | 0 | 136 | -78 | 0 | -88 | 293
9 | 13 | 6 | 291 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 51 | 0 | 125 | -107 | 0 | -88 | 295
9 | 13 | 7 | 299 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 99 | -22 | 119 | -119 | 0 | -88 | 303
9 | 13 | 8 | 315 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 145 | -52 | 128 | -128 | 0 | -88 | 319
9 | 13 | 9 | 331 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 179 | -71 | 141 | -141 | 0 | -91 | 331
9 | 13 | 10 | 352 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 193 | -63 | 123 | -123 | 0 | -88 | 356
9 | 13 | 11 | 352 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 168 | -38 | 120 | -120 | 0 | -88 | 356
9 | 13 | 12 | 344 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 147 | -26 | 108 | -108 | 0 | -88 | 348
9 | 13 | 13 | 349 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 102 | 0 | 97 | -97 | 0 | -91 | 349
9 | 13 | 14 | 342 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 61 | 0 | 92 | -70 | 0 | -91 | 342
9 | 13 | 15 | 338 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 30 | 0 | 102 | -53 | 0 | -88 | 342
9 | 13 | 16 | 340 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 8 | 0 | 104 | -33 | 0 | -91 | 340
9 | 13 | 17 | 346 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | -19 | 0 | -91 | 346
9 | 13 | 18 | 348 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -19 | 0 | -88 | 352
9 | 13 | 19 | 338 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -33 | 0 | -91 | 338
9 | 13 | 20 | 323 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -46 | 0 | -88 | 327
9 | 13 | 21 | 309 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -58 | 0 | -91 | 309
9 | 13 | 22 | 299 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -68 | 0 | -91 | 299
9 | 13 | 23 | 292 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | -100 | 0 | -91 | 292
9 | 14 | 0 | 281 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 189 | -131 | 0 | -91 | 281
9 | 14 | 1 | 277 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 203 | -149 | 0 | -91 | 277
9 | 14 | 2 | 284 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 214 | -153 | 0 | -91 | 284
9 | 14 | 3 | 293 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 212 | -142 | 0 | -91 | 293
9 | 14 | 4 | 300 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 214 | -136 | 0 | -88 | 304
9 | 14 | 5 | 293 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 9 | 0 | 221 | -159 | 0 | -88 | 297
9 | 14 | 6 | 294 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 65 | 0 | 205 | -198 | 0 | -88 | 298
9 | 14 | 7 | 294 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 136 | -95 | 188 | -188 | 0 | -57 | 298
9 | 14 | 8 | 310 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 182 | -126 | 160 | -160 | 0 | -60 | 310
9 | 14 | 9 | 323 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 228 | -158 | 160 | -160 | 0 | -57 | 327
9 | 14 | 10 | 325 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 253 | -191 | 140 | -132 | 0 | -59 | 325
9 | 14 | 11 | 326 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 252 | -187 | 114 | -107 | 0 | -60 | 326
9 | 14 | 12 | 321 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 242 | -242 | 95 | -28 | 0 | -57 | 325
9 | 14 | 13 | 306 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 222 | -176 | 93 | -88 | 0 | -60 | 306
9 | 14 | 14 | 297 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 181 | -143 | 90 | -84 | 0 | -57 | 302
9 | 14 | 15 | 299 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 117 | -69 | 68 | -64 | 0 | -88 | 303
9 | 14 | 16 | 312 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 46 | 0 | 47 | -42 | 0 | -91 | 312
9 | 14 | 17 | 327 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 2 | 0 | 39 | -7 | 0 | -91 | 327
9 | 14 | 18 | 339 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -86 | 343
9 | 14 | 19 | 327 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -82 | 327
9 | 14 | 20 | 310 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | -5 | 0 | -90 | 310
9 | 14 | 21 | 294 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | -5 | 0 | -88 | 298
9 | 14 | 22 | 279 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | -7 | 0 | -91 | 279
9 | 14 | 23 | 268 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | -39 | 0 | -88 | 272
9 | 15 | 0 | 256 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | -71 | 0 | -88 | 260
9 | 15 | 1 | 249 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -88 | 0 | -88 | 253
9 | 15 | 2 | 258 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -87 | 0 | -91 | 258
9 | 15 | 3 | 274 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -72 | 0 | -91 | 274
9 | 15 | 4 | 280 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -73 | 0 | -91 | 280
9 | 15 | 5 | 274 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 10 | 0 | 107 | -83 | 0 | -88 | 278
9 | 15 | 6 | 277 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 80 | -25 | 99 | -99 | 0 | -91 | 277
9 | 15 | 7 | 286 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 169 | -110 | 92 | -86 | 0 | -88 | 290
9 | 15 | 8 | 308 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 235 | -154 | 98 | -91 | 0 | -88 | 313
9 | 15 | 9 | 328 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 282 | -277 | 101 | 0 | 0 | -91 | 328
9 | 15 | 10 | 339 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 300 | -298 | 116 | 0 | 0 | -88 | 343
9 | 15 | 11 | 346 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 304 | -294 | 116 | 0 | 0 | -88 | 351
9 | 15 | 12 | 340 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 283 | -191 | 124 | -116 | 0 | -68 | 345
9 | 15 | 13 | 339 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 243 | -134 | 126 | -118 | 0 | -91 | 339
9 | 15 | 14 | 336 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 181 | -67 | 131 | -131 | 0 | -91 | 336
9 | 15 | 15 | 334 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 104 | -9 | 134 | -134 | 0 | -88 | 338
9 | 15 | 16 | 340 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 34 | 0 | 136 | -82 | 0 | -88 | 344
9 | 15 | 17 | 353 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 4 | 0 | 143 | -50 | 0 | -88 | 357
9 | 15 | 18 | 362 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 3 | 0 | 144 | -40 | 0 | -88 | 367
9 | 15 | 19 | 352 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | -53 | 0 | -91 | 352
9 | 15 | 20 | 335 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | -63 | 0 | -91 | 335
9 | 15 | 21 | 318 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -76 | 0 | -91 | 318
9 | 15 | 22 | 302 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -82 | 0 | -91 | 302
9 | 15 | 23 | 290 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | -85 | 0 | -88 | 294
9 | 16 | 0 | 276 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | -99 | 0 | -87 | 276
9 | 16 | 1 | 270 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -99 | 0 | -87 | 270
9 | 16 | 2 | 275 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -94 | 0 | -87 | 275
9 | 16 | 3 | 292 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -78 | 0 | -87 | 292
9 | 16 | 4 | 298 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -80 | 0 | -86 | 298
9 | 16 | 5 | 293 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 10 | 0 | 116 | -79 | 0 | -88 | 293
9 | 16 | 6 | 303 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 82 | -15 | 108 | -108 | 0 | -88 | 303
9 | 16 | 7 | 326 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 174 | -81 | 100 | -93 | 0 | -88 | 326
9 | 16 | 8 | 363 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 246 | -116 | 102 | -96 | 0 | -87 | 363
9 | 16 | 9 | 390 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 296 | -271 | 108 | 0 | 0 | -57 | 390
9 | 16 | 10 | 402 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 320 | -291 | 116 | 0 | 0 | -57 | 402
9 | 16 | 11 | 405 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 322 | -286 | 112 | 0 | 0 | -58 | 405
9 | 16 | 12 | 386 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 308 | -298 | 118 | 0 | 0 | -57 | 386
9 | 16 | 13 | 392 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 268 | -141 | 123 | -116 | 0 | -57 | 392
9 | 16 | 14 | 385 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 202 | -40 | 134 | -134 | 0 | -92 | 385
9 | 16 | 15 | 384 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 121 | 0 | 122 | -107 | 0 | -92 | 384
9 | 16 | 16 | 386 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 42 | 0 | 119 | -35 | 0 | -93 | 386
9 | 16 | 17 | 384 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 1 | 0 | 122 | -16 | 0 | -92 | 384
9 | 16 | 18 | 383 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -15 | 0 | -92 | 383
9 | 16 | 19 | 366 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -16 | 0 | -91 | 366
9 | 16 | 20 | 342 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -33 | 0 | -93 | 342
9 | 16 | 21 | 322 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -53 | 0 | -92 | 322
9 | 16 | 22 | 308 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -68 | 0 | -87 | 308
9 | 16 | 23 | 297 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -79 | 0 | -87 | 297
9 | 17 | 0 | 282 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | -73 | 0 | -88 | 282
9 | 17 | 1 | 274 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | -87 | 0 | -87 | 274
9 | 17 | 2 | 283 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | -84 | 0 | -87 | 283
9 | 17 | 3 | 296 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | -75 | 0 | -88 | 296
9 | 17 | 4 | 302 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -55 | 0 | -87 | 302
9 | 17 | 5 | 302 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 7 | 0 | 69 | -30 | 0 | -88 | 302
9 | 17 | 6 | 319 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 38 | 0 | 68 | -34 | 0 | -87 | 319
9 | 17 | 7 | 344 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 65 | 0 | 64 | -34 | 0 | -87 | 344
9 | 17 | 8 | 377 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 87 | 0 | 66 | -30 | 0 | -91 | 377
9 | 17 | 9 | 394 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 121 | 0 | 99 | -66 | 0 | -92 | 394
9 | 17 | 10 | 388 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 149 | -18 | 127 | -127 | 0 | -58 | 388
9 | 17 | 11 | 377 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 185 | -67 | 116 | -116 | 0 | -56 | 377
9 | 17 | 12 | 366 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 207 | -71 | 117 | -110 | 0 | -92 | 366
9 | 17 | 13 | 380 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 186 | -28 | 118 | -118 | 0 | -93 | 380
9 | 17 | 14 | 373 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 142 | 0 | 129 | -122 | 0 | -92 | 373
9 | 17 | 15 | 372 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 81 | 0 | 116 | -73 | 0 | -93 | 372
9 | 17 | 16 | 374 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 24 | 0 | 104 | -16 | 0 | -92 | 374
9 | 17 | 17 | 373 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -15 | 0 | -91 | 373
9 | 17 | 18 | 373 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -16 | 0 | -92 | 373
9 | 17 | 19 | 357 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -13 | 0 | -92 | 357
9 | 17 | 20 | 335 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | -10 | 0 | -91 | 335
9 | 17 | 21 | 315 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | -8 | 0 | -93 | 315
9 | 17 | 22 | 301 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -12 | 0 | -88 | 301
9 | 17 | 23 | 291 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | -10 | 0 | -87 | 291
9 | 18 | 0 | 276 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | -9 | 0 | -87 | 276
9 | 18 | 1 | 270 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | -12 | 0 | -87 | 270
9 | 18 | 2 | 279 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | -8 | 0 | -87 | 279
9 | 18 | 3 | 293 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | -9 | 0 | -87 | 293
9 | 18 | 4 | 301 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | -10 | 0 | -87 | 301
9 | 18 | 5 | 300 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 7 | 0 | 32 | -11 | 0 | -87 | 300
9 | 18 | 6 | 312 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 48 | 0 | 45 | -35 | 0 | -87 | 312
9 | 18 | 7 | 336 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 84 | 0 | 48 | -35 | 0 | -87 | 336
9 | 18 | 8 | 362 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 115 | 0 | 57 | -41 | 0 | -92 | 362
9 | 18 | 9 | 367 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 135 | -4 | 71 | -67 | 0 | -91 | 367
9 | 18 | 10 | 353 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 180 | -59 | 90 | -85 | 0 | -91 | 353
9 | 18 | 11 | 373 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 211 | -71 | 106 | -99 | 0 | -92 | 373
9 | 18 | 12 | 351 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 215 | -96 | 111 | -104 | 0 | -93 | 351
9 | 18 | 13 | 355 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 200 | -72 | 123 | -123 | 0 | -91 | 355
9 | 18 | 14 | 349 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 164 | -42 | 142 | -142 | 0 | -92 | 349
9 | 18 | 15 | 345 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 102 | 0 | 124 | -112 | 0 | -92 | 345
9 | 18 | 16 | 360 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 33 | 0 | 104 | -27 | 0 | -92 | 360
9 | 18 | 17 | 362 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 1 | 0 | 100 | -14 | 0 | -92 | 362
9 | 18 | 18 | 364 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -14 | 0 | -93 | 364
9 | 18 | 19 | 348 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -13 | 0 | -92 | 348
9 | 18 | 20 | 329 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -18 | 0 | -91 | 329
9 | 18 | 21 | 310 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -23 | 0 | -91 | 310
9 | 18 | 22 | 297 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -25 | 0 | -88 | 297
9 | 18 | 23 | 288 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | -44 | 0 | -87 | 288
9 | 19 | 0 | 273 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -53 | 0 | -87 | 273
9 | 19 | 1 | 266 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | -22 | 0 | -87 | 266
9 | 19 | 2 | 272 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | -7 | 0 | -87 | 272
9 | 19 | 3 | 287 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | -2 | 0 | -87 | 287
9 | 19 | 4 | 298 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -83 | 298
9 | 19 | 5 | 294 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -82 | 294
9 | 19 | 6 | 298 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 77 | -37 | 13 | 0 | 0 | -88 | 298
9 | 19 | 7 | 305 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 166 | -99 | 11 | 0 | 0 | -87 | 305
9 | 19 | 8 | 330 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 235 | -175 | 13 | 0 | 0 | -57 | 330
9 | 19 | 9 | 359 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 277 | -199 | 24 | 0 | 0 | -57 | 359
9 | 19 | 10 | 376 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 278 | -191 | 31 | 0 | 0 | -56 | 376
9 | 19 | 11 | 373 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 272 | -199 | 42 | 0 | 0 | -57 | 373
9 | 19 | 12 | 347 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 254 | -210 | 46 | 0 | 0 | -58 | 347
9 | 19 | 13 | 354 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 210 | -160 | 46 | 0 | 0 | -57 | 354
9 | 19 | 14 | 342 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 160 | -92 | 50 | 0 | 0 | -91 | 342
9 | 19 | 15 | 338 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 104 | -17 | 43 | -40 | 0 | -92 | 338
9 | 19 | 16 | 349 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 36 | 0 | 31 | 0 | 0 | -83 | 349
9 | 19 | 17 | 353 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | -72 | 353
9 | 19 | 18 | 354 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -70 | 354
9 | 19 | 19 | 340 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -70 | 340
9 | 19 | 20 | 321 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -76 | 321
9 | 19 | 21 | 303 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -77 | 303
9 | 19 | 22 | 292 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -77 | 292
9 | 19 | 23 | 283 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -79 | 283
9 | 20 | 0 | 273 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | -3 | 0 | -88 | 273
9 | 20 | 1 | 267 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | -11 | 0 | -88 | 267
9 | 20 | 2 | 273 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | -12 | 0 | -87 | 273
9 | 20 | 3 | 288 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | -6 | 0 | -88 | 288
9 | 20 | 4 | 293 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -8 | 0 | -89 | 293
9 | 20 | 5 | 286 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 8 | 0 | 54 | -22 | 0 | -89 | 286
9 | 20 | 6 | 282 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 51 | 0 | 67 | -64 | 0 | -88 | 282
9 | 20 | 7 | 282 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 111 | -58 | 62 | -59 | 0 | -88 | 282
9 | 20 | 8 | 296 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 155 | -142 | 57 | 0 | 0 | -88 | 296
9 | 20 | 9 | 319 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 192 | -159 | 61 | 0 | 0 | -89 | 319
9 | 20 | 10 | 336 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 196 | -129 | 43 | 0 | 0 | -88 | 336
9 | 20 | 11 | 341 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 168 | -95 | 42 | 0 | 0 | -88 | 341
9 | 20 | 12 | 315 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 139 | -98 | 49 | 0 | 0 | -89 | 315
9 | 20 | 13 | 320 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 108 | -17 | 55 | -52 | 0 | -88 | 320
9 | 20 | 14 | 327 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 62 | 0 | 63 | -32 | 0 | -88 | 327
9 | 20 | 15 | 323 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 25 | 0 | 72 | -24 | 0 | -88 | 323
9 | 20 | 16 | 328 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 7 | 0 | 71 | -12 | 0 | -89 | 328
9 | 20 | 17 | 337 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -85 | 337
9 | 20 | 18 | 338 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | -3 | 0 | -88 | 338
9 | 20 | 19 | 329 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -17 | 0 | -88 | 329
9 | 20 | 20 | 313 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -19 | 0 | -88 | 313
9 | 20 | 21 | 299 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -19 | 0 | -87 | 299
9 | 20 | 22 | 290 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | -33 | 0 | -88 | 290
9 | 20 | 23 | 283 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -52 | 0 | -88 | 283
9 | 21 | 0 | 270 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -121 | 0 | -63 | 270
9 | 21 | 1 | 267 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -116 | 0 | -67 | 267
9 | 21 | 2 | 273 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -114 | 0 | -69 | 273
9 | 21 | 3 | 286 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | -147 | 0 | -57 | 286
9 | 21 | 4 | 294 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | -137 | 0 | -58 | 294
9 | 21 | 5 | 286 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 6 | 0 | 178 | -154 | 0 | -57 | 286
9 | 21 | 6 | 282 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 40 | -14 | 159 | -159 | 0 | -57 | 282
9 | 21 | 7 | 286 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 86 | -55 | 155 | -155 | 0 | -58 | 286
9 | 21 | 8 | 293 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 128 | -91 | 174 | -174 | 0 | -57 | 293
9 | 21 | 9 | 295 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 172 | -133 | 186 | -186 | 0 | -57 | 295
9 | 21 | 10 | 302 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 198 | -198 | 195 | -195 | 0 | -5 | 308
9 | 21 | 11 | 311 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 202 | -158 | 176 | -176 | 0 | -46 | 311
9 | 21 | 12 | 302 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 180 | -134 | 170 | -170 | 0 | -57 | 302
9 | 21 | 13 | 291 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 158 | -123 | 165 | -165 | 0 | -57 | 291
9 | 21 | 14 | 282 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 125 | -98 | 181 | -181 | 0 | -58 | 282
9 | 21 | 15 | 283 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 70 | -54 | 161 | -161 | 0 | -56 | 283
9 | 21 | 16 | 295 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 24 | -5 | 124 | -124 | 0 | -57 | 295
9 | 21 | 17 | 315 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -80 | 0 | -57 | 315
9 | 21 | 18 | 324 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | -69 | 0 | -56 | 324
9 | 21 | 19 | 316 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | -50 | 0 | -58 | 316
9 | 21 | 20 | 302 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | -30 | 0 | -57 | 302
9 | 21 | 21 | 287 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | -25 | 0 | -63 | 287
9 | 21 | 22 | 270 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | -80 | 270
9 | 21 | 23 | 263 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -86 | 263
9 | 22 | 0 | 251 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | -5 | 0 | -74 | 251
9 | 22 | 1 | 250 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | -6 | 0 | -73 | 250
9 | 22 | 2 | 257 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | -5 | 0 | -79 | 257
9 | 22 | 3 | 274 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | -6 | 0 | -72 | 274
9 | 22 | 4 | 281 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | -7 | 0 | -70 | 281
9 | 22 | 5 | 280 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 9 | -4 | 11 | -11 | 0 | -64 | 280
9 | 22 | 6 | 285 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 76 | -70 | 16 | 0 | 0 | -58 | 285
9 | 22 | 7 | 296 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 162 | -133 | 13 | 0 | 0 | -58 | 296
9 | 22 | 8 | 320 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 224 | -170 | 11 | 0 | 0 | -57 | 320
9 | 22 | 9 | 342 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 268 | -191 | 11 | 0 | 0 | -58 | 342
9 | 22 | 10 | 347 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 286 | -212 | 18 | 0 | 0 | -57 | 347
9 | 22 | 11 | 357 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 283 | -216 | 34 | 0 | 0 | -57 | 357
9 | 22 | 12 | 344 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 241 | -192 | 39 | 0 | 0 | -57 | 344
9 | 22 | 13 | 337 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 193 | -153 | 41 | 0 | 0 | -57 | 337
9 | 22 | 14 | 327 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 142 | -123 | 52 | 0 | 0 | -57 | 327
9 | 22 | 15 | 325 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 90 | -4 | 64 | -64 | 0 | -85 | 325
9 | 22 | 16 | 336 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 28 | 0 | 57 | 0 | 0 | -88 | 336
9 | 22 | 17 | 346 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -82 | 346
9 | 22 | 18 | 347 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -82 | 347
9 | 22 | 19 | 333 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -80 | 333
9 | 22 | 20 | 314 | 168 | 60 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -77 | 314
9 | 22 | 21 | 298 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -78 | 298
9 | 22 | 22 | 284 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -77 | 284
9 | 22 | 23 | 274 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -79 | 274
9 | 23 | 0 | 264 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | -5 | 0 | -72 | 264
9 | 23 | 1 | 260 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | -73 | 260
9 | 23 | 2 | 267 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | -74 | 267
9 | 23 | 3 | 281 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | -6 | 0 | -71 | 281
9 | 23 | 4 | 289 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | -15 | 0 | -64 | 289
9 | 23 | 5 | 285 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 8 | 0 | 29 | -28 | 0 | -57 | 285
9 | 23 | 6 | 283 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 62 | -36 | 36 | -33 | 0 | -58 | 283
9 | 23 | 7 | 288 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 137 | -137 | 36 | -2 | 0 | -58 | 288
9 | 23 | 8 | 300 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 197 | -184 | 33 | 0 | 0 | -58 | 300
9 | 23 | 9 | 313 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 246 | -221 | 34 | 0 | 0 | -58 | 313
9 | 23 | 10 | 320 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 278 | -247 | 35 | 0 | 0 | -58 | 320
9 | 23 | 11 | 324 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 281 | -247 | 36 | 0 | 0 | -58 | 324
9 | 23 | 12 | 315 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 259 | -236 | 37 | 0 | 0 | -57 | 315
9 | 23 | 13 | 312 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 216 | -191 | 33 | 0 | 0 | -58 | 312
9 | 23 | 14 | 302 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 160 | -126 | 12 | 0 | 0 | -57 | 302
9 | 23 | 15 | 302 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 99 | -86 | 13 | 0 | 0 | -58 | 302
9 | 23 | 16 | 317 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | -80 | 317
9 | 23 | 17 | 334 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -59 | 334
9 | 23 | 18 | 339 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 339
9 | 23 | 19 | 329 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -66 | 329
9 | 23 | 20 | 313 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -78 | 313
9 | 23 | 21 | 297 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -79 | 297
9 | 23 | 22 | 284 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -78 | 284
9 | 23 | 23 | 276 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -80 | 276
9 | 24 | 0 | 264 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -15 | 0 | -87 | 264
9 | 24 | 1 | 258 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | -20 | 0 | -87 | 258
9 | 24 | 2 | 270 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | -29 | 0 | -76 | 270
9 | 24 | 3 | 289 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | -9 | 0 | -88 | 289
9 | 24 | 4 | 300 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | -9 | 0 | -87 | 300
9 | 24 | 5 | 294 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 7 | 0 | 55 | -17 | 0 | -87 | 294
9 | 24 | 6 | 297 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 66 | -36 | 54 | -54 | 0 | -57 | 297
9 | 24 | 7 | 303 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 147 | -147 | 51 | -3 | 0 | -58 | 303
9 | 24 | 8 | 329 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 208 | -182 | 47 | 0 | 0 | -57 | 329
9 | 24 | 9 | 349 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 247 | -204 | 50 | 0 | 0 | -57 | 349
9 | 24 | 10 | 355 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 280 | -240 | 60 | 0 | 0 | -58 | 355
9 | 24 | 11 | 360 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 282 | -253 | 75 | 0 | 0 | -57 | 360
9 | 24 | 12 | 344 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 256 | -250 | 82 | 0 | 0 | -57 | 344
9 | 24 | 13 | 352 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 204 | -182 | 75 | 0 | 0 | -58 | 352
9 | 24 | 14 | 353 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 137 | -50 | 63 | -59 | 0 | -59 | 353
9 | 24 | 15 | 353 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 65 | 0 | 66 | -22 | 0 | -92 | 353
9 | 24 | 16 | 357 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 16 | 0 | 62 | 0 | 0 | -85 | 357
9 | 24 | 17 | 360 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -83 | 360
9 | 24 | 18 | 357 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -84 | 357
9 | 24 | 19 | 344 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -85 | 344
9 | 24 | 20 | 324 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -14 | 0 | -93 | 324
9 | 24 | 21 | 307 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | -23 | 0 | -93 | 307
9 | 24 | 22 | 297 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -20 | 0 | -88 | 297
9 | 24 | 23 | 290 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | -45 | 0 | -87 | 290
9 | 25 | 0 | 276 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | -88 | 0 | -87 | 276
9 | 25 | 1 | 274 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -92 | 0 | -87 | 274
9 | 25 | 2 | 283 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | -105 | 0 | -87 | 283
9 | 25 | 3 | 299 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | -99 | 0 | -87 | 299
9 | 25 | 4 | 305 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | -87 | 0 | -86 | 305
9 | 25 | 5 | 302 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 4 | 0 | 154 | -81 | 0 | -88 | 302
9 | 25 | 6 | 310 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 20 | 0 | 142 | -79 | 0 | -86 | 310
9 | 25 | 7 | 331 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 32 | 0 | 145 | -75 | 0 | -88 | 331
9 | 25 | 8 | 361 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 37 | 0 | 152 | -63 | 0 | -92 | 361
9 | 25 | 9 | 382 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 42 | 0 | 171 | -65 | 0 | -91 | 382
9 | 25 | 10 | 380 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 43 | 0 | 175 | -77 | 0 | -92 | 380
9 | 25 | 11 | 379 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 44 | 0 | 148 | -62 | 0 | -92 | 379
9 | 25 | 12 | 356 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 45 | 0 | 136 | -66 | 0 | -92 | 356
9 | 25 | 13 | 370 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 36 | 0 | 129 | -49 | 0 | -92 | 370
9 | 25 | 14 | 367 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 27 | 0 | 98 | -15 | 0 | -92 | 367
9 | 25 | 15 | 360 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 18 | 0 | 106 | -19 | 0 | -92 | 360
9 | 25 | 16 | 362 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 11 | 0 | 133 | -34 | 0 | -92 | 362
9 | 25 | 17 | 363 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | -23 | 0 | -92 | 363
9 | 25 | 18 | 363 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -24 | 0 | -92 | 363
9 | 25 | 19 | 347 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | -55 | 0 | -93 | 347
9 | 25 | 20 | 330 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | -60 | 0 | -93 | 330
9 | 25 | 21 | 312 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | -58 | 0 | -92 | 312
9 | 25 | 22 | 303 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | -64 | 0 | -87 | 303
9 | 25 | 23 | 293 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -73 | 0 | -87 | 293
9 | 26 | 0 | 279 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | -81 | 0 | -87 | 279
9 | 26 | 1 | 276 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -82 | 0 | -87 | 276
9 | 26 | 2 | 283 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -63 | 0 | -87 | 283
9 | 26 | 3 | 300 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -60 | 0 | -87 | 300
9 | 26 | 4 | 302 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | -43 | 0 | -87 | 302
9 | 26 | 5 | 298 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 6 | 0 | 82 | -42 | 0 | -87 | 298
9 | 26 | 6 | 304 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 66 | -4 | 88 | -88 | 0 | -87 | 304
9 | 26 | 7 | 323 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 151 | -54 | 102 | -102 | 0 | -87 | 323
9 | 26 | 8 | 350 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 213 | -126 | 122 | -115 | 0 | -57 | 350
9 | 26 | 9 | 387 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 247 | -124 | 134 | -126 | 0 | -57 | 387
9 | 26 | 10 | 386 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 247 | -126 | 142 | -133 | 0 | -57 | 386
9 | 26 | 11 | 378 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 242 | -128 | 132 | -124 | 0 | -57 | 378
9 | 26 | 12 | 362 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 230 | -134 | 132 | -124 | 0 | -56 | 362
9 | 26 | 13 | 363 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 176 | -69 | 136 | -136 | 0 | -58 | 363
9 | 26 | 14 | 348 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 123 | -32 | 123 | -123 | 0 | -57 | 348
9 | 26 | 15 | 343 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 79 | 0 | 103 | -81 | 0 | -92 | 343
9 | 26 | 16 | 354 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 23 | 0 | 85 | -9 | 0 | -93 | 354
9 | 26 | 17 | 358 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -75 | 358
9 | 26 | 18 | 353 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -79 | 353
9 | 26 | 19 | 339 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -77 | 339
9 | 26 | 20 | 320 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -84 | 320
9 | 26 | 21 | 304 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -87 | 304
9 | 26 | 22 | 299 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -85 | 299
9 | 26 | 23 | 291 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | -11 | 0 | -87 | 291
9 | 27 | 0 | 276 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | -31 | 0 | -88 | 276
9 | 27 | 1 | 268 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | -45 | 0 | -82 | 268
9 | 27 | 2 | 277 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | -32 | 0 | -70 | 277
9 | 27 | 3 | 294 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | -29 | 0 | -56 | 294
9 | 27 | 4 | 297 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | -29 | 0 | -57 | 297
9 | 27 | 5 | 289 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 5 | 0 | 36 | -35 | 0 | -59 | 289
9 | 27 | 6 | 287 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 69 | -59 | 33 | -31 | 0 | -57 | 287
9 | 27 | 7 | 287 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 159 | -159 | 42 | -16 | 0 | -57 | 287
9 | 27 | 8 | 302 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 234 | -234 | 74 | -27 | 0 | -58 | 302
9 | 27 | 9 | 322 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 286 | -286 | 102 | -36 | 0 | -57 | 322
9 | 27 | 10 | 330 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 302 | -236 | 122 | -115 | 0 | -56 | 330
9 | 27 | 11 | 336 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 298 | -298 | 115 | -34 | 0 | -58 | 336
9 | 27 | 12 | 324 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 275 | -214 | 124 | -116 | 0 | -58 | 324
9 | 27 | 13 | 314 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 241 | -191 | 135 | -126 | 0 | -58 | 314
9 | 27 | 14 | 305 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 182 | -132 | 160 | -160 | 0 | -58 | 305
9 | 27 | 15 | 309 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 108 | -55 | 149 | -149 | 0 | -57 | 309
9 | 27 | 16 | 325 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 32 | 0 | 140 | -122 | 0 | -57 | 325
9 | 27 | 17 | 339 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -91 | 0 | -56 | 339
9 | 27 | 18 | 342 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -87 | 0 | -57 | 342
9 | 27 | 19 | 329 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | -95 | 0 | -57 | 329
9 | 27 | 20 | 312 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -93 | 0 | -57 | 312
9 | 27 | 21 | 297 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -91 | 0 | -58 | 297
9 | 27 | 22 | 288 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -91 | 0 | -57 | 288
9 | 27 | 23 | 280 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -97 | 0 | -58 | 280
9 | 28 | 0 | 265 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | -113 | 0 | -57 | 265
9 | 28 | 1 | 257 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -112 | 0 | -62 | 257
9 | 28 | 2 | 267 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | -106 | 0 | -67 | 267
9 | 28 | 3 | 282 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -107 | 0 | -62 | 282
9 | 28 | 4 | 288 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | -113 | 0 | -57 | 288
9 | 28 | 5 | 278 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 5 | -3 | 116 | -116 | 0 | -57 | 278
9 | 28 | 6 | 272 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 63 | -51 | 104 | -104 | 0 | -57 | 272
9 | 28 | 7 | 272 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 140 | -125 | 102 | -102 | 0 | -57 | 272
9 | 28 | 8 | 281 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 213 | -195 | 109 | -102 | 0 | -58 | 281
9 | 28 | 9 | 294 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 264 | -233 | 113 | -106 | 0 | -58 | 294
9 | 28 | 10 | 305 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 290 | -249 | 120 | -113 | 0 | -57 | 305
9 | 28 | 11 | 311 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 294 | -294 | 116 | -61 | 0 | -58 | 311
9 | 28 | 12 | 309 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 272 | -227 | 120 | -113 | 0 | -57 | 309
9 | 28 | 13 | 303 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 218 | -179 | 121 | -114 | 0 | -57 | 303
9 | 28 | 14 | 309 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 134 | -81 | 122 | -122 | 0 | -58 | 309
9 | 28 | 15 | 310 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 61 | -28 | 116 | -116 | 0 | -57 | 310
9 | 28 | 16 | 315 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 12 | 0 | 112 | -65 | 0 | -89 | 315
9 | 28 | 17 | 333 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -34 | 0 | -89 | 333
9 | 28 | 18 | 333 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -33 | 0 | -89 | 333
9 | 28 | 19 | 326 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -45 | 0 | -88 | 326
9 | 28 | 20 | 313 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -59 | 0 | -89 | 313
9 | 28 | 21 | 296 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -76 | 0 | -89 | 296
9 | 28 | 22 | 283 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -81 | 0 | -89 | 283
9 | 28 | 23 | 272 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -81 | 0 | -89 | 272
9 | 29 | 0 | 260 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -74 | 0 | -87 | 260
9 | 29 | 1 | 256 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -75 | 0 | -87 | 256
9 | 29 | 2 | 263 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | -57 | 0 | -87 | 263
9 | 29 | 3 | 279 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -16 | 0 | -87 | 279
9 | 29 | 4 | 286 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -88 | 286
9 | 29 | 5 | 283 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | -88 | 283
9 | 29 | 6 | 292 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 41 | 0 | 41 | -17 | 0 | -87 | 292
9 | 29 | 7 | 324 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 108 | -31 | 19 | 0 | 0 | -86 | 324
9 | 29 | 8 | 356 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 140 | -23 | 17 | 0 | 0 | -92 | 356
9 | 29 | 9 | 386 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | -93 | 386
9 | 29 | 10 | 378 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 132 | 0 | 17 | 0 | 0 | -93 | 378
9 | 29 | 11 | 353 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 144 | -31 | 18 | 0 | 0 | -93 | 353
9 | 29 | 12 | 353 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 142 | -42 | 17 | 0 | 0 | -92 | 353
9 | 29 | 13 | 369 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | -93 | 369
9 | 29 | 14 | 352 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 68 | 0 | 15 | 0 | 0 | -83 | 352
9 | 29 | 15 | 348 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 45 | 0 | 31 | 0 | 0 | -80 | 348
9 | 29 | 16 | 351 | 168 | 60 | 96 | 5 | 41 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | -66 | 351
9 | 29 | 17 | 359 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -66 | 359
9 | 29 | 18 | 356 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -65 | 356
9 | 29 | 19 | 342 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -65 | 342
9 | 29 | 20 | 323 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -65 | 323
9 | 29 | 21 | 305 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -65 | 305
9 | 29 | 22 | 294 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -70 | 294
9 | 29 | 23 | 283 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -85 | 283
9 | 30 | 0 | 269 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | -18 | 0 | -57 | 269
9 | 30 | 1 | 265 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | -12 | 0 | -67 | 265
9 | 30 | 2 | 274 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | -7 | 0 | -69 | 274
9 | 30 | 3 | 291 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | -62 | 291
9 | 30 | 4 | 297 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -58 | 297
9 | 30 | 5 | 291 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 2 | -1 | 3 | -3 | 0 | -62 | 291
9 | 30 | 6 | 291 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 64 | -54 | 4 | 0 | 0 | -57 | 291
9 | 30 | 7 | 310 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 181 | -134 | 7 | 0 | 0 | -58 | 310
9 | 30 | 8 | 338 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 262 | -185 | 5 | 0 | 0 | -58 | 338
9 | 30 | 9 | 357 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 312 | -216 | 4 | 0 | 0 | -57 | 357
9 | 30 | 10 | 364 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 333 | -227 | 1 | 0 | 0 | -57 | 364
9 | 30 | 11 | 367 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 334 | -226 | 2 | 0 | 0 | -57 | 367
9 | 30 | 12 | 346 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 317 | -230 | 3 | 0 | 0 | -58 | 346
9 | 30 | 13 | 350 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 272 | -182 | 3 | 0 | 0 | -57 | 350
9 | 30 | 14 | 338 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 197 | -118 | 2 | 0 | 0 | -58 | 338
9 | 30 | 15 | 330 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 97 | -18 | 5 | 0 | 0 | -92 | 330
9 | 30 | 16 | 345 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | -62 | 345
9 | 30 | 17 | 355 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -45 | 355
9 | 30 | 18 | 350 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 350
9 | 30 | 19 | 338 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -63 | 338
9 | 30 | 20 | 320 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -65 | 320
9 | 30 | 21 | 302 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -75 | 302
9 | 30 | 22 | 291 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -80 | 291
9 | 30 | 23 | 279 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | -5 | 0 | -87 | 279
10 | 1 | 0 | 296 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | -11 | 0 | -88 | 296
10 | 1 | 1 | 292 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | -29 | 0 | -88 | 292
10 | 1 | 2 | 300 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -40 | 0 | -87 | 300
10 | 1 | 3 | 312 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -28 | 0 | -88 | 312
10 | 1 | 4 | 316 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -23 | 0 | -88 | 316
10 | 1 | 5 | 314 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 2 | 0 | 111 | -24 | 0 | -89 | 314
10 | 1 | 6 | 319 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 35 | 0 | 91 | -33 | 0 | -88 | 319
10 | 1 | 7 | 334 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 87 | 0 | 82 | -61 | 0 | -88 | 334
10 | 1 | 8 | 346 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 117 | 0 | 83 | -76 | 0 | -92 | 346
10 | 1 | 9 | 361 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 143 | -8 | 86 | -80 | 0 | -94 | 361
10 | 1 | 10 | 362 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 138 | -2 | 81 | -76 | 0 | -93 | 362
10 | 1 | 11 | 363 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 131 | 0 | 74 | -63 | 0 | -94 | 363
10 | 1 | 12 | 349 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 117 | 0 | 74 | -71 | 0 | -93 | 349
10 | 1 | 13 | 355 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 90 | 0 | 81 | -58 | 0 | -93 | 355
10 | 1 | 14 | 347 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 61 | 0 | 76 | -42 | 0 | -94 | 347
10 | 1 | 15 | 344 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 28 | 0 | 61 | -2 | 0 | -92 | 344
10 | 1 | 16 | 346 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | -72 | 346
10 | 1 | 17 | 349 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -78 | 349
10 | 1 | 18 | 348 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -75 | 348
10 | 1 | 19 | 340 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -76 | 340
10 | 1 | 20 | 331 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -78 | 331
10 | 1 | 21 | 320 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -84 | 320
10 | 1 | 22 | 311 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -89 | 311
10 | 1 | 23 | 306 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | -11 | 0 | -89 | 306
10 | 2 | 0 | 297 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -70 | 297
10 | 2 | 1 | 293 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -60 | 293
10 | 2 | 2 | 299 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -53 | 299
10 | 2 | 3 | 311 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -52 | 311
10 | 2 | 4 | 316 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -55 | 316
10 | 2 | 5 | 312 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -53 | 312
10 | 2 | 6 | 315 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 46 | 0 | 25 | 0 | 0 | -73 | 315
10 | 2 | 7 | 323 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 132 | -51 | 16 | 0 | 0 | -89 | 323
10 | 2 | 8 | 337 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 208 | -105 | 13 | 0 | 0 | -94 | 337
10 | 2 | 9 | 348 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 265 | -193 | 18 | 0 | 0 | -57 | 348
10 | 2 | 10 | 353 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 292 | -219 | 23 | 0 | 0 | -58 | 353
10 | 2 | 11 | 356 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 284 | -216 | 31 | 0 | 0 | -58 | 356
10 | 2 | 12 | 344 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 251 | -199 | 33 | 0 | 0 | -56 | 344
10 | 2 | 13 | 348 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 213 | -153 | 29 | 0 | 0 | -56 | 348
10 | 2 | 14 | 346 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 156 | -78 | 18 | 0 | 0 | -82 | 346
10 | 2 | 15 | 344 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -85 | 344
10 | 2 | 16 | 346 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | -71 | 346
10 | 2 | 17 | 351 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -66 | 351
10 | 2 | 18 | 348 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -66 | 348
10 | 2 | 19 | 341 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -64 | 341
10 | 2 | 20 | 333 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -54 | 333
10 | 2 | 21 | 323 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -46 | 323
10 | 2 | 22 | 316 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -44 | 316
10 | 2 | 23 | 311 | 168 | 69 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 311
10 | 3 | 0 | 301 | 168 | 74 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 301
10 | 3 | 1 | 296 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -43 | 296
10 | 3 | 2 | 305 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -47 | 305
10 | 3 | 3 | 312 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -49 | 312
10 | 3 | 4 | 317 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -52 | 317
10 | 3 | 5 | 314 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | -64 | 314
10 | 3 | 6 | 317 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 57 | 0 | 68 | -34 | 0 | -88 | 317
10 | 3 | 7 | 330 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 166 | -67 | 78 | -73 | 0 | -88 | 330
10 | 3 | 8 | 343 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 248 | -212 | 86 | 0 | 0 | -93 | 343
10 | 3 | 9 | 356 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 301 | -297 | 96 | 0 | 0 | -58 | 356
10 | 3 | 10 | 362 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 326 | -326 | 109 | -4 | 0 | -57 | 362
10 | 3 | 11 | 365 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 326 | -322 | 103 | 0 | 0 | -57 | 365
10 | 3 | 12 | 353 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 307 | -307 | 107 | -12 | 0 | -57 | 353
10 | 3 | 13 | 354 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 260 | -158 | 105 | -98 | 0 | -70 | 354
10 | 3 | 14 | 348 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 186 | -65 | 82 | -77 | 0 | -93 | 348
10 | 3 | 15 | 346 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 90 | 0 | 52 | -42 | 0 | -94 | 346
10 | 3 | 16 | 351 | 168 | 60 | 104 | 5 | 41 | 16 | 0 | 39 | 0 | 0 | -82 | 351
10 | 3 | 17 | 356 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -71 | 356
10 | 3 | 18 | 351 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -70 | 351
10 | 3 | 19 | 345 | 168 | 60 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -62 | 345
10 | 3 | 20 | 333 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -60 | 333
10 | 3 | 21 | 324 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -53 | 324
10 | 3 | 22 | 318 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -52 | 318
10 | 3 | 23 | 313 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -59 | 313
10 | 4 | 0 | 303 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -81 | 303
10 | 4 | 1 | 299 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -80 | 299
10 | 4 | 2 | 305 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -76 | 305
10 | 4 | 3 | 314 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -77 | 314
10 | 4 | 4 | 317 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -88 | 317
10 | 4 | 5 | 312 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 1 | 0 | 59 | -6 | 0 | -88 | 312
10 | 4 | 6 | 313 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 52 | 0 | 75 | -61 | 0 | -89 | 313
10 | 4 | 7 | 320 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 154 | -65 | 84 | -79 | 0 | -89 | 320
10 | 4 | 8 | 327 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 220 | -157 | 100 | -94 | 0 | -57 | 327
10 | 4 | 9 | 336 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 254 | -184 | 120 | -113 | 0 | -56 | 336
10 | 4 | 10 | 339 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 275 | -202 | 138 | -129 | 0 | -58 | 339
10 | 4 | 11 | 339 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 286 | -213 | 129 | -121 | 0 | -57 | 339
10 | 4 | 12 | 334 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 269 | -202 | 133 | -124 | 0 | -57 | 334
10 | 4 | 13 | 331 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 224 | -119 | 139 | -139 | 0 | -89 | 331
10 | 4 | 14 | 326 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 150 | -50 | 161 | -161 | 0 | -89 | 326
10 | 4 | 15 | 324 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 66 | 0 | 149 | -127 | 0 | -89 | 324
10 | 4 | 16 | 330 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 7 | 0 | 126 | -51 | 0 | -88 | 330
10 | 4 | 17 | 339 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | -48 | 0 | -89 | 339
10 | 4 | 18 | 338 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | -51 | 0 | -88 | 338
10 | 4 | 19 | 335 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | -54 | 0 | -90 | 335
10 | 4 | 20 | 327 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | -53 | 0 | -88 | 327
10 | 4 | 21 | 318 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | -42 | 0 | -91 | 318
10 | 4 | 22 | 311 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | -37 | 0 | -90 | 311
10 | 4 | 23 | 304 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | -57 | 0 | -89 | 304
10 | 5 | 0 | 296 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -61 | 0 | -89 | 296
10 | 5 | 1 | 290 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -57 | 0 | -89 | 290
10 | 5 | 2 | 299 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -40 | 0 | -88 | 299
10 | 5 | 3 | 309 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -42 | 0 | -89 | 309
10 | 5 | 4 | 313 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | -44 | 0 | -89 | 313
10 | 5 | 5 | 307 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 1 | 0 | 107 | -40 | 0 | -89 | 307
10 | 5 | 6 | 308 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 42 | 0 | 98 | -60 | 0 | -90 | 308
10 | 5 | 7 | 319 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 108 | -14 | 87 | -87 | 0 | -89 | 319
10 | 5 | 8 | 312 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 157 | -75 | 91 | -85 | 0 | -90 | 312
10 | 5 | 9 | 317 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 220 | -133 | 91 | -85 | 0 | -90 | 317
10 | 5 | 10 | 322 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 273 | -273 | 97 | -31 | 0 | -58 | 322
10 | 5 | 11 | 326 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 288 | -261 | 75 | 0 | 0 | -90 | 326
10 | 5 | 12 | 328 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 260 | -225 | 68 | 0 | 0 | -89 | 328
10 | 5 | 13 | 321 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 200 | -163 | 60 | 0 | 0 | -90 | 321
10 | 5 | 14 | 320 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 124 | -93 | 44 | 0 | 0 | -89 | 320
10 | 5 | 15 | 320 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 44 | 0 | 52 | -31 | 0 | -89 | 320
10 | 5 | 16 | 325 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | -75 | 325
10 | 5 | 17 | 337 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -71 | 337
10 | 5 | 18 | 337 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -89 | 337
10 | 5 | 19 | 334 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -10 | 0 | -90 | 334
10 | 5 | 20 | 323 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -87 | 323
10 | 5 | 21 | 314 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -79 | 314
10 | 5 | 22 | 303 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -88 | 303
10 | 5 | 23 | 295 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | -28 | 0 | -89 | 295
10 | 6 | 0 | 283 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -22 | 0 | -89 | 283
10 | 6 | 1 | 281 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | -19 | 0 | -89 | 281
10 | 6 | 2 | 290 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -16 | 0 | -88 | 290
10 | 6 | 3 | 303 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | -11 | 0 | -88 | 303
10 | 6 | 4 | 310 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | -13 | 0 | -89 | 310
10 | 6 | 5 | 308 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 1 | 0 | 81 | -13 | 0 | -88 | 308
10 | 6 | 6 | 313 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 50 | 0 | 65 | -31 | 0 | -88 | 313
10 | 6 | 7 | 321 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 148 | -105 | 58 | 0 | 0 | -89 | 321
10 | 6 | 8 | 336 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 222 | -165 | 64 | 0 | 0 | -94 | 336
10 | 6 | 9 | 348 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 260 | -210 | 82 | 0 | 0 | -93 | 348
10 | 6 | 10 | 349 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 269 | -217 | 81 | 0 | 0 | -93 | 349
10 | 6 | 11 | 348 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 269 | -227 | 85 | 0 | 0 | -88 | 348
10 | 6 | 12 | 335 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 254 | -218 | 83 | 0 | 0 | -93 | 335
10 | 6 | 13 | 336 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 218 | -104 | 88 | -82 | 0 | -93 | 336
10 | 6 | 14 | 332 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 155 | -45 | 92 | -87 | 0 | -92 | 332
10 | 6 | 15 | 334 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 72 | 0 | 72 | -58 | 0 | -93 | 334
10 | 6 | 16 | 342 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 9 | 0 | 59 | 0 | 0 | -80 | 342
10 | 6 | 17 | 349 | 168 | 60 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -81 | 349
10 | 6 | 18 | 346 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -77 | 346
10 | 6 | 19 | 338 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -69 | 338
10 | 6 | 20 | 329 | 168 | 60 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -59 | 329
10 | 6 | 21 | 319 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -51 | 319
10 | 6 | 22 | 313 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -48 | 313
10 | 6 | 23 | 306 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -53 | 306
10 | 7 | 0 | 298 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -40 | 298
10 | 7 | 1 | 294 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -41 | 294
10 | 7 | 2 | 303 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -43 | 303
10 | 7 | 3 | 313 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -45 | 313
10 | 7 | 4 | 318 | 168 | 64 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -51 | 318
10 | 7 | 5 | 316 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -49 | 316
10 | 7 | 6 | 318 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 47 | 0 | 28 | 0 | 0 | -88 | 318
10 | 7 | 7 | 328 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 131 | -58 | 30 | 0 | 0 | -88 | 328
10 | 7 | 8 | 340 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 194 | -102 | 28 | 0 | 0 | -93 | 340
10 | 7 | 9 | 349 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 228 | -128 | 30 | 0 | 0 | -94 | 349
10 | 7 | 10 | 349 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 244 | -147 | 31 | 0 | 0 | -93 | 349
10 | 7 | 11 | 349 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 223 | -131 | 37 | 0 | 0 | -94 | 349
10 | 7 | 12 | 338 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 183 | -108 | 43 | 0 | 0 | -94 | 338
10 | 7 | 13 | 345 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 135 | -58 | 46 | 0 | 0 | -92 | 345
10 | 7 | 14 | 344 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 83 | 0 | 41 | -24 | 0 | -93 | 344
10 | 7 | 15 | 344 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | -77 | 344
10 | 7 | 16 | 348 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | -75 | 348
10 | 7 | 17 | 352 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -80 | 352
10 | 7 | 18 | 348 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -80 | 348
10 | 7 | 19 | 340 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -78 | 340
10 | 7 | 20 | 334 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -72 | 334
10 | 7 | 21 | 323 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -64 | 323
10 | 7 | 22 | 317 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -59 | 317
10 | 7 | 23 | 311 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -58 | 311
10 | 8 | 0 | 303 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | -35 | 0 | -87 | 303
10 | 8 | 1 | 300 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -45 | 0 | -88 | 300
10 | 8 | 2 | 306 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | -23 | 0 | -88 | 306
10 | 8 | 3 | 316 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | -2 | 0 | -88 | 316
10 | 8 | 4 | 322 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -24 | 0 | -88 | 322
10 | 8 | 5 | 320 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -55 | 0 | -88 | 320
10 | 8 | 6 | 326 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 31 | 0 | 108 | -70 | 0 | -88 | 326
10 | 8 | 7 | 340 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 80 | 0 | 123 | -110 | 0 | -88 | 340
10 | 8 | 8 | 346 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 109 | 0 | 136 | -120 | 0 | -93 | 346
10 | 8 | 9 | 353 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 160 | -27 | 147 | -147 | 0 | -94 | 353
10 | 8 | 10 | 350 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 202 | -109 | 158 | -158 | 0 | -57 | 350
10 | 8 | 11 | 351 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 214 | -120 | 153 | -153 | 0 | -57 | 351
10 | 8 | 12 | 344 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 209 | -122 | 166 | -166 | 0 | -57 | 344
10 | 8 | 13 | 348 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 168 | -78 | 180 | -180 | 0 | -56 | 348
10 | 8 | 14 | 348 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 112 | 0 | 201 | -186 | 0 | -93 | 348
10 | 8 | 15 | 344 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 44 | 0 | 191 | -125 | 0 | -94 | 344
10 | 8 | 16 | 346 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 6 | 0 | 190 | -95 | 0 | -93 | 346
10 | 8 | 17 | 350 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | -92 | 0 | -93 | 350
10 | 8 | 18 | 347 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 199 | -97 | 0 | -93 | 347
10 | 8 | 19 | 340 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 208 | -102 | 0 | -94 | 340
10 | 8 | 20 | 333 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 204 | -93 | 0 | -92 | 333
10 | 8 | 21 | 323 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 195 | -93 | 0 | -93 | 323
10 | 8 | 22 | 318 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | -78 | 0 | -88 | 318
10 | 8 | 23 | 313 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | -68 | 0 | -88 | 313
10 | 9 | 0 | 303 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | -45 | 0 | -87 | 303
10 | 9 | 1 | 301 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -33 | 0 | -88 | 301
10 | 9 | 2 | 307 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -19 | 0 | -88 | 307
10 | 9 | 3 | 318 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | -1 | 0 | -89 | 318
10 | 9 | 4 | 323 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -78 | 323
10 | 9 | 5 | 320 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -75 | 320
10 | 9 | 6 | 323 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 45 | 0 | 44 | -2 | 0 | -88 | 323
10 | 9 | 7 | 328 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 131 | -65 | 37 | 0 | 0 | -89 | 328
10 | 9 | 8 | 338 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 202 | -119 | 34 | 0 | 0 | -93 | 338
10 | 9 | 9 | 344 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 250 | -159 | 32 | 0 | 0 | -93 | 344
10 | 9 | 10 | 344 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 265 | -159 | 17 | 0 | 0 | -93 | 344
10 | 9 | 11 | 343 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 269 | -157 | 10 | 0 | 0 | -94 | 343
10 | 9 | 12 | 331 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 247 | -147 | 10 | 0 | 0 | -94 | 331
10 | 9 | 13 | 337 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 200 | -96 | 11 | 0 | 0 | -93 | 337
10 | 9 | 14 | 336 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 137 | -54 | 11 | 0 | 0 | -94 | 336
10 | 9 | 15 | 336 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 60 | 0 | 13 | 0 | 0 | -86 | 336
10 | 9 | 16 | 342 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | -65 | 342
10 | 9 | 17 | 349 | 168 | 65 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 349
10 | 9 | 18 | 347 | 168 | 64 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 347
10 | 9 | 19 | 340 | 168 | 60 | 118 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -59 | 340
10 | 9 | 20 | 332 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 332
10 | 9 | 21 | 323 | 168 | 67 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 323
10 | 9 | 22 | 317 | 168 | 72 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -56 | 317
10 | 9 | 23 | 310 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -58 | 310
10 | 10 | 0 | 302 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -59 | 302
10 | 10 | 1 | 301 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -58 | 301
10 | 10 | 2 | 307 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -52 | 307
10 | 10 | 3 | 317 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -60 | 317
10 | 10 | 4 | 323 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -75 | 323
10 | 10 | 5 | 322 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -76 | 322
10 | 10 | 6 | 326 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 47 | 0 | 66 | -18 | 0 | -88 | 326
10 | 10 | 7 | 337 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 119 | -11 | 60 | -56 | 0 | -88 | 337
10 | 10 | 8 | 349 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 168 | -43 | 68 | -64 | 0 | -93 | 349
10 | 10 | 9 | 351 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 198 | -108 | 81 | -76 | 0 | -57 | 351
10 | 10 | 10 | 351 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 239 | -216 | 71 | 0 | 0 | -56 | 351
10 | 10 | 11 | 353 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 249 | -240 | 88 | 0 | 0 | -57 | 353
10 | 10 | 12 | 340 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 228 | -115 | 91 | -86 | 0 | -91 | 340
10 | 10 | 13 | 342 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 189 | -73 | 105 | -99 | 0 | -93 | 342
10 | 10 | 14 | 342 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 124 | -2 | 140 | -140 | 0 | -93 | 342
10 | 10 | 15 | 339 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 61 | 0 | 145 | -88 | 0 | -92 | 339
10 | 10 | 16 | 344 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 9 | 0 | 121 | -25 | 0 | -94 | 344
10 | 10 | 17 | 352 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | -13 | 0 | -92 | 352
10 | 10 | 18 | 348 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | -12 | 0 | -94 | 348
10 | 10 | 19 | 342 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -92 | 342
10 | 10 | 20 | 335 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -67 | 335
10 | 10 | 21 | 325 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -77 | 325
10 | 10 | 22 | 318 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -73 | 318
10 | 10 | 23 | 314 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -69 | 314
10 | 11 | 0 | 302 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -67 | 302
10 | 11 | 1 | 300 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -85 | 300
10 | 11 | 2 | 308 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -88 | 308
10 | 11 | 3 | 317 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -81 | 317
10 | 11 | 4 | 322 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -66 | 322
10 | 11 | 5 | 320 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -64 | 320
10 | 11 | 6 | 317 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 48 | 0 | 50 | -25 | 0 | -89 | 317
10 | 11 | 7 | 317 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 143 | -54 | 58 | -54 | 0 | -89 | 317
10 | 11 | 8 | 322 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 220 | -182 | 58 | 0 | 0 | -87 | 322
10 | 11 | 9 | 329 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 270 | -224 | 59 | 0 | 0 | -89 | 329
10 | 11 | 10 | 332 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 282 | -215 | 41 | 0 | 0 | -89 | 332
10 | 11 | 11 | 336 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 255 | -190 | 46 | 0 | 0 | -89 | 336
10 | 11 | 12 | 328 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 200 | -142 | 46 | 0 | 0 | -90 | 328
10 | 11 | 13 | 325 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 145 | -81 | 37 | 0 | 0 | -90 | 325
10 | 11 | 14 | 327 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 89 | -16 | 10 | 0 | 0 | -90 | 327
10 | 11 | 15 | 326 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -68 | 326
10 | 11 | 16 | 332 | 168 | 60 | 87 | 5 | 41 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -51 | 332
10 | 11 | 17 | 340 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -60 | 340
10 | 11 | 18 | 339 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -60 | 339
10 | 11 | 19 | 336 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -55 | 336
10 | 11 | 20 | 328 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -62 | 328
10 | 11 | 21 | 318 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -72 | 318
10 | 11 | 22 | 311 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -74 | 311
10 | 11 | 23 | 305 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -89 | 305
10 | 12 | 0 | 293 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -20 | 0 | -89 | 293
10 | 12 | 1 | 289 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | -23 | 0 | -89 | 289
10 | 12 | 2 | 296 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | -19 | 0 | -89 | 296
10 | 12 | 3 | 311 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | -8 | 0 | -89 | 311
10 | 12 | 4 | 315 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | -2 | 0 | -90 | 315
10 | 12 | 5 | 310 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -88 | 310
10 | 12 | 6 | 314 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 25 | 0 | 60 | -10 | 0 | -89 | 314
10 | 12 | 7 | 318 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 52 | 0 | 60 | -18 | 0 | -90 | 318
10 | 12 | 8 | 326 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 72 | 0 | 59 | -30 | 0 | -89 | 326
10 | 12 | 9 | 331 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 86 | 0 | 57 | -36 | 0 | -90 | 331
10 | 12 | 10 | 326 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 85 | -15 | 57 | -57 | 0 | -58 | 326
10 | 12 | 11 | 326 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 86 | -17 | 78 | -78 | 0 | -57 | 326
10 | 12 | 12 | 320 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 82 | 0 | 83 | -69 | 0 | -90 | 320
10 | 12 | 13 | 317 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 70 | 0 | 87 | -64 | 0 | -90 | 317
10 | 12 | 14 | 317 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 50 | 0 | 111 | -69 | 0 | -89 | 317
10 | 12 | 15 | 320 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 20 | 0 | 89 | -33 | 0 | -90 | 320
10 | 12 | 16 | 329 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 1 | 0 | 74 | -1 | 0 | -89 | 329
10 | 12 | 17 | 338 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -81 | 338
10 | 12 | 18 | 337 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -84 | 337
10 | 12 | 19 | 334 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -90 | 334
10 | 12 | 20 | 326 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -83 | 326
10 | 12 | 21 | 318 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -72 | 318
10 | 12 | 22 | 308 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -76 | 308
10 | 12 | 23 | 299 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -89 | 299
10 | 13 | 0 | 289 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -89 | 289
10 | 13 | 1 | 289 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -88 | 289
10 | 13 | 2 | 296 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -89 | 296
10 | 13 | 3 | 308 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | -6 | 0 | -89 | 308
10 | 13 | 4 | 314 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | -11 | 0 | -89 | 314
10 | 13 | 5 | 311 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -14 | 0 | -88 | 311
10 | 13 | 6 | 315 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 32 | 0 | 88 | -26 | 0 | -88 | 315
10 | 13 | 7 | 326 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 87 | 0 | 88 | -68 | 0 | -90 | 326
10 | 13 | 8 | 335 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 118 | -3 | 98 | -98 | 0 | -89 | 335
10 | 13 | 9 | 336 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 153 | -37 | 97 | -97 | 0 | -89 | 336
10 | 13 | 10 | 334 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 183 | -74 | 91 | -85 | 0 | -90 | 334
10 | 13 | 11 | 337 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 198 | -87 | 91 | -85 | 0 | -89 | 337
10 | 13 | 12 | 323 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 180 | -82 | 89 | -84 | 0 | -89 | 323
10 | 13 | 13 | 323 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 145 | -46 | 86 | -80 | 0 | -91 | 323
10 | 13 | 14 | 321 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 103 | -2 | 78 | -78 | 0 | -89 | 321
10 | 13 | 15 | 320 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 52 | 0 | 57 | -39 | 0 | -89 | 320
10 | 13 | 16 | 329 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | -74 | 329
10 | 13 | 17 | 341 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -64 | 341
10 | 13 | 18 | 340 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -67 | 340
10 | 13 | 19 | 337 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -62 | 337
10 | 13 | 20 | 330 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -62 | 330
10 | 13 | 21 | 322 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -60 | 322
10 | 13 | 22 | 314 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -52 | 314
10 | 13 | 23 | 308 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 308
10 | 14 | 0 | 301 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 301
10 | 14 | 1 | 298 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -32 | 298
10 | 14 | 2 | 308 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -37 | 308
10 | 14 | 3 | 319 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -38 | 319
10 | 14 | 4 | 324 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -44 | 324
10 | 14 | 5 | 326 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -44 | 326
10 | 14 | 6 | 332 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 49 | 0 | 13 | 0 | 0 | -68 | 332
10 | 14 | 7 | 337 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 149 | -43 | 11 | 0 | 0 | -89 | 337
10 | 14 | 8 | 345 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 226 | -107 | 10 | 0 | 0 | -93 | 345
10 | 14 | 9 | 349 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 278 | -154 | 9 | 0 | 0 | -93 | 349
10 | 14 | 10 | 349 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 302 | -173 | 4 | 0 | 0 | -93 | 349
10 | 14 | 11 | 348 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 302 | -174 | 4 | 0 | 0 | -93 | 348
10 | 14 | 12 | 335 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 279 | -164 | 4 | 0 | 0 | -93 | 335
10 | 14 | 13 | 336 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 230 | -121 | 10 | 0 | 0 | -92 | 336
10 | 14 | 14 | 334 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 158 | -68 | 28 | 0 | 0 | -94 | 334
10 | 14 | 15 | 334 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 68 | 0 | 31 | -14 | 0 | -94 | 334
10 | 14 | 16 | 344 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | -65 | 344
10 | 14 | 17 | 352 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -73 | 352
10 | 14 | 18 | 349 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -71 | 349
10 | 14 | 19 | 344 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -69 | 344
10 | 14 | 20 | 336 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 336
10 | 14 | 21 | 327 | 168 | 69 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -58 | 327
10 | 14 | 22 | 319 | 168 | 76 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 319
10 | 14 | 23 | 314 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -57 | 314
10 | 15 | 0 | 306 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -79 | 306
10 | 15 | 1 | 303 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -62 | 303
10 | 15 | 2 | 310 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -61 | 310
10 | 15 | 3 | 319 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -70 | 319
10 | 15 | 4 | 324 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -77 | 324
10 | 15 | 5 | 325 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -77 | 325
10 | 15 | 6 | 332 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 40 | 0 | 66 | 0 | 0 | -82 | 332
10 | 15 | 7 | 340 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 122 | -5 | 54 | -51 | 0 | -88 | 340
10 | 15 | 8 | 341 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 196 | -126 | 56 | 0 | 0 | -93 | 341
10 | 15 | 9 | 350 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 251 | -214 | 62 | 0 | 0 | -57 | 350
10 | 15 | 10 | 350 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 278 | -234 | 54 | 0 | 0 | -56 | 350
10 | 15 | 11 | 349 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 284 | -250 | 62 | 0 | 0 | -56 | 349
10 | 15 | 12 | 336 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 268 | -256 | 72 | 0 | 0 | -57 | 336
10 | 15 | 13 | 339 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 220 | -210 | 77 | 0 | 0 | -57 | 339
10 | 15 | 14 | 337 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 151 | -45 | 61 | -58 | 0 | -92 | 337
10 | 15 | 15 | 339 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 68 | 0 | 30 | -7 | 0 | -94 | 339
10 | 15 | 16 | 349 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | -68 | 349
10 | 15 | 17 | 358 | 168 | 66 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 358
10 | 15 | 18 | 354 | 168 | 63 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 354
10 | 15 | 19 | 348 | 168 | 61 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -56 | 348
10 | 15 | 20 | 339 | 168 | 61 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 339
10 | 15 | 21 | 331 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -48 | 331
10 | 15 | 22 | 323 | 168 | 74 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 323
10 | 15 | 23 | 318 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -65 | 318
10 | 16 | 0 | 310 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -52 | 310
10 | 16 | 1 | 308 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -55 | 308
10 | 16 | 2 | 315 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -53 | 315
10 | 16 | 3 | 323 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -52 | 323
10 | 16 | 4 | 329 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -56 | 329
10 | 16 | 5 | 330 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -59 | 330
10 | 16 | 6 | 338 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 25 | 0 | 79 | 0 | 0 | -74 | 338
10 | 16 | 7 | 348 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 58 | 0 | 90 | -20 | 0 | -88 | 348
10 | 16 | 8 | 361 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 81 | 0 | 99 | -35 | 0 | -92 | 361
10 | 16 | 9 | 372 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 110 | 0 | 100 | -53 | 0 | -93 | 372
10 | 16 | 10 | 370 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 110 | 0 | 88 | -43 | 0 | -93 | 370
10 | 16 | 11 | 363 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 102 | 0 | 86 | -41 | 0 | -93 | 363
10 | 16 | 12 | 347 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 95 | 0 | 84 | -48 | 0 | -93 | 347
10 | 16 | 13 | 352 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 82 | 0 | 74 | -19 | 0 | -94 | 352
10 | 16 | 14 | 352 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 55 | 0 | 61 | -12 | 0 | -93 | 352
10 | 16 | 15 | 352 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 23 | 0 | 51 | 0 | 0 | -77 | 352
10 | 16 | 16 | 361 | 168 | 60 | 110 | 5 | 41 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | -77 | 361
10 | 16 | 17 | 364 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -78 | 364
10 | 16 | 18 | 359 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -77 | 359
10 | 16 | 19 | 350 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -70 | 350
10 | 16 | 20 | 342 | 168 | 60 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -59 | 342
10 | 16 | 21 | 332 | 168 | 68 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 332
10 | 16 | 22 | 325 | 168 | 74 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 325
10 | 16 | 23 | 321 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -40 | 321
10 | 17 | 0 | 313 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 313
10 | 17 | 1 | 311 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -17 | 311
10 | 17 | 2 | 317 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -16 | 317
10 | 17 | 3 | 326 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -23 | 326
10 | 17 | 4 | 332 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -28 | 332
10 | 17 | 5 | 332 | 168 | 89 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 332
10 | 17 | 6 | 336 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | -33 | 336
10 | 17 | 7 | 343 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 86 | 0 | 14 | 0 | 0 | -67 | 343
10 | 17 | 8 | 359 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 134 | -5 | 15 | 0 | 0 | -93 | 359
10 | 17 | 9 | 363 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 161 | -68 | 19 | 0 | 0 | -57 | 363
10 | 17 | 10 | 359 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 188 | -98 | 18 | 0 | 0 | -57 | 359
10 | 17 | 11 | 356 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 197 | -110 | 17 | 0 | 0 | -56 | 356
10 | 17 | 12 | 342 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 174 | -101 | 17 | 0 | 0 | -56 | 342
10 | 17 | 13 | 344 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 144 | -37 | 21 | 0 | 0 | -92 | 344
10 | 17 | 14 | 346 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 99 | -33 | 25 | 0 | 0 | -57 | 346
10 | 17 | 15 | 345 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 37 | 0 | 24 | 0 | 0 | -56 | 345
10 | 17 | 16 | 351 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | -48 | 351
10 | 17 | 17 | 356 | 168 | 68 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 356
10 | 17 | 18 | 349 | 168 | 71 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 349
10 | 17 | 19 | 344 | 168 | 79 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 344
10 | 17 | 20 | 336 | 168 | 87 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 336
10 | 17 | 21 | 328 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 | 328
10 | 17 | 22 | 321 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 | 321
10 | 17 | 23 | 318 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -17 | 318
10 | 18 | 0 | 308 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -36 | 308
10 | 18 | 1 | 306 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -36 | 306
10 | 18 | 2 | 311 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -39 | 311
10 | 18 | 3 | 320 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -40 | 320
10 | 18 | 4 | 323 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -44 | 323
10 | 18 | 5 | 321 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -55 | 321
10 | 18 | 6 | 323 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 21 | 0 | 48 | 0 | 0 | -68 | 323
10 | 18 | 7 | 331 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 42 | 0 | 57 | 0 | 0 | -76 | 331
10 | 18 | 8 | 331 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 53 | 0 | 60 | -1 | 0 | -89 | 331
10 | 18 | 9 | 338 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 79 | 0 | 63 | -55 | 0 | -57 | 338
10 | 18 | 10 | 339 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 96 | -9 | 68 | -68 | 0 | -56 | 339
10 | 18 | 11 | 340 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 84 | 0 | 67 | -62 | 0 | -57 | 340
10 | 18 | 12 | 335 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 65 | 0 | 62 | -43 | 0 | -57 | 335
10 | 18 | 13 | 336 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 40 | 0 | 52 | -1 | 0 | -89 | 336
10 | 18 | 14 | 336 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 20 | 0 | 33 | 0 | 0 | -61 | 336
10 | 18 | 15 | 337 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | -58 | 337
10 | 18 | 16 | 341 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -61 | 341
10 | 18 | 17 | 346 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -66 | 346
10 | 18 | 18 | 342 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -88 | 342
10 | 18 | 19 | 338 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | -9 | 0 | -89 | 338
10 | 18 | 20 | 330 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | -20 | 0 | -89 | 330
10 | 18 | 21 | 322 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -29 | 0 | -89 | 322
10 | 18 | 22 | 316 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | -23 | 0 | -89 | 316
10 | 18 | 23 | 313 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | -44 | 0 | -89 | 313
10 | 19 | 0 | 303 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | -73 | 0 | -89 | 303
10 | 19 | 1 | 300 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | -67 | 0 | -89 | 300
10 | 19 | 2 | 309 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -51 | 0 | -88 | 309
10 | 19 | 3 | 317 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | -53 | 0 | -90 | 317
10 | 19 | 4 | 321 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -51 | 0 | -90 | 321
10 | 19 | 5 | 318 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -47 | 0 | -90 | 318
10 | 19 | 6 | 318 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 42 | 0 | 112 | -67 | 0 | -89 | 318
10 | 19 | 7 | 314 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 128 | -33 | 102 | -102 | 0 | -89 | 314
10 | 19 | 8 | 316 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 202 | -112 | 102 | -95 | 0 | -89 | 316
10 | 19 | 9 | 318 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 243 | -151 | 114 | -106 | 0 | -90 | 318
10 | 19 | 10 | 318 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 236 | -144 | 120 | -113 | 0 | -89 | 318
10 | 19 | 11 | 319 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 229 | -136 | 111 | -104 | 0 | -89 | 319
10 | 19 | 12 | 314 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 197 | -109 | 112 | -105 | 0 | -89 | 314
10 | 19 | 13 | 311 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 153 | -61 | 115 | -115 | 0 | -89 | 311
10 | 19 | 14 | 307 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 103 | -14 | 134 | -134 | 0 | -90 | 307
10 | 19 | 15 | 313 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 44 | 0 | 109 | -87 | 0 | -90 | 313
10 | 19 | 16 | 327 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 2 | 0 | 88 | -21 | 0 | -89 | 327
10 | 19 | 17 | 340 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -3 | 0 | -89 | 340
10 | 19 | 18 | 340 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -82 | 340
10 | 19 | 19 | 338 | 168 | 61 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -58 | 338
10 | 19 | 20 | 331 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -50 | 331
10 | 19 | 21 | 323 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -57 | 323
10 | 19 | 22 | 313 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -61 | 313
10 | 19 | 23 | 310 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -73 | 310
10 | 20 | 0 | 301 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -76 | 301
10 | 20 | 1 | 299 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -74 | 299
10 | 20 | 2 | 307 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -83 | 307
10 | 20 | 3 | 317 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -16 | 0 | -89 | 317
10 | 20 | 4 | 325 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | -55 | 0 | -88 | 325
10 | 20 | 5 | 328 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | -56 | 0 | -87 | 328
10 | 20 | 6 | 336 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 27 | 0 | 138 | -48 | 0 | -89 | 336
10 | 20 | 7 | 346 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 82 | 0 | 144 | -100 | 0 | -88 | 346
10 | 20 | 8 | 361 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 138 | 0 | 155 | -148 | 0 | -92 | 361
10 | 20 | 9 | 368 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 182 | -29 | 156 | -156 | 0 | -93 | 368
10 | 20 | 10 | 367 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 191 | -74 | 141 | -141 | 0 | -58 | 367
10 | 20 | 11 | 365 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 206 | -92 | 138 | -138 | 0 | -57 | 365
10 | 20 | 12 | 347 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 200 | -104 | 141 | -141 | 0 | -57 | 347
10 | 20 | 13 | 349 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 171 | -38 | 145 | -145 | 0 | -92 | 349
10 | 20 | 14 | 348 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 101 | 0 | 159 | -128 | 0 | -92 | 348
10 | 20 | 15 | 349 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 37 | 0 | 137 | -68 | 0 | -94 | 349
10 | 20 | 16 | 364 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 2 | 0 | 125 | -16 | 0 | -94 | 364
10 | 20 | 17 | 372 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -7 | 0 | -93 | 372
10 | 20 | 18 | 367 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -16 | 0 | -93 | 367
10 | 20 | 19 | 358 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -8 | 0 | -93 | 358
10 | 20 | 20 | 348 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -87 | 348
10 | 20 | 21 | 338 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | -1 | 0 | -93 | 338
10 | 20 | 22 | 330 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | -10 | 0 | -88 | 330
10 | 20 | 23 | 323 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | -11 | 0 | -88 | 323
10 | 21 | 0 | 316 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -85 | 316
10 | 21 | 1 | 315 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -75 | 315
10 | 21 | 2 | 322 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -48 | 322
10 | 21 | 3 | 331 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -59 | 331
10 | 21 | 4 | 337 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -61 | 337
10 | 21 | 5 | 337 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -61 | 337
10 | 21 | 6 | 344 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 36 | 0 | 66 | 0 | 0 | -79 | 344
10 | 21 | 7 | 349 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 113 | 0 | 68 | -51 | 0 | -89 | 349
10 | 21 | 8 | 352 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 188 | -99 | 75 | -25 | 0 | -95 | 352
10 | 21 | 9 | 374 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 235 | -162 | 87 | 0 | 0 | -94 | 374
10 | 21 | 10 | 381 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 231 | -133 | 69 | 0 | 0 | -94 | 381
10 | 21 | 11 | 380 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 195 | -107 | 78 | 0 | 0 | -94 | 380
10 | 21 | 12 | 357 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 159 | -22 | 83 | -78 | 0 | -93 | 357
10 | 21 | 13 | 358 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 120 | 0 | 86 | -62 | 0 | -94 | 358
10 | 21 | 14 | 361 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 83 | 0 | 83 | -37 | 0 | -93 | 361
10 | 21 | 15 | 359 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 29 | 0 | 76 | 0 | 0 | -84 | 359
10 | 21 | 16 | 367 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | -62 | 367
10 | 21 | 17 | 372 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -63 | 372
10 | 21 | 18 | 367 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -61 | 367
10 | 21 | 19 | 359 | 168 | 63 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -58 | 359
10 | 21 | 20 | 349 | 168 | 70 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -57 | 349
10 | 21 | 21 | 339 | 168 | 80 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 339
10 | 21 | 22 | 330 | 168 | 73 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -57 | 330
10 | 21 | 23 | 326 | 168 | 70 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -57 | 326
10 | 22 | 0 | 318 | 168 | 92 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -58 | 318
10 | 22 | 1 | 317 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -25 | 317
10 | 22 | 2 | 323 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -25 | 323
10 | 22 | 3 | 333 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -31 | 333
10 | 22 | 4 | 339 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -38 | 339
10 | 22 | 5 | 340 | 168 | 78 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -57 | 340
10 | 22 | 6 | 346 | 168 | 69 | 51 | 5 | 41 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | -58 | 346
10 | 22 | 7 | 359 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 97 | 0 | 39 | 0 | 0 | -86 | 359
10 | 22 | 8 | 369 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 155 | -45 | 43 | 0 | 0 | -93 | 369
10 | 22 | 9 | 369 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 190 | -88 | 52 | 0 | 0 | -94 | 369
10 | 22 | 10 | 381 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 224 | -107 | 48 | 0 | 0 | -93 | 381
10 | 22 | 11 | 387 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 214 | -86 | 42 | 0 | 0 | -92 | 387
10 | 22 | 12 | 367 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 172 | -67 | 46 | 0 | 0 | -93 | 367
10 | 22 | 13 | 368 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 128 | -20 | 44 | 0 | 0 | -93 | 368
10 | 22 | 14 | 363 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 84 | 0 | 46 | -6 | 0 | -93 | 363
10 | 22 | 15 | 363 | 168 | 61 | 81 | 5 | 41 | 30 | 0 | 36 | 0 | 0 | -59 | 363
10 | 22 | 16 | 372 | 168 | 66 | 113 | 5 | 41 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -58 | 372
10 | 22 | 17 | 377 | 168 | 74 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -57 | 377
10 | 22 | 18 | 369 | 168 | 61 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -58 | 369
10 | 22 | 19 | 362 | 168 | 64 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -57 | 362
10 | 22 | 20 | 350 | 168 | 69 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 350
10 | 22 | 21 | 340 | 168 | 80 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -57 | 340
10 | 22 | 22 | 332 | 168 | 90 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 332
10 | 22 | 23 | 327 | 168 | 90 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -58 | 327
10 | 23 | 0 | 320 | 168 | 98 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 320
10 | 23 | 1 | 318 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -17 | 318
10 | 23 | 2 | 326 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -22 | 326
10 | 23 | 3 | 335 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 335
10 | 23 | 4 | 340 | 168 | 75 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -52 | 340
10 | 23 | 5 | 342 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -37 | 342
10 | 23 | 6 | 347 | 168 | 73 | 79 | 5 | 41 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 347
10 | 23 | 7 | 351 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 113 | -3 | 6 | 0 | 0 | -89 | 351
10 | 23 | 8 | 365 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 181 | -39 | 8 | 0 | 0 | -93 | 365
10 | 23 | 9 | 377 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 229 | -82 | 15 | 0 | 0 | -93 | 377
10 | 23 | 10 | 372 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 245 | -145 | 22 | 0 | 0 | -58 | 372
10 | 23 | 11 | 383 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 226 | -105 | 10 | 0 | 0 | -57 | 383
10 | 23 | 12 | 373 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 177 | -65 | 10 | 0 | 0 | -58 | 373
10 | 23 | 13 | 370 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 114 | -10 | 18 | 0 | 0 | -61 | 370
10 | 23 | 14 | 362 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 86 | 0 | 28 | 0 | 0 | -78 | 362
10 | 23 | 15 | 359 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | -55 | 359
10 | 23 | 16 | 371 | 168 | 60 | 117 | 5 | 41 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -57 | 371
10 | 23 | 17 | 376 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -59 | 376
10 | 23 | 18 | 369 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -60 | 369
10 | 23 | 19 | 361 | 168 | 63 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -58 | 361
10 | 23 | 20 | 350 | 168 | 67 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -57 | 350
10 | 23 | 21 | 340 | 168 | 77 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -58 | 340
10 | 23 | 22 | 333 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -32 | 333
10 | 23 | 23 | 330 | 168 | 90 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 330
10 | 24 | 0 | 322 | 168 | 97 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -58 | 322
10 | 24 | 1 | 320 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -19 | 320
10 | 24 | 2 | 326 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -25 | 326
10 | 24 | 3 | 338 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -35 | 338
10 | 24 | 4 | 343 | 168 | 76 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -58 | 343
10 | 24 | 5 | 347 | 168 | 75 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 347
10 | 24 | 6 | 349 | 168 | 71 | 77 | 5 | 41 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | -57 | 349
10 | 24 | 7 | 351 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 118 | -5 | 12 | 0 | 0 | -89 | 351
10 | 24 | 8 | 365 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 188 | -51 | 13 | 0 | 0 | -93 | 365
10 | 24 | 9 | 378 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 229 | -76 | 10 | 0 | 0 | -93 | 378
10 | 24 | 10 | 377 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 254 | -139 | 10 | 0 | 0 | -57 | 377
10 | 24 | 11 | 378 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 245 | -131 | 12 | 0 | 0 | -57 | 378
10 | 24 | 12 | 356 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 200 | -109 | 11 | 0 | 0 | -57 | 356
10 | 24 | 13 | 362 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 157 | -26 | 10 | 0 | 0 | -93 | 362
10 | 24 | 14 | 356 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 92 | 0 | 9 | 0 | 0 | -73 | 356
10 | 24 | 15 | 356 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | -51 | 356
10 | 24 | 16 | 370 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -34 | 370
10 | 24 | 17 | 377 | 168 | 89 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 377
10 | 24 | 18 | 369 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -39 | 369
10 | 24 | 19 | 362 | 168 | 60 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -41 | 362
10 | 24 | 20 | 351 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -45 | 351
10 | 24 | 21 | 342 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -37 | 342
10 | 24 | 22 | 339 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -34 | 339
10 | 24 | 23 | 338 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -33 | 338
10 | 25 | 0 | 330 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -35 | 330
10 | 25 | 1 | 329 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -38 | 329
10 | 25 | 2 | 334 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -35 | 334
10 | 25 | 3 | 340 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -40 | 340
10 | 25 | 4 | 346 | 168 | 74 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -59 | 346
10 | 25 | 5 | 346 | 168 | 73 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -57 | 346
10 | 25 | 6 | 342 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | -66 | 342
10 | 25 | 7 | 337 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 118 | -51 | 43 | 0 | 0 | -89 | 337
10 | 25 | 8 | 339 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 197 | -121 | 44 | 0 | 0 | -89 | 339
10 | 25 | 9 | 343 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 242 | -163 | 44 | 0 | 0 | -88 | 343
10 | 25 | 10 | 344 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 252 | -150 | 23 | 0 | 0 | -89 | 344
10 | 25 | 11 | 348 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 224 | -127 | 33 | 0 | 0 | -90 | 348
10 | 25 | 12 | 342 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 174 | -86 | 35 | 0 | 0 | -89 | 342
10 | 25 | 13 | 334 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 134 | -60 | 41 | 0 | 0 | -89 | 334
10 | 25 | 14 | 337 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 91 | 0 | 62 | -38 | 0 | -89 | 337
10 | 25 | 15 | 337 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 32 | 0 | 67 | 0 | 0 | -81 | 337
10 | 25 | 16 | 345 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | -61 | 345
10 | 25 | 17 | 355 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -71 | 355
10 | 25 | 18 | 352 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -72 | 352
10 | 25 | 19 | 348 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -64 | 348
10 | 25 | 20 | 340 | 168 | 63 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -58 | 340
10 | 25 | 21 | 334 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -47 | 334
10 | 25 | 22 | 329 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -39 | 329
10 | 25 | 23 | 327 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -40 | 327
10 | 26 | 0 | 320 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -63 | 320
10 | 26 | 1 | 319 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -62 | 319
10 | 26 | 2 | 326 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -67 | 326
10 | 26 | 3 | 334 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -70 | 334
10 | 26 | 4 | 337 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -74 | 337
10 | 26 | 5 | 335 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -77 | 335
10 | 26 | 6 | 330 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 22 | 0 | 68 | -10 | 0 | -89 | 330
10 | 26 | 7 | 328 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 68 | 0 | 78 | -37 | 0 | -89 | 328
10 | 26 | 8 | 332 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 111 | 0 | 79 | -77 | 0 | -89 | 332
10 | 26 | 9 | 339 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 134 | -19 | 77 | -72 | 0 | -89 | 339
10 | 26 | 10 | 339 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 132 | -16 | 62 | -58 | 0 | -89 | 339
10 | 26 | 11 | 338 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 109 | 0 | 56 | -49 | 0 | -89 | 338
10 | 26 | 12 | 338 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 82 | 0 | 52 | -21 | 0 | -89 | 338
10 | 26 | 13 | 334 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | -78 | 334
10 | 26 | 14 | 333 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 25 | 0 | 58 | 0 | 0 | -87 | 333
10 | 26 | 15 | 335 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | -76 | 335
10 | 26 | 16 | 341 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -74 | 341
10 | 26 | 17 | 348 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | -2 | 0 | -89 | 348
10 | 26 | 18 | 348 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | -10 | 0 | -89 | 348
10 | 26 | 19 | 345 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | -7 | 0 | -89 | 345
10 | 26 | 20 | 338 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -87 | 338
10 | 26 | 21 | 331 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -76 | 331
10 | 26 | 22 | 322 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -70 | 322
10 | 26 | 23 | 319 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -85 | 319
10 | 27 | 0 | 314 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | -32 | 0 | -88 | 314
10 | 27 | 1 | 314 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -32 | 0 | -88 | 314
10 | 27 | 2 | 321 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | -48 | 0 | -88 | 321
10 | 27 | 3 | 328 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | -46 | 0 | -89 | 328
10 | 27 | 4 | 335 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | -14 | 0 | -88 | 335
10 | 27 | 5 | 337 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | -18 | 0 | -87 | 337
10 | 27 | 6 | 339 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 21 | 0 | 92 | -34 | 0 | -88 | 339
10 | 27 | 7 | 344 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 81 | -18 | 102 | -102 | 0 | -57 | 344
10 | 27 | 8 | 346 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 152 | -57 | 99 | -99 | 0 | -58 | 346
10 | 27 | 9 | 356 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 214 | -116 | 104 | -97 | 0 | -58 | 356
10 | 27 | 10 | 363 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 228 | -123 | 107 | -100 | 0 | -58 | 363
10 | 27 | 11 | 362 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 218 | -107 | 134 | -134 | 0 | -58 | 362
10 | 27 | 12 | 346 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 187 | -93 | 144 | -144 | 0 | -57 | 346
10 | 27 | 13 | 346 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 157 | -62 | 157 | -157 | 0 | -58 | 346
10 | 27 | 14 | 346 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 98 | -4 | 188 | -188 | 0 | -57 | 346
10 | 27 | 15 | 351 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 32 | 0 | 180 | -105 | 0 | -94 | 351
10 | 27 | 16 | 365 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 1 | 0 | 174 | -65 | 0 | -93 | 365
10 | 27 | 17 | 368 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | -69 | 0 | -93 | 368
10 | 27 | 18 | 363 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 195 | -77 | 0 | -93 | 363
10 | 27 | 19 | 356 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 204 | -84 | 0 | -92 | 356
10 | 27 | 20 | 347 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 211 | -80 | 0 | -93 | 347
10 | 27 | 21 | 339 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 199 | -76 | 0 | -93 | 339
10 | 27 | 22 | 333 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 197 | -84 | 0 | -89 | 333
10 | 27 | 23 | 331 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 196 | -86 | 0 | -88 | 331
10 | 28 | 0 | 323 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | -116 | 0 | -57 | 323
10 | 28 | 1 | 323 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 195 | -123 | 0 | -57 | 323
10 | 28 | 2 | 329 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 197 | -119 | 0 | -57 | 329
10 | 28 | 3 | 337 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 195 | -109 | 0 | -57 | 337
10 | 28 | 4 | 342 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 196 | -106 | 0 | -57 | 342
10 | 28 | 5 | 344 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | -107 | 0 | -57 | 344
10 | 28 | 6 | 351 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 26 | 0 | 165 | -113 | 0 | -57 | 351
10 | 28 | 7 | 363 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 94 | 0 | 160 | -154 | 0 | -57 | 363
10 | 28 | 8 | 391 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 157 | -17 | 166 | -166 | 0 | -57 | 391
10 | 28 | 9 | 409 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 184 | -26 | 174 | -174 | 0 | -57 | 409
10 | 28 | 10 | 398 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 196 | -49 | 184 | -184 | 0 | -57 | 398
10 | 28 | 11 | 398 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 196 | -49 | 182 | -182 | 0 | -57 | 398
10 | 28 | 12 | 381 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 165 | -35 | 185 | -185 | 0 | -57 | 381
10 | 28 | 13 | 385 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 131 | 0 | 188 | -186 | 0 | -56 | 385
10 | 28 | 14 | 380 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 88 | 0 | 203 | -191 | 0 | -56 | 380
10 | 28 | 15 | 387 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 29 | 0 | 195 | -93 | 0 | -93 | 387
10 | 28 | 16 | 400 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | -45 | 0 | -92 | 400
10 | 28 | 17 | 399 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 185 | -46 | 0 | -93 | 399
10 | 28 | 18 | 388 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 193 | -59 | 0 | -94 | 388
10 | 28 | 19 | 378 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 203 | -79 | 0 | -94 | 378
10 | 28 | 20 | 363 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | -75 | 0 | -94 | 363
10 | 28 | 21 | 349 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | -70 | 0 | -94 | 349
10 | 28 | 22 | 339 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | -66 | 0 | -89 | 339
10 | 28 | 23 | 337 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | -64 | 0 | -88 | 337
10 | 29 | 0 | 331 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | -53 | 0 | -88 | 331
10 | 29 | 1 | 329 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | -44 | 0 | -88 | 329
10 | 29 | 2 | 332 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | -24 | 0 | -88 | 332
10 | 29 | 3 | 340 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -28 | 0 | -88 | 340
10 | 29 | 4 | 346 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | -19 | 0 | -89 | 346
10 | 29 | 5 | 346 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -18 | 0 | -89 | 346
10 | 29 | 6 | 352 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 26 | 0 | 112 | -24 | 0 | -89 | 352
10 | 29 | 7 | 368 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 105 | 0 | 99 | -59 | 0 | -89 | 368
10 | 29 | 8 | 385 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 168 | 0 | 105 | -103 | 0 | -94 | 385
10 | 29 | 9 | 390 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 208 | -76 | 103 | -96 | 0 | -58 | 390
10 | 29 | 10 | 383 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 217 | -92 | 88 | -83 | 0 | -56 | 383
10 | 29 | 11 | 381 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 206 | -82 | 96 | -90 | 0 | -58 | 381
10 | 29 | 12 | 368 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 171 | -60 | 88 | -83 | 0 | -57 | 368
10 | 29 | 13 | 363 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 135 | -27 | 87 | -87 | 0 | -57 | 363
10 | 29 | 14 | 364 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 82 | 0 | 77 | -44 | 0 | -94 | 364
10 | 29 | 15 | 365 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 27 | 0 | 55 | 0 | 0 | -72 | 365
10 | 29 | 16 | 377 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -54 | 377
10 | 29 | 17 | 381 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -49 | 381
10 | 29 | 18 | 374 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -54 | 374
10 | 29 | 19 | 365 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -55 | 365
10 | 29 | 20 | 356 | 168 | 60 | 108 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -49 | 356
10 | 29 | 21 | 346 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -40 | 346
10 | 29 | 22 | 339 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -32 | 339
10 | 29 | 23 | 336 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -37 | 336
10 | 30 | 0 | 329 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -54 | 329
10 | 30 | 1 | 329 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -74 | 329
10 | 30 | 2 | 335 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -78 | 335
10 | 30 | 3 | 342 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -80 | 342
10 | 30 | 4 | 349 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -87 | 349
10 | 30 | 5 | 353 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | -14 | 0 | -89 | 353
10 | 30 | 6 | 349 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 12 | 0 | 97 | -11 | 0 | -89 | 349
10 | 30 | 7 | 348 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 92 | 0 | 88 | -68 | 0 | -88 | 348
10 | 30 | 8 | 371 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 207 | -62 | 97 | -91 | 0 | -93 | 371
10 | 30 | 9 | 378 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 258 | -220 | 96 | 0 | 0 | -69 | 378
10 | 30 | 10 | 377 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 280 | -255 | 97 | 0 | 0 | -58 | 377
10 | 30 | 11 | 371 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 272 | -253 | 96 | 0 | 0 | -57 | 371
10 | 30 | 12 | 354 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 237 | -145 | 100 | -94 | 0 | -57 | 354
10 | 30 | 13 | 360 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 169 | -65 | 111 | -111 | 0 | -57 | 360
10 | 30 | 14 | 356 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 89 | 0 | 124 | -79 | 0 | -94 | 356
10 | 30 | 15 | 359 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 19 | 0 | 122 | -27 | 0 | -93 | 359
10 | 30 | 16 | 377 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -93 | 377
10 | 30 | 17 | 380 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | -7 | 0 | -93 | 380
10 | 30 | 18 | 374 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -21 | 0 | -93 | 374
10 | 30 | 19 | 362 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | -24 | 0 | -94 | 362
10 | 30 | 20 | 350 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | -31 | 0 | -92 | 350
10 | 30 | 21 | 342 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | -32 | 0 | -93 | 342
10 | 30 | 22 | 336 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -34 | 0 | -88 | 336
10 | 30 | 23 | 331 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | -23 | 0 | -89 | 331
10 | 31 | 0 | 323 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | -8 | 0 | -89 | 323
10 | 31 | 1 | 322 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -88 | 322
10 | 31 | 2 | 326 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -74 | 326
10 | 31 | 3 | 334 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -47 | 334
10 | 31 | 4 | 339 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -26 | 339
10 | 31 | 5 | 339 | 168 | 94 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -58 | 339
10 | 31 | 6 | 340 | 168 | 93 | 53 | 5 | 41 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 340
10 | 31 | 7 | 348 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | -69 | 348
10 | 31 | 8 | 365 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 133 | -7 | 24 | 0 | 0 | -94 | 365
10 | 31 | 9 | 378 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 174 | -33 | 22 | 0 | 0 | -94 | 378
10 | 31 | 10 | 384 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 187 | -29 | 11 | 0 | 0 | -94 | 384
10 | 31 | 11 | 388 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 158 | 0 | 12 | 0 | 0 | -91 | 388
10 | 31 | 12 | 377 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 121 | 0 | 11 | 0 | 0 | -76 | 377
10 | 31 | 13 | 377 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 85 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 377
10 | 31 | 14 | 365 | 168 | 79 | 79 | 5 | 41 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 365
10 | 31 | 15 | 357 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | -32 | 357
10 | 31 | 16 | 368 | 168 | 60 | 120 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -36 | 368
10 | 31 | 17 | 367 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -35 | 367
10 | 31 | 18 | 359 | 168 | 60 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -33 | 359
10 | 31 | 19 | 351 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 351
10 | 31 | 20 | 343 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -24 | 343
10 | 31 | 21 | 335 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -28 | 335
10 | 31 | 22 | 329 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -17 | 329
10 | 31 | 23 | 328 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -28 | 328
11 | 1 | 0 | 327 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 15 | -92 | 327
11 | 1 | 1 | 329 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 14 | -92 | 329
11 | 1 | 2 | 336 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 20 | -92 | 336
11 | 1 | 3 | 352 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 5 | -87 | 352
11 | 1 | 4 | 358 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | -29 | -4 | -57 | 358
11 | 1 | 5 | 355 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | -33 | -4 | -58 | 355
11 | 1 | 6 | 352 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 6 | 0 | 124 | -30 | 0 | -58 | 352
11 | 1 | 7 | 369 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 28 | 0 | 125 | -36 | 0 | -58 | 369
11 | 1 | 8 | 381 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 24 | 0 | 136 | -40 | 0 | -58 | 381
11 | 1 | 9 | 396 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 31 | 0 | 151 | -48 | 0 | -57 | 396
11 | 1 | 10 | 399 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 37 | 0 | 160 | -53 | -5 | -59 | 399
11 | 1 | 11 | 403 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 36 | 0 | 143 | -49 | 0 | -56 | 403
11 | 1 | 12 | 389 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 33 | 0 | 155 | -51 | -9 | -58 | 389
11 | 1 | 13 | 384 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 26 | 0 | 162 | -51 | -7 | -56 | 384
11 | 1 | 14 | 378 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 20 | 0 | 198 | -58 | -34 | -58 | 378
11 | 1 | 15 | 374 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 9 | 0 | 189 | -53 | -23 | -58 | 374
11 | 1 | 16 | 383 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | -44 | 0 | -56 | 383
11 | 1 | 17 | 388 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | -45 | 0 | -57 | 388
11 | 1 | 18 | 383 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | -42 | 0 | -58 | 383
11 | 1 | 19 | 378 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | -39 | 0 | -57 | 378
11 | 1 | 20 | 367 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -33 | 0 | -57 | 367
11 | 1 | 21 | 353 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | -27 | 0 | -57 | 353
11 | 1 | 22 | 340 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | -20 | -3 | -57 | 340
11 | 1 | 23 | 338 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | -8 | 0 | -58 | 338
11 | 2 | 0 | 325 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -43 | 325
11 | 2 | 1 | 327 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -44 | 327
11 | 2 | 2 | 334 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 14 | -58 | 334
11 | 2 | 3 | 347 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 11 | -57 | 347
11 | 2 | 4 | 354 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -49 | 354
11 | 2 | 5 | 353 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | -6 | 0 | -58 | 353
11 | 2 | 6 | 345 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 7 | 0 | 109 | -23 | 0 | -58 | 345
11 | 2 | 7 | 360 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 49 | 0 | 109 | -51 | 0 | -57 | 360
11 | 2 | 8 | 366 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 79 | 0 | 119 | -66 | -18 | -58 | 366
11 | 2 | 9 | 364 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 135 | 0 | 120 | -85 | -58 | -58 | 364
11 | 2 | 10 | 376 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 149 | 0 | 112 | -87 | -50 | -58 | 376
11 | 2 | 11 | 374 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 142 | 0 | 104 | -82 | -42 | -58 | 374
11 | 2 | 12 | 351 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 138 | 0 | 100 | -80 | -61 | -56 | 351
11 | 2 | 13 | 349 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 118 | 0 | 93 | -71 | -43 | -58 | 349
11 | 2 | 14 | 335 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 66 | 0 | 63 | -43 | -5 | -58 | 335
11 | 2 | 15 | 342 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 14 | 0 | 51 | -6 | 0 | -57 | 342
11 | 2 | 16 | 367 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 33 | -56 | 367
11 | 2 | 17 | 378 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 42 | -57 | 378
11 | 2 | 18 | 378 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | -19 | 378
11 | 2 | 19 | 372 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | -56 | 372
11 | 2 | 20 | 367 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -56 | 367
11 | 2 | 21 | 356 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 356
11 | 2 | 22 | 346 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 37 | -57 | 346
11 | 2 | 23 | 343 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 23 | -56 | 343
11 | 3 | 0 | 329 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | -18 | 329
11 | 3 | 1 | 329 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | -2 | -13 | 329
11 | 3 | 2 | 340 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | -2 | -10 | 340
11 | 3 | 3 | 352 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 43 | -57 | 352
11 | 3 | 4 | 361 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | -57 | 361
11 | 3 | 5 | 361 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -17 | 361
11 | 3 | 6 | 354 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 9 | 0 | 46 | 0 | 38 | -58 | 354
11 | 3 | 7 | 358 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 83 | 0 | 35 | 0 | -13 | -57 | 358
11 | 3 | 8 | 364 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 174 | -26 | 32 | 0 | -69 | -57 | 364
11 | 3 | 9 | 368 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 238 | -92 | 36 | 0 | -68 | -56 | 368
11 | 3 | 10 | 368 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 256 | -104 | 29 | 0 | -68 | -55 | 368
11 | 3 | 11 | 360 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 250 | -116 | 40 | 0 | -68 | -56 | 360
11 | 3 | 12 | 345 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 226 | -107 | 42 | 0 | -69 | -57 | 345
11 | 3 | 13 | 335 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 177 | -68 | 42 | 0 | -69 | -57 | 335
11 | 3 | 14 | 328 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 104 | 0 | 48 | -9 | -69 | -56 | 328
11 | 3 | 15 | 347 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 27 | 0 | 39 | 0 | 0 | -54 | 347
11 | 3 | 16 | 373 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 54 | -56 | 373
11 | 3 | 17 | 384 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 | -57 | 384
11 | 3 | 18 | 384 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 | -57 | 384
11 | 3 | 19 | 378 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -4 | 378
11 | 3 | 20 | 370 | 168 | 118 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 370
11 | 3 | 21 | 360 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 360
11 | 3 | 22 | 350 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 350
11 | 3 | 23 | 347 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 | -40 | 347
11 | 4 | 0 | 338 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 44 | -92 | 338
11 | 4 | 1 | 338 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 39 | -93 | 338
11 | 4 | 2 | 351 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 5 | -57 | 351
11 | 4 | 3 | 365 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 36 | -91 | 365
11 | 4 | 4 | 375 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 14 | -70 | 375
11 | 4 | 5 | 379 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -58 | 379
11 | 4 | 6 | 381 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 12 | 0 | 87 | 0 | 32 | -92 | 381
11 | 4 | 7 | 385 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 101 | 0 | 86 | 0 | -41 | -92 | 385
11 | 4 | 8 | 400 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 196 | 0 | 91 | -34 | -68 | -95 | 400
11 | 4 | 9 | 411 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 249 | -121 | 97 | 0 | -68 | -56 | 411
11 | 4 | 10 | 404 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 267 | -152 | 105 | 0 | -69 | -57 | 404
11 | 4 | 11 | 401 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 259 | -49 | 106 | -99 | -69 | -57 | 401
11 | 4 | 12 | 380 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 229 | -40 | 105 | -99 | -69 | -56 | 380
11 | 4 | 13 | 376 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 171 | 0 | 110 | -51 | -69 | -95 | 376
11 | 4 | 14 | 377 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 87 | 0 | 121 | 0 | -45 | -96 | 377
11 | 4 | 15 | 384 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 18 | 0 | 118 | 0 | 0 | -83 | 384
11 | 4 | 16 | 401 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 37 | -96 | 401
11 | 4 | 17 | 404 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 36 | -95 | 404
11 | 4 | 18 | 396 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 32 | -96 | 396
11 | 4 | 19 | 390 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 26 | -95 | 390
11 | 4 | 20 | 380 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 11 | -79 | 380
11 | 4 | 21 | 367 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 29 | -95 | 367
11 | 4 | 22 | 359 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -71 | 359
11 | 4 | 23 | 352 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -88 | 352
11 | 5 | 0 | 345 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | 0 | -11 | -92 | 345
11 | 5 | 1 | 344 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | -9 | -92 | 344
11 | 5 | 2 | 351 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | 0 | -8 | -92 | 351
11 | 5 | 3 | 364 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -85 | 364
11 | 5 | 4 | 371 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -65 | 371
11 | 5 | 5 | 371 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 47 | -92 | 371
11 | 5 | 6 | 371 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 10 | 0 | 74 | 0 | 48 | -92 | 371
11 | 5 | 7 | 377 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 77 | 0 | 55 | 0 | 1 | -77 | 377
11 | 5 | 8 | 393 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 146 | 0 | 53 | 0 | -21 | -95 | 393
11 | 5 | 9 | 408 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 193 | 0 | 55 | 0 | -69 | -81 | 408
11 | 5 | 10 | 400 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 205 | -28 | 40 | 0 | -69 | -58 | 400
11 | 5 | 11 | 392 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 212 | -46 | 42 | 0 | -69 | -57 | 392
11 | 5 | 12 | 369 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 209 | -41 | 43 | 0 | -69 | -83 | 369
11 | 5 | 13 | 372 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 165 | 0 | 40 | 0 | -48 | -95 | 372
11 | 5 | 14 | 367 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 96 | 0 | 39 | 0 | -4 | -96 | 367
11 | 5 | 15 | 373 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 24 | 0 | 37 | 0 | 24 | -57 | 373
11 | 5 | 16 | 393 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -56 | 393
11 | 5 | 17 | 395 | 168 | 60 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -58 | 395
11 | 5 | 18 | 391 | 168 | 108 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 391
11 | 5 | 19 | 381 | 168 | 113 | 97 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 381
11 | 5 | 20 | 371 | 168 | 118 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 371
11 | 5 | 21 | 359 | 168 | 121 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 359
11 | 5 | 22 | 351 | 168 | 122 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 351
11 | 5 | 23 | 351 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 351
11 | 6 | 0 | 342 | 168 | 123 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 342
11 | 6 | 1 | 341 | 168 | 61 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | -58 | 341
11 | 6 | 2 | 351 | 168 | 61 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | -58 | 351
11 | 6 | 3 | 364 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | -58 | 364
11 | 6 | 4 | 375 | 168 | 117 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 375
11 | 6 | 5 | 378 | 168 | 104 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -57 | 378
11 | 6 | 6 | 378 | 168 | 60 | 93 | 5 | 41 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | 378
11 | 6 | 7 | 390 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 79 | 0 | 9 | 0 | 28 | -57 | 390
11 | 6 | 8 | 405 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 157 | 0 | 11 | 0 | 0 | -73 | 405
11 | 6 | 9 | 413 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 213 | 0 | 8 | 0 | -23 | -95 | 413
11 | 6 | 10 | 408 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 236 | -2 | 4 | 0 | -69 | -72 | 408
11 | 6 | 11 | 403 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 226 | -11 | 4 | 0 | -69 | -58 | 403
11 | 6 | 12 | 387 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 187 | 0 | 4 | 0 | -69 | -46 | 387
11 | 6 | 13 | 391 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 142 | 0 | 5 | 0 | -69 | 2 | 391
11 | 6 | 14 | 387 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 70 | 0 | 6 | 0 | 33 | -58 | 387
11 | 6 | 15 | 387 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 12 | 0 | 10 | 0 | 51 | -58 | 387
11 | 6 | 16 | 403 | 168 | 60 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 50 | -57 | 403
11 | 6 | 17 | 401 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 44 | -57 | 401
11 | 6 | 18 | 393 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 43 | -57 | 393
11 | 6 | 19 | 385 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -20 | 385
11 | 6 | 20 | 373 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -26 | 373
11 | 6 | 21 | 362 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 | -57 | 362
11 | 6 | 22 | 355 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -75 | 355
11 | 6 | 23 | 352 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | -7 | -13 | -92 | 352
11 | 7 | 0 | 338 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 189 | -69 | 0 | -93 | 338
11 | 7 | 1 | 339 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 212 | -85 | -7 | -92 | 339
11 | 7 | 2 | 351 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 211 | -78 | 0 | -93 | 351
11 | 7 | 3 | 367 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 216 | -74 | 0 | -92 | 367
11 | 7 | 4 | 375 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 212 | -72 | 0 | -92 | 375
11 | 7 | 5 | 378 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 210 | -73 | 0 | -93 | 378
11 | 7 | 6 | 377 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 10 | 0 | 205 | -73 | 0 | -92 | 377
11 | 7 | 7 | 387 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 82 | 0 | 196 | -45 | -69 | -93 | 387
11 | 7 | 8 | 408 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 153 | 0 | 194 | -125 | -68 | -57 | 408
11 | 7 | 9 | 423 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 201 | 0 | 202 | -164 | -69 | -58 | 423
11 | 7 | 10 | 447 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 221 | 0 | 211 | -176 | -62 | -58 | 447
11 | 7 | 11 | 451 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 171 | 0 | 199 | -105 | -67 | -58 | 451
11 | 7 | 12 | 420 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 143 | 0 | 195 | -138 | -33 | -58 | 420
11 | 7 | 13 | 413 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 119 | 0 | 205 | -97 | -68 | -57 | 413
11 | 7 | 14 | 403 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 78 | 0 | 207 | -116 | -42 | -57 | 403
11 | 7 | 15 | 407 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 22 | 0 | 192 | -54 | 0 | -96 | 407
11 | 7 | 16 | 432 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 8 | -95 | 432
11 | 7 | 17 | 434 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 179 | 0 | 7 | -95 | 434
11 | 7 | 18 | 423 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | -1 | 0 | -95 | 423
11 | 7 | 19 | 409 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | -8 | -9 | -97 | 409
11 | 7 | 20 | 398 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | -20 | 0 | -95 | 398
11 | 7 | 21 | 385 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | 0 | -26 | -95 | 385
11 | 7 | 22 | 375 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | -27 | 0 | -92 | 375
11 | 7 | 23 | 376 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | -19 | 0 | -91 | 376
11 | 8 | 0 | 368 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 17 | -93 | 368
11 | 8 | 1 | 366 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 8 | -58 | 366
11 | 8 | 2 | 375 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 22 | -58 | 375
11 | 8 | 3 | 385 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 54 | -92 | 385
11 | 8 | 4 | 390 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 53 | -92 | 390
11 | 8 | 5 | 391 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 53 | -92 | 391
11 | 8 | 6 | 387 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 10 | 0 | 63 | 0 | 55 | -92 | 387
11 | 8 | 7 | 394 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 74 | 0 | 57 | 0 | 5 | -58 | 394
11 | 8 | 8 | 413 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 139 | 0 | 51 | 0 | -24 | -63 | 413
11 | 8 | 9 | 422 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 178 | 0 | 47 | 0 | -69 | -44 | 422
11 | 8 | 10 | 413 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 203 | -7 | 32 | 0 | -69 | -56 | 413
11 | 8 | 11 | 406 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 208 | -14 | 28 | 0 | -69 | -57 | 406
11 | 8 | 12 | 387 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 197 | -20 | 27 | 0 | -69 | -58 | 387
11 | 8 | 13 | 374 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 162 | 0 | 21 | 0 | -68 | -52 | 374
11 | 8 | 14 | 373 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 86 | 0 | 12 | 0 | -11 | -58 | 373
11 | 8 | 15 | 381 | 168 | 60 | 105 | 5 | 41 | 15 | 0 | 18 | 0 | 28 | -59 | 381
11 | 8 | 16 | 398 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 48 | -62 | 398
11 | 8 | 17 | 408 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | -58 | 408
11 | 8 | 18 | 404 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 | -77 | 404
11 | 8 | 19 | 397 | 168 | 60 | 124 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 53 | -79 | 397
11 | 8 | 20 | 387 | 168 | 60 | 116 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | -57 | 387
11 | 8 | 21 | 374 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | -57 | 374
11 | 8 | 22 | 367 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 33 | -57 | 367
11 | 8 | 23 | 364 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 | -57 | 364
11 | 9 | 0 | 355 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -69 | 355
11 | 9 | 1 | 358 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | -6 | -82 | 358
11 | 9 | 2 | 363 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | -2 | -76 | 363
11 | 9 | 3 | 373 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -80 | 373
11 | 9 | 4 | 376 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 2 | -83 | 376
11 | 9 | 5 | 376 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -81 | 376
11 | 9 | 6 | 367 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 7 | 0 | 117 | 0 | 4 | -80 | 367
11 | 9 | 7 | 374 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 58 | 0 | 113 | 0 | -13 | -93 | 374
11 | 9 | 8 | 387 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 93 | 0 | 126 | 0 | -49 | -92 | 387
11 | 9 | 9 | 392 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 125 | 0 | 129 | -11 | -69 | -91 | 392
11 | 9 | 10 | 388 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 141 | 0 | 133 | -35 | -69 | -91 | 388
11 | 9 | 11 | 383 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 136 | 0 | 120 | -22 | -69 | -91 | 383
11 | 9 | 12 | 376 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 114 | 0 | 122 | -9 | -68 | -92 | 376
11 | 9 | 13 | 363 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 97 | 0 | 128 | -11 | -69 | -91 | 363
11 | 9 | 14 | 349 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 54 | 0 | 132 | 0 | -54 | -92 | 349
11 | 9 | 15 | 354 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 14 | 0 | 126 | 0 | -21 | -91 | 354
11 | 9 | 16 | 376 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 12 | -91 | 376
11 | 9 | 17 | 386 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | 0 | 8 | -91 | 386
11 | 9 | 18 | 383 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | 0 | 8 | -91 | 383
11 | 9 | 19 | 378 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 26 | -91 | 378
11 | 9 | 20 | 369 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 50 | -91 | 369
11 | 9 | 21 | 357 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 36 | -91 | 357
11 | 9 | 22 | 345 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 26 | -93 | 345
11 | 9 | 23 | 342 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -80 | 342
11 | 10 | 0 | 335 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | -4 | -57 | 335
11 | 10 | 1 | 336 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | -2 | -59 | 336
11 | 10 | 2 | 347 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -49 | 347
11 | 10 | 3 | 364 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 25 | -58 | 364
11 | 10 | 4 | 371 | 168 | 60 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | -58 | 371
11 | 10 | 5 | 377 | 168 | 60 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 62 | -90 | 377
11 | 10 | 6 | 377 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 9 | 0 | 42 | 0 | 61 | -92 | 377
11 | 10 | 7 | 378 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 82 | 0 | 64 | -15 | 0 | -93 | 378
11 | 10 | 8 | 400 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 172 | 0 | 85 | -47 | -24 | -96 | 400
11 | 10 | 9 | 415 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 199 | 0 | 113 | -69 | -42 | -96 | 415
11 | 10 | 10 | 426 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 200 | 0 | 144 | -76 | -56 | -96 | 426
11 | 10 | 11 | 438 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 171 | 0 | 156 | -73 | -69 | -57 | 438
11 | 10 | 12 | 429 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 131 | 0 | 158 | -64 | -48 | -58 | 429
11 | 10 | 13 | 440 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 94 | 0 | 167 | -58 | -15 | -58 | 440
11 | 10 | 14 | 427 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 51 | 0 | 192 | -34 | -2 | -96 | 427
11 | 10 | 15 | 422 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 10 | 0 | 167 | 0 | 1 | -96 | 422
11 | 10 | 16 | 432 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 29 | -95 | 432
11 | 10 | 17 | 429 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 21 | -95 | 429
11 | 10 | 18 | 424 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | 0 | 16 | -95 | 424
11 | 10 | 19 | 413 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 191 | -15 | 0 | -95 | 413
11 | 10 | 20 | 402 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 197 | -9 | 0 | -96 | 402
11 | 10 | 21 | 386 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 202 | -30 | 0 | -96 | 386
11 | 10 | 22 | 372 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 199 | 0 | -44 | -93 | 372
11 | 10 | 23 | 371 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 205 | 0 | -51 | -93 | 371
11 | 11 | 0 | 360 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 210 | -65 | -2 | -92 | 360
11 | 11 | 1 | 361 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 210 | -65 | -1 | -92 | 361
11 | 11 | 2 | 368 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 210 | -59 | 0 | -92 | 368
11 | 11 | 3 | 381 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 199 | -35 | 0 | -92 | 381
11 | 11 | 4 | 387 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | -24 | 0 | -92 | 387
11 | 11 | 5 | 390 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 195 | -21 | 0 | -93 | 390
11 | 11 | 6 | 395 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 8 | 0 | 185 | -18 | 0 | -92 | 395
11 | 11 | 7 | 413 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 63 | 0 | 172 | -39 | 0 | -92 | 413
11 | 11 | 8 | 434 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 114 | 0 | 170 | -90 | -5 | -64 | 434
11 | 11 | 9 | 442 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 165 | 0 | 173 | -106 | -43 | -56 | 442
11 | 11 | 10 | 451 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 178 | 0 | 172 | -110 | -41 | -57 | 451
11 | 11 | 11 | 458 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 160 | 0 | 161 | -101 | -14 | -57 | 458
11 | 11 | 12 | 436 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 135 | 0 | 151 | -90 | -12 | -57 | 436
11 | 11 | 13 | 440 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 94 | 0 | 147 | -76 | -3 | -58 | 440
11 | 11 | 14 | 430 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 52 | 0 | 146 | -19 | 0 | -95 | 430
11 | 11 | 15 | 430 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 9 | 0 | 136 | 0 | 27 | -94 | 430
11 | 11 | 16 | 441 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 42 | -95 | 441
11 | 11 | 17 | 436 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 42 | -95 | 436
11 | 11 | 18 | 429 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | 0 | 33 | -95 | 429
11 | 11 | 19 | 418 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 33 | -95 | 418
11 | 11 | 20 | 406 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 23 | -95 | 406
11 | 11 | 21 | 391 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | 0 | 12 | -95 | 391
11 | 11 | 22 | 377 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | -4 | 0 | -93 | 377
11 | 11 | 23 | 376 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | -4 | 0 | -92 | 376
11 | 12 | 0 | 366 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 8 | -92 | 366
11 | 12 | 1 | 367 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | 0 | 7 | -92 | 367
11 | 12 | 2 | 374 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 4 | -92 | 374
11 | 12 | 3 | 384 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | -1 | 0 | -92 | 384
11 | 12 | 4 | 391 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | -4 | 0 | -92 | 391
11 | 12 | 5 | 392 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | -5 | 0 | -92 | 392
11 | 12 | 6 | 397 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 7 | 0 | 152 | -5 | 0 | -92 | 397
11 | 12 | 7 | 412 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 70 | 0 | 131 | -21 | 0 | -93 | 412
11 | 12 | 8 | 421 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 142 | 0 | 125 | -61 | 0 | -96 | 421
11 | 12 | 9 | 425 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 208 | -13 | 129 | -129 | -23 | -58 | 425
11 | 12 | 10 | 420 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 237 | -29 | 137 | -128 | -49 | -59 | 420
11 | 12 | 11 | 412 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 233 | -31 | 129 | -121 | -51 | -58 | 412
11 | 12 | 12 | 382 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 210 | -12 | 133 | -133 | -69 | -58 | 382
11 | 12 | 13 | 377 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 175 | 0 | 136 | -131 | -56 | -58 | 377
11 | 12 | 14 | 375 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 100 | 0 | 148 | -105 | -1 | -95 | 375
11 | 12 | 15 | 392 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 22 | 0 | 126 | -4 | 0 | -95 | 392
11 | 12 | 16 | 418 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | 0 | 35 | -95 | 418
11 | 12 | 17 | 420 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 35 | -95 | 420
11 | 12 | 18 | 415 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 27 | -95 | 415
11 | 12 | 19 | 407 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | 0 | 14 | -96 | 407
11 | 12 | 20 | 395 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 2 | -95 | 395
11 | 12 | 21 | 382 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 2 | -95 | 382
11 | 12 | 22 | 372 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 7 | -92 | 372
11 | 12 | 23 | 372 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 6 | -92 | 372
11 | 13 | 0 | 366 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | -14 | 0 | -92 | 366
11 | 13 | 1 | 366 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 145 | -15 | 0 | -92 | 366
11 | 13 | 2 | 372 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | -23 | 0 | -91 | 372
11 | 13 | 3 | 382 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | -22 | 0 | -92 | 382
11 | 13 | 4 | 389 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | -25 | 0 | -92 | 389
11 | 13 | 5 | 392 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | -23 | 0 | -91 | 392
11 | 13 | 6 | 391 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 6 | 0 | 136 | -11 | 0 | -92 | 391
11 | 13 | 7 | 401 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 58 | 0 | 136 | -43 | 0 | -92 | 401
11 | 13 | 8 | 414 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 101 | 0 | 141 | -51 | 0 | -95 | 414
11 | 13 | 9 | 409 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 137 | 0 | 137 | -61 | -19 | -95 | 409
11 | 13 | 10 | 411 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 177 | 0 | 117 | -65 | -33 | -95 | 411
11 | 13 | 11 | 424 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 174 | 0 | 111 | -63 | -13 | -95 | 424
11 | 13 | 12 | 398 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 142 | 0 | 114 | -57 | -54 | -57 | 398
11 | 13 | 13 | 398 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 124 | 0 | 136 | -58 | -20 | -94 | 398
11 | 13 | 14 | 401 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 71 | 0 | 179 | -55 | -13 | -95 | 401
11 | 13 | 15 | 400 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 12 | 0 | 188 | -44 | -3 | -94 | 400
11 | 13 | 16 | 416 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 192 | -32 | 0 | -96 | 416
11 | 13 | 17 | 414 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 192 | -31 | 0 | -95 | 414
11 | 13 | 18 | 408 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 198 | -33 | 0 | -95 | 408
11 | 13 | 19 | 398 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | -28 | 0 | -95 | 398
11 | 13 | 20 | 385 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | -29 | 0 | -95 | 385
11 | 13 | 21 | 372 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 185 | -28 | 0 | -95 | 372
11 | 13 | 22 | 368 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 193 | -42 | -1 | -92 | 368
11 | 13 | 23 | 367 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 200 | -43 | -7 | -93 | 367
11 | 14 | 0 | 363 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 205 | -56 | -5 | -91 | 363
11 | 14 | 1 | 362 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 206 | -56 | -6 | -92 | 362
11 | 14 | 2 | 371 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | -37 | 0 | -92 | 371
11 | 14 | 3 | 383 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 207 | -43 | 0 | -91 | 383
11 | 14 | 4 | 389 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 216 | -45 | 0 | -92 | 389
11 | 14 | 5 | 392 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 208 | -34 | 0 | -92 | 392
11 | 14 | 6 | 389 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 6 | 0 | 196 | -30 | 0 | -93 | 389
11 | 14 | 7 | 402 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 72 | 0 | 171 | -59 | 0 | -92 | 402
11 | 14 | 8 | 422 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 137 | 0 | 171 | -85 | -16 | -95 | 422
11 | 14 | 9 | 434 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 157 | 0 | 177 | -92 | -61 | -57 | 434
11 | 14 | 10 | 439 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 178 | 0 | 174 | -97 | -69 | -57 | 439
11 | 14 | 11 | 441 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 174 | 0 | 138 | -86 | -37 | -58 | 441
11 | 14 | 12 | 426 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 158 | 0 | 125 | -78 | -31 | -58 | 426
11 | 14 | 13 | 429 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 105 | 0 | 118 | -62 | -11 | -57 | 429
11 | 14 | 14 | 427 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 60 | 0 | 94 | 0 | 0 | -76 | 427
11 | 14 | 15 | 429 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 8 | 0 | 94 | 0 | 18 | -57 | 429
11 | 14 | 16 | 439 | 168 | 60 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 18 | -57 | 439
11 | 14 | 17 | 431 | 168 | 61 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -39 | 431
11 | 14 | 18 | 416 | 168 | 81 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -58 | 416
11 | 14 | 19 | 405 | 168 | 60 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 25 | -58 | 405
11 | 14 | 20 | 391 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 28 | -57 | 391
11 | 14 | 21 | 378 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 27 | -58 | 378
11 | 14 | 22 | 374 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 25 | -52 | 374
11 | 14 | 23 | 375 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -26 | 375
11 | 15 | 0 | 363 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 41 | -57 | 363
11 | 15 | 1 | 364 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 41 | -57 | 364
11 | 15 | 2 | 370 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 39 | -58 | 370
11 | 15 | 3 | 382 | 168 | 60 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -24 | 382
11 | 15 | 4 | 390 | 168 | 60 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 31 | -57 | 390
11 | 15 | 5 | 390 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 31 | -57 | 390
11 | 15 | 6 | 381 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 6 | 0 | 38 | 0 | 35 | -58 | 381
11 | 15 | 7 | 385 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 73 | 0 | 42 | 0 | 0 | -72 | 385
11 | 15 | 8 | 391 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 144 | 0 | 53 | 0 | -68 | -48 | 391
11 | 15 | 9 | 397 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 180 | -32 | 65 | 0 | -69 | -57 | 397
11 | 15 | 10 | 396 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 190 | 0 | 91 | -69 | -69 | -57 | 396
11 | 15 | 11 | 394 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 189 | 0 | 97 | -77 | -68 | -57 | 394
11 | 15 | 12 | 378 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 171 | 0 | 105 | -83 | -69 | -56 | 378
11 | 15 | 13 | 364 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 135 | 0 | 112 | -67 | -69 | -57 | 364
11 | 15 | 14 | 357 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 75 | 0 | 144 | -13 | -68 | -91 | 357
11 | 15 | 15 | 370 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 16 | 0 | 129 | 0 | -29 | -56 | 370
11 | 15 | 16 | 389 | 168 | 84 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -57 | 389
11 | 15 | 17 | 395 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 22 | -58 | 395
11 | 15 | 18 | 394 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -37 | 394
11 | 15 | 19 | 390 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 26 | -57 | 390
11 | 15 | 20 | 380 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 33 | -58 | 380
11 | 15 | 21 | 369 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 38 | -58 | 369
11 | 15 | 22 | 359 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 40 | -58 | 359
11 | 15 | 23 | 359 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -17 | 359
11 | 16 | 0 | 350 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -38 | 350
11 | 16 | 1 | 353 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | -57 | 353
11 | 16 | 2 | 363 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | -32 | 363
11 | 16 | 3 | 375 | 168 | 60 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 | -58 | 375
11 | 16 | 4 | 381 | 168 | 60 | 114 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 39 | -57 | 381
11 | 16 | 5 | 377 | 168 | 60 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | -57 | 377
11 | 16 | 6 | 370 | 168 | 60 | 90 | 5 | 41 | 6 | 0 | 16 | 0 | 41 | -57 | 370
11 | 16 | 7 | 357 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 86 | 0 | 18 | 0 | 0 | -89 | 357
11 | 16 | 8 | 349 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 183 | -69 | 16 | 0 | 0 | -91 | 349
11 | 16 | 9 | 352 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 248 | -133 | 18 | 0 | -34 | -57 | 352
11 | 16 | 10 | 346 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 276 | -146 | 16 | 0 | -52 | -58 | 346
11 | 16 | 11 | 342 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 274 | -154 | 34 | 0 | -66 | -56 | 342
11 | 16 | 12 | 335 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 242 | -143 | 44 | 0 | -61 | -57 | 335
11 | 16 | 13 | 322 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 182 | -120 | 57 | 0 | -50 | -57 | 322
11 | 16 | 14 | 323 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 96 | 0 | 86 | -79 | 0 | -90 | 323
11 | 16 | 15 | 339 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 18 | 0 | 86 | -6 | 0 | -91 | 339
11 | 16 | 16 | 370 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 26 | -91 | 370
11 | 16 | 17 | 383 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 19 | -91 | 383
11 | 16 | 18 | 385 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 12 | -91 | 385
11 | 16 | 19 | 385 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | 0 | 4 | -92 | 385
11 | 16 | 20 | 377 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | -9 | 0 | -91 | 377
11 | 16 | 21 | 365 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | -27 | 0 | -92 | 365
11 | 16 | 22 | 358 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | -36 | 0 | -91 | 358
11 | 16 | 23 | 353 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 185 | -50 | 0 | -92 | 353
11 | 17 | 0 | 346 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | -60 | 0 | -93 | 346
11 | 17 | 1 | 345 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | -66 | -1 | -93 | 345
11 | 17 | 2 | 357 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 195 | -56 | 0 | -93 | 357
11 | 17 | 3 | 365 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 185 | -39 | 0 | -92 | 365
11 | 17 | 4 | 375 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | -38 | 0 | -92 | 375
11 | 17 | 5 | 376 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 185 | -44 | 0 | -93 | 376
11 | 17 | 6 | 381 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 3 | 0 | 170 | -38 | 0 | -92 | 381
11 | 17 | 7 | 399 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 37 | 0 | 185 | -59 | 0 | -92 | 399
11 | 17 | 8 | 429 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 53 | 0 | 195 | -87 | -2 | -58 | 429
11 | 17 | 9 | 452 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 63 | 0 | 201 | -91 | -1 | -57 | 452
11 | 17 | 10 | 446 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 78 | 0 | 216 | -103 | -13 | -59 | 446
11 | 17 | 11 | 446 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 91 | 0 | 206 | -105 | 0 | -57 | 446
11 | 17 | 12 | 417 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 96 | 0 | 206 | -106 | -31 | -59 | 417
11 | 17 | 13 | 415 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 84 | 0 | 207 | -102 | -27 | -58 | 415
11 | 17 | 14 | 415 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 50 | 0 | 222 | -94 | 0 | -96 | 415
11 | 17 | 15 | 425 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 8 | 0 | 214 | -46 | 0 | -94 | 425
11 | 17 | 16 | 442 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 200 | -5 | 0 | -96 | 442
11 | 17 | 17 | 443 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 197 | -2 | 0 | -95 | 443
11 | 17 | 18 | 437 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 202 | -13 | 0 | -95 | 437
11 | 17 | 19 | 424 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 210 | -33 | 0 | -96 | 424
11 | 17 | 20 | 412 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 216 | -48 | 0 | -96 | 412
11 | 17 | 21 | 398 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 210 | -47 | 0 | -95 | 398
11 | 17 | 22 | 390 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 211 | -47 | 0 | -92 | 390
11 | 17 | 23 | 391 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 209 | -46 | 0 | -93 | 391
11 | 18 | 0 | 380 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 207 | -40 | -6 | -92 | 380
11 | 18 | 1 | 383 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 201 | -37 | 0 | -92 | 383
11 | 18 | 2 | 388 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 189 | -20 | 0 | -92 | 388
11 | 18 | 3 | 396 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 193 | -15 | 0 | -93 | 396
11 | 18 | 4 | 404 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1 | -92 | 404
11 | 18 | 5 | 406 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | -6 | 0 | -93 | 406
11 | 18 | 6 | 415 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 4 | 0 | 163 | 0 | 1 | -92 | 415
11 | 18 | 7 | 429 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 71 | 0 | 139 | -18 | 0 | -92 | 429
11 | 18 | 8 | 448 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 151 | 0 | 144 | -58 | -4 | -96 | 448
11 | 18 | 9 | 461 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 205 | 0 | 146 | -69 | -37 | -95 | 461
11 | 18 | 10 | 462 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 212 | 0 | 140 | -62 | -44 | -95 | 462
11 | 18 | 11 | 461 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 195 | 0 | 140 | -65 | -62 | -58 | 461
11 | 18 | 12 | 431 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 165 | 0 | 141 | -60 | -69 | -57 | 431
11 | 18 | 13 | 443 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 129 | 0 | 151 | -51 | -2 | -95 | 443
11 | 18 | 14 | 444 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 64 | 0 | 177 | 0 | -34 | -96 | 444
11 | 18 | 15 | 452 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 12 | 0 | 168 | 0 | 1 | -74 | 452
11 | 18 | 16 | 464 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 49 | -95 | 464
11 | 18 | 17 | 458 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 11 | -58 | 458
11 | 18 | 18 | 449 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 10 | -57 | 449
11 | 18 | 19 | 435 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 47 | -95 | 435
11 | 18 | 20 | 422 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | 0 | 50 | -96 | 422
11 | 18 | 21 | 406 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 10 | -58 | 406
11 | 18 | 22 | 394 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 3 | -57 | 394
11 | 18 | 23 | 391 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 9 | -58 | 391
11 | 19 | 0 | 383 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 19 | -57 | 383
11 | 19 | 1 | 384 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 18 | -57 | 384
11 | 19 | 2 | 390 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 15 | -57 | 390
11 | 19 | 3 | 402 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 9 | -57 | 402
11 | 19 | 4 | 409 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 7 | -58 | 409
11 | 19 | 5 | 409 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 15 | -68 | 409
11 | 19 | 6 | 412 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 3 | 0 | 114 | 0 | 10 | -57 | 412
11 | 19 | 7 | 428 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 62 | 0 | 111 | 0 | 0 | -76 | 428
11 | 19 | 8 | 439 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 128 | 0 | 122 | 0 | -26 | -95 | 439
11 | 19 | 9 | 446 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 191 | 0 | 137 | -29 | -69 | -94 | 446
11 | 19 | 10 | 446 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 208 | 0 | 136 | -45 | -69 | -94 | 446
11 | 19 | 11 | 453 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 182 | 0 | 144 | -20 | -68 | -95 | 453
11 | 19 | 12 | 424 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 160 | 0 | 142 | -24 | -69 | -95 | 424
11 | 19 | 13 | 425 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 119 | 0 | 147 | 0 | -68 | -83 | 425
11 | 19 | 14 | 425 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 61 | 0 | 160 | 0 | -32 | -95 | 425
11 | 19 | 15 | 432 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 9 | 0 | 127 | 0 | 9 | -57 | 432
11 | 19 | 16 | 447 | 168 | 60 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 53 | -95 | 447
11 | 19 | 17 | 442 | 168 | 60 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 14 | -57 | 442
11 | 19 | 18 | 433 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | 0 | 52 | -96 | 433
11 | 19 | 19 | 424 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 50 | -95 | 424
11 | 19 | 20 | 409 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 25 | -73 | 409
11 | 19 | 21 | 392 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 3 | -57 | 392
11 | 19 | 22 | 384 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 45 | -92 | 384
11 | 19 | 23 | 382 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 31 | -81 | 382
11 | 20 | 0 | 375 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -59 | 375
11 | 20 | 1 | 377 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -61 | 377
11 | 20 | 2 | 385 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -70 | 385
11 | 20 | 3 | 397 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -67 | 397
11 | 20 | 4 | 405 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1 | -61 | 405
11 | 20 | 5 | 407 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 35 | -93 | 407
11 | 20 | 6 | 410 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 2 | 0 | 118 | 0 | 40 | -91 | 410
11 | 20 | 7 | 419 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 64 | 0 | 116 | 0 | 0 | -92 | 419
11 | 20 | 8 | 429 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 127 | 0 | 117 | 0 | -30 | -95 | 429
11 | 20 | 9 | 434 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 174 | 0 | 121 | -7 | -69 | -95 | 434
11 | 20 | 10 | 427 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 198 | 0 | 122 | -39 | -69 | -95 | 427
11 | 20 | 11 | 421 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 199 | 0 | 109 | -32 | -69 | -96 | 421
11 | 20 | 12 | 398 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 185 | 0 | 108 | -40 | -69 | -96 | 398
11 | 20 | 13 | 405 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 123 | 0 | 111 | -14 | -68 | -57 | 405
11 | 20 | 14 | 403 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 59 | 0 | 122 | 0 | -15 | -94 | 403
11 | 20 | 15 | 412 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 8 | 0 | 109 | 0 | 46 | -95 | 412
11 | 20 | 16 | 429 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 54 | -96 | 429
11 | 20 | 17 | 428 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 53 | -95 | 428
11 | 20 | 18 | 416 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 39 | -95 | 416
11 | 20 | 19 | 410 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | 0 | 22 | -95 | 410
11 | 20 | 20 | 397 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -75 | 397
11 | 20 | 21 | 382 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 6 | -75 | 382
11 | 20 | 22 | 374 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -65 | 374
11 | 20 | 23 | 371 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 36 | -92 | 371
11 | 21 | 0 | 363 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 17 | -92 | 363
11 | 21 | 1 | 365 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -68 | 365
11 | 21 | 2 | 373 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -60 | 373
11 | 21 | 3 | 386 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -88 | 386
11 | 21 | 4 | 395 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | -1 | 0 | -93 | 395
11 | 21 | 5 | 397 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 145 | -1 | 0 | -92 | 397
11 | 21 | 6 | 392 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 1 | 0 | 147 | 0 | 0 | -92 | 392
11 | 21 | 7 | 408 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 58 | 0 | 163 | -47 | 0 | -92 | 408
11 | 21 | 8 | 414 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 137 | 0 | 179 | -93 | -23 | -95 | 414
11 | 21 | 9 | 427 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 194 | 0 | 187 | -112 | -56 | -95 | 427
11 | 21 | 10 | 430 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 211 | 0 | 192 | -119 | -69 | -94 | 430
11 | 21 | 11 | 428 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 200 | 0 | 179 | -112 | -54 | -94 | 428
11 | 21 | 12 | 411 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 162 | 0 | 175 | -99 | -40 | -96 | 411
11 | 21 | 13 | 419 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 110 | 0 | 173 | -79 | 0 | -94 | 419
11 | 21 | 14 | 420 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 56 | 0 | 195 | -52 | 0 | -96 | 420
11 | 21 | 15 | 430 | 168 | 61 | 65 | 5 | 41 | 7 | 0 | 201 | -23 | 0 | -95 | 430
11 | 21 | 16 | 445 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | 0 | 4 | -95 | 445
11 | 21 | 17 | 440 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 197 | -9 | 0 | -95 | 440
11 | 21 | 18 | 431 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 197 | -3 | -7 | -95 | 431
11 | 21 | 19 | 419 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 205 | -20 | 0 | -94 | 419
11 | 21 | 20 | 406 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 208 | -16 | 0 | -95 | 406
11 | 21 | 21 | 394 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 205 | -26 | 0 | -94 | 394
11 | 21 | 22 | 387 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 204 | -35 | 0 | -91 | 387
11 | 21 | 23 | 387 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 207 | -38 | 0 | -91 | 387
11 | 22 | 0 | 380 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 205 | -44 | 0 | -91 | 380
11 | 22 | 1 | 384 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 211 | -46 | 0 | -91 | 384
11 | 22 | 2 | 394 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 216 | -45 | 0 | -91 | 394
11 | 22 | 3 | 402 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 214 | -45 | 0 | -92 | 402
11 | 22 | 4 | 407 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 215 | -46 | 0 | -92 | 407
11 | 22 | 5 | 403 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 210 | -45 | 0 | -91 | 403
11 | 22 | 6 | 392 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 2 | 0 | 186 | -40 | 0 | -92 | 392
11 | 22 | 7 | 393 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 63 | 0 | 162 | -65 | 0 | -92 | 393
11 | 22 | 8 | 392 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 134 | 0 | 170 | -130 | 0 | -92 | 392
11 | 22 | 9 | 396 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 192 | 0 | 183 | -166 | -66 | -57 | 396
11 | 22 | 10 | 405 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 204 | 0 | 192 | -175 | -69 | -57 | 405
11 | 22 | 11 | 409 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 176 | 0 | 183 | -158 | -44 | -58 | 409
11 | 22 | 12 | 399 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 138 | 0 | 178 | -140 | -30 | -57 | 399
11 | 22 | 13 | 388 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 103 | 0 | 185 | -128 | -26 | -56 | 388
11 | 22 | 14 | 385 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 55 | 0 | 194 | -110 | -23 | -57 | 385
11 | 22 | 15 | 389 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 8 | 0 | 176 | -39 | 0 | -92 | 389
11 | 22 | 16 | 403 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | -10 | 0 | -91 | 403
11 | 22 | 17 | 408 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | -6 | 0 | -91 | 408
11 | 22 | 18 | 405 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | -9 | 0 | -92 | 405
11 | 22 | 19 | 399 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | -22 | 0 | -92 | 399
11 | 22 | 20 | 391 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | -17 | 0 | -92 | 391
11 | 22 | 21 | 377 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | -28 | 0 | -92 | 377
11 | 22 | 22 | 368 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | -27 | 0 | -92 | 368
11 | 22 | 23 | 372 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | -29 | 0 | -92 | 372
11 | 23 | 0 | 362 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | -11 | 0 | -92 | 362
11 | 23 | 1 | 362 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | -3 | 0 | -93 | 362
11 | 23 | 2 | 373 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1 | -93 | 373
11 | 23 | 3 | 378 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 3 | -92 | 378
11 | 23 | 4 | 385 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 37 | -92 | 385
11 | 23 | 5 | 382 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 62 | -87 | 382
11 | 23 | 6 | 370 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 1 | 0 | 76 | 0 | 47 | -93 | 370
11 | 23 | 7 | 376 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 57 | 0 | 85 | -3 | 0 | -92 | 376
11 | 23 | 8 | 375 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 114 | 0 | 99 | -58 | 0 | -91 | 375
11 | 23 | 9 | 374 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 157 | 0 | 110 | -110 | -2 | -90 | 374
11 | 23 | 10 | 369 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 186 | 0 | 129 | -128 | -69 | -58 | 369
11 | 23 | 11 | 369 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 189 | -7 | 119 | -119 | -65 | -57 | 369
11 | 23 | 12 | 354 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 167 | 0 | 116 | -116 | -42 | -80 | 354
11 | 23 | 13 | 332 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 130 | 0 | 119 | -102 | -33 | -91 | 332
11 | 23 | 14 | 332 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 78 | 0 | 126 | -83 | -7 | -91 | 332
11 | 23 | 15 | 352 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 15 | 0 | 105 | -5 | 0 | -92 | 352
11 | 23 | 16 | 375 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -63 | 375
11 | 23 | 17 | 385 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 40 | -91 | 385
11 | 23 | 18 | 385 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 34 | -92 | 385
11 | 23 | 19 | 382 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -79 | 382
11 | 23 | 20 | 376 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -88 | 376
11 | 23 | 21 | 364 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -84 | 364
11 | 23 | 22 | 352 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -84 | 352
11 | 23 | 23 | 353 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -82 | 353
11 | 24 | 0 | 346 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -81 | 346
11 | 24 | 1 | 349 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -59 | 349
11 | 24 | 2 | 356 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 51 | -92 | 356
11 | 24 | 3 | 370 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 48 | -93 | 370
11 | 24 | 4 | 376 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 24 | -61 | 376
11 | 24 | 5 | 377 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 21 | -57 | 377
11 | 24 | 6 | 370 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 1 | 0 | 84 | 0 | 25 | -57 | 370
11 | 24 | 7 | 378 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 48 | 0 | 81 | 0 | 34 | -92 | 378
11 | 24 | 8 | 388 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 104 | 0 | 83 | 0 | -14 | -92 | 388
11 | 24 | 9 | 389 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 148 | 0 | 82 | 0 | -68 | -80 | 389
11 | 24 | 10 | 372 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 185 | 0 | 90 | -49 | -69 | -92 | 372
11 | 24 | 11 | 365 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 203 | -95 | 75 | 0 | -69 | -56 | 365
11 | 24 | 12 | 362 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 184 | 0 | 75 | -43 | -69 | -92 | 362
11 | 24 | 13 | 355 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 141 | 0 | 68 | -1 | -69 | -91 | 355
11 | 24 | 14 | 351 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 68 | 0 | 47 | 0 | -37 | -57 | 351
11 | 24 | 15 | 361 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | -23 | 361
11 | 24 | 16 | 380 | 168 | 122 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 380
11 | 24 | 17 | 390 | 168 | 130 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 390
11 | 24 | 18 | 389 | 168 | 72 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 60 | -58 | 389
11 | 24 | 19 | 385 | 168 | 135 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 385
11 | 24 | 20 | 377 | 168 | 138 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 377
11 | 24 | 21 | 367 | 168 | 74 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 367
11 | 24 | 22 | 354 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 | -56 | 354
11 | 24 | 23 | 357 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | -55 | 357
11 | 25 | 0 | 350 | 168 | 85 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | -58 | 350
11 | 25 | 1 | 354 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 354
11 | 25 | 2 | 367 | 168 | 144 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 367
11 | 25 | 3 | 375 | 168 | 140 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 375
11 | 25 | 4 | 383 | 168 | 137 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 383
11 | 25 | 5 | 387 | 168 | 135 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 387
11 | 25 | 6 | 392 | 168 | 72 | 87 | 5 | 41 | 1 | 0 | 14 | 0 | 61 | -57 | 392
11 | 25 | 7 | 405 | 168 | 115 | 55 | 5 | 41 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 405
11 | 25 | 8 | 416 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 143 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 416
11 | 25 | 9 | 420 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 203 | 0 | 21 | 0 | -18 | -95 | 420
11 | 25 | 10 | 405 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 236 | 0 | 11 | 0 | -55 | -96 | 405
11 | 25 | 11 | 403 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 234 | 0 | 9 | 0 | -55 | -95 | 403
11 | 25 | 12 | 390 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 196 | 0 | 6 | 0 | -26 | -96 | 390
11 | 25 | 13 | 403 | 168 | 65 | 36 | 5 | 41 | 135 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 403
11 | 25 | 14 | 404 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 60 | 0 | 19 | 0 | 50 | -57 | 404
11 | 25 | 15 | 406 | 168 | 128 | 85 | 5 | 41 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 406
11 | 25 | 16 | 422 | 168 | 126 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -58 | 422
11 | 25 | 17 | 419 | 168 | 126 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -58 | 419
11 | 25 | 18 | 410 | 168 | 126 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -57 | 410
11 | 25 | 19 | 400 | 168 | 131 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 400
11 | 25 | 20 | 387 | 168 | 135 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 387
11 | 25 | 21 | 374 | 168 | 140 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 374
11 | 25 | 22 | 362 | 168 | 143 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 362
11 | 25 | 23 | 360 | 168 | 142 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 360
11 | 26 | 0 | 350 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 350
11 | 26 | 1 | 356 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 10 | 356
11 | 26 | 2 | 366 | 168 | 137 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | -57 | 366
11 | 26 | 3 | 377 | 168 | 134 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | -58 | 377
11 | 26 | 4 | 383 | 168 | 128 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -57 | 383
11 | 26 | 5 | 385 | 168 | 121 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -57 | 385
11 | 26 | 6 | 390 | 168 | 70 | 56 | 5 | 41 | 1 | 0 | 46 | 0 | 60 | -57 | 390
11 | 26 | 7 | 413 | 168 | 123 | 51 | 5 | 41 | 47 | 0 | 36 | 0 | 0 | -58 | 413
11 | 26 | 8 | 432 | 168 | 61 | 36 | 5 | 41 | 94 | 0 | 36 | 0 | 0 | -9 | 432
11 | 26 | 9 | 445 | 168 | 62 | 35 | 5 | 41 | 123 | 0 | 39 | 0 | 0 | -28 | 445
11 | 26 | 10 | 445 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 148 | 0 | 31 | 0 | -13 | -30 | 445
11 | 26 | 11 | 453 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 146 | 0 | 37 | 0 | -68 | 28 | 453
11 | 26 | 12 | 435 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 119 | 0 | 38 | 0 | -69 | 32 | 435
11 | 26 | 13 | 439 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 439
11 | 26 | 14 | 428 | 168 | 61 | 68 | 5 | 41 | 36 | 0 | 47 | 0 | 60 | -58 | 428
11 | 26 | 15 | 421 | 168 | 123 | 82 | 5 | 41 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | -57 | 421
11 | 26 | 16 | 432 | 168 | 123 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -57 | 432
11 | 26 | 17 | 426 | 168 | 124 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -57 | 426
11 | 26 | 18 | 417 | 168 | 124 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -57 | 417
11 | 26 | 19 | 405 | 168 | 127 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -57 | 405
11 | 26 | 20 | 394 | 168 | 131 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -57 | 394
11 | 26 | 21 | 381 | 168 | 138 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 381
11 | 26 | 22 | 370 | 168 | 143 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 370
11 | 26 | 23 | 369 | 168 | 143 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -59 | 369
11 | 27 | 0 | 360 | 168 | 91 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 | -58 | 360
11 | 27 | 1 | 365 | 168 | 135 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 365
11 | 27 | 2 | 373 | 168 | 140 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | -58 | 373
11 | 27 | 3 | 383 | 168 | 137 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 383
11 | 27 | 4 | 390 | 168 | 134 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -57 | 390
11 | 27 | 5 | 393 | 168 | 76 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 393
11 | 27 | 6 | 396 | 168 | 131 | 82 | 5 | 41 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 396
11 | 27 | 7 | 418 | 168 | 115 | 65 | 5 | 41 | 44 | 0 | 37 | 0 | 0 | -57 | 418
11 | 27 | 8 | 430 | 168 | 61 | 55 | 5 | 41 | 82 | 0 | 51 | 0 | 0 | -33 | 430
11 | 27 | 9 | 425 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 128 | 0 | 48 | 0 | -2 | -58 | 425
11 | 27 | 10 | 416 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 170 | 0 | 27 | 0 | -69 | -21 | 416
11 | 27 | 11 | 415 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 179 | 0 | 20 | 0 | -36 | -57 | 415
11 | 27 | 12 | 393 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 159 | 0 | 23 | 0 | -41 | -57 | 393
11 | 27 | 13 | 398 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 114 | 0 | 25 | 0 | 0 | -50 | 398
11 | 27 | 14 | 401 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 56 | 0 | 36 | 0 | 36 | -56 | 401
11 | 27 | 15 | 407 | 168 | 63 | 66 | 5 | 41 | 8 | 0 | 51 | 0 | 62 | -57 | 407
11 | 27 | 16 | 422 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 56 | -57 | 422
11 | 27 | 17 | 417 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 2 | -25 | 417
11 | 27 | 18 | 414 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -20 | 414
11 | 27 | 19 | 405 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -57 | 405
11 | 27 | 20 | 391 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -76 | 391
11 | 27 | 21 | 377 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | 0 | -2 | -95 | 377
11 | 27 | 22 | 370 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | 0 | -7 | -92 | 370
11 | 27 | 23 | 368 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | -13 | -92 | 368
11 | 28 | 0 | 362 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | 0 | -25 | -93 | 362
11 | 28 | 1 | 362 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | 0 | -26 | -92 | 362
11 | 28 | 2 | 368 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | -19 | -92 | 368
11 | 28 | 3 | 378 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | 0 | -6 | -92 | 378
11 | 28 | 4 | 382 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | -7 | 0 | -93 | 382
11 | 28 | 5 | 383 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 21 | -92 | 383
11 | 28 | 6 | 382 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 36 | -91 | 382
11 | 28 | 7 | 398 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 33 | 0 | 98 | 0 | 13 | -92 | 398
11 | 28 | 8 | 425 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 64 | 0 | 116 | -6 | 0 | -95 | 425
11 | 28 | 9 | 436 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 82 | 0 | 128 | -33 | -17 | -64 | 436
11 | 28 | 10 | 429 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 102 | 0 | 153 | -40 | -59 | -57 | 429
11 | 28 | 11 | 429 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 98 | 0 | 154 | -40 | -33 | -57 | 429
11 | 28 | 12 | 402 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 88 | 0 | 163 | -40 | -59 | -57 | 402
11 | 28 | 13 | 398 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 73 | 0 | 174 | -39 | -59 | -58 | 398
11 | 28 | 14 | 397 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 47 | 0 | 194 | -38 | -18 | -95 | 397
11 | 28 | 15 | 405 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 8 | 0 | 196 | -31 | -4 | -96 | 405
11 | 28 | 16 | 421 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 193 | -19 | 0 | -95 | 421
11 | 28 | 17 | 418 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 203 | -22 | 0 | -95 | 418
11 | 28 | 18 | 412 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 209 | -21 | 0 | -96 | 412
11 | 28 | 19 | 404 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 218 | -28 | 0 | -95 | 404
11 | 28 | 20 | 394 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 219 | -34 | -2 | -96 | 394
11 | 28 | 21 | 387 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 219 | -34 | -9 | -96 | 387
11 | 28 | 22 | 378 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 219 | -34 | -22 | -92 | 378
11 | 28 | 23 | 380 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 220 | -34 | -20 | -93 | 380
11 | 29 | 0 | 372 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 219 | -61 | 0 | -92 | 372
11 | 29 | 1 | 373 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 218 | -60 | 0 | -91 | 373
11 | 29 | 2 | 382 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 220 | -53 | 0 | -91 | 382
11 | 29 | 3 | 391 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 222 | -48 | 0 | -92 | 391
11 | 29 | 4 | 393 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 224 | -49 | 0 | -93 | 393
11 | 29 | 5 | 391 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 225 | -48 | 0 | -92 | 391
11 | 29 | 6 | 386 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 217 | -46 | 0 | -92 | 386
11 | 29 | 7 | 384 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 34 | 0 | 202 | -66 | 0 | -92 | 384
11 | 29 | 8 | 397 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 126 | 0 | 198 | -175 | 0 | -58 | 397
11 | 29 | 9 | 405 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 185 | -7 | 202 | -202 | -23 | -56 | 405
11 | 29 | 10 | 403 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 218 | -21 | 208 | -208 | -42 | -58 | 403
11 | 29 | 11 | 398 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 226 | -31 | 196 | -196 | -46 | -57 | 398
11 | 29 | 12 | 379 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 209 | -25 | 190 | -190 | -53 | -58 | 379
11 | 29 | 13 | 368 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 163 | -2 | 187 | -187 | -42 | -57 | 368
11 | 29 | 14 | 369 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 86 | 0 | 183 | -145 | 0 | -91 | 369
11 | 29 | 15 | 385 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 13 | 0 | 147 | -31 | 0 | -91 | 385
11 | 29 | 16 | 403 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -58 | 403
11 | 29 | 17 | 407 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 45 | -91 | 407
11 | 29 | 18 | 404 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 10 | -62 | 404
11 | 29 | 19 | 398 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 10 | -63 | 398
11 | 29 | 20 | 389 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 19 | -57 | 389
11 | 29 | 21 | 378 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | -90 | 378
11 | 29 | 22 | 367 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 29 | -66 | 367
11 | 29 | 23 | 370 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 53 | -91 | 370
11 | 30 | 0 | 362 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 13 | -57 | 362
11 | 30 | 1 | 363 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 49 | -92 | 363
11 | 30 | 2 | 371 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 20 | -57 | 371
11 | 30 | 3 | 378 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 6 | -58 | 378
11 | 30 | 4 | 383 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -74 | 383
11 | 30 | 5 | 383 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -79 | 383
11 | 30 | 6 | 374 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 24 | -91 | 374
11 | 30 | 7 | 375 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 27 | 0 | 128 | 0 | 0 | -86 | 375
11 | 30 | 8 | 389 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 68 | 0 | 140 | 0 | -68 | -57 | 389
11 | 30 | 9 | 378 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 100 | 0 | 152 | -55 | -68 | -57 | 378
11 | 30 | 10 | 368 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 153 | 0 | 153 | -120 | -68 | -56 | 368
11 | 30 | 11 | 364 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 178 | 0 | 138 | -131 | -69 | -58 | 364
11 | 30 | 12 | 348 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 173 | -5 | 144 | -144 | -69 | -57 | 348
11 | 30 | 13 | 336 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 136 | 0 | 144 | -124 | -69 | -57 | 336
11 | 30 | 14 | 334 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 72 | 0 | 153 | -37 | -69 | -91 | 334
11 | 30 | 15 | 352 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 10 | 0 | 130 | 0 | -3 | -91 | 352
11 | 30 | 16 | 376 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -55 | 376
11 | 30 | 17 | 387 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -58 | 387
11 | 30 | 18 | 388 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -59 | 388
11 | 30 | 19 | 387 | 168 | 61 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -58 | 387
11 | 30 | 20 | 382 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | -57 | 382
11 | 30 | 21 | 370 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 9 | -57 | 370
11 | 30 | 22 | 356 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 12 | -57 | 356
11 | 30 | 23 | 362 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 15 | -57 | 362
12 | 1 | 0 | 375 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 34 | -57 | 375
12 | 1 | 1 | 386 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 51 | -57 | 386
12 | 1 | 2 | 396 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 62 | -58 | 396
12 | 1 | 3 | 411 | 168 | 63 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 | -57 | 411
12 | 1 | 4 | 421 | 168 | 60 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 61 | -58 | 421
12 | 1 | 5 | 423 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 21 | -23 | 423
12 | 1 | 6 | 428 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 30 | -57 | 428
12 | 1 | 7 | 436 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 25 | 0 | 134 | 0 | 0 | -59 | 436
12 | 1 | 8 | 448 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 74 | 0 | 167 | 0 | -16 | -100 | 448
12 | 1 | 9 | 460 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 108 | 0 | 170 | 0 | -68 | -55 | 460
12 | 1 | 10 | 457 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 114 | 0 | 180 | -17 | -68 | -57 | 457
12 | 1 | 11 | 441 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 136 | 0 | 169 | -44 | -69 | -56 | 441
12 | 1 | 12 | 436 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 143 | 0 | 161 | -48 | -69 | -56 | 436
12 | 1 | 13 | 436 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 116 | 0 | 178 | 0 | -68 | -95 | 436
12 | 1 | 14 | 435 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 64 | 0 | 201 | 0 | -35 | -100 | 435
12 | 1 | 15 | 441 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 8 | 0 | 209 | 0 | 0 | -89 | 441
12 | 1 | 16 | 451 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 203 | 0 | 26 | -101 | 451
12 | 1 | 17 | 451 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | -77 | 451
12 | 1 | 18 | 447 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -71 | 447
12 | 1 | 19 | 442 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 204 | 0 | 2 | -75 | 442
12 | 1 | 20 | 435 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 191 | 0 | 23 | -84 | 435
12 | 1 | 21 | 424 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 41 | -100 | 424
12 | 1 | 22 | 409 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -76 | 409
12 | 1 | 23 | 414 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | 5 | -71 | 414
12 | 2 | 0 | 405 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -70 | 405
12 | 2 | 1 | 409 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -59 | 409
12 | 2 | 2 | 418 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | 0 | 23 | -57 | 418
12 | 2 | 3 | 431 | 168 | 111 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -58 | 431
12 | 2 | 4 | 437 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 48 | -57 | 437
12 | 2 | 5 | 439 | 168 | 108 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -57 | 439
12 | 2 | 6 | 440 | 168 | 108 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -57 | 440
12 | 2 | 7 | 438 | 168 | 109 | 67 | 5 | 41 | 37 | 0 | 69 | 0 | 0 | -58 | 438
12 | 2 | 8 | 448 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 132 | 0 | 74 | 0 | -1 | -64 | 448
12 | 2 | 9 | 451 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 193 | 0 | 72 | 0 | -20 | -101 | 451
12 | 2 | 10 | 451 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 211 | 0 | 84 | 0 | -49 | -102 | 451
12 | 2 | 11 | 456 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 193 | 0 | 75 | 0 | -17 | -102 | 456
12 | 2 | 12 | 455 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 136 | 0 | 86 | 0 | -17 | -57 | 455
12 | 2 | 13 | 460 | 168 | 64 | 54 | 5 | 41 | 86 | 0 | 91 | 0 | 0 | -49 | 460
12 | 2 | 14 | 455 | 168 | 63 | 84 | 5 | 41 | 39 | 0 | 82 | 0 | 0 | -27 | 455
12 | 2 | 15 | 455 | 168 | 128 | 122 | 5 | 41 | 3 | 0 | 44 | 0 | 1 | -57 | 455
12 | 2 | 16 | 461 | 168 | 96 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 57 | -57 | 461
12 | 2 | 17 | 458 | 168 | 81 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 62 | -59 | 458
12 | 2 | 18 | 453 | 168 | 63 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 62 | -54 | 453
12 | 2 | 19 | 448 | 168 | 62 | 121 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -15 | 448
12 | 2 | 20 | 440 | 168 | 62 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -12 | 440
12 | 2 | 21 | 432 | 168 | 61 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -5 | 432
12 | 2 | 22 | 418 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -2 | 418
12 | 2 | 23 | 419 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -8 | 419
12 | 3 | 0 | 412 | 168 | 63 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -58 | 412
12 | 3 | 1 | 419 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | 0 | -2 | -59 | 419
12 | 3 | 2 | 424 | 168 | 66 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -57 | 424
12 | 3 | 3 | 433 | 168 | 61 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -38 | 433
12 | 3 | 4 | 437 | 168 | 61 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -29 | 437
12 | 3 | 5 | 440 | 168 | 84 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -58 | 440
12 | 3 | 6 | 443 | 168 | 100 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -58 | 443
12 | 3 | 7 | 447 | 168 | 89 | 48 | 5 | 41 | 31 | 0 | 121 | 0 | 0 | -56 | 447
12 | 3 | 8 | 457 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 114 | 0 | 114 | 0 | 1 | -78 | 457
12 | 3 | 9 | 461 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 164 | 0 | 117 | 0 | -25 | -102 | 461
12 | 3 | 10 | 458 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 186 | 0 | 109 | 0 | -43 | -101 | 458
12 | 3 | 11 | 460 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 168 | 0 | 105 | 0 | -18 | -102 | 460
12 | 3 | 12 | 461 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 126 | 0 | 95 | 0 | 1 | -68 | 461
12 | 3 | 13 | 464 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 81 | 0 | 107 | 0 | 1 | -62 | 464
12 | 3 | 14 | 465 | 168 | 64 | 77 | 5 | 41 | 37 | 0 | 119 | 0 | 12 | -58 | 465
12 | 3 | 15 | 468 | 168 | 60 | 122 | 5 | 41 | 3 | 0 | 107 | 0 | 20 | -58 | 468
12 | 3 | 16 | 477 | 168 | 77 | 122 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -57 | 477
12 | 3 | 17 | 474 | 168 | 69 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -58 | 474
12 | 3 | 18 | 471 | 168 | 65 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -54 | 471
12 | 3 | 19 | 463 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 16 | -56 | 463
12 | 3 | 20 | 457 | 168 | 63 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -35 | 457
12 | 3 | 21 | 449 | 168 | 63 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -27 | 449
12 | 3 | 22 | 439 | 168 | 62 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -16 | 439
12 | 3 | 23 | 437 | 168 | 61 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -12 | 437
12 | 4 | 0 | 431 | 168 | 61 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -15 | 431
12 | 4 | 1 | 433 | 168 | 61 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -17 | 433
12 | 4 | 2 | 440 | 168 | 62 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -22 | 440
12 | 4 | 3 | 450 | 168 | 63 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -34 | 450
12 | 4 | 4 | 457 | 168 | 63 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -44 | 457
12 | 4 | 5 | 459 | 168 | 63 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -47 | 459
12 | 4 | 6 | 461 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | 7 | -54 | 461
12 | 4 | 7 | 463 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 4 | 0 | 176 | 0 | 7 | -57 | 463
12 | 4 | 8 | 478 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 19 | 0 | 185 | 0 | -1 | -62 | 478
12 | 4 | 9 | 483 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 45 | 0 | 188 | 0 | -1 | -73 | 483
12 | 4 | 10 | 470 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 75 | 0 | 195 | 0 | -6 | -101 | 470
12 | 4 | 11 | 465 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 74 | 0 | 184 | 0 | -68 | -32 | 465
12 | 4 | 12 | 460 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 62 | 0 | 188 | 0 | -40 | -57 | 460
12 | 4 | 13 | 463 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 46 | 0 | 200 | 0 | -24 | -66 | 463
12 | 4 | 14 | 466 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 24 | 0 | 214 | 0 | 6 | -100 | 466
12 | 4 | 15 | 478 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 4 | 0 | 204 | 0 | 11 | -85 | 478
12 | 4 | 16 | 487 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 196 | 0 | 1 | -66 | 487
12 | 4 | 17 | 484 | 168 | 60 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 197 | 0 | 1 | -66 | 484
12 | 4 | 18 | 478 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 203 | 0 | 1 | -65 | 478
12 | 4 | 19 | 469 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 207 | 0 | 2 | -67 | 469
12 | 4 | 20 | 463 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 208 | 0 | 2 | -57 | 463
12 | 4 | 21 | 458 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 205 | 0 | 4 | -58 | 458
12 | 4 | 22 | 444 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -67 | 444
12 | 4 | 23 | 448 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -63 | 448
12 | 5 | 0 | 441 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -66 | 441
12 | 5 | 1 | 441 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 205 | 0 | 2 | -73 | 441
12 | 5 | 2 | 447 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -66 | 447
12 | 5 | 3 | 452 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 205 | 0 | 1 | -72 | 452
12 | 5 | 4 | 457 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 203 | 0 | 1 | -74 | 457
12 | 5 | 5 | 459 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 199 | 0 | 1 | -81 | 459
12 | 5 | 6 | 460 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 2 | -69 | 460
12 | 5 | 7 | 461 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 26 | 0 | 171 | 0 | 1 | -80 | 461
12 | 5 | 8 | 483 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 93 | 0 | 183 | 0 | -25 | -101 | 483
12 | 5 | 9 | 492 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 152 | 0 | 186 | 0 | -52 | -101 | 492
12 | 5 | 10 | 487 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 177 | 0 | 196 | -23 | -68 | -102 | 487
12 | 5 | 11 | 483 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 188 | 0 | 183 | -26 | -68 | -101 | 483
12 | 5 | 12 | 464 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 167 | 0 | 181 | -21 | -68 | -102 | 464
12 | 5 | 13 | 461 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 128 | 0 | 188 | 0 | -61 | -101 | 461
12 | 5 | 14 | 459 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 70 | 0 | 204 | 0 | -52 | -101 | 459
12 | 5 | 15 | 468 | 168 | 60 | 74 | 5 | 41 | 9 | 0 | 200 | 0 | 1 | -90 | 468
12 | 5 | 16 | 478 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 196 | 0 | 1 | -69 | 478
12 | 5 | 17 | 476 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 197 | 0 | 30 | -101 | 476
12 | 5 | 18 | 469 | 168 | 60 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 201 | 0 | 19 | -101 | 469
12 | 5 | 19 | 463 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 207 | 0 | 16 | -100 | 463
12 | 5 | 20 | 456 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 210 | 0 | 19 | -101 | 456
12 | 5 | 21 | 447 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 213 | 0 | 26 | -101 | 447
12 | 5 | 22 | 435 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -85 | 435
12 | 5 | 23 | 435 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -88 | 435
12 | 6 | 0 | 426 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | -98 | 426
12 | 6 | 1 | 428 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 216 | 0 | 5 | -99 | 428
12 | 6 | 2 | 433 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 214 | 0 | 12 | -99 | 433
12 | 6 | 3 | 439 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 211 | 0 | 22 | -100 | 439
12 | 6 | 4 | 441 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 209 | 0 | 25 | -99 | 441
12 | 6 | 5 | 439 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 203 | 0 | 28 | -101 | 439
12 | 6 | 6 | 435 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 38 | -100 | 435
12 | 6 | 7 | 433 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 31 | 0 | 160 | 0 | 34 | -101 | 433
12 | 6 | 8 | 439 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 116 | 0 | 162 | 0 | -48 | -97 | 439
12 | 6 | 9 | 437 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 185 | 0 | 161 | -49 | -69 | -97 | 437
12 | 6 | 10 | 433 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 218 | 0 | 156 | -82 | -69 | -96 | 433
12 | 6 | 11 | 431 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 222 | 0 | 132 | -64 | -69 | -96 | 431
12 | 6 | 12 | 420 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 200 | 0 | 124 | -44 | -69 | -97 | 420
12 | 6 | 13 | 415 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 144 | 0 | 120 | 0 | -68 | -87 | 415
12 | 6 | 14 | 408 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 72 | 0 | 124 | 0 | -30 | -97 | 408
12 | 6 | 15 | 424 | 168 | 74 | 75 | 5 | 41 | 9 | 0 | 109 | 0 | 0 | -57 | 424
12 | 6 | 16 | 439 | 168 | 109 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -58 | 439
12 | 6 | 17 | 442 | 168 | 106 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -58 | 442
12 | 6 | 18 | 440 | 168 | 102 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -58 | 440
12 | 6 | 19 | 436 | 168 | 86 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -57 | 436
12 | 6 | 20 | 432 | 168 | 61 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -46 | 432
12 | 6 | 21 | 420 | 168 | 68 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -58 | 420
12 | 6 | 22 | 406 | 168 | 70 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -58 | 406
12 | 6 | 23 | 409 | 168 | 71 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -58 | 409
12 | 7 | 0 | 405 | 168 | 147 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 405
12 | 7 | 1 | 406 | 168 | 150 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -57 | 406
12 | 7 | 2 | 413 | 168 | 149 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -57 | 413
12 | 7 | 3 | 419 | 168 | 137 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 | -59 | 419
12 | 7 | 4 | 424 | 168 | 88 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 62 | -57 | 424
12 | 7 | 5 | 419 | 168 | 94 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 60 | -58 | 419
12 | 7 | 6 | 410 | 168 | 90 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 62 | -59 | 410
12 | 7 | 7 | 408 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 27 | 0 | 39 | 0 | 0 | 17 | 408
12 | 7 | 8 | 426 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 90 | 0 | 48 | 0 | 0 | -18 | 426
12 | 7 | 9 | 423 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 138 | 0 | 45 | 0 | -9 | -57 | 423
12 | 7 | 10 | 412 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 172 | 0 | 35 | 0 | -69 | -32 | 412
12 | 7 | 11 | 415 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 197 | -17 | 55 | 0 | -69 | -57 | 415
12 | 7 | 12 | 412 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 172 | -1 | 62 | 0 | -69 | -58 | 412
12 | 7 | 13 | 405 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 125 | 0 | 77 | 0 | -46 | -57 | 405
12 | 7 | 14 | 398 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 58 | 0 | 79 | 0 | 0 | -45 | 398
12 | 7 | 15 | 408 | 168 | 123 | 54 | 5 | 41 | 8 | 0 | 67 | 0 | 0 | -58 | 408
12 | 7 | 16 | 427 | 168 | 147 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -58 | 427
12 | 7 | 17 | 436 | 168 | 142 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -57 | 436
12 | 7 | 18 | 436 | 168 | 142 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -57 | 436
12 | 7 | 19 | 431 | 168 | 61 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 26 | 431
12 | 7 | 20 | 425 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 30 | 425
12 | 7 | 21 | 412 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 25 | 412
12 | 7 | 22 | 396 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 62 | -40 | 396
12 | 7 | 23 | 403 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 13 | 403
12 | 8 | 0 | 393 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -23 | 393
12 | 8 | 1 | 402 | 168 | 108 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -57 | 402
12 | 8 | 2 | 412 | 168 | 123 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -57 | 412
12 | 8 | 3 | 424 | 168 | 154 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -57 | 424
12 | 8 | 4 | 433 | 168 | 116 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 61 | -56 | 433
12 | 8 | 5 | 435 | 168 | 186 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 435
12 | 8 | 6 | 439 | 168 | 190 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 439
12 | 8 | 7 | 443 | 168 | 119 | 67 | 5 | 41 | 28 | 0 | 15 | 0 | 57 | -57 | 443
12 | 8 | 8 | 461 | 168 | 64 | 49 | 5 | 41 | 94 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 461
12 | 8 | 9 | 470 | 168 | 64 | 39 | 5 | 41 | 129 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 470
12 | 8 | 10 | 488 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 130 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 488
12 | 8 | 11 | 508 | 168 | 60 | 83 | 5 | 41 | 102 | 0 | 14 | 0 | -3 | 38 | 508
12 | 8 | 12 | 490 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 65 | 0 | 28 | 0 | -3 | 40 | 490
12 | 8 | 13 | 496 | 168 | 60 | 100 | 5 | 41 | 39 | 0 | 47 | 0 | 1 | 35 | 496
12 | 8 | 14 | 490 | 168 | 66 | 99 | 5 | 41 | 20 | 0 | 61 | 0 | 0 | 30 | 490
12 | 8 | 15 | 479 | 168 | 65 | 85 | 5 | 41 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 31 | 479
12 | 8 | 16 | 475 | 168 | 65 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 24 | 475
12 | 8 | 17 | 469 | 168 | 64 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 7 | 469
12 | 8 | 18 | 463 | 168 | 64 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 3 | 463
12 | 8 | 19 | 459 | 168 | 63 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -16 | 459
12 | 8 | 20 | 457 | 168 | 63 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -20 | 457
12 | 8 | 21 | 451 | 168 | 63 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -26 | 451
12 | 8 | 22 | 439 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -32 | 439
12 | 8 | 23 | 439 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -22 | 439
12 | 9 | 0 | 434 | 168 | 61 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 39 | -58 | 434
12 | 9 | 1 | 432 | 168 | 61 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -42 | 432
12 | 9 | 2 | 435 | 168 | 61 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -50 | 435
12 | 9 | 3 | 442 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -45 | 442
12 | 9 | 4 | 448 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 185 | 0 | 2 | -47 | 448
12 | 9 | 5 | 451 | 168 | 63 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -52 | 451
12 | 9 | 6 | 454 | 168 | 63 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -33 | 454
12 | 9 | 7 | 458 | 168 | 63 | 38 | 5 | 41 | 11 | 0 | 168 | 0 | 0 | -36 | 458
12 | 9 | 8 | 467 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 50 | 0 | 172 | 0 | -2 | -59 | 467
12 | 9 | 9 | 469 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 78 | 0 | 170 | 0 | -1 | -84 | 469
12 | 9 | 10 | 464 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 104 | 0 | 161 | 0 | -50 | -57 | 464
12 | 9 | 11 | 463 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 110 | 0 | 140 | 0 | -35 | -58 | 463
12 | 9 | 12 | 461 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 99 | 0 | 137 | 0 | -53 | -28 | 461
12 | 9 | 13 | 464 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 80 | 0 | 129 | 0 | -1 | -81 | 464
12 | 9 | 14 | 464 | 168 | 64 | 76 | 5 | 41 | 40 | 0 | 110 | 0 | 2 | -42 | 464
12 | 9 | 15 | 471 | 168 | 64 | 79 | 5 | 41 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 471
12 | 9 | 16 | 478 | 168 | 65 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 28 | 478
12 | 9 | 17 | 476 | 168 | 148 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -58 | 476
12 | 9 | 18 | 472 | 168 | 69 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 62 | -58 | 472
12 | 9 | 19 | 465 | 168 | 64 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | 0 | 54 | -58 | 465
12 | 9 | 20 | 461 | 168 | 64 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 44 | -57 | 461
12 | 9 | 21 | 455 | 168 | 63 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 33 | -57 | 455
12 | 9 | 22 | 442 | 168 | 84 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | 0 | 2 | -58 | 442
12 | 9 | 23 | 443 | 168 | 62 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | 0 | 24 | -57 | 443
12 | 10 | 0 | 434 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 191 | 0 | -2 | -61 | 434
12 | 10 | 1 | 437 | 168 | 61 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -49 | 437
12 | 10 | 2 | 442 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | 0 | 22 | -58 | 442
12 | 10 | 3 | 449 | 168 | 88 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -58 | 449
12 | 10 | 4 | 454 | 168 | 89 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -58 | 454
12 | 10 | 5 | 457 | 168 | 63 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -44 | 457
12 | 10 | 6 | 460 | 168 | 89 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -57 | 460
12 | 10 | 7 | 461 | 168 | 87 | 62 | 5 | 41 | 23 | 0 | 132 | 0 | 0 | -57 | 461
12 | 10 | 8 | 474 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 86 | 0 | 145 | 0 | -1 | -82 | 474
12 | 10 | 9 | 477 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 134 | 0 | 152 | 0 | -14 | -101 | 477
12 | 10 | 10 | 469 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 166 | 0 | 169 | -2 | -68 | -102 | 469
12 | 10 | 11 | 466 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 177 | 0 | 156 | -4 | -68 | -101 | 466
12 | 10 | 12 | 458 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 162 | 0 | 157 | 0 | -68 | -99 | 458
12 | 10 | 13 | 455 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 119 | 0 | 156 | 0 | -25 | -101 | 455
12 | 10 | 14 | 454 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 62 | 0 | 160 | 0 | -3 | -103 | 454
12 | 10 | 15 | 463 | 168 | 64 | 74 | 5 | 41 | 8 | 0 | 137 | 0 | 0 | -34 | 463
12 | 10 | 16 | 474 | 168 | 112 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -58 | 474
12 | 10 | 17 | 471 | 168 | 98 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -57 | 471
12 | 10 | 18 | 469 | 168 | 64 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -37 | 469
12 | 10 | 19 | 463 | 168 | 64 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -46 | 463
12 | 10 | 20 | 459 | 168 | 88 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -56 | 459
12 | 10 | 21 | 451 | 168 | 93 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -58 | 451
12 | 10 | 22 | 447 | 168 | 62 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -20 | 447
12 | 10 | 23 | 447 | 168 | 62 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -21 | 447
12 | 11 | 0 | 443 | 168 | 107 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -57 | 443
12 | 11 | 1 | 442 | 168 | 148 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -57 | 442
12 | 11 | 2 | 444 | 168 | 166 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -57 | 444
12 | 11 | 3 | 447 | 168 | 173 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -57 | 447
12 | 11 | 4 | 454 | 168 | 176 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2 | -58 | 454
12 | 11 | 5 | 461 | 168 | 171 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -57 | 461
12 | 11 | 6 | 461 | 168 | 171 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -57 | 461
12 | 11 | 7 | 467 | 168 | 163 | 72 | 5 | 41 | 14 | 0 | 62 | 0 | 0 | -58 | 467
12 | 11 | 8 | 495 | 168 | 67 | 84 | 5 | 41 | 34 | 0 | 68 | 0 | 0 | 28 | 495
12 | 11 | 9 | 514 | 168 | 68 | 89 | 5 | 41 | 38 | 0 | 81 | 0 | 0 | 24 | 514
12 | 11 | 10 | 512 | 168 | 68 | 93 | 5 | 41 | 36 | 0 | 77 | 0 | 0 | 24 | 512
12 | 11 | 11 | 514 | 168 | 68 | 97 | 5 | 41 | 28 | 0 | 83 | 0 | 0 | 24 | 514
12 | 11 | 12 | 507 | 168 | 60 | 86 | 5 | 41 | 24 | 0 | 90 | 0 | -13 | 46 | 507
12 | 11 | 13 | 513 | 168 | 60 | 109 | 5 | 41 | 15 | 0 | 81 | 0 | 2 | 32 | 513
12 | 11 | 14 | 514 | 168 | 68 | 115 | 5 | 41 | 8 | 0 | 82 | 0 | 2 | 25 | 514
12 | 11 | 15 | 507 | 168 | 68 | 105 | 5 | 41 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 26 | 507
12 | 11 | 16 | 496 | 168 | 151 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 2 | -58 | 496
12 | 11 | 17 | 488 | 168 | 152 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -58 | 488
12 | 11 | 18 | 481 | 168 | 150 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2 | -58 | 481
12 | 11 | 19 | 470 | 168 | 157 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -58 | 470
12 | 11 | 20 | 463 | 168 | 64 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 41 | 463
12 | 11 | 21 | 459 | 168 | 63 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 60 | -29 | 459
12 | 11 | 22 | 451 | 168 | 63 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 24 | 451
12 | 11 | 23 | 453 | 168 | 63 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 8 | 453
12 | 12 | 0 | 451 | 168 | 117 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -57 | 451
12 | 12 | 1 | 459 | 168 | 63 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -11 | 459
12 | 12 | 2 | 463 | 168 | 64 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -21 | 463
12 | 12 | 3 | 468 | 168 | 64 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -25 | 468
12 | 12 | 4 | 471 | 168 | 64 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -29 | 471
12 | 12 | 5 | 474 | 168 | 65 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -35 | 474
12 | 12 | 6 | 478 | 168 | 65 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -33 | 478
12 | 12 | 7 | 482 | 168 | 66 | 66 | 5 | 41 | 8 | 0 | 162 | 0 | 0 | -34 | 482
12 | 12 | 8 | 509 | 168 | 68 | 65 | 5 | 41 | 33 | 0 | 169 | 0 | 0 | -40 | 509
12 | 12 | 9 | 525 | 168 | 69 | 61 | 5 | 41 | 56 | 0 | 167 | 0 | 0 | -42 | 525
12 | 12 | 10 | 520 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 76 | 0 | 157 | 0 | 2 | -37 | 520
12 | 12 | 11 | 518 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 78 | 0 | 159 | 0 | -67 | 33 | 518
12 | 12 | 12 | 502 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 60 | 0 | 159 | 0 | -67 | 32 | 502
12 | 12 | 13 | 511 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 46 | 0 | 166 | 0 | 2 | -34 | 511
12 | 12 | 14 | 516 | 168 | 69 | 66 | 5 | 41 | 20 | 0 | 192 | 0 | 0 | -45 | 516
12 | 12 | 15 | 526 | 168 | 69 | 80 | 5 | 41 | 2 | 0 | 189 | 0 | 0 | -28 | 526
12 | 12 | 16 | 521 | 168 | 108 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -58 | 521
12 | 12 | 17 | 510 | 168 | 97 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -58 | 510
12 | 12 | 18 | 502 | 168 | 86 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -57 | 502
12 | 12 | 19 | 486 | 168 | 77 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -57 | 486
12 | 12 | 20 | 478 | 168 | 89 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -57 | 478
12 | 12 | 21 | 472 | 168 | 65 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2 | -31 | 472
12 | 12 | 22 | 461 | 168 | 64 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -26 | 461
12 | 12 | 23 | 462 | 168 | 64 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 189 | 0 | 2 | -38 | 462
12 | 13 | 0 | 460 | 168 | 63 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -43 | 460
12 | 13 | 1 | 461 | 168 | 64 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -42 | 461
12 | 13 | 2 | 462 | 168 | 64 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -37 | 462
12 | 13 | 3 | 467 | 168 | 64 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -33 | 467
12 | 13 | 4 | 471 | 168 | 64 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -29 | 471
12 | 13 | 5 | 465 | 168 | 64 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1 | -31 | 465
12 | 13 | 6 | 461 | 168 | 64 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -19 | 461
12 | 13 | 7 | 461 | 168 | 64 | 31 | 5 | 41 | 17 | 0 | 153 | 0 | 0 | -18 | 461
12 | 13 | 8 | 468 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 61 | 0 | 156 | 0 | 1 | -55 | 468
12 | 13 | 9 | 471 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 97 | 0 | 158 | 0 | -2 | -87 | 471
12 | 13 | 10 | 463 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 117 | 0 | 148 | 0 | -50 | -57 | 463
12 | 13 | 11 | 460 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 125 | 0 | 150 | 0 | -68 | -53 | 460
12 | 13 | 12 | 455 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 116 | 0 | 150 | 0 | -68 | -49 | 455
12 | 13 | 13 | 449 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 84 | 0 | 156 | 0 | -27 | -70 | 449
12 | 13 | 14 | 448 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 38 | 0 | 174 | 0 | 0 | -70 | 448
12 | 13 | 15 | 454 | 168 | 87 | 64 | 5 | 41 | 4 | 0 | 144 | 0 | 0 | -59 | 454
12 | 13 | 16 | 459 | 168 | 114 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -57 | 459
12 | 13 | 17 | 462 | 168 | 128 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -57 | 462
12 | 13 | 18 | 461 | 168 | 133 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -57 | 461
12 | 13 | 19 | 457 | 168 | 152 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -58 | 457
12 | 13 | 20 | 451 | 168 | 161 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 451
12 | 13 | 21 | 446 | 168 | 166 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | -58 | 446
12 | 13 | 22 | 436 | 168 | 176 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 436
12 | 13 | 23 | 441 | 168 | 172 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 441
12 | 14 | 0 | 442 | 168 | 112 | 108 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | -58 | 442
12 | 14 | 1 | 444 | 168 | 169 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 444
12 | 14 | 2 | 448 | 168 | 165 | 117 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | -58 | 448
12 | 14 | 3 | 453 | 168 | 165 | 119 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 453
12 | 14 | 4 | 454 | 168 | 159 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 454
12 | 14 | 5 | 452 | 168 | 158 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -58 | 452
12 | 14 | 6 | 446 | 168 | 162 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -58 | 446
12 | 14 | 7 | 443 | 168 | 162 | 46 | 5 | 41 | 13 | 0 | 64 | 0 | 0 | -56 | 443
12 | 14 | 8 | 453 | 168 | 143 | 39 | 5 | 41 | 40 | 0 | 74 | 0 | 0 | -57 | 453
12 | 14 | 9 | 458 | 168 | 133 | 39 | 5 | 41 | 50 | 0 | 80 | 0 | 0 | -58 | 458
12 | 14 | 10 | 457 | 168 | 63 | 39 | 5 | 41 | 49 | 0 | 78 | 0 | 0 | 14 | 457
12 | 14 | 11 | 462 | 168 | 64 | 39 | 5 | 41 | 56 | 0 | 77 | 0 | 0 | 12 | 462
12 | 14 | 12 | 460 | 168 | 64 | 43 | 5 | 41 | 43 | 0 | 74 | 0 | 0 | 22 | 460
12 | 14 | 13 | 462 | 168 | 64 | 63 | 5 | 41 | 29 | 0 | 73 | 0 | 0 | 19 | 462
12 | 14 | 14 | 460 | 168 | 64 | 65 | 5 | 41 | 10 | 0 | 85 | 0 | 0 | 22 | 460
12 | 14 | 15 | 463 | 168 | 64 | 75 | 5 | 41 | 1 | 0 | 92 | 0 | 60 | -43 | 463
12 | 14 | 16 | 463 | 168 | 139 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -57 | 463
12 | 14 | 17 | 469 | 168 | 64 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 12 | 469
12 | 14 | 18 | 470 | 168 | 64 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 60 | -51 | 470
12 | 14 | 19 | 463 | 168 | 64 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 14 | 463
12 | 14 | 20 | 461 | 168 | 64 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 62 | -47 | 461
12 | 14 | 21 | 459 | 168 | 63 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 22 | 459
12 | 14 | 22 | 449 | 168 | 62 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 60 | -43 | 449
12 | 14 | 23 | 454 | 168 | 63 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 14 | 454
12 | 15 | 0 | 450 | 168 | 63 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -30 | 450
12 | 15 | 1 | 452 | 168 | 63 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -36 | 452
12 | 15 | 2 | 455 | 168 | 63 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -51 | 455
12 | 15 | 3 | 457 | 168 | 63 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -49 | 457
12 | 15 | 4 | 459 | 168 | 63 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | -51 | 459
12 | 15 | 5 | 458 | 168 | 63 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -56 | 458
12 | 15 | 6 | 459 | 168 | 63 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | 0 | 2 | -48 | 459
12 | 15 | 7 | 459 | 168 | 63 | 45 | 5 | 41 | 2 | 0 | 182 | 0 | 0 | -47 | 459
12 | 15 | 8 | 465 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 12 | 0 | 191 | 0 | 3 | -58 | 465
12 | 15 | 9 | 467 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 28 | 0 | 194 | 0 | -1 | -61 | 467
12 | 15 | 10 | 461 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 46 | 0 | 200 | 0 | -65 | -22 | 461
12 | 15 | 11 | 463 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 62 | 0 | 191 | 0 | -68 | -24 | 463
12 | 15 | 12 | 463 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 49 | 0 | 193 | 0 | -39 | -42 | 463
12 | 15 | 13 | 467 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 40 | 0 | 197 | 0 | -14 | -58 | 467
12 | 15 | 14 | 472 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 20 | 0 | 212 | 0 | -1 | -89 | 472
12 | 15 | 15 | 483 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 4 | 0 | 203 | 0 | -1 | -66 | 483
12 | 15 | 16 | 483 | 168 | 60 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 192 | 0 | -2 | -60 | 483
12 | 15 | 17 | 478 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 196 | 0 | -1 | -62 | 478
12 | 15 | 18 | 471 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 193 | 0 | -1 | -57 | 471
12 | 15 | 19 | 463 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 202 | 0 | -1 | -64 | 463
12 | 15 | 20 | 457 | 168 | 71 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 198 | 0 | 2 | -58 | 457
12 | 15 | 21 | 450 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 201 | 0 | 4 | -57 | 450
12 | 15 | 22 | 438 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -61 | 438
12 | 15 | 23 | 440 | 168 | 64 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -58 | 440
12 | 16 | 0 | 439 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -59 | 439
12 | 16 | 1 | 441 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | -60 | 441
12 | 16 | 2 | 447 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | 0 | 49 | -99 | 447
12 | 16 | 3 | 455 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 193 | 0 | 6 | -57 | 455
12 | 16 | 4 | 459 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 196 | 0 | 2 | -57 | 459
12 | 16 | 5 | 459 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1 | -64 | 459
12 | 16 | 6 | 458 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 6 | -57 | 458
12 | 16 | 7 | 459 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 18 | 0 | 160 | 0 | 5 | -57 | 459
12 | 16 | 8 | 475 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 72 | 0 | 169 | 0 | 1 | -90 | 475
12 | 16 | 9 | 482 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 107 | 0 | 179 | 0 | -5 | -101 | 482
12 | 16 | 10 | 475 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 136 | 0 | 187 | 0 | -49 | -101 | 475
12 | 16 | 11 | 478 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 144 | 0 | 180 | -22 | -68 | -58 | 478
12 | 16 | 12 | 467 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 129 | 0 | 180 | -19 | -68 | -57 | 467
12 | 16 | 13 | 469 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 106 | 0 | 190 | 0 | -28 | -101 | 469
12 | 16 | 14 | 467 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 54 | 0 | 202 | 0 | -26 | -102 | 467
12 | 16 | 15 | 479 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 6 | 0 | 196 | 0 | 1 | -73 | 479
12 | 16 | 16 | 485 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 191 | 0 | 3 | -64 | 485
12 | 16 | 17 | 484 | 168 | 60 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | 0 | 1 | -66 | 484
12 | 16 | 18 | 477 | 168 | 60 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 197 | 0 | 1 | -72 | 477
12 | 16 | 19 | 469 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 208 | 0 | 1 | -81 | 469
12 | 16 | 20 | 463 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 206 | 0 | 1 | -64 | 463
12 | 16 | 21 | 457 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 201 | 0 | 4 | -58 | 457
12 | 16 | 22 | 446 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 201 | 0 | 2 | -59 | 446
12 | 16 | 23 | 451 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 204 | 0 | 2 | -57 | 451
12 | 17 | 0 | 449 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 200 | 0 | 4 | -57 | 449
12 | 17 | 1 | 453 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 204 | 0 | 5 | -58 | 453
12 | 17 | 2 | 458 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 204 | 0 | 9 | -57 | 458
12 | 17 | 3 | 463 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 203 | 0 | 22 | -64 | 463
12 | 17 | 4 | 466 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 200 | 0 | 56 | -99 | 466
12 | 17 | 5 | 468 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 196 | 0 | 1 | -59 | 468
12 | 17 | 6 | 472 | 168 | 60 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 12 | -57 | 472
12 | 17 | 7 | 470 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 23 | 0 | 164 | 0 | 10 | -57 | 470
12 | 17 | 8 | 483 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 105 | 0 | 168 | 0 | -5 | -101 | 483
12 | 17 | 9 | 489 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 172 | 0 | 167 | 0 | -51 | -101 | 489
12 | 17 | 10 | 482 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 209 | 0 | 171 | -30 | -68 | -102 | 482
12 | 17 | 11 | 477 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 210 | 0 | 159 | -25 | -68 | -101 | 477
12 | 17 | 12 | 464 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 185 | 0 | 155 | -10 | -68 | -101 | 464
12 | 17 | 13 | 466 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 134 | 0 | 159 | 0 | -29 | -101 | 466
12 | 17 | 14 | 469 | 168 | 60 | 70 | 5 | 41 | 62 | 0 | 175 | 0 | -11 | -101 | 469
12 | 17 | 15 | 480 | 168 | 74 | 81 | 5 | 41 | 7 | 0 | 162 | 0 | 0 | -58 | 480
12 | 17 | 16 | 489 | 168 | 66 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | 0 | 24 | -57 | 489
12 | 17 | 17 | 485 | 168 | 66 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | 0 | 12 | -57 | 485
12 | 17 | 18 | 478 | 168 | 67 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | 3 | -57 | 478
12 | 17 | 19 | 469 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | 0 | 2 | -58 | 469
12 | 17 | 20 | 463 | 168 | 64 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 183 | 0 | 15 | -58 | 463
12 | 17 | 21 | 459 | 168 | 63 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | 0 | 24 | -57 | 459
12 | 17 | 22 | 450 | 168 | 94 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | 0 | 2 | -58 | 450
12 | 17 | 23 | 451 | 168 | 63 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -26 | 451
12 | 18 | 0 | 449 | 168 | 63 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 26 | -59 | 449
12 | 18 | 1 | 458 | 168 | 63 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | 0 | 22 | -58 | 458
12 | 18 | 2 | 462 | 168 | 64 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 195 | 0 | 17 | -57 | 462
12 | 18 | 3 | 465 | 168 | 64 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -35 | 465
12 | 18 | 4 | 469 | 168 | 64 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | 0 | 31 | -57 | 469
12 | 18 | 5 | 468 | 168 | 64 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 2 | -30 | 468
12 | 18 | 6 | 470 | 168 | 64 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | 0 | 32 | -57 | 470
12 | 18 | 7 | 472 | 168 | 65 | 58 | 5 | 41 | 22 | 0 | 142 | 0 | 2 | -31 | 472
12 | 18 | 8 | 483 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 90 | 0 | 148 | 0 | -1 | -68 | 483
12 | 18 | 9 | 482 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 156 | 0 | 149 | 0 | -24 | -101 | 482
12 | 18 | 10 | 474 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 188 | 0 | 155 | -46 | -68 | -58 | 474
12 | 18 | 11 | 470 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 189 | 0 | 134 | -30 | -68 | -58 | 470
12 | 18 | 12 | 461 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 166 | 0 | 131 | -13 | -68 | -58 | 461
12 | 18 | 13 | 461 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 118 | 0 | 133 | 0 | -68 | -25 | 461
12 | 18 | 14 | 463 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 56 | 0 | 145 | 0 | -1 | -80 | 463
12 | 18 | 15 | 475 | 168 | 65 | 82 | 5 | 41 | 8 | 0 | 133 | 0 | 2 | -29 | 475
12 | 18 | 16 | 484 | 168 | 113 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -57 | 484
12 | 18 | 17 | 481 | 168 | 65 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -7 | 481
12 | 18 | 18 | 476 | 168 | 65 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 37 | -58 | 476
12 | 18 | 19 | 468 | 168 | 64 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -36 | 468
12 | 18 | 20 | 462 | 168 | 64 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | 0 | 42 | -57 | 462
12 | 18 | 21 | 456 | 168 | 114 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 2 | -57 | 456
12 | 18 | 22 | 443 | 168 | 62 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 59 | -57 | 443
12 | 18 | 23 | 444 | 168 | 62 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 9 | 444
12 | 19 | 0 | 441 | 168 | 76 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 44 | 441
12 | 19 | 1 | 443 | 168 | 187 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -58 | 443
12 | 19 | 2 | 451 | 168 | 185 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -57 | 451
12 | 19 | 3 | 458 | 168 | 178 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -58 | 458
12 | 19 | 4 | 460 | 168 | 173 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -57 | 460
12 | 19 | 5 | 461 | 168 | 173 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -58 | 461
12 | 19 | 6 | 466 | 168 | 170 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -57 | 466
12 | 19 | 7 | 467 | 168 | 170 | 83 | 5 | 41 | 25 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 467
12 | 19 | 8 | 480 | 168 | 121 | 66 | 5 | 41 | 109 | 0 | 27 | 0 | 0 | -57 | 480
12 | 19 | 9 | 482 | 168 | 65 | 28 | 5 | 41 | 178 | 0 | 25 | 0 | 0 | -28 | 482
12 | 19 | 10 | 469 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 215 | 0 | 11 | 0 | -2 | -57 | 469
12 | 19 | 11 | 466 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 219 | 0 | 12 | 0 | -13 | -54 | 466
12 | 19 | 12 | 458 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 196 | 0 | 15 | 0 | -68 | 13 | 458
12 | 19 | 13 | 462 | 168 | 64 | 29 | 5 | 41 | 124 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 462
12 | 19 | 14 | 461 | 168 | 64 | 73 | 5 | 41 | 53 | 0 | 36 | 0 | 0 | 21 | 461
12 | 19 | 15 | 467 | 168 | 170 | 86 | 5 | 41 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | -57 | 467
12 | 19 | 16 | 474 | 168 | 89 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 24 | -1 | 474
12 | 19 | 17 | 468 | 168 | 109 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 468
12 | 19 | 18 | 463 | 168 | 94 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 463
12 | 19 | 19 | 457 | 168 | 167 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -57 | 457
12 | 19 | 20 | 450 | 168 | 163 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -58 | 450
12 | 19 | 21 | 441 | 168 | 156 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -57 | 441
12 | 19 | 22 | 428 | 168 | 145 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -57 | 428
12 | 19 | 23 | 430 | 168 | 136 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -58 | 430
12 | 20 | 0 | 423 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -13 | 423
12 | 20 | 1 | 424 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 23 | -58 | 424
12 | 20 | 2 | 433 | 168 | 61 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -41 | 433
12 | 20 | 3 | 439 | 168 | 62 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -41 | 439
12 | 20 | 4 | 440 | 168 | 62 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -41 | 440
12 | 20 | 5 | 439 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -32 | 439
12 | 20 | 6 | 433 | 168 | 61 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -18 | 433
12 | 20 | 7 | 431 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 17 | 0 | 114 | 0 | 0 | -18 | 431
12 | 20 | 8 | 443 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 70 | 0 | 101 | 0 | 0 | -36 | 443
12 | 20 | 9 | 449 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 116 | 0 | 88 | 0 | -1 | -56 | 449
12 | 20 | 10 | 452 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 147 | 0 | 93 | 0 | -68 | -22 | 452
12 | 20 | 11 | 451 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 134 | 0 | 91 | 0 | -68 | -8 | 451
12 | 20 | 12 | 451 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 96 | 0 | 107 | 0 | -45 | -9 | 451
12 | 20 | 13 | 443 | 168 | 62 | 28 | 5 | 41 | 65 | 0 | 120 | 0 | 0 | -46 | 443
12 | 20 | 14 | 436 | 168 | 61 | 33 | 5 | 41 | 35 | 0 | 138 | 0 | 0 | -45 | 436
12 | 20 | 15 | 434 | 168 | 61 | 58 | 5 | 41 | 4 | 0 | 133 | 0 | 0 | -36 | 434
12 | 20 | 16 | 443 | 168 | 79 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 12 | -58 | 443
12 | 20 | 17 | 444 | 168 | 88 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -57 | 444
12 | 20 | 18 | 440 | 168 | 94 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -57 | 440
12 | 20 | 19 | 435 | 168 | 95 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -58 | 435
12 | 20 | 20 | 426 | 168 | 60 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | -4 | 426
12 | 20 | 21 | 416 | 168 | 60 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -7 | 416
12 | 20 | 22 | 405 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2 | -8 | 405
12 | 20 | 23 | 407 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -6 | 407
12 | 21 | 0 | 405 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2 | 21 | 405
12 | 21 | 1 | 410 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 30 | 410
12 | 21 | 2 | 420 | 168 | 63 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 44 | 420
12 | 21 | 3 | 434 | 168 | 61 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 41 | 434
12 | 21 | 4 | 437 | 168 | 61 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 | 36 | 437
12 | 21 | 5 | 434 | 168 | 61 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 33 | 434
12 | 21 | 6 | 428 | 168 | 61 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 44 | 428
12 | 21 | 7 | 425 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 13 | 0 | 44 | 0 | 1 | 44 | 425
12 | 21 | 8 | 439 | 168 | 62 | 44 | 5 | 41 | 46 | 0 | 39 | 0 | 0 | 34 | 439
12 | 21 | 9 | 447 | 168 | 62 | 53 | 5 | 41 | 52 | 0 | 41 | 0 | 0 | 25 | 447
12 | 21 | 10 | 447 | 168 | 62 | 45 | 5 | 41 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 26 | 447
12 | 21 | 11 | 449 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 62 | 0 | 58 | 0 | -2 | 22 | 449
12 | 21 | 12 | 452 | 168 | 63 | 40 | 5 | 41 | 51 | 0 | 65 | 0 | 0 | 19 | 452
12 | 21 | 13 | 444 | 168 | 62 | 45 | 5 | 41 | 34 | 0 | 61 | 0 | 2 | 26 | 444
12 | 21 | 14 | 439 | 168 | 62 | 37 | 5 | 41 | 20 | 0 | 74 | 0 | 60 | -28 | 439
12 | 21 | 15 | 437 | 168 | 61 | 50 | 5 | 41 | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 25 | 437
12 | 21 | 16 | 444 | 168 | 62 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 444
12 | 21 | 17 | 450 | 168 | 63 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 21 | 450
12 | 21 | 18 | 450 | 168 | 63 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 20 | 450
12 | 21 | 19 | 447 | 168 | 62 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 24 | 447
12 | 21 | 20 | 443 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 60 | -40 | 443
12 | 21 | 21 | 437 | 168 | 61 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 31 | 437
12 | 21 | 22 | 428 | 168 | 61 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 60 | -46 | 428
12 | 21 | 23 | 431 | 168 | 61 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 6 | 431
12 | 22 | 0 | 423 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -5 | 423
12 | 22 | 1 | 432 | 168 | 61 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -6 | 432
12 | 22 | 2 | 439 | 168 | 62 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 8 | 439
12 | 22 | 3 | 444 | 168 | 62 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 36 | 444
12 | 22 | 4 | 448 | 168 | 66 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 43 | 448
12 | 22 | 5 | 450 | 168 | 65 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 43 | 450
12 | 22 | 6 | 460 | 168 | 77 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 44 | 460
12 | 22 | 7 | 468 | 168 | 71 | 60 | 5 | 41 | 9 | 0 | 69 | 0 | 0 | 45 | 468
12 | 22 | 8 | 485 | 168 | 66 | 52 | 5 | 41 | 47 | 0 | 68 | 0 | 0 | 38 | 485
12 | 22 | 9 | 479 | 168 | 65 | 30 | 5 | 41 | 96 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4 | 479
12 | 22 | 10 | 472 | 168 | 65 | 28 | 5 | 41 | 141 | 0 | 64 | 0 | 0 | -40 | 472
12 | 22 | 11 | 466 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 147 | 0 | 64 | 0 | -2 | -45 | 466
12 | 22 | 12 | 459 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 138 | 0 | 64 | 0 | -24 | -21 | 459
12 | 22 | 13 | 460 | 168 | 64 | 29 | 5 | 41 | 111 | 0 | 57 | 0 | 0 | -15 | 460
12 | 22 | 14 | 461 | 168 | 64 | 73 | 5 | 41 | 58 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 461
12 | 22 | 15 | 471 | 168 | 173 | 93 | 5 | 41 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | -57 | 471
12 | 22 | 16 | 478 | 168 | 172 | 113 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -57 | 478
12 | 22 | 17 | 474 | 168 | 115 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 474
12 | 22 | 18 | 468 | 168 | 118 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 468
12 | 22 | 19 | 461 | 168 | 184 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -58 | 461
12 | 22 | 20 | 456 | 168 | 191 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -59 | 456
12 | 22 | 21 | 450 | 168 | 198 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -57 | 450
12 | 22 | 22 | 440 | 168 | 208 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 440
12 | 22 | 23 | 443 | 168 | 206 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 443
12 | 23 | 0 | 440 | 168 | 208 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 440
12 | 23 | 1 | 444 | 168 | 204 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 444
12 | 23 | 2 | 451 | 168 | 200 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 451
12 | 23 | 3 | 457 | 168 | 194 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 457
12 | 23 | 4 | 461 | 168 | 187 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 461
12 | 23 | 5 | 461 | 168 | 185 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -58 | 461
12 | 23 | 6 | 465 | 168 | 180 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 465
12 | 23 | 7 | 469 | 168 | 175 | 83 | 5 | 41 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 | -58 | 469
12 | 23 | 8 | 486 | 168 | 143 | 50 | 5 | 41 | 91 | 0 | 45 | 0 | 0 | -57 | 486
12 | 23 | 9 | 478 | 168 | 65 | 27 | 5 | 41 | 151 | 0 | 47 | 0 | 0 | -26 | 478
12 | 23 | 10 | 470 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 196 | 0 | 31 | 0 | -2 | -57 | 470
12 | 23 | 11 | 469 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 214 | 0 | 23 | 0 | -2 | -68 | 469
12 | 23 | 12 | 459 | 168 | 63 | 28 | 5 | 41 | 177 | 0 | 22 | 0 | 0 | -45 | 459
12 | 23 | 13 | 460 | 168 | 63 | 28 | 5 | 41 | 126 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 460
12 | 23 | 14 | 461 | 168 | 168 | 56 | 5 | 41 | 59 | 0 | 21 | 0 | 0 | -57 | 461
12 | 23 | 15 | 466 | 168 | 178 | 85 | 5 | 41 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | -58 | 466
12 | 23 | 16 | 474 | 168 | 65 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 47 | -1 | 474
12 | 23 | 17 | 471 | 168 | 64 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 44 | 1 | 471
12 | 23 | 18 | 466 | 168 | 78 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 28 | -2 | 466
12 | 23 | 19 | 460 | 168 | 87 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 460
12 | 23 | 20 | 454 | 168 | 132 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -57 | 454
12 | 23 | 21 | 445 | 168 | 129 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -57 | 445
12 | 23 | 22 | 433 | 168 | 119 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -57 | 433
12 | 23 | 23 | 435 | 168 | 111 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -57 | 435
12 | 24 | 0 | 434 | 168 | 61 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -22 | 434
12 | 24 | 1 | 439 | 168 | 114 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -58 | 439
12 | 24 | 2 | 444 | 168 | 123 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -58 | 444
12 | 24 | 3 | 450 | 168 | 123 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -56 | 450
12 | 24 | 4 | 450 | 168 | 117 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -57 | 450
12 | 24 | 5 | 451 | 168 | 113 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -57 | 451
12 | 24 | 6 | 451 | 168 | 130 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -58 | 451
12 | 24 | 7 | 456 | 168 | 132 | 27 | 5 | 41 | 15 | 0 | 125 | 0 | 0 | -57 | 456
12 | 24 | 8 | 478 | 168 | 65 | 27 | 5 | 41 | 58 | 0 | 128 | 0 | 0 | -14 | 478
12 | 24 | 9 | 487 | 168 | 66 | 28 | 5 | 41 | 75 | 0 | 134 | 0 | 0 | -30 | 487
12 | 24 | 10 | 478 | 168 | 65 | 28 | 5 | 41 | 93 | 0 | 119 | 0 | 0 | -41 | 478
12 | 24 | 11 | 473 | 168 | 65 | 28 | 5 | 41 | 102 | 0 | 73 | 0 | 0 | -9 | 473
12 | 24 | 12 | 465 | 168 | 73 | 28 | 5 | 41 | 95 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 465
12 | 24 | 13 | 467 | 168 | 85 | 53 | 5 | 41 | 68 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 24 | 14 | 461 | 168 | 118 | 65 | 5 | 41 | 33 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 461
12 | 24 | 15 | 461 | 168 | 131 | 94 | 5 | 41 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 24 | 16 | 464 | 168 | 126 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 464
12 | 24 | 17 | 461 | 168 | 131 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 461
12 | 24 | 18 | 457 | 168 | 137 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 457
12 | 24 | 19 | 451 | 168 | 82 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | 451
12 | 24 | 20 | 443 | 168 | 204 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 443
12 | 24 | 21 | 435 | 168 | 206 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 435
12 | 24 | 22 | 424 | 168 | 204 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 424
12 | 24 | 23 | 428 | 168 | 209 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 428
12 | 25 | 0 | 428 | 168 | 211 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 428
12 | 25 | 1 | 430 | 168 | 209 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 430
12 | 25 | 2 | 436 | 168 | 204 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 436
12 | 25 | 3 | 441 | 168 | 200 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -57 | 441
12 | 25 | 4 | 444 | 168 | 197 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -57 | 444
12 | 25 | 5 | 444 | 168 | 195 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | -57 | 444
12 | 25 | 6 | 444 | 168 | 197 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 444
12 | 25 | 7 | 449 | 168 | 193 | 68 | 5 | 41 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 449
12 | 25 | 8 | 467 | 168 | 171 | 72 | 5 | 41 | 47 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 467
12 | 25 | 9 | 477 | 168 | 65 | 64 | 5 | 41 | 72 | 0 | 21 | 0 | 0 | 41 | 477
12 | 25 | 10 | 474 | 168 | 65 | 51 | 5 | 41 | 93 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 474
12 | 25 | 11 | 473 | 168 | 162 | 35 | 5 | 41 | 96 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 473
12 | 25 | 12 | 463 | 168 | 151 | 38 | 5 | 41 | 85 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 463
12 | 25 | 13 | 472 | 168 | 164 | 52 | 5 | 41 | 63 | 0 | 37 | 0 | 0 | -58 | 472
12 | 25 | 14 | 469 | 168 | 167 | 60 | 5 | 41 | 33 | 0 | 51 | 0 | 0 | -56 | 469
12 | 25 | 15 | 465 | 168 | 168 | 64 | 5 | 41 | 3 | 0 | 72 | 0 | 2 | -58 | 465
12 | 25 | 16 | 467 | 168 | 168 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -57 | 467
12 | 25 | 17 | 463 | 168 | 170 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -57 | 463
12 | 25 | 18 | 460 | 168 | 175 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -57 | 460
12 | 25 | 19 | 453 | 168 | 182 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -57 | 453
12 | 25 | 20 | 446 | 168 | 178 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -57 | 446
12 | 25 | 21 | 439 | 168 | 167 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -57 | 439
12 | 25 | 22 | 431 | 168 | 159 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -58 | 431
12 | 25 | 23 | 434 | 168 | 146 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -58 | 434
12 | 26 | 0 | 432 | 168 | 111 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -58 | 432
12 | 26 | 1 | 432 | 168 | 113 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -58 | 432
12 | 26 | 2 | 438 | 168 | 129 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -57 | 438
12 | 26 | 3 | 446 | 168 | 120 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -58 | 446
12 | 26 | 4 | 452 | 168 | 112 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -58 | 452
12 | 26 | 5 | 453 | 168 | 63 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -21 | 453
12 | 26 | 6 | 456 | 168 | 63 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -10 | 456
12 | 26 | 7 | 461 | 168 | 64 | 71 | 5 | 41 | 4 | 0 | 129 | 0 | 0 | -21 | 461
12 | 26 | 8 | 479 | 168 | 65 | 83 | 5 | 41 | 14 | 0 | 117 | 0 | 0 | -14 | 479
12 | 26 | 9 | 478 | 168 | 65 | 83 | 5 | 41 | 22 | 0 | 117 | 0 | 0 | -23 | 478
12 | 26 | 10 | 463 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 49 | 0 | 104 | 0 | -68 | 36 | 463
12 | 26 | 11 | 461 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 70 | 0 | 106 | 0 | -68 | 40 | 461
12 | 26 | 12 | 460 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 59 | 0 | 118 | 0 | -68 | 45 | 460
12 | 26 | 13 | 461 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 37 | 0 | 133 | 0 | 1 | -19 | 461
12 | 26 | 14 | 474 | 168 | 65 | 49 | 5 | 41 | 14 | 0 | 178 | 0 | 0 | -46 | 474
12 | 26 | 15 | 476 | 168 | 65 | 62 | 5 | 41 | 1 | 0 | 169 | 0 | 0 | -35 | 476
12 | 26 | 16 | 471 | 168 | 65 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2 | -35 | 471
12 | 26 | 17 | 472 | 168 | 65 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | 0 | 25 | -57 | 472
12 | 26 | 18 | 469 | 168 | 64 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | 0 | 2 | -34 | 469
12 | 26 | 19 | 463 | 168 | 64 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -22 | 463
12 | 26 | 20 | 460 | 168 | 64 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -17 | 460
12 | 26 | 21 | 456 | 168 | 63 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -11 | 456
12 | 26 | 22 | 448 | 168 | 62 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 50 | -57 | 448
12 | 26 | 23 | 453 | 168 | 63 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 46 | -55 | 453
12 | 27 | 0 | 451 | 168 | 63 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -38 | 451
12 | 27 | 1 | 453 | 168 | 63 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 17 | -57 | 453
12 | 27 | 2 | 459 | 168 | 63 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -56 | 459
12 | 27 | 3 | 463 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 214 | 0 | -2 | -58 | 463
12 | 27 | 4 | 465 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 212 | 0 | -1 | -58 | 465
12 | 27 | 5 | 463 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 206 | 0 | 1 | -57 | 463
12 | 27 | 6 | 460 | 168 | 64 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | 0 | 2 | -55 | 460
12 | 27 | 7 | 458 | 168 | 63 | 50 | 5 | 41 | 10 | 0 | 167 | 0 | 0 | -46 | 458
12 | 27 | 8 | 463 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 52 | 0 | 173 | 0 | -1 | -75 | 463
12 | 27 | 9 | 467 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 98 | 0 | 183 | 0 | -18 | -97 | 467
12 | 27 | 10 | 461 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 125 | 0 | 189 | 0 | -57 | -97 | 461
12 | 27 | 11 | 458 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 135 | 0 | 169 | 0 | -68 | -79 | 458
12 | 27 | 12 | 457 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 128 | 0 | 171 | 0 | -68 | -75 | 457
12 | 27 | 13 | 458 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 96 | 0 | 178 | 0 | -20 | -97 | 458
12 | 27 | 14 | 453 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 43 | 0 | 187 | 0 | -1 | -91 | 453
12 | 27 | 15 | 459 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 5 | 0 | 175 | 0 | 3 | -57 | 459
12 | 27 | 16 | 461 | 168 | 64 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | 0 | 2 | -55 | 461
12 | 27 | 17 | 466 | 168 | 60 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | 0 | 2 | -57 | 466
12 | 27 | 18 | 466 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 2 | -57 | 466
12 | 27 | 19 | 461 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 195 | 0 | -2 | -66 | 461
12 | 27 | 20 | 459 | 168 | 63 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -49 | 459
12 | 27 | 21 | 455 | 168 | 63 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -47 | 455
12 | 27 | 22 | 447 | 168 | 62 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | 0 | 20 | -58 | 447
12 | 27 | 23 | 451 | 168 | 63 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -43 | 451
12 | 28 | 0 | 451 | 168 | 63 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 183 | 0 | 21 | -57 | 451
12 | 28 | 1 | 457 | 168 | 63 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 179 | 0 | 21 | -57 | 457
12 | 28 | 2 | 461 | 168 | 64 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | 0 | 15 | -57 | 461
12 | 28 | 3 | 463 | 168 | 64 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -49 | 463
12 | 28 | 4 | 465 | 168 | 64 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -50 | 465
12 | 28 | 5 | 464 | 168 | 64 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -49 | 464
12 | 28 | 6 | 460 | 168 | 63 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | 0 | 19 | -57 | 460
12 | 28 | 7 | 451 | 168 | 63 | 40 | 5 | 41 | 14 | 0 | 171 | 0 | 2 | -53 | 451
12 | 28 | 8 | 453 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 73 | 0 | 185 | 0 | -9 | -97 | 453
12 | 28 | 9 | 447 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 113 | 0 | 195 | 0 | -67 | -95 | 447
12 | 28 | 10 | 443 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 149 | 0 | 203 | -84 | -69 | -57 | 443
12 | 28 | 11 | 438 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 170 | 0 | 187 | -94 | -69 | -57 | 438
12 | 28 | 12 | 424 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 168 | 0 | 176 | -94 | -69 | -58 | 424
12 | 28 | 13 | 409 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 135 | 0 | 169 | -70 | -69 | -57 | 409
12 | 28 | 14 | 410 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 72 | 0 | 172 | 0 | -68 | -67 | 410
12 | 28 | 15 | 434 | 168 | 61 | 45 | 5 | 41 | 12 | 0 | 146 | 0 | 0 | -44 | 434
12 | 28 | 16 | 446 | 168 | 62 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 33 | -58 | 446
12 | 28 | 17 | 456 | 168 | 90 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -57 | 456
12 | 28 | 18 | 456 | 168 | 90 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -58 | 456
12 | 28 | 19 | 452 | 168 | 86 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -57 | 452
12 | 28 | 20 | 451 | 168 | 93 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -57 | 451
12 | 28 | 21 | 447 | 168 | 99 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -58 | 447
12 | 28 | 22 | 435 | 168 | 61 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 46 | -57 | 435
12 | 28 | 23 | 439 | 168 | 62 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | -57 | 439
12 | 29 | 0 | 436 | 168 | 68 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 60 | -58 | 436
12 | 29 | 1 | 439 | 168 | 64 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | 0 | 62 | -58 | 439
12 | 29 | 2 | 441 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 60 | -58 | 441
12 | 29 | 3 | 444 | 168 | 65 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | 0 | 50 | -57 | 444
12 | 29 | 4 | 447 | 168 | 118 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2 | -58 | 447
12 | 29 | 5 | 446 | 168 | 62 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -15 | 446
12 | 29 | 6 | 445 | 168 | 117 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -57 | 445
12 | 29 | 7 | 445 | 168 | 62 | 25 | 5 | 41 | 20 | 0 | 146 | 0 | 0 | -22 | 445
12 | 29 | 8 | 457 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 79 | 0 | 150 | 0 | -1 | -70 | 457
12 | 29 | 9 | 461 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 117 | 0 | 147 | 0 | -45 | -57 | 461
12 | 29 | 10 | 459 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 122 | 0 | 119 | 0 | -68 | -13 | 459
12 | 29 | 11 | 459 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 110 | 0 | 115 | 0 | -68 | 3 | 459
12 | 29 | 12 | 453 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 94 | 0 | 111 | 0 | -68 | 17 | 453
12 | 29 | 13 | 439 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 65 | 0 | 110 | 0 | -69 | 34 | 439
12 | 29 | 14 | 436 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 36 | 0 | 102 | 0 | -24 | 14 | 436
12 | 29 | 15 | 434 | 168 | 61 | 53 | 5 | 41 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 6 | 434
12 | 29 | 16 | 442 | 168 | 126 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -58 | 442
12 | 29 | 17 | 443 | 168 | 123 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -58 | 443
12 | 29 | 18 | 443 | 168 | 121 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -57 | 443
12 | 29 | 19 | 439 | 168 | 127 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -58 | 439
12 | 29 | 20 | 433 | 168 | 131 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -57 | 433
12 | 29 | 21 | 424 | 168 | 136 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -58 | 424
12 | 29 | 22 | 413 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 58 | -29 | 413
12 | 29 | 23 | 416 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 43 | 416
12 | 30 | 0 | 413 | 168 | 171 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 413
12 | 30 | 1 | 418 | 168 | 69 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 418
12 | 30 | 2 | 428 | 168 | 68 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 428
12 | 30 | 3 | 435 | 168 | 61 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 44 | 435
12 | 30 | 4 | 437 | 168 | 110 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | -58 | 437
12 | 30 | 5 | 435 | 168 | 168 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 435
12 | 30 | 6 | 428 | 168 | 91 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 428
12 | 30 | 7 | 424 | 168 | 144 | 81 | 5 | 41 | 14 | 0 | 4 | 0 | 25 | -58 | 424
12 | 30 | 8 | 440 | 168 | 62 | 57 | 5 | 41 | 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 440
12 | 30 | 9 | 442 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 120 | 0 | 5 | 0 | -2 | 13 | 442
12 | 30 | 10 | 441 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 138 | 0 | 11 | 0 | -50 | 43 | 441
12 | 30 | 11 | 447 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 137 | 0 | 17 | 0 | -53 | 44 | 447
12 | 30 | 12 | 451 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 116 | 0 | 27 | 0 | -41 | 44 | 451
12 | 30 | 13 | 441 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 88 | 0 | 40 | 0 | -34 | 44 | 441
12 | 30 | 14 | 433 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 55 | 0 | 54 | 0 | -2 | 21 | 433
12 | 30 | 15 | 437 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 9 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 437
12 | 30 | 16 | 443 | 168 | 62 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 29 | 443
12 | 30 | 17 | 449 | 168 | 62 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 23 | 449
12 | 30 | 18 | 450 | 168 | 63 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 20 | 450
12 | 30 | 19 | 444 | 168 | 62 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 62 | -44 | 444
12 | 30 | 20 | 439 | 168 | 62 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 3 | 439
12 | 30 | 21 | 435 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 60 | -58 | 435
12 | 30 | 22 | 426 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 48 | -57 | 426
12 | 30 | 23 | 433 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | 0 | 45 | -57 | 433
12 | 31 | 0 | 434 | 168 | 61 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -44 | 434
12 | 31 | 1 | 436 | 168 | 61 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -57 | 436
12 | 31 | 2 | 443 | 168 | 65 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -58 | 443
12 | 31 | 3 | 448 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 193 | 0 | -2 | -58 | 448
12 | 31 | 4 | 451 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 204 | 0 | -1 | -62 | 451
12 | 31 | 5 | 449 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 202 | 0 | -2 | -59 | 449
12 | 31 | 6 | 444 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | 0 | 2 | -58 | 444
12 | 31 | 7 | 438 | 168 | 61 | 32 | 5 | 41 | 12 | 0 | 173 | 0 | 2 | -56 | 438
12 | 31 | 8 | 439 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 61 | 0 | 177 | 0 | 0 | -95 | 439
12 | 31 | 9 | 433 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 104 | 0 | 184 | 0 | -68 | -83 | 433
12 | 31 | 10 | 423 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 144 | 0 | 188 | -79 | -69 | -57 | 423
12 | 31 | 11 | 414 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 138 | 0 | 167 | -61 | -69 | -57 | 414
12 | 31 | 12 | 409 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 129 | 0 | 166 | -56 | -69 | -57 | 409
12 | 31 | 13 | 404 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 106 | 0 | 170 | -2 | -69 | -97 | 404
12 | 31 | 14 | 411 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 62 | 0 | 186 | 0 | -68 | -65 | 411
12 | 31 | 15 | 435 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 12 | 0 | 173 | 0 | 0 | -65 | 435
12 | 31 | 16 | 443 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 5 | -57 | 443
12 | 31 | 17 | 448 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -56 | 448
12 | 31 | 18 | 448 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | 0 | -1 | -57 | 448
12 | 31 | 19 | 443 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 202 | 0 | -2 | -67 | 443
12 | 31 | 20 | 442 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 196 | 0 | 2 | -57 | 442
12 | 31 | 21 | 444 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | 0 | 1 | -57 | 444
12 | 31 | 22 | 444 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 189 | 0 | -2 | -65 | 444
12 | 31 | 23 | 456 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | 0 | -1 | -65 | 456
1 | 1 | 0 | 452 | 168 | 63 | 19 | 5 | 41 | 0 | 0 | 190 | 0 | 23 | -57 | 452
1 | 1 | 1 | 456 | 168 | 63 | 20 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -35 | 456
1 | 1 | 2 | 458 | 168 | 60 | 20 | 5 | 41 | 0 | 0 | 192 | 0 | 28 | -56 | 458
1 | 1 | 3 | 461 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 187 | 0 | 34 | -57 | 461
1 | 1 | 4 | 461 | 168 | 64 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -19 | 461
1 | 1 | 5 | 458 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | 0 | 42 | -56 | 458
1 | 1 | 6 | 447 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | 0 | 43 | -57 | 447
1 | 1 | 7 | 435 | 168 | 61 | 19 | 5 | 41 | 14 | 0 | 155 | 0 | 0 | -28 | 435
1 | 1 | 8 | 443 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 78 | 0 | 154 | 0 | 0 | -82 | 443
1 | 1 | 9 | 435 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 133 | 0 | 156 | 0 | -68 | -79 | 435
1 | 1 | 10 | 422 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 164 | 0 | 146 | -55 | -69 | -57 | 422
1 | 1 | 11 | 422 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 169 | 0 | 132 | -46 | -69 | -57 | 422
1 | 1 | 12 | 421 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 144 | 0 | 128 | -18 | -69 | -57 | 421
1 | 1 | 13 | 413 | 168 | 60 | 20 | 5 | 41 | 110 | 0 | 116 | 0 | -69 | -38 | 413
1 | 1 | 14 | 407 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 62 | 0 | 80 | 0 | 0 | -32 | 407
1 | 1 | 15 | 425 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 12 | 0 | 81 | 0 | 0 | 17 | 425
1 | 1 | 16 | 430 | 168 | 61 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 18 | 430
1 | 1 | 17 | 442 | 168 | 62 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 15 | 442
1 | 1 | 18 | 443 | 168 | 62 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 16 | 443
1 | 1 | 19 | 438 | 168 | 62 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 17 | 438
1 | 1 | 20 | 437 | 168 | 61 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 19 | 437
1 | 1 | 21 | 437 | 168 | 61 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 20 | 437
1 | 1 | 22 | 427 | 168 | 60 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 18 | 4 | 427
1 | 1 | 23 | 441 | 168 | 62 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 17 | 441
1 | 2 | 0 | 436 | 168 | 62 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 44 | 436
1 | 2 | 1 | 440 | 168 | 62 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 2 | 43 | 440
1 | 2 | 2 | 446 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 61 | -13 | 446
1 | 2 | 3 | 451 | 168 | 63 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 44 | 451
1 | 2 | 4 | 451 | 168 | 63 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 60 | -17 | 451
1 | 2 | 5 | 448 | 168 | 97 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 62 | -58 | 448
1 | 2 | 6 | 441 | 168 | 164 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -57 | 441
1 | 2 | 7 | 440 | 168 | 163 | 19 | 5 | 41 | 17 | 0 | 85 | 0 | 0 | -58 | 440
1 | 2 | 8 | 448 | 168 | 62 | 19 | 5 | 41 | 78 | 0 | 89 | 0 | 0 | -14 | 448
1 | 2 | 9 | 441 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 129 | 0 | 90 | 0 | -13 | -58 | 441
1 | 2 | 10 | 427 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 168 | 0 | 91 | 0 | -69 | -56 | 427
1 | 2 | 11 | 411 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 179 | 0 | 99 | 0 | -69 | -91 | 411
1 | 2 | 12 | 398 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 164 | 0 | 96 | 0 | -69 | -86 | 398
1 | 2 | 13 | 391 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 126 | 0 | 96 | 0 | -66 | -58 | 391
1 | 2 | 14 | 389 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 70 | 0 | 85 | 0 | 0 | -59 | 389
1 | 2 | 15 | 410 | 168 | 133 | 19 | 5 | 41 | 14 | 0 | 88 | 0 | 0 | -58 | 410
1 | 2 | 16 | 420 | 168 | 159 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -58 | 420
1 | 2 | 17 | 437 | 168 | 167 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -57 | 437
1 | 2 | 18 | 441 | 168 | 167 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -58 | 441
1 | 2 | 19 | 434 | 168 | 106 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 62 | -58 | 434
1 | 2 | 20 | 430 | 168 | 169 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -58 | 430
1 | 2 | 21 | 432 | 168 | 169 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -57 | 432
1 | 2 | 22 | 419 | 168 | 131 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 37 | -58 | 419
1 | 2 | 23 | 427 | 168 | 106 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 62 | -58 | 427
1 | 3 | 0 | 423 | 168 | 167 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -57 | 423
1 | 3 | 1 | 428 | 168 | 168 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -58 | 428
1 | 3 | 2 | 438 | 168 | 166 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 438
1 | 3 | 3 | 442 | 168 | 109 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 442
1 | 3 | 4 | 444 | 168 | 105 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 62 | -58 | 444
1 | 3 | 5 | 442 | 168 | 166 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -57 | 442
1 | 3 | 6 | 432 | 168 | 168 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -57 | 432
1 | 3 | 7 | 420 | 168 | 94 | 41 | 5 | 41 | 17 | 0 | 52 | 0 | 60 | -58 | 420
1 | 3 | 8 | 425 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 82 | 0 | 52 | 0 | 0 | -2 | 425
1 | 3 | 9 | 419 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 132 | 0 | 56 | 0 | 0 | -62 | 419
1 | 3 | 10 | 408 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 167 | 0 | 56 | 0 | -50 | -58 | 408
1 | 3 | 11 | 408 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 170 | 0 | 62 | 0 | -69 | -48 | 408
1 | 3 | 12 | 408 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 147 | 0 | 62 | 0 | -69 | -25 | 408
1 | 3 | 13 | 391 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 106 | 0 | 60 | 0 | -10 | -58 | 391
1 | 3 | 14 | 389 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 59 | 0 | 69 | 0 | -1 | -31 | 389
1 | 3 | 15 | 402 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 12 | 0 | 60 | 0 | 62 | -32 | 402
1 | 3 | 16 | 419 | 168 | 66 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 45 | 419
1 | 3 | 17 | 430 | 168 | 64 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | 45 | 430
1 | 3 | 18 | 433 | 168 | 61 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 62 | -13 | 433
1 | 3 | 19 | 424 | 168 | 65 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 44 | 424
1 | 3 | 20 | 419 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | 45 | 419
1 | 3 | 21 | 415 | 168 | 65 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 45 | 415
1 | 3 | 22 | 402 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 43 | 402
1 | 3 | 23 | 415 | 168 | 60 | 19 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 23 | 415
1 | 4 | 0 | 412 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -38 | 412
1 | 4 | 1 | 422 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -19 | 422
1 | 4 | 2 | 433 | 168 | 61 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -15 | 433
1 | 4 | 3 | 445 | 168 | 62 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -31 | 445
1 | 4 | 4 | 450 | 168 | 63 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -53 | 450
1 | 4 | 5 | 443 | 168 | 62 | 21 | 5 | 41 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | -55 | 443
1 | 4 | 6 | 430 | 168 | 61 | 21 | 5 | 41 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -47 | 430
1 | 4 | 7 | 422 | 168 | 60 | 21 | 5 | 41 | 15 | 0 | 174 | 0 | 0 | -62 | 422
1 | 4 | 8 | 445 | 168 | 60 | 21 | 5 | 41 | 75 | 0 | 178 | 0 | -3 | -100 | 445
1 | 4 | 9 | 438 | 168 | 60 | 21 | 5 | 41 | 120 | 0 | 185 | 0 | -68 | -94 | 438
1 | 4 | 10 | 433 | 168 | 60 | 21 | 5 | 41 | 174 | 0 | 186 | -96 | -69 | -57 | 433
1 | 4 | 11 | 432 | 168 | 60 | 21 | 5 | 41 | 179 | 0 | 175 | -91 | -69 | -57 | 432
1 | 4 | 12 | 431 | 168 | 60 | 21 | 5 | 41 | 158 | 0 | 170 | -65 | -69 | -58 | 431
1 | 4 | 13 | 420 | 168 | 60 | 21 | 5 | 41 | 125 | 0 | 166 | -39 | -69 | -58 | 420
1 | 4 | 14 | 419 | 168 | 60 | 21 | 5 | 41 | 68 | 0 | 152 | 0 | -38 | -58 | 419
1 | 4 | 15 | 434 | 168 | 61 | 30 | 5 | 41 | 14 | 0 | 150 | 0 | 0 | -35 | 434
1 | 4 | 16 | 445 | 168 | 62 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -36 | 445
1 | 4 | 17 | 459 | 168 | 63 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -31 | 459
1 | 4 | 18 | 460 | 168 | 63 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -35 | 460
1 | 4 | 19 | 454 | 168 | 63 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -41 | 454
1 | 4 | 20 | 447 | 168 | 62 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -30 | 447
1 | 4 | 21 | 441 | 168 | 62 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -27 | 441
1 | 4 | 22 | 423 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 2 | -24 | 423
1 | 4 | 23 | 434 | 168 | 61 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -24 | 434
1 | 5 | 0 | 430 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 60 | -57 | 430
1 | 5 | 1 | 436 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 21 | 436
1 | 5 | 2 | 443 | 168 | 62 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 21 | 443
1 | 5 | 3 | 452 | 168 | 63 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 24 | 452
1 | 5 | 4 | 458 | 168 | 63 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 23 | 458
1 | 5 | 5 | 460 | 168 | 64 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 31 | 460
1 | 5 | 6 | 465 | 168 | 172 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -57 | 465
1 | 5 | 7 | 468 | 168 | 171 | 39 | 5 | 41 | 17 | 0 | 84 | 0 | 0 | -57 | 468
1 | 5 | 8 | 484 | 168 | 66 | 23 | 5 | 41 | 86 | 0 | 80 | 0 | 61 | -46 | 484
1 | 5 | 9 | 483 | 168 | 65 | 23 | 5 | 41 | 160 | 0 | 78 | 0 | 0 | -57 | 483
1 | 5 | 10 | 480 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 196 | 0 | 67 | 0 | -3 | -78 | 480
1 | 5 | 11 | 483 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 198 | 0 | 65 | 0 | -3 | -75 | 483
1 | 5 | 12 | 471 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 168 | 0 | 70 | 0 | -8 | -57 | 471
1 | 5 | 13 | 468 | 168 | 64 | 24 | 5 | 41 | 128 | 0 | 69 | 0 | 0 | -31 | 468
1 | 5 | 14 | 466 | 168 | 64 | 57 | 5 | 41 | 76 | 0 | 73 | 0 | 41 | -59 | 466
1 | 5 | 15 | 478 | 168 | 172 | 69 | 5 | 41 | 16 | 0 | 64 | 0 | 0 | -57 | 478
1 | 5 | 16 | 486 | 168 | 192 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -57 | 486
1 | 5 | 17 | 490 | 168 | 192 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -58 | 490
1 | 5 | 18 | 489 | 168 | 167 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 26 | -57 | 489
1 | 5 | 19 | 479 | 168 | 190 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -58 | 479
1 | 5 | 20 | 471 | 168 | 182 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -58 | 471
1 | 5 | 21 | 464 | 168 | 176 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -57 | 464
1 | 5 | 22 | 448 | 168 | 172 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -58 | 448
1 | 5 | 23 | 456 | 168 | 73 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 47 | 456
1 | 6 | 0 | 452 | 168 | 63 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 23 | 46 | 452
1 | 6 | 1 | 459 | 168 | 94 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 47 | 459
1 | 6 | 2 | 470 | 168 | 92 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 48 | 470
1 | 6 | 3 | 476 | 168 | 91 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 47 | 476
1 | 6 | 4 | 483 | 168 | 90 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 46 | 483
1 | 6 | 5 | 487 | 168 | 89 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 47 | 487
1 | 6 | 6 | 489 | 168 | 194 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -58 | 489
1 | 6 | 7 | 491 | 168 | 193 | 72 | 5 | 41 | 19 | 0 | 51 | 0 | 0 | -58 | 491
1 | 6 | 8 | 510 | 168 | 165 | 34 | 5 | 41 | 99 | 0 | 55 | 0 | 0 | -57 | 510
1 | 6 | 9 | 509 | 168 | 68 | 24 | 5 | 41 | 168 | 0 | 54 | 0 | 0 | -19 | 509
1 | 6 | 10 | 499 | 168 | 67 | 25 | 5 | 41 | 201 | 0 | 47 | 0 | 0 | -55 | 499
1 | 6 | 11 | 489 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 206 | 0 | 34 | 0 | 1 | -51 | 489
1 | 6 | 12 | 472 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 183 | 0 | 34 | 0 | -68 | 24 | 472
1 | 6 | 13 | 468 | 168 | 64 | 25 | 5 | 41 | 138 | 0 | 31 | 0 | 0 | -4 | 468
1 | 6 | 14 | 472 | 168 | 65 | 56 | 5 | 41 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 472
1 | 6 | 15 | 490 | 168 | 92 | 97 | 5 | 41 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 48 | 490
1 | 6 | 16 | 499 | 168 | 142 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 499
1 | 6 | 17 | 504 | 168 | 154 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 504
1 | 6 | 18 | 497 | 168 | 145 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 497
1 | 6 | 19 | 487 | 168 | 141 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 6 | 20 | 478 | 168 | 144 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 6 | 21 | 470 | 168 | 202 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 470
1 | 6 | 22 | 454 | 168 | 205 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -58 | 454
1 | 6 | 23 | 461 | 168 | 203 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 461
1 | 7 | 0 | 457 | 168 | 205 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 457
1 | 7 | 1 | 465 | 168 | 203 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -58 | 465
1 | 7 | 2 | 472 | 168 | 201 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 472
1 | 7 | 3 | 478 | 168 | 200 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 478
1 | 7 | 4 | 485 | 168 | 197 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -58 | 485
1 | 7 | 5 | 486 | 168 | 196 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -58 | 486
1 | 7 | 6 | 489 | 168 | 193 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 489
1 | 7 | 7 | 495 | 168 | 125 | 63 | 5 | 41 | 15 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 495
1 | 7 | 8 | 520 | 168 | 93 | 45 | 5 | 41 | 75 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 520
1 | 7 | 9 | 516 | 168 | 69 | 25 | 5 | 41 | 114 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 516
1 | 7 | 10 | 531 | 168 | 88 | 25 | 5 | 41 | 160 | 0 | 100 | 0 | 0 | -56 | 531
1 | 7 | 11 | 511 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 159 | 0 | 104 | 0 | 6 | -57 | 511
1 | 7 | 12 | 491 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 143 | 0 | 109 | 0 | -3 | -58 | 491
1 | 7 | 13 | 498 | 168 | 67 | 29 | 5 | 41 | 97 | 0 | 103 | 0 | 0 | -12 | 498
1 | 7 | 14 | 500 | 168 | 67 | 35 | 5 | 41 | 43 | 0 | 101 | 0 | 0 | 40 | 500
1 | 7 | 15 | 509 | 168 | 182 | 45 | 5 | 41 | 8 | 0 | 117 | 0 | 0 | -57 | 509
1 | 7 | 16 | 506 | 168 | 127 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -2 | 506
1 | 7 | 17 | 503 | 168 | 125 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 503
1 | 7 | 18 | 495 | 168 | 110 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 495
1 | 7 | 19 | 482 | 168 | 79 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 7 | 20 | 473 | 168 | 68 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 473
1 | 7 | 21 | 464 | 168 | 75 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 7 | 22 | 442 | 168 | 107 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -58 | 442
1 | 7 | 23 | 447 | 168 | 101 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -57 | 447
1 | 8 | 0 | 446 | 168 | 101 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -57 | 446
1 | 8 | 1 | 452 | 168 | 111 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -57 | 452
1 | 8 | 2 | 458 | 168 | 63 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 2 | 1 | 458
1 | 8 | 3 | 466 | 168 | 64 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 8 | 466
1 | 8 | 4 | 469 | 168 | 64 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 14 | 469
1 | 8 | 5 | 475 | 168 | 65 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 16 | 475
1 | 8 | 6 | 485 | 168 | 66 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 2 | 24 | 485
1 | 8 | 7 | 490 | 168 | 66 | 35 | 5 | 41 | 4 | 0 | 147 | 0 | 0 | 24 | 490
1 | 8 | 8 | 515 | 168 | 69 | 37 | 5 | 41 | 18 | 0 | 162 | 0 | 2 | 13 | 515
1 | 8 | 9 | 529 | 168 | 70 | 37 | 5 | 41 | 27 | 0 | 168 | 0 | 1 | 12 | 529
1 | 8 | 10 | 511 | 168 | 68 | 25 | 5 | 41 | 43 | 0 | 170 | 0 | 0 | -9 | 511
1 | 8 | 11 | 506 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 64 | 0 | 151 | 0 | 2 | -10 | 506
1 | 8 | 12 | 491 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 66 | 0 | 143 | 0 | -3 | -14 | 491
1 | 8 | 13 | 491 | 168 | 66 | 25 | 5 | 41 | 54 | 0 | 148 | 0 | 0 | -16 | 491
1 | 8 | 14 | 495 | 168 | 67 | 57 | 5 | 41 | 26 | 0 | 143 | 0 | 0 | -12 | 495
1 | 8 | 15 | 514 | 168 | 68 | 69 | 5 | 41 | 4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 29 | 514
1 | 8 | 16 | 511 | 168 | 160 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -58 | 511
1 | 8 | 17 | 509 | 168 | 68 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 25 | 509
1 | 8 | 18 | 506 | 168 | 146 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -57 | 506
1 | 8 | 19 | 493 | 168 | 67 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 26 | 493
1 | 8 | 20 | 487 | 168 | 157 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -57 | 487
1 | 8 | 21 | 479 | 168 | 156 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -57 | 479
1 | 8 | 22 | 463 | 168 | 64 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 36 | 463
1 | 8 | 23 | 470 | 168 | 64 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 19 | 470
1 | 9 | 0 | 470 | 168 | 64 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -18 | 470
1 | 9 | 1 | 472 | 168 | 65 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -17 | 472
1 | 9 | 2 | 482 | 168 | 66 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -7 | 482
1 | 9 | 3 | 490 | 168 | 66 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 4 | 490
1 | 9 | 4 | 495 | 168 | 67 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 495
1 | 9 | 5 | 496 | 168 | 67 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -1 | 496
1 | 9 | 6 | 495 | 168 | 67 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 3 | 495
1 | 9 | 7 | 494 | 168 | 118 | 50 | 5 | 41 | 13 | 0 | 157 | 0 | 0 | -58 | 494
1 | 9 | 8 | 518 | 168 | 69 | 33 | 5 | 41 | 63 | 0 | 165 | 0 | 0 | -26 | 518
1 | 9 | 9 | 524 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 102 | 0 | 172 | 0 | 8 | -58 | 524
1 | 9 | 10 | 508 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 123 | 0 | 188 | 0 | -3 | -99 | 508
1 | 9 | 11 | 507 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 137 | 0 | 177 | 0 | -50 | -56 | 507
1 | 9 | 12 | 486 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 127 | 0 | 172 | 0 | -68 | -44 | 486
1 | 9 | 13 | 480 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 108 | 0 | 179 | 0 | -50 | -57 | 480
1 | 9 | 14 | 480 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 64 | 0 | 194 | 0 | -2 | -79 | 480
1 | 9 | 15 | 491 | 168 | 66 | 63 | 5 | 41 | 14 | 0 | 164 | 0 | 0 | -30 | 491
1 | 9 | 16 | 497 | 168 | 80 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 497
1 | 9 | 17 | 497 | 168 | 82 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 497
1 | 9 | 18 | 490 | 168 | 84 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 9 | 19 | 480 | 168 | 71 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 480
1 | 9 | 20 | 472 | 168 | 80 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 472
1 | 9 | 21 | 462 | 168 | 142 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -58 | 462
1 | 9 | 22 | 448 | 168 | 143 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -58 | 448
1 | 9 | 23 | 452 | 168 | 142 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -57 | 452
1 | 10 | 0 | 440 | 168 | 147 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -58 | 440
1 | 10 | 1 | 445 | 168 | 94 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 62 | -58 | 445
1 | 10 | 2 | 453 | 168 | 95 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 62 | -58 | 453
1 | 10 | 3 | 459 | 168 | 96 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 62 | -58 | 459
1 | 10 | 4 | 463 | 168 | 94 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 62 | -58 | 463
1 | 10 | 5 | 460 | 168 | 157 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -57 | 460
1 | 10 | 6 | 452 | 168 | 159 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -58 | 452
1 | 10 | 7 | 451 | 168 | 158 | 93 | 5 | 41 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | -59 | 451
1 | 10 | 8 | 475 | 168 | 65 | 80 | 5 | 41 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 475
1 | 10 | 9 | 481 | 168 | 65 | 57 | 5 | 41 | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 | 20 | 481
1 | 10 | 10 | 479 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 95 | 0 | 40 | 0 | -3 | 30 | 479
1 | 10 | 11 | 479 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 94 | 0 | 46 | 0 | -18 | 46 | 479
1 | 10 | 12 | 474 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 76 | 0 | 55 | 0 | -17 | 44 | 474
1 | 10 | 13 | 466 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 50 | 0 | 60 | 0 | -14 | 45 | 466
1 | 10 | 14 | 463 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 27 | 0 | 80 | 0 | -13 | 44 | 463
1 | 10 | 15 | 461 | 168 | 64 | 59 | 5 | 41 | 5 | 0 | 91 | 0 | 62 | -34 | 461
1 | 10 | 16 | 460 | 168 | 64 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 26 | 460
1 | 10 | 17 | 467 | 168 | 64 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 2 | 17 | 467
1 | 10 | 18 | 462 | 168 | 64 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | 0 | 30 | -39 | 462
1 | 10 | 19 | 452 | 168 | 63 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 189 | 0 | 2 | -42 | 452
1 | 10 | 20 | 441 | 168 | 62 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -53 | 441
1 | 10 | 21 | 429 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 189 | 0 | -2 | -58 | 429
1 | 10 | 22 | 419 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -75 | 419
1 | 10 | 23 | 425 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 204 | 0 | -2 | -77 | 425
1 | 11 | 0 | 420 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 195 | 0 | -2 | -73 | 420
1 | 11 | 1 | 428 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 183 | 0 | -2 | -58 | 428
1 | 11 | 2 | 436 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | -1 | -72 | 436
1 | 11 | 3 | 442 | 168 | 62 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | 0 | 5 | -57 | 442
1 | 11 | 4 | 441 | 168 | 62 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 7 | -58 | 441
1 | 11 | 5 | 438 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 155 | 0 | 3 | -57 | 438
1 | 11 | 6 | 428 | 168 | 61 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 5 | -57 | 428
1 | 11 | 7 | 421 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 12 | 0 | 144 | 0 | 0 | -64 | 421
1 | 11 | 8 | 422 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 74 | 0 | 159 | 0 | -18 | -100 | 422
1 | 11 | 9 | 423 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 148 | 0 | 160 | -17 | -68 | -100 | 423
1 | 11 | 10 | 417 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 186 | 0 | 172 | -83 | -69 | -89 | 417
1 | 11 | 11 | 402 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 202 | 0 | 176 | -150 | -69 | -57 | 402
1 | 11 | 12 | 409 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 189 | 0 | 176 | -129 | -69 | -58 | 409
1 | 11 | 13 | 395 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 150 | 0 | 158 | -44 | -69 | -100 | 395
1 | 11 | 14 | 392 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 88 | 0 | 166 | 0 | -68 | -94 | 392
1 | 11 | 15 | 416 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 23 | 0 | 165 | 0 | 0 | -89 | 416
1 | 11 | 16 | 441 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 2 | -57 | 441
1 | 11 | 17 | 460 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | 0 | 2 | -62 | 460
1 | 11 | 18 | 464 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | 0 | 1 | -62 | 464
1 | 11 | 19 | 458 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | -70 | 458
1 | 11 | 20 | 453 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 207 | 0 | 1 | -65 | 453
1 | 11 | 21 | 452 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 210 | 0 | 38 | -100 | 452
1 | 11 | 22 | 440 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 207 | 0 | 37 | -104 | 440
1 | 11 | 23 | 446 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 212 | 0 | 39 | -105 | 446
1 | 12 | 0 | 443 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 209 | 0 | 36 | -103 | 443
1 | 12 | 1 | 446 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 219 | 0 | 32 | -104 | 446
1 | 12 | 2 | 456 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 225 | 0 | 31 | -104 | 456
1 | 12 | 3 | 466 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 225 | 0 | 31 | -104 | 466
1 | 12 | 4 | 473 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 227 | 0 | 29 | -104 | 473
1 | 12 | 5 | 470 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 232 | 0 | 1 | -76 | 470
1 | 12 | 6 | 463 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 216 | 0 | 1 | -72 | 463
1 | 12 | 7 | 458 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 12 | 0 | 203 | 0 | 1 | -72 | 458
1 | 12 | 8 | 471 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 62 | 0 | 208 | 0 | -2 | -101 | 471
1 | 12 | 9 | 466 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 112 | 0 | 213 | 0 | -57 | -101 | 466
1 | 12 | 10 | 457 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 147 | 0 | 222 | -43 | -68 | -100 | 457
1 | 12 | 11 | 444 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 157 | 0 | 210 | -53 | -69 | -100 | 444
1 | 12 | 12 | 436 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 151 | 0 | 204 | -49 | -69 | -100 | 436
1 | 12 | 13 | 433 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 125 | 0 | 212 | -35 | -69 | -99 | 433
1 | 12 | 14 | 441 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 69 | 0 | 223 | 0 | -51 | -99 | 441
1 | 12 | 15 | 455 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 15 | 0 | 218 | 0 | 1 | -100 | 455
1 | 12 | 16 | 466 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 206 | 0 | 1 | -72 | 466
1 | 12 | 17 | 482 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 202 | 0 | 38 | -99 | 482
1 | 12 | 18 | 481 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 207 | 0 | 33 | -100 | 481
1 | 12 | 19 | 476 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 217 | 0 | 26 | -100 | 476
1 | 12 | 20 | 470 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 207 | 0 | 1 | -75 | 470
1 | 12 | 21 | 466 | 168 | 60 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 205 | 0 | 11 | -84 | 466
1 | 12 | 22 | 449 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -79 | 449
1 | 12 | 23 | 454 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 192 | 0 | 2 | -71 | 454
1 | 13 | 0 | 453 | 168 | 63 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | 0 | 21 | -59 | 453
1 | 13 | 1 | 460 | 168 | 64 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | 33 | -58 | 460
1 | 13 | 2 | 464 | 168 | 112 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -57 | 464
1 | 13 | 3 | 470 | 168 | 140 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -57 | 470
1 | 13 | 4 | 474 | 168 | 142 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -57 | 474
1 | 13 | 5 | 476 | 168 | 141 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -59 | 476
1 | 13 | 6 | 480 | 168 | 143 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -58 | 480
1 | 13 | 7 | 484 | 168 | 85 | 61 | 5 | 41 | 19 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 484
1 | 13 | 8 | 506 | 168 | 68 | 42 | 5 | 41 | 85 | 0 | 113 | 0 | 41 | -57 | 506
1 | 13 | 9 | 515 | 168 | 69 | 31 | 5 | 41 | 128 | 0 | 127 | 0 | 0 | -54 | 515
1 | 13 | 10 | 510 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 148 | 0 | 140 | 0 | -3 | -75 | 510
1 | 13 | 11 | 506 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 150 | 0 | 134 | 0 | -3 | -76 | 506
1 | 13 | 12 | 496 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 112 | 0 | 130 | 0 | -17 | -33 | 496
1 | 13 | 13 | 512 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 61 | 0 | 114 | 0 | 2 | -4 | 512
1 | 13 | 14 | 514 | 168 | 68 | 115 | 5 | 41 | 23 | 0 | 66 | 0 | 1 | 27 | 514
1 | 13 | 15 | 517 | 168 | 87 | 115 | 5 | 41 | 3 | 0 | 50 | 0 | 2 | 46 | 517
1 | 13 | 16 | 508 | 168 | 68 | 115 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 43 | 508
1 | 13 | 17 | 508 | 168 | 68 | 114 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 14 | 508
1 | 13 | 18 | 503 | 168 | 67 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 13 | 503
1 | 13 | 19 | 488 | 168 | 66 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 15 | 488
1 | 13 | 20 | 480 | 168 | 65 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 18 | 480
1 | 13 | 21 | 477 | 168 | 65 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 18 | 477
1 | 13 | 22 | 464 | 168 | 64 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 3 | 464
1 | 13 | 23 | 467 | 168 | 64 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -10 | 467
1 | 14 | 0 | 464 | 168 | 64 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -39 | 464
1 | 14 | 1 | 472 | 168 | 65 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -50 | 472
1 | 14 | 2 | 479 | 168 | 65 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | -50 | 479
1 | 14 | 3 | 487 | 168 | 66 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | -50 | 487
1 | 14 | 4 | 492 | 168 | 66 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -51 | 492
1 | 14 | 5 | 495 | 168 | 67 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -55 | 495
1 | 14 | 6 | 501 | 168 | 67 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -51 | 501
1 | 14 | 7 | 500 | 168 | 67 | 65 | 5 | 41 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | -51 | 500
1 | 14 | 8 | 515 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 33 | 0 | 207 | 0 | 9 | -57 | 515
1 | 14 | 9 | 522 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 67 | 0 | 213 | 0 | -3 | -63 | 522
1 | 14 | 10 | 512 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 90 | 0 | 222 | 0 | -3 | -97 | 512
1 | 14 | 11 | 508 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 92 | 0 | 210 | 0 | -36 | -58 | 508
1 | 14 | 12 | 501 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 90 | 0 | 207 | 0 | -38 | -58 | 501
1 | 14 | 13 | 501 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 71 | 0 | 212 | 0 | -25 | -57 | 501
1 | 14 | 14 | 503 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 39 | 0 | 221 | 0 | -2 | -81 | 503
1 | 14 | 15 | 515 | 168 | 69 | 63 | 5 | 41 | 11 | 0 | 215 | 0 | 0 | -57 | 515
1 | 14 | 16 | 517 | 168 | 69 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 206 | 0 | 11 | -57 | 517
1 | 14 | 17 | 519 | 168 | 78 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -58 | 519
1 | 14 | 18 | 514 | 168 | 68 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 216 | 0 | 2 | -57 | 514
1 | 14 | 19 | 501 | 168 | 67 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | -55 | 501
1 | 14 | 20 | 492 | 168 | 66 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -52 | 492
1 | 14 | 21 | 486 | 168 | 66 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -49 | 486
1 | 14 | 22 | 473 | 168 | 65 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -49 | 473
1 | 14 | 23 | 476 | 168 | 65 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -45 | 476
1 | 15 | 0 | 471 | 168 | 64 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -43 | 471
1 | 15 | 1 | 476 | 168 | 65 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | -48 | 476
1 | 15 | 2 | 485 | 168 | 66 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -42 | 485
1 | 15 | 3 | 491 | 168 | 66 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -35 | 491
1 | 15 | 4 | 495 | 168 | 67 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -29 | 495
1 | 15 | 5 | 494 | 168 | 67 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -25 | 494
1 | 15 | 6 | 500 | 168 | 67 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 187 | 0 | 2 | -16 | 500
1 | 15 | 7 | 506 | 168 | 68 | 50 | 5 | 41 | 15 | 0 | 174 | 0 | 2 | -17 | 506
1 | 15 | 8 | 528 | 168 | 70 | 39 | 5 | 41 | 69 | 0 | 176 | 0 | 0 | -40 | 528
1 | 15 | 9 | 531 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 115 | 0 | 178 | 0 | -2 | -59 | 531
1 | 15 | 10 | 515 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 154 | 0 | 182 | 0 | -16 | -105 | 515
1 | 15 | 11 | 507 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 182 | 0 | 157 | 0 | -27 | -105 | 507
1 | 15 | 12 | 482 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 185 | 0 | 152 | 0 | -68 | -87 | 482
1 | 15 | 13 | 474 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 151 | 0 | 153 | 0 | -25 | -105 | 474
1 | 15 | 14 | 470 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 90 | 0 | 165 | 0 | -2 | -87 | 470
1 | 15 | 15 | 485 | 168 | 66 | 65 | 5 | 41 | 22 | 0 | 146 | 0 | 30 | -58 | 485
1 | 15 | 16 | 492 | 168 | 67 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 62 | -58 | 492
1 | 15 | 17 | 497 | 168 | 77 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 497
1 | 15 | 18 | 491 | 168 | 73 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 15 | 19 | 480 | 168 | 69 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 15 | 20 | 470 | 168 | 140 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -58 | 470
1 | 15 | 21 | 459 | 168 | 142 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -58 | 459
1 | 15 | 22 | 445 | 168 | 134 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -57 | 445
1 | 15 | 23 | 449 | 168 | 133 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -58 | 449
1 | 16 | 0 | 444 | 168 | 175 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -58 | 444
1 | 16 | 1 | 455 | 168 | 184 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -58 | 455
1 | 16 | 2 | 462 | 168 | 181 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -58 | 462
1 | 16 | 3 | 472 | 168 | 177 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -58 | 472
1 | 16 | 4 | 479 | 168 | 180 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -58 | 479
1 | 16 | 5 | 478 | 168 | 119 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 62 | -59 | 478
1 | 16 | 6 | 485 | 168 | 178 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -57 | 485
1 | 16 | 7 | 486 | 168 | 66 | 55 | 5 | 41 | 18 | 0 | 87 | 0 | 54 | -8 | 486
1 | 16 | 8 | 501 | 168 | 67 | 32 | 5 | 41 | 89 | 0 | 85 | 0 | 0 | 14 | 501
1 | 16 | 9 | 504 | 168 | 68 | 25 | 5 | 41 | 146 | 0 | 85 | 0 | 0 | -34 | 504
1 | 16 | 10 | 499 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 188 | 0 | 76 | 0 | -68 | 4 | 499
1 | 16 | 11 | 490 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 199 | 0 | 81 | 0 | -68 | -22 | 490
1 | 16 | 12 | 472 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 183 | 0 | 83 | 0 | -68 | -26 | 472
1 | 16 | 13 | 470 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 139 | 0 | 86 | 0 | -68 | 13 | 470
1 | 16 | 14 | 467 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 80 | 0 | 87 | 0 | -19 | 19 | 467
1 | 16 | 15 | 479 | 168 | 65 | 53 | 5 | 41 | 24 | 0 | 87 | 0 | 0 | 36 | 479
1 | 16 | 16 | 487 | 168 | 72 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 46 | 487
1 | 16 | 17 | 489 | 168 | 72 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 47 | 489
1 | 16 | 18 | 485 | 168 | 72 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 46 | 485
1 | 16 | 19 | 472 | 168 | 76 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 47 | 472
1 | 16 | 20 | 464 | 168 | 79 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 46 | 464
1 | 16 | 21 | 453 | 168 | 82 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 46 | 453
1 | 16 | 22 | 441 | 168 | 78 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 47 | 441
1 | 16 | 23 | 449 | 168 | 83 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 45 | 449
1 | 17 | 0 | 442 | 168 | 62 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 60 | 19 | 442
1 | 17 | 1 | 449 | 168 | 63 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 62 | 11 | 449
1 | 17 | 2 | 457 | 168 | 91 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 46 | 457
1 | 17 | 3 | 464 | 168 | 201 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 464
1 | 17 | 4 | 468 | 168 | 210 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 468
1 | 17 | 5 | 464 | 168 | 212 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 464
1 | 17 | 6 | 459 | 168 | 211 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 459
1 | 17 | 7 | 449 | 168 | 135 | 73 | 5 | 41 | 18 | 0 | 6 | 0 | 62 | -59 | 449
1 | 17 | 8 | 461 | 168 | 156 | 49 | 5 | 41 | 95 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 461
1 | 17 | 9 | 458 | 168 | 63 | 26 | 5 | 41 | 156 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | 458
1 | 17 | 10 | 447 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 191 | 0 | 2 | 0 | -51 | 5 | 447
1 | 17 | 11 | 445 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 192 | 0 | 2 | 0 | -69 | 20 | 445
1 | 17 | 12 | 441 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 169 | 0 | 2 | 0 | -69 | 39 | 441
1 | 17 | 13 | 439 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 124 | 0 | 5 | 0 | -2 | 11 | 439
1 | 17 | 14 | 432 | 168 | 63 | 30 | 5 | 41 | 66 | 0 | 15 | 0 | 0 | 44 | 432
1 | 17 | 15 | 441 | 168 | 89 | 47 | 5 | 41 | 14 | 0 | 30 | 0 | 2 | 45 | 441
1 | 17 | 16 | 452 | 168 | 95 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 44 | 452
1 | 17 | 17 | 467 | 168 | 64 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 61 | 11 | 467
1 | 17 | 18 | 465 | 168 | 64 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 62 | 6 | 465
1 | 17 | 19 | 460 | 168 | 81 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 44 | 460
1 | 17 | 20 | 453 | 168 | 69 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 45 | 453
1 | 17 | 21 | 445 | 168 | 67 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 44 | 445
1 | 17 | 22 | 433 | 168 | 61 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 433
1 | 17 | 23 | 441 | 168 | 62 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 441
1 | 18 | 0 | 441 | 168 | 62 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 39 | 441
1 | 18 | 1 | 456 | 168 | 64 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 45 | 456
1 | 18 | 2 | 467 | 168 | 64 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 42 | 467
1 | 18 | 3 | 473 | 168 | 65 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 44 | 473
1 | 18 | 4 | 477 | 168 | 65 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 45 | 477
1 | 18 | 5 | 472 | 168 | 76 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 45 | 472
1 | 18 | 6 | 464 | 168 | 80 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 45 | 464
1 | 18 | 7 | 450 | 168 | 79 | 39 | 5 | 41 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 46 | 450
1 | 18 | 8 | 445 | 168 | 75 | 25 | 5 | 41 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 45 | 445
1 | 18 | 9 | 427 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 46 | 0 | 58 | 0 | -22 | 46 | 427
1 | 18 | 10 | 389 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 69 | 0 | 56 | 0 | -69 | 34 | 389
1 | 18 | 11 | 377 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 86 | 0 | 56 | 0 | -69 | 5 | 377
1 | 18 | 12 | 370 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 84 | 0 | 52 | 0 | -69 | 4 | 370
1 | 18 | 13 | 361 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 77 | 0 | 50 | 0 | -69 | 4 | 361
1 | 18 | 14 | 368 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 58 | 0 | 52 | 0 | 0 | -42 | 368
1 | 18 | 15 | 406 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 20 | 0 | 57 | 0 | 0 | 28 | 406
1 | 18 | 16 | 436 | 168 | 75 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 45 | 436
1 | 18 | 17 | 457 | 168 | 186 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -58 | 457
1 | 18 | 18 | 461 | 168 | 186 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -57 | 461
1 | 18 | 19 | 454 | 168 | 192 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -58 | 454
1 | 18 | 20 | 450 | 168 | 198 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 450
1 | 18 | 21 | 443 | 168 | 196 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 443
1 | 18 | 22 | 427 | 168 | 194 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 427
1 | 18 | 23 | 435 | 168 | 192 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 435
1 | 19 | 0 | 433 | 168 | 216 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 433
1 | 19 | 1 | 445 | 168 | 215 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 445
1 | 19 | 2 | 456 | 168 | 213 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -57 | 456
1 | 19 | 3 | 464 | 168 | 211 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 464
1 | 19 | 4 | 469 | 168 | 210 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -58 | 469
1 | 19 | 5 | 476 | 168 | 208 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 476
1 | 19 | 6 | 484 | 168 | 207 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 484
1 | 19 | 7 | 488 | 168 | 204 | 86 | 5 | 41 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 488
1 | 19 | 8 | 511 | 168 | 195 | 56 | 5 | 41 | 80 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 511
1 | 19 | 9 | 507 | 168 | 169 | 26 | 5 | 41 | 130 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 507
1 | 19 | 10 | 504 | 168 | 130 | 26 | 5 | 41 | 171 | 0 | 22 | 0 | 0 | -59 | 504
1 | 19 | 11 | 513 | 168 | 127 | 26 | 5 | 41 | 183 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 513
1 | 19 | 12 | 495 | 168 | 85 | 27 | 5 | 41 | 147 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 495
1 | 19 | 13 | 492 | 168 | 173 | 30 | 5 | 41 | 105 | 0 | 29 | 0 | 0 | -59 | 492
1 | 19 | 14 | 492 | 168 | 185 | 47 | 5 | 41 | 54 | 0 | 48 | 0 | 0 | -56 | 492
1 | 19 | 15 | 492 | 168 | 200 | 77 | 5 | 41 | 13 | 0 | 46 | 0 | 0 | -58 | 492
1 | 19 | 16 | 497 | 168 | 200 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -57 | 497
1 | 19 | 17 | 498 | 168 | 198 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 498
1 | 19 | 18 | 494 | 168 | 198 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 494
1 | 19 | 19 | 484 | 168 | 203 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 484
1 | 19 | 20 | 475 | 168 | 206 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -58 | 475
1 | 19 | 21 | 470 | 168 | 206 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -57 | 470
1 | 19 | 22 | 454 | 168 | 63 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 62 | 26 | 454
1 | 19 | 23 | 455 | 168 | 63 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 38 | 46 | 455
1 | 20 | 0 | 451 | 168 | 79 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 47 | 451
1 | 20 | 1 | 458 | 168 | 66 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 46 | 458
1 | 20 | 2 | 471 | 168 | 72 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 46 | 471
1 | 20 | 3 | 482 | 168 | 75 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 46 | 482
1 | 20 | 4 | 489 | 168 | 72 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 47 | 489
1 | 20 | 5 | 492 | 168 | 68 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 46 | 492
1 | 20 | 6 | 496 | 168 | 71 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 47 | 496
1 | 20 | 7 | 497 | 168 | 73 | 60 | 5 | 41 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 48 | 497
1 | 20 | 8 | 510 | 168 | 71 | 68 | 5 | 41 | 4 | 0 | 107 | 0 | 0 | 46 | 510
1 | 20 | 9 | 503 | 168 | 67 | 54 | 5 | 41 | 13 | 0 | 112 | 0 | 0 | 43 | 503
1 | 20 | 10 | 486 | 168 | 69 | 36 | 5 | 41 | 23 | 0 | 98 | 0 | 0 | 46 | 486
1 | 20 | 11 | 488 | 168 | 69 | 33 | 5 | 41 | 30 | 0 | 94 | 0 | 0 | 48 | 488
1 | 20 | 12 | 485 | 168 | 69 | 31 | 5 | 41 | 31 | 0 | 92 | 0 | 0 | 48 | 485
1 | 20 | 13 | 492 | 168 | 66 | 54 | 5 | 41 | 28 | 0 | 91 | 0 | 0 | 39 | 492
1 | 20 | 14 | 506 | 168 | 72 | 68 | 5 | 41 | 14 | 0 | 92 | 0 | 0 | 46 | 506
1 | 20 | 15 | 507 | 168 | 92 | 84 | 5 | 41 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 46 | 507
1 | 20 | 16 | 509 | 168 | 198 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -57 | 509
1 | 20 | 17 | 511 | 168 | 197 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -58 | 511
1 | 20 | 18 | 509 | 168 | 195 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -59 | 509
1 | 20 | 19 | 495 | 168 | 171 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -58 | 495
1 | 20 | 20 | 488 | 168 | 165 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -57 | 488
1 | 20 | 21 | 484 | 168 | 171 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -57 | 484
1 | 20 | 22 | 466 | 168 | 64 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 35 | 466
1 | 20 | 23 | 466 | 168 | 64 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 15 | 466
1 | 21 | 0 | 461 | 168 | 64 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 21 | 1 | 465 | 168 | 64 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 10 | 465
1 | 21 | 2 | 478 | 168 | 65 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 13 | 478
1 | 21 | 3 | 488 | 168 | 66 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 24 | 488
1 | 21 | 4 | 493 | 168 | 67 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 23 | 493
1 | 21 | 5 | 497 | 168 | 67 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 23 | 497
1 | 21 | 6 | 504 | 168 | 68 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 22 | 504
1 | 21 | 7 | 507 | 168 | 68 | 57 | 5 | 41 | 13 | 0 | 134 | 0 | 0 | 21 | 507
1 | 21 | 8 | 530 | 168 | 144 | 50 | 5 | 41 | 53 | 0 | 127 | 0 | 0 | -58 | 530
1 | 21 | 9 | 537 | 168 | 71 | 40 | 5 | 41 | 92 | 0 | 125 | 0 | 0 | -5 | 537
1 | 21 | 10 | 524 | 168 | 69 | 25 | 5 | 41 | 117 | 0 | 126 | 0 | 0 | -27 | 524
1 | 21 | 11 | 518 | 168 | 69 | 25 | 5 | 41 | 126 | 0 | 111 | 0 | 0 | -27 | 518
1 | 21 | 12 | 495 | 168 | 67 | 25 | 5 | 41 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | -47 | 495
1 | 21 | 13 | 497 | 168 | 67 | 25 | 5 | 41 | 94 | 0 | 124 | 0 | 0 | -27 | 497
1 | 21 | 14 | 488 | 168 | 66 | 30 | 5 | 41 | 52 | 0 | 146 | 0 | 0 | -20 | 488
1 | 21 | 15 | 492 | 168 | 66 | 56 | 5 | 41 | 12 | 0 | 135 | 0 | 0 | 9 | 492
1 | 21 | 16 | 498 | 168 | 94 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 498
1 | 21 | 17 | 509 | 168 | 102 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 509
1 | 21 | 18 | 500 | 168 | 91 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 500
1 | 21 | 19 | 488 | 168 | 84 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -2 | 488
1 | 21 | 20 | 480 | 168 | 96 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 480
1 | 21 | 21 | 473 | 168 | 98 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 21 | 22 | 463 | 168 | 159 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -57 | 463
1 | 21 | 23 | 469 | 168 | 157 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -57 | 469
1 | 22 | 0 | 464 | 168 | 172 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -57 | 464
1 | 22 | 1 | 472 | 168 | 176 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -58 | 472
1 | 22 | 2 | 482 | 168 | 191 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -58 | 482
1 | 22 | 3 | 486 | 168 | 196 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -57 | 486
1 | 22 | 4 | 490 | 168 | 199 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 490
1 | 22 | 5 | 493 | 168 | 201 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -58 | 493
1 | 22 | 6 | 500 | 168 | 145 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 500
1 | 22 | 7 | 498 | 168 | 144 | 96 | 5 | 41 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 498
1 | 22 | 8 | 513 | 168 | 195 | 63 | 5 | 41 | 66 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 513
1 | 22 | 9 | 517 | 168 | 174 | 40 | 5 | 41 | 104 | 0 | 43 | 0 | 0 | -58 | 517
1 | 22 | 10 | 514 | 168 | 68 | 25 | 5 | 41 | 136 | 0 | 44 | 0 | 0 | 27 | 514
1 | 22 | 11 | 505 | 168 | 68 | 25 | 5 | 41 | 140 | 0 | 41 | 0 | 0 | 17 | 505
1 | 22 | 12 | 485 | 168 | 66 | 26 | 5 | 41 | 131 | 0 | 39 | 0 | 0 | 9 | 485
1 | 22 | 13 | 493 | 168 | 67 | 29 | 5 | 41 | 106 | 0 | 36 | 0 | 0 | 41 | 493
1 | 22 | 14 | 488 | 168 | 75 | 40 | 5 | 41 | 66 | 0 | 47 | 0 | 0 | 46 | 488
1 | 22 | 15 | 491 | 168 | 196 | 63 | 5 | 41 | 20 | 0 | 56 | 0 | 0 | -58 | 491
1 | 22 | 16 | 497 | 168 | 142 | 88 | 5 | 41 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 497
1 | 22 | 17 | 503 | 168 | 142 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 503
1 | 22 | 18 | 498 | 168 | 126 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 15 | -2 | 498
1 | 22 | 19 | 487 | 168 | 138 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 22 | 20 | 476 | 168 | 131 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 11 | 476
1 | 22 | 21 | 467 | 168 | 100 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 47 | 467
1 | 22 | 22 | 451 | 168 | 202 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -58 | 451
1 | 22 | 23 | 457 | 168 | 91 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 47 | 457
1 | 23 | 0 | 454 | 168 | 88 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 47 | 454
1 | 23 | 1 | 466 | 168 | 75 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 46 | 466
1 | 23 | 2 | 477 | 168 | 81 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 46 | 477
1 | 23 | 3 | 487 | 168 | 89 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 46 | 487
1 | 23 | 4 | 495 | 168 | 85 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 47 | 495
1 | 23 | 5 | 498 | 168 | 95 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 47 | 498
1 | 23 | 6 | 501 | 168 | 67 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 60 | 16 | 501
1 | 23 | 7 | 506 | 168 | 179 | 65 | 5 | 41 | 20 | 0 | 86 | 0 | 0 | -58 | 506
1 | 23 | 8 | 524 | 168 | 69 | 55 | 5 | 41 | 84 | 0 | 98 | 0 | 0 | 4 | 524
1 | 23 | 9 | 535 | 168 | 70 | 25 | 5 | 41 | 138 | 0 | 114 | 0 | 2 | -28 | 535
1 | 23 | 10 | 520 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 169 | 0 | 117 | 0 | -3 | -62 | 520
1 | 23 | 11 | 509 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 183 | 0 | 99 | 0 | -3 | -69 | 509
1 | 23 | 12 | 492 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 172 | 0 | 104 | 0 | -26 | -57 | 492
1 | 23 | 13 | 494 | 168 | 63 | 25 | 5 | 41 | 135 | 0 | 114 | 0 | 1 | -58 | 494
1 | 23 | 14 | 476 | 168 | 65 | 25 | 5 | 41 | 77 | 0 | 119 | 0 | 0 | -24 | 476
1 | 23 | 15 | 479 | 168 | 65 | 38 | 5 | 41 | 22 | 0 | 109 | 0 | 0 | 31 | 479
1 | 23 | 16 | 491 | 168 | 66 | 49 | 5 | 41 | 1 | 0 | 106 | 0 | 61 | -6 | 491
1 | 23 | 17 | 500 | 168 | 120 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 500
1 | 23 | 18 | 495 | 168 | 119 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 495
1 | 23 | 19 | 487 | 168 | 112 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 2 | -1 | 487
1 | 23 | 20 | 481 | 168 | 114 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 481
1 | 23 | 21 | 473 | 168 | 105 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 2 | -1 | 473
1 | 23 | 22 | 464 | 168 | 151 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -57 | 464
1 | 23 | 23 | 470 | 168 | 155 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 2 | -57 | 470
1 | 24 | 0 | 466 | 168 | 92 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 60 | -57 | 466
1 | 24 | 1 | 470 | 168 | 160 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -58 | 470
1 | 24 | 2 | 480 | 168 | 169 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -57 | 480
1 | 24 | 3 | 490 | 168 | 168 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -57 | 490
1 | 24 | 4 | 490 | 168 | 167 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -57 | 490
1 | 24 | 5 | 489 | 168 | 167 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -57 | 489
1 | 24 | 6 | 485 | 168 | 169 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -57 | 485
1 | 24 | 7 | 478 | 168 | 149 | 26 | 5 | 41 | 23 | 0 | 124 | 0 | 0 | -58 | 478
1 | 24 | 8 | 490 | 168 | 79 | 26 | 5 | 41 | 95 | 0 | 135 | 0 | 0 | -59 | 490
1 | 24 | 9 | 489 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 157 | 0 | 144 | 0 | -11 | -101 | 489
1 | 24 | 10 | 486 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 190 | 0 | 156 | 0 | -68 | -92 | 486
1 | 24 | 11 | 476 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 194 | 0 | 155 | -4 | -68 | -101 | 476
1 | 24 | 12 | 471 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 179 | 0 | 155 | 0 | -68 | -95 | 471
1 | 24 | 13 | 460 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 147 | 0 | 160 | 0 | -68 | -79 | 460
1 | 24 | 14 | 444 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 87 | 0 | 136 | 0 | 0 | -79 | 444
1 | 24 | 15 | 448 | 168 | 62 | 42 | 5 | 41 | 27 | 0 | 94 | 0 | 0 | 9 | 448
1 | 24 | 16 | 465 | 168 | 173 | 58 | 5 | 41 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | -59 | 465
1 | 24 | 17 | 481 | 168 | 184 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -58 | 481
1 | 24 | 18 | 482 | 168 | 183 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -57 | 482
1 | 24 | 19 | 474 | 168 | 177 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -58 | 474
1 | 24 | 20 | 470 | 168 | 124 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | -58 | 470
1 | 24 | 21 | 464 | 168 | 79 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 45 | 464
1 | 24 | 22 | 455 | 168 | 71 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 46 | 455
1 | 24 | 23 | 467 | 168 | 72 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 46 | 467
1 | 25 | 0 | 467 | 168 | 93 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 45 | 467
1 | 25 | 1 | 474 | 168 | 79 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 46 | 474
1 | 25 | 2 | 485 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 59 | 15 | 485
1 | 25 | 3 | 489 | 168 | 88 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 45 | 489
1 | 25 | 4 | 492 | 168 | 87 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 46 | 492
1 | 25 | 5 | 486 | 168 | 88 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 45 | 486
1 | 25 | 6 | 477 | 168 | 65 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 26 | 46 | 477
1 | 25 | 7 | 465 | 168 | 64 | 31 | 5 | 41 | 21 | 0 | 76 | 0 | 14 | 45 | 465
1 | 25 | 8 | 473 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 80 | 0 | 82 | 0 | 2 | 10 | 473
1 | 25 | 9 | 479 | 168 | 65 | 25 | 5 | 41 | 118 | 0 | 86 | 0 | 28 | -57 | 479
1 | 25 | 10 | 477 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 140 | 0 | 82 | 0 | -68 | 24 | 477
1 | 25 | 11 | 478 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 144 | 0 | 86 | 0 | -68 | 17 | 478
1 | 25 | 12 | 480 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 125 | 0 | 91 | 0 | -68 | 33 | 480
1 | 25 | 13 | 464 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 96 | 0 | 96 | 0 | -67 | 40 | 464
1 | 25 | 14 | 459 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 56 | 0 | 91 | 0 | -2 | 15 | 459
1 | 25 | 15 | 465 | 168 | 84 | 25 | 5 | 41 | 13 | 0 | 84 | 0 | 0 | 45 | 465
1 | 25 | 16 | 464 | 168 | 92 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 44 | 464
1 | 25 | 17 | 481 | 168 | 89 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 45 | 481
1 | 25 | 18 | 487 | 168 | 193 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -57 | 487
1 | 25 | 19 | 478 | 168 | 196 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -58 | 478
1 | 25 | 20 | 473 | 168 | 198 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | -58 | 473
1 | 25 | 21 | 469 | 168 | 98 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 45 | 469
1 | 25 | 22 | 459 | 168 | 79 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20 | 45 | 459
1 | 25 | 23 | 465 | 168 | 96 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 45 | 465
1 | 26 | 0 | 464 | 168 | 116 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 47 | 464
1 | 26 | 1 | 470 | 168 | 127 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 47 | 470
1 | 26 | 2 | 480 | 168 | 126 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 46 | 480
1 | 26 | 3 | 491 | 168 | 125 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 491
1 | 26 | 4 | 497 | 168 | 227 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 497
1 | 26 | 5 | 500 | 168 | 226 | 92 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 500
1 | 26 | 6 | 512 | 168 | 224 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -58 | 512
1 | 26 | 7 | 517 | 168 | 163 | 76 | 5 | 41 | 19 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 517
1 | 26 | 8 | 531 | 168 | 152 | 53 | 5 | 41 | 70 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 531
1 | 26 | 9 | 533 | 168 | 81 | 30 | 5 | 41 | 110 | 0 | 51 | 0 | 0 | 47 | 533
1 | 26 | 10 | 538 | 168 | 71 | 25 | 5 | 41 | 157 | 0 | 62 | 0 | 0 | 9 | 538
1 | 26 | 11 | 529 | 168 | 70 | 26 | 5 | 41 | 156 | 0 | 77 | 0 | 0 | -14 | 529
1 | 26 | 12 | 509 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 138 | 0 | 90 | 0 | 2 | -21 | 509
1 | 26 | 13 | 511 | 168 | 68 | 26 | 5 | 41 | 114 | 0 | 98 | 0 | 0 | -9 | 511
1 | 26 | 14 | 501 | 168 | 67 | 29 | 5 | 41 | 66 | 0 | 93 | 0 | 0 | 32 | 501
1 | 26 | 15 | 504 | 168 | 89 | 32 | 5 | 41 | 21 | 0 | 102 | 0 | 0 | 46 | 504
1 | 26 | 16 | 506 | 168 | 160 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 506
1 | 26 | 17 | 513 | 168 | 160 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 513
1 | 26 | 18 | 507 | 168 | 161 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 507
1 | 26 | 19 | 492 | 168 | 166 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 492
1 | 26 | 20 | 485 | 168 | 171 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 485
1 | 26 | 21 | 475 | 168 | 132 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 42 | 475
1 | 26 | 22 | 457 | 168 | 237 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 457
1 | 26 | 23 | 464 | 168 | 236 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 464
1 | 27 | 0 | 459 | 168 | 237 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 459
1 | 27 | 1 | 466 | 168 | 235 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 466
1 | 27 | 2 | 475 | 168 | 233 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 475
1 | 27 | 3 | 483 | 168 | 231 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 483
1 | 27 | 4 | 488 | 168 | 230 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 488
1 | 27 | 5 | 490 | 168 | 230 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 490
1 | 27 | 6 | 492 | 168 | 229 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 492
1 | 27 | 7 | 497 | 168 | 226 | 81 | 5 | 41 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | -59 | 497
1 | 27 | 8 | 518 | 168 | 151 | 60 | 5 | 41 | 79 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 518
1 | 27 | 9 | 527 | 168 | 204 | 30 | 5 | 41 | 122 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 527
1 | 27 | 10 | 512 | 168 | 68 | 25 | 5 | 41 | 159 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 512
1 | 27 | 11 | 503 | 168 | 67 | 25 | 5 | 41 | 176 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 503
1 | 27 | 12 | 485 | 168 | 66 | 25 | 5 | 41 | 161 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 485
1 | 27 | 13 | 488 | 168 | 66 | 28 | 5 | 41 | 129 | 0 | 15 | 0 | 0 | 36 | 488
1 | 27 | 14 | 481 | 168 | 196 | 31 | 5 | 41 | 71 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 481
1 | 27 | 15 | 486 | 168 | 226 | 47 | 5 | 41 | 18 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 486
1 | 27 | 16 | 490 | 168 | 225 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -57 | 490
1 | 27 | 17 | 495 | 168 | 165 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 495
1 | 27 | 18 | 491 | 168 | 160 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 3 | 491
1 | 27 | 19 | 482 | 168 | 115 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 46 | 482
1 | 27 | 20 | 475 | 168 | 98 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 46 | 475
1 | 27 | 21 | 468 | 168 | 196 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -58 | 468
1 | 27 | 22 | 450 | 168 | 81 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 46 | 450
1 | 27 | 23 | 456 | 168 | 69 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 47 | 456
1 | 28 | 0 | 447 | 168 | 62 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 44 | 447
1 | 28 | 1 | 456 | 168 | 81 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 46 | 456
1 | 28 | 2 | 465 | 168 | 98 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 46 | 465
1 | 28 | 3 | 474 | 168 | 111 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 47 | 474
1 | 28 | 4 | 484 | 168 | 120 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 48 | 484
1 | 28 | 5 | 486 | 168 | 225 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -59 | 486
1 | 28 | 6 | 491 | 168 | 223 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -58 | 491
1 | 28 | 7 | 495 | 168 | 118 | 52 | 5 | 41 | 7 | 0 | 57 | 0 | 0 | 47 | 495
1 | 28 | 8 | 516 | 168 | 114 | 51 | 5 | 41 | 34 | 0 | 55 | 0 | 0 | 48 | 516
1 | 28 | 9 | 523 | 168 | 103 | 39 | 5 | 41 | 64 | 0 | 56 | 0 | 0 | 47 | 523
1 | 28 | 10 | 506 | 168 | 86 | 30 | 5 | 41 | 86 | 0 | 44 | 0 | 0 | 46 | 506
1 | 28 | 11 | 501 | 168 | 80 | 25 | 5 | 41 | 101 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 501
1 | 28 | 12 | 483 | 168 | 66 | 25 | 5 | 41 | 102 | 0 | 31 | 0 | 0 | 45 | 483
1 | 28 | 13 | 482 | 168 | 75 | 28 | 5 | 41 | 89 | 0 | 29 | 0 | 0 | 47 | 482
1 | 28 | 14 | 477 | 168 | 93 | 37 | 5 | 41 | 61 | 0 | 25 | 0 | 0 | 47 | 477
1 | 28 | 15 | 481 | 168 | 112 | 62 | 5 | 41 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 46 | 481
1 | 28 | 16 | 487 | 168 | 229 | 81 | 5 | 41 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 487
1 | 28 | 17 | 496 | 168 | 227 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 496
1 | 28 | 18 | 492 | 168 | 171 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 492
1 | 28 | 19 | 481 | 168 | 231 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 481
1 | 28 | 20 | 472 | 168 | 233 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 472
1 | 28 | 21 | 464 | 168 | 178 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 28 | 22 | 446 | 168 | 227 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -59 | 446
1 | 28 | 23 | 453 | 168 | 132 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 47 | 453
1 | 29 | 0 | 448 | 168 | 133 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 46 | 448
1 | 29 | 1 | 458 | 168 | 132 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 46 | 458
1 | 29 | 2 | 470 | 168 | 130 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 470
1 | 29 | 3 | 478 | 168 | 232 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 478
1 | 29 | 4 | 483 | 168 | 231 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -58 | 483
1 | 29 | 5 | 483 | 168 | 230 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -58 | 483
1 | 29 | 6 | 488 | 168 | 227 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -57 | 488
1 | 29 | 7 | 493 | 168 | 167 | 59 | 5 | 41 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 493
1 | 29 | 8 | 522 | 168 | 219 | 65 | 5 | 41 | 31 | 0 | 50 | 0 | 0 | -57 | 522
1 | 29 | 9 | 529 | 168 | 113 | 46 | 5 | 41 | 60 | 0 | 49 | 0 | 0 | 47 | 529
1 | 29 | 10 | 516 | 168 | 104 | 30 | 5 | 41 | 87 | 0 | 35 | 0 | 0 | 46 | 516
1 | 29 | 11 | 510 | 168 | 82 | 29 | 5 | 41 | 105 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 510
1 | 29 | 12 | 494 | 168 | 69 | 25 | 5 | 41 | 103 | 0 | 36 | 0 | 0 | 47 | 494
1 | 29 | 13 | 488 | 168 | 80 | 28 | 5 | 41 | 84 | 0 | 36 | 0 | 0 | 46 | 488
1 | 29 | 14 | 472 | 168 | 65 | 30 | 5 | 41 | 50 | 0 | 39 | 0 | 60 | 14 | 472
1 | 29 | 15 | 479 | 168 | 113 | 40 | 5 | 41 | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 | 46 | 479
1 | 29 | 16 | 488 | 168 | 136 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 32 | 488
1 | 29 | 17 | 497 | 168 | 153 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 14 | 497
1 | 29 | 18 | 491 | 168 | 168 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 491
1 | 29 | 19 | 481 | 168 | 171 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 481
1 | 29 | 20 | 472 | 168 | 173 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 29 | 21 | 464 | 168 | 173 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 464
1 | 29 | 22 | 449 | 168 | 213 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -58 | 449
1 | 29 | 23 | 458 | 168 | 202 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 458
1 | 30 | 0 | 457 | 168 | 166 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -58 | 457
1 | 30 | 1 | 462 | 168 | 166 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -57 | 462
1 | 30 | 2 | 474 | 168 | 175 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -57 | 474
1 | 30 | 3 | 480 | 168 | 70 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 46 | 480
1 | 30 | 4 | 485 | 168 | 70 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 47 | 485
1 | 30 | 5 | 488 | 168 | 176 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -57 | 488
1 | 30 | 6 | 497 | 168 | 91 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 38 | 497
1 | 30 | 7 | 507 | 168 | 69 | 72 | 5 | 41 | 31 | 0 | 74 | 0 | 0 | 47 | 507
1 | 30 | 8 | 520 | 168 | 69 | 59 | 5 | 41 | 77 | 0 | 78 | 0 | 0 | 23 | 520
1 | 30 | 9 | 527 | 168 | 70 | 31 | 5 | 41 | 109 | 0 | 98 | 0 | 0 | 5 | 527
1 | 30 | 10 | 510 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 130 | 0 | 102 | 0 | 38 | -59 | 510
1 | 30 | 11 | 506 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 148 | 0 | 112 | 0 | 2 | -55 | 506
1 | 30 | 12 | 484 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 137 | 0 | 113 | 0 | -9 | -56 | 484
1 | 30 | 13 | 486 | 168 | 66 | 25 | 5 | 41 | 125 | 0 | 110 | 0 | 0 | -54 | 486
1 | 30 | 14 | 476 | 168 | 109 | 28 | 5 | 41 | 79 | 0 | 104 | 0 | 0 | -58 | 476
1 | 30 | 15 | 484 | 168 | 66 | 45 | 5 | 41 | 30 | 0 | 111 | 0 | 0 | 18 | 484
1 | 30 | 16 | 486 | 168 | 75 | 56 | 5 | 41 | 2 | 0 | 101 | 0 | 1 | 37 | 486
1 | 30 | 17 | 491 | 168 | 113 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 491
1 | 30 | 18 | 485 | 168 | 113 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2 | -1 | 485
1 | 30 | 19 | 475 | 168 | 65 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 60 | -7 | 475
1 | 30 | 20 | 466 | 168 | 121 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 466
1 | 30 | 21 | 456 | 168 | 124 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 30 | 22 | 441 | 168 | 162 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -58 | 441
1 | 30 | 23 | 449 | 168 | 140 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -58 | 449
1 | 31 | 0 | 444 | 168 | 113 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | 0 | 2 | -57 | 444
1 | 31 | 1 | 449 | 168 | 122 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -58 | 449
1 | 31 | 2 | 459 | 168 | 130 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -57 | 459
1 | 31 | 3 | 466 | 168 | 136 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -57 | 466
1 | 31 | 4 | 476 | 168 | 65 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 12 | 476
1 | 31 | 5 | 477 | 168 | 65 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 13 | 477
1 | 31 | 6 | 470 | 168 | 139 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -57 | 470
1 | 31 | 7 | 470 | 168 | 130 | 50 | 5 | 41 | 27 | 0 | 106 | 0 | 0 | -57 | 470
1 | 31 | 8 | 473 | 168 | 65 | 28 | 5 | 41 | 64 | 0 | 106 | 0 | 0 | -4 | 473
1 | 31 | 9 | 473 | 168 | 65 | 25 | 5 | 41 | 98 | 0 | 104 | 0 | 0 | -33 | 473
1 | 31 | 10 | 466 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 119 | 0 | 86 | 0 | -68 | 30 | 466
1 | 31 | 11 | 466 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 122 | 0 | 85 | 0 | -1 | -39 | 466
1 | 31 | 12 | 464 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 108 | 0 | 89 | 0 | -61 | 29 | 464
1 | 31 | 13 | 452 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 89 | 0 | 90 | 0 | -44 | 18 | 452
1 | 31 | 14 | 436 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 67 | 0 | 83 | 0 | -58 | 45 | 436
1 | 31 | 15 | 444 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 27 | 0 | 89 | 0 | 2 | 7 | 444
1 | 31 | 16 | 447 | 168 | 62 | 61 | 5 | 41 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 21 | 447
1 | 31 | 17 | 466 | 168 | 64 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 2 | 24 | 466
1 | 31 | 18 | 466 | 168 | 64 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 62 | -38 | 466
1 | 31 | 19 | 458 | 168 | 63 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 22 | 458
1 | 31 | 20 | 453 | 168 | 63 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 60 | -37 | 453
1 | 31 | 21 | 445 | 168 | 62 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 26 | 445
1 | 31 | 22 | 436 | 168 | 61 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 27 | 436
1 | 31 | 23 | 442 | 168 | 62 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 25 | 442
2 | 1 | 0 | 439 | 168 | 62 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 62 | -2 | 439
2 | 1 | 1 | 447 | 168 | 76 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 47 | 447
2 | 1 | 2 | 460 | 168 | 181 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -58 | 460
2 | 1 | 3 | 470 | 168 | 89 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 45 | 470
2 | 1 | 4 | 472 | 168 | 195 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -57 | 472
2 | 1 | 5 | 466 | 168 | 96 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 45 | 466
2 | 1 | 6 | 450 | 168 | 192 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -58 | 450
2 | 1 | 7 | 444 | 168 | 68 | 61 | 5 | 41 | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47 | 444
2 | 1 | 8 | 451 | 168 | 63 | 33 | 5 | 41 | 77 | 0 | 22 | 0 | 0 | 42 | 451
2 | 1 | 9 | 441 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 441
2 | 1 | 10 | 430 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 151 | 0 | 34 | 0 | -66 | 13 | 430
2 | 1 | 11 | 428 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 165 | 0 | 35 | 0 | -69 | -1 | 428
2 | 1 | 12 | 433 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 144 | 0 | 44 | 0 | -69 | 15 | 433
2 | 1 | 13 | 424 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 120 | 0 | 51 | 0 | -69 | 23 | 424
2 | 1 | 14 | 413 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 69 | 0 | 63 | 0 | -2 | -16 | 413
2 | 1 | 15 | 425 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 32 | 0 | 75 | 0 | 2 | 14 | 425
2 | 1 | 16 | 433 | 168 | 61 | 31 | 5 | 41 | 2 | 0 | 85 | 0 | 2 | 38 | 433
2 | 1 | 17 | 463 | 168 | 79 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 43 | 463
2 | 1 | 18 | 468 | 168 | 81 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 44 | 468
2 | 1 | 19 | 460 | 168 | 83 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 43 | 460
2 | 1 | 20 | 455 | 168 | 84 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 43 | 455
2 | 1 | 21 | 452 | 168 | 85 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 44 | 452
2 | 1 | 22 | 444 | 168 | 84 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 45 | 444
2 | 1 | 23 | 455 | 168 | 63 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 61 | 5 | 455
2 | 2 | 0 | 452 | 168 | 107 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 45 | 452
2 | 2 | 1 | 460 | 168 | 109 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 45 | 460
2 | 2 | 2 | 472 | 168 | 109 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 46 | 472
2 | 2 | 3 | 479 | 168 | 213 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -58 | 479
2 | 2 | 4 | 486 | 168 | 214 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -57 | 486
2 | 2 | 5 | 493 | 168 | 214 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 493
2 | 2 | 6 | 497 | 168 | 215 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -57 | 497
2 | 2 | 7 | 505 | 168 | 214 | 82 | 5 | 41 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 505
2 | 2 | 8 | 524 | 168 | 109 | 60 | 5 | 41 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 524
2 | 2 | 9 | 515 | 168 | 85 | 33 | 5 | 41 | 98 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 515
2 | 2 | 10 | 498 | 168 | 67 | 27 | 5 | 41 | 134 | 0 | 44 | 0 | 0 | 12 | 498
2 | 2 | 11 | 494 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 146 | 0 | 41 | 0 | -38 | 46 | 494
2 | 2 | 12 | 485 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 131 | 0 | 44 | 0 | -37 | 46 | 485
2 | 2 | 13 | 489 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 90 | 0 | 51 | 0 | 1 | 43 | 489
2 | 2 | 14 | 488 | 168 | 72 | 31 | 5 | 41 | 58 | 0 | 68 | 0 | 0 | 45 | 488
2 | 2 | 15 | 502 | 168 | 106 | 47 | 5 | 41 | 24 | 0 | 65 | 0 | 0 | 46 | 502
2 | 2 | 16 | 500 | 168 | 211 | 68 | 5 | 41 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | -57 | 500
2 | 2 | 17 | 508 | 168 | 154 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 508
2 | 2 | 18 | 504 | 168 | 153 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 504
2 | 2 | 19 | 490 | 168 | 154 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 2 | 20 | 477 | 168 | 155 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 2 | 21 | 468 | 168 | 214 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -58 | 468
2 | 2 | 22 | 449 | 168 | 213 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 449
2 | 2 | 23 | 459 | 168 | 214 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 459
2 | 3 | 0 | 452 | 168 | 105 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 452
2 | 3 | 1 | 467 | 168 | 215 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 467
2 | 3 | 2 | 482 | 168 | 213 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | -58 | 482
2 | 3 | 3 | 493 | 168 | 214 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -56 | 493
2 | 3 | 4 | 504 | 168 | 213 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -56 | 504
2 | 3 | 5 | 508 | 168 | 212 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -57 | 508
2 | 3 | 6 | 512 | 168 | 209 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -58 | 512
2 | 3 | 7 | 519 | 168 | 170 | 70 | 5 | 41 | 36 | 0 | 86 | 0 | 0 | -57 | 519
2 | 3 | 8 | 532 | 168 | 70 | 55 | 5 | 41 | 97 | 0 | 100 | 0 | 0 | -4 | 532
2 | 3 | 9 | 532 | 168 | 79 | 24 | 5 | 41 | 153 | 0 | 119 | 0 | 2 | -59 | 532
2 | 3 | 10 | 510 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 178 | 0 | 145 | 0 | -54 | -57 | 510
2 | 3 | 11 | 508 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 183 | 0 | 146 | 0 | -62 | -57 | 508
2 | 3 | 12 | 496 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 164 | 0 | 148 | 0 | -68 | -46 | 496
2 | 3 | 13 | 488 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 124 | 0 | 161 | 0 | -68 | -27 | 488
2 | 3 | 14 | 477 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 86 | 0 | 172 | 0 | -2 | -77 | 477
2 | 3 | 15 | 489 | 168 | 66 | 27 | 5 | 41 | 41 | 0 | 161 | 0 | 2 | -22 | 489
2 | 3 | 16 | 492 | 168 | 66 | 33 | 5 | 41 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 26 | 492
2 | 3 | 17 | 501 | 168 | 152 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -58 | 501
2 | 3 | 18 | 497 | 168 | 67 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | 0 | 60 | -35 | 497
2 | 3 | 19 | 482 | 168 | 72 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 482
2 | 3 | 20 | 474 | 168 | 68 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | 0 | 2 | -1 | 474
2 | 3 | 21 | 456 | 168 | 63 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | 0 | 41 | -57 | 456
2 | 3 | 22 | 437 | 168 | 79 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 2 | -58 | 437
2 | 3 | 23 | 442 | 168 | 62 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -39 | 442
2 | 4 | 0 | 430 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -44 | 430
2 | 4 | 1 | 439 | 168 | 62 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -28 | 439
2 | 4 | 2 | 449 | 168 | 63 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | 0 | 34 | -58 | 449
2 | 4 | 3 | 459 | 168 | 86 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | 0 | 23 | -58 | 459
2 | 4 | 4 | 464 | 168 | 64 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 152 | 0 | 53 | -58 | 464
2 | 4 | 5 | 466 | 168 | 120 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -57 | 466
2 | 4 | 6 | 473 | 168 | 132 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -57 | 473
2 | 4 | 7 | 478 | 168 | 105 | 55 | 5 | 41 | 47 | 0 | 115 | 0 | 0 | -58 | 478
2 | 4 | 8 | 482 | 168 | 66 | 24 | 5 | 41 | 119 | 0 | 111 | 0 | 0 | -52 | 482
2 | 4 | 9 | 483 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 187 | 0 | 103 | 0 | -3 | -102 | 483
2 | 4 | 10 | 468 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 228 | 0 | 94 | 0 | -67 | -85 | 468
2 | 4 | 11 | 456 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 236 | 0 | 101 | -8 | -68 | -103 | 456
2 | 4 | 12 | 443 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 230 | 0 | 109 | -23 | -69 | -102 | 443
2 | 4 | 13 | 442 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 185 | 0 | 119 | -35 | -69 | -56 | 442
2 | 4 | 14 | 430 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 133 | 0 | 137 | 0 | -35 | -103 | 430
2 | 4 | 15 | 440 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 62 | 0 | 110 | 0 | 0 | -51 | 440
2 | 4 | 16 | 461 | 168 | 128 | 53 | 5 | 41 | 5 | 0 | 118 | 0 | 0 | -57 | 461
2 | 4 | 17 | 477 | 168 | 128 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -57 | 477
2 | 4 | 18 | 477 | 168 | 65 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | 0 | 62 | -55 | 477
2 | 4 | 19 | 464 | 168 | 64 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 60 | -53 | 464
2 | 4 | 20 | 452 | 168 | 68 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 62 | -58 | 452
2 | 4 | 21 | 437 | 168 | 125 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 6 | -58 | 437
2 | 4 | 22 | 417 | 168 | 118 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 2 | -57 | 417
2 | 4 | 23 | 427 | 168 | 127 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -58 | 427
2 | 5 | 0 | 420 | 168 | 136 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -57 | 420
2 | 5 | 1 | 433 | 168 | 144 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -58 | 433
2 | 5 | 2 | 443 | 168 | 101 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 60 | -57 | 443
2 | 5 | 3 | 457 | 168 | 110 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 60 | -57 | 457
2 | 5 | 4 | 464 | 168 | 171 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -57 | 464
2 | 5 | 5 | 465 | 168 | 173 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -57 | 465
2 | 5 | 6 | 471 | 168 | 182 | 73 | 5 | 41 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | -58 | 471
2 | 5 | 7 | 481 | 168 | 151 | 61 | 5 | 41 | 62 | 0 | 51 | 0 | 0 | -58 | 481
2 | 5 | 8 | 493 | 168 | 67 | 24 | 5 | 41 | 152 | 0 | 46 | 0 | 48 | -58 | 493
2 | 5 | 9 | 491 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 221 | 0 | 44 | 0 | -3 | -69 | 491
2 | 5 | 10 | 476 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 256 | 0 | 26 | 0 | -3 | -101 | 476
2 | 5 | 11 | 470 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 260 | 0 | 21 | 0 | -52 | -58 | 470
2 | 5 | 12 | 455 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 238 | 0 | 21 | 0 | -68 | -35 | 455
2 | 5 | 13 | 453 | 168 | 63 | 25 | 5 | 41 | 190 | 0 | 16 | 0 | 0 | -55 | 453
2 | 5 | 14 | 442 | 168 | 62 | 42 | 5 | 41 | 128 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 442
2 | 5 | 15 | 452 | 168 | 170 | 62 | 5 | 41 | 54 | 0 | 8 | 0 | 2 | -58 | 452
2 | 5 | 16 | 467 | 168 | 214 | 82 | 5 | 41 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | -58 | 467
2 | 5 | 17 | 483 | 168 | 214 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | -58 | 483
2 | 5 | 18 | 481 | 168 | 213 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -57 | 481
2 | 5 | 19 | 466 | 168 | 184 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -57 | 466
2 | 5 | 20 | 451 | 168 | 170 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -58 | 451
2 | 5 | 21 | 438 | 168 | 161 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -58 | 438
2 | 5 | 22 | 428 | 168 | 157 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -57 | 428
2 | 5 | 23 | 443 | 168 | 62 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 24 | 443
2 | 6 | 0 | 443 | 168 | 62 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -22 | 443
2 | 6 | 1 | 452 | 168 | 63 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -33 | 452
2 | 6 | 2 | 461 | 168 | 64 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -29 | 461
2 | 6 | 3 | 470 | 168 | 64 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -29 | 470
2 | 6 | 4 | 480 | 168 | 65 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -29 | 480
2 | 6 | 5 | 488 | 168 | 66 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | -40 | 488
2 | 6 | 6 | 489 | 168 | 66 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -28 | 489
2 | 6 | 7 | 488 | 168 | 66 | 47 | 5 | 41 | 9 | 0 | 188 | 0 | 2 | -38 | 488
2 | 6 | 8 | 501 | 168 | 93 | 36 | 5 | 41 | 24 | 0 | 192 | 0 | 0 | -58 | 501
2 | 6 | 9 | 492 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 48 | 0 | 191 | 0 | -1 | -46 | 492
2 | 6 | 10 | 469 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 82 | 0 | 197 | 0 | -68 | -40 | 469
2 | 6 | 11 | 453 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 104 | 0 | 189 | -12 | -68 | -58 | 453
2 | 6 | 12 | 445 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 104 | 0 | 188 | -19 | -69 | -57 | 445
2 | 6 | 13 | 457 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 86 | 0 | 192 | 0 | -68 | -51 | 457
2 | 6 | 14 | 471 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 68 | 0 | 202 | 0 | -39 | -58 | 471
2 | 6 | 15 | 501 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 34 | 0 | 197 | 0 | -2 | -57 | 501
2 | 6 | 16 | 512 | 168 | 68 | 65 | 5 | 41 | 3 | 0 | 188 | 0 | 31 | -57 | 512
2 | 6 | 17 | 527 | 168 | 70 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 189 | 0 | 45 | -58 | 527
2 | 6 | 18 | 524 | 168 | 69 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -15 | 524
2 | 6 | 19 | 509 | 168 | 68 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 199 | 0 | 9 | -40 | 509
2 | 6 | 20 | 500 | 168 | 67 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 202 | 0 | 26 | -58 | 500
2 | 6 | 21 | 494 | 168 | 67 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 202 | 0 | 26 | -58 | 494
2 | 6 | 22 | 476 | 168 | 65 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | -37 | 476
2 | 6 | 23 | 482 | 168 | 66 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -32 | 482
2 | 7 | 0 | 478 | 168 | 65 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 203 | 0 | 29 | -58 | 478
2 | 7 | 1 | 487 | 168 | 66 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -21 | 487
2 | 7 | 2 | 497 | 168 | 67 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 7 | 497
2 | 7 | 3 | 504 | 168 | 68 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 31 | 504
2 | 7 | 4 | 506 | 168 | 68 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 2 | 29 | 506
2 | 7 | 5 | 502 | 168 | 67 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 134 | 0 | 62 | -30 | 502
2 | 7 | 6 | 491 | 168 | 66 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 32 | 491
2 | 7 | 7 | 482 | 168 | 65 | 35 | 5 | 41 | 44 | 0 | 121 | 0 | 2 | 1 | 482
2 | 7 | 8 | 479 | 168 | 65 | 25 | 5 | 41 | 112 | 0 | 118 | 0 | 0 | -55 | 479
2 | 7 | 9 | 480 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 175 | 0 | 120 | 0 | -16 | -98 | 480
2 | 7 | 10 | 472 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 216 | 0 | 114 | 0 | -59 | -98 | 472
2 | 7 | 11 | 461 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 221 | 0 | 124 | -15 | -68 | -100 | 461
2 | 7 | 12 | 445 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 206 | 0 | 119 | -12 | -69 | -98 | 445
2 | 7 | 13 | 428 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 170 | 0 | 118 | 0 | -60 | -99 | 428
2 | 7 | 14 | 417 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 116 | 0 | 126 | 0 | -26 | -98 | 417
2 | 7 | 15 | 431 | 168 | 61 | 28 | 5 | 41 | 55 | 0 | 117 | 0 | 0 | -44 | 431
2 | 7 | 16 | 449 | 168 | 71 | 53 | 5 | 41 | 6 | 0 | 101 | 0 | 62 | -58 | 449
2 | 7 | 17 | 478 | 168 | 101 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 478
2 | 7 | 18 | 485 | 168 | 102 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 485
2 | 7 | 19 | 477 | 168 | 102 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 7 | 20 | 472 | 168 | 102 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 472
2 | 7 | 21 | 464 | 168 | 160 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -58 | 464
2 | 7 | 22 | 448 | 168 | 155 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -57 | 448
2 | 7 | 23 | 461 | 168 | 161 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -56 | 461
2 | 8 | 0 | 465 | 168 | 176 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -57 | 465
2 | 8 | 1 | 477 | 168 | 177 | 96 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -57 | 477
2 | 8 | 2 | 489 | 168 | 179 | 110 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -58 | 489
2 | 8 | 3 | 498 | 168 | 176 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -57 | 498
2 | 8 | 4 | 502 | 168 | 175 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -58 | 502
2 | 8 | 5 | 495 | 168 | 174 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -58 | 495
2 | 8 | 6 | 485 | 168 | 175 | 84 | 5 | 41 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | -58 | 485
2 | 8 | 7 | 470 | 168 | 153 | 59 | 5 | 41 | 45 | 0 | 55 | 0 | 2 | -58 | 470
2 | 8 | 8 | 461 | 168 | 118 | 29 | 5 | 41 | 102 | 0 | 54 | 0 | 2 | -58 | 461
2 | 8 | 9 | 454 | 168 | 63 | 24 | 5 | 41 | 164 | 0 | 45 | 0 | 2 | -58 | 454
2 | 8 | 10 | 435 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 203 | 0 | 30 | 0 | -2 | -95 | 435
2 | 8 | 11 | 434 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 215 | 0 | 21 | 0 | -2 | -99 | 434
2 | 8 | 12 | 422 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 202 | 0 | 19 | 0 | -2 | -96 | 422
2 | 8 | 13 | 419 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 168 | 0 | 18 | 0 | -2 | -64 | 419
2 | 8 | 14 | 433 | 168 | 61 | 29 | 5 | 41 | 112 | 0 | 28 | 0 | 0 | -11 | 433
2 | 8 | 15 | 454 | 168 | 63 | 32 | 5 | 41 | 47 | 0 | 55 | 0 | 0 | 43 | 454
2 | 8 | 16 | 462 | 168 | 72 | 53 | 5 | 41 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 43 | 462
2 | 8 | 17 | 495 | 168 | 115 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 495
2 | 8 | 18 | 502 | 168 | 114 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 502
2 | 8 | 19 | 491 | 168 | 113 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 491
2 | 8 | 20 | 486 | 168 | 68 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 2 | 43 | 486
2 | 8 | 21 | 481 | 168 | 171 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -58 | 481
2 | 8 | 22 | 462 | 168 | 171 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -58 | 462
2 | 8 | 23 | 473 | 168 | 65 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1 | 46 | 473
2 | 9 | 0 | 469 | 168 | 64 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 19 | 469
2 | 9 | 1 | 478 | 168 | 65 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 2 | 32 | 478
2 | 9 | 2 | 491 | 168 | 66 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 2 | 39 | 491
2 | 9 | 3 | 503 | 168 | 70 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 45 | 503
2 | 9 | 4 | 509 | 168 | 70 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 46 | 509
2 | 9 | 5 | 515 | 168 | 72 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 46 | 515
2 | 9 | 6 | 521 | 168 | 83 | 106 | 5 | 41 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 35 | 521
2 | 9 | 7 | 527 | 168 | 70 | 73 | 5 | 41 | 39 | 0 | 91 | 0 | 0 | 40 | 527
2 | 9 | 8 | 542 | 168 | 118 | 60 | 5 | 41 | 88 | 0 | 119 | 0 | 0 | -57 | 542
2 | 9 | 9 | 542 | 168 | 96 | 24 | 5 | 41 | 127 | 0 | 139 | 0 | 0 | -58 | 542
2 | 9 | 10 | 522 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 138 | 0 | 150 | 0 | -3 | -61 | 522
2 | 9 | 11 | 513 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 148 | 0 | 135 | 0 | -3 | -65 | 513
2 | 9 | 12 | 492 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 142 | 0 | 139 | 0 | -2 | -85 | 492
2 | 9 | 13 | 495 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 122 | 0 | 149 | 0 | -3 | -71 | 495
2 | 9 | 14 | 481 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 88 | 0 | 176 | 0 | -3 | -78 | 481
2 | 9 | 15 | 496 | 168 | 67 | 27 | 5 | 41 | 42 | 0 | 174 | 0 | 0 | -28 | 496
2 | 9 | 16 | 503 | 168 | 67 | 38 | 5 | 41 | 4 | 0 | 155 | 0 | 0 | 25 | 503
2 | 9 | 17 | 519 | 168 | 154 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -57 | 519
2 | 9 | 18 | 516 | 168 | 152 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -57 | 516
2 | 9 | 19 | 500 | 168 | 140 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -57 | 500
2 | 9 | 20 | 485 | 168 | 125 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -57 | 485
2 | 9 | 21 | 468 | 168 | 126 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -58 | 468
2 | 9 | 22 | 451 | 168 | 63 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 2 | -8 | 451
2 | 9 | 23 | 455 | 168 | 63 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | 0 | 51 | -57 | 455
2 | 10 | 0 | 444 | 168 | 62 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | 0 | 39 | -57 | 444
2 | 10 | 1 | 449 | 168 | 63 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 52 | -58 | 449
2 | 10 | 2 | 461 | 168 | 64 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 10 | 461
2 | 10 | 3 | 474 | 168 | 65 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 31 | 474
2 | 10 | 4 | 481 | 168 | 67 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 45 | 481
2 | 10 | 5 | 489 | 168 | 71 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 45 | 489
2 | 10 | 6 | 494 | 168 | 119 | 96 | 5 | 41 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 10 | 7 | 491 | 168 | 98 | 63 | 5 | 41 | 42 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 491
2 | 10 | 8 | 501 | 168 | 67 | 48 | 5 | 41 | 105 | 0 | 72 | 0 | 0 | -5 | 501
2 | 10 | 9 | 503 | 168 | 67 | 24 | 5 | 41 | 166 | 0 | 78 | 0 | 0 | -46 | 503
2 | 10 | 10 | 490 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 216 | 0 | 92 | 0 | -12 | -104 | 490
2 | 10 | 11 | 482 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 238 | 0 | 99 | 0 | -55 | -99 | 482
2 | 10 | 12 | 455 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 227 | 0 | 92 | 0 | -68 | -95 | 455
2 | 10 | 13 | 453 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 190 | 0 | 95 | 0 | -28 | -103 | 453
2 | 10 | 14 | 445 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 124 | 0 | 113 | 0 | -1 | -90 | 445
2 | 10 | 15 | 456 | 168 | 103 | 31 | 5 | 41 | 56 | 0 | 109 | 0 | 0 | -57 | 456
2 | 10 | 16 | 469 | 168 | 101 | 56 | 5 | 41 | 6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 469
2 | 10 | 17 | 482 | 168 | 115 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 482
2 | 10 | 18 | 476 | 168 | 114 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 10 | 19 | 463 | 168 | 113 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 10 | 20 | 448 | 168 | 114 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 10 | 21 | 437 | 168 | 172 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -57 | 437
2 | 10 | 22 | 427 | 168 | 153 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -58 | 427
2 | 10 | 23 | 436 | 168 | 176 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 436
2 | 11 | 0 | 429 | 168 | 116 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 | -57 | 429
2 | 11 | 1 | 430 | 168 | 74 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 45 | 430
2 | 11 | 2 | 438 | 168 | 62 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 62 | -5 | 438
2 | 11 | 3 | 450 | 168 | 63 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | 36 | 450
2 | 11 | 4 | 457 | 168 | 63 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 62 | -6 | 457
2 | 11 | 5 | 456 | 168 | 73 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 45 | 456
2 | 11 | 6 | 441 | 168 | 62 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 44 | 441
2 | 11 | 7 | 446 | 168 | 62 | 56 | 5 | 41 | 34 | 0 | 66 | 0 | 0 | 14 | 446
2 | 11 | 8 | 467 | 168 | 64 | 34 | 5 | 41 | 79 | 0 | 92 | 0 | 0 | -16 | 467
2 | 11 | 9 | 474 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 121 | 0 | 117 | 0 | -1 | -59 | 474
2 | 11 | 10 | 456 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 145 | 0 | 141 | 0 | -28 | -98 | 456
2 | 11 | 11 | 449 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 169 | 0 | 155 | -4 | -69 | -98 | 449
2 | 11 | 12 | 443 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 158 | 0 | 160 | -5 | -69 | -97 | 443
2 | 11 | 13 | 428 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 129 | 0 | 158 | 0 | -57 | -98 | 428
2 | 11 | 14 | 421 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 94 | 0 | 151 | 0 | -22 | -98 | 421
2 | 11 | 15 | 428 | 168 | 61 | 25 | 5 | 41 | 45 | 0 | 126 | 0 | 15 | -58 | 428
2 | 11 | 16 | 439 | 168 | 62 | 31 | 5 | 41 | 6 | 0 | 117 | 0 | 0 | 9 | 439
2 | 11 | 17 | 469 | 168 | 64 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 15 | 469
2 | 11 | 18 | 472 | 168 | 135 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -59 | 472
2 | 11 | 19 | 466 | 168 | 64 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 2 | 466
2 | 11 | 20 | 457 | 168 | 63 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 7 | 457
2 | 11 | 21 | 448 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 17 | 448
2 | 11 | 22 | 430 | 168 | 61 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 20 | 430
2 | 11 | 23 | 438 | 168 | 62 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 19 | 438
2 | 12 | 0 | 435 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 21 | 435
2 | 12 | 1 | 444 | 168 | 62 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 62 | -43 | 444
2 | 12 | 2 | 451 | 168 | 63 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 16 | 451
2 | 12 | 3 | 463 | 168 | 64 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 20 | 463
2 | 12 | 4 | 472 | 168 | 65 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 30 | 472
2 | 12 | 5 | 477 | 168 | 65 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 33 | 477
2 | 12 | 6 | 484 | 168 | 66 | 72 | 5 | 41 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 40 | 484
2 | 12 | 7 | 486 | 168 | 66 | 59 | 5 | 41 | 46 | 0 | 100 | 0 | 59 | -58 | 486
2 | 12 | 8 | 499 | 168 | 67 | 30 | 5 | 41 | 107 | 0 | 111 | 0 | 27 | -57 | 499
2 | 12 | 9 | 507 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 154 | 0 | 120 | 0 | -2 | -63 | 507
2 | 12 | 10 | 492 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 184 | 0 | 136 | -2 | -68 | -56 | 492
2 | 12 | 11 | 489 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 183 | 0 | 143 | -10 | -68 | -57 | 489
2 | 12 | 12 | 472 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 174 | 0 | 149 | -24 | -68 | -57 | 472
2 | 12 | 13 | 475 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 144 | 0 | 143 | 0 | -68 | -42 | 475
2 | 12 | 14 | 467 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 112 | 0 | 134 | 0 | -1 | -76 | 467
2 | 12 | 15 | 476 | 168 | 65 | 26 | 5 | 41 | 56 | 0 | 146 | 0 | 26 | -57 | 476
2 | 12 | 16 | 489 | 168 | 66 | 30 | 5 | 41 | 7 | 0 | 160 | 0 | 0 | 12 | 489
2 | 12 | 17 | 506 | 168 | 68 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 10 | 506
2 | 12 | 18 | 515 | 168 | 135 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -58 | 515
2 | 12 | 19 | 501 | 168 | 126 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -58 | 501
2 | 12 | 20 | 491 | 168 | 66 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 62 | -49 | 491
2 | 12 | 21 | 479 | 168 | 65 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 16 | 479
2 | 12 | 22 | 456 | 168 | 63 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 18 | 456
2 | 12 | 23 | 458 | 168 | 63 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 18 | 458
2 | 13 | 0 | 448 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 29 | 448
2 | 13 | 1 | 455 | 168 | 63 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 62 | -32 | 455
2 | 13 | 2 | 463 | 168 | 142 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -59 | 463
2 | 13 | 3 | 476 | 168 | 139 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -58 | 476
2 | 13 | 4 | 485 | 168 | 129 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -58 | 485
2 | 13 | 5 | 483 | 168 | 130 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -57 | 483
2 | 13 | 6 | 489 | 168 | 160 | 49 | 5 | 41 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | -58 | 489
2 | 13 | 7 | 490 | 168 | 139 | 36 | 5 | 41 | 46 | 0 | 112 | 0 | 0 | -57 | 490
2 | 13 | 8 | 497 | 168 | 67 | 24 | 5 | 41 | 110 | 0 | 119 | 0 | 20 | -57 | 497
2 | 13 | 9 | 513 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 173 | 0 | 124 | 0 | -2 | -80 | 513
2 | 13 | 10 | 494 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 195 | 0 | 126 | 0 | -68 | -57 | 494
2 | 13 | 11 | 495 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 185 | 0 | 117 | 0 | -68 | -37 | 495
2 | 13 | 12 | 501 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 156 | 0 | 109 | 0 | -67 | 2 | 501
2 | 13 | 13 | 509 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 108 | 0 | 98 | 0 | -47 | 46 | 509
2 | 13 | 14 | 504 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 66 | 0 | 80 | 0 | 2 | 21 | 504
2 | 13 | 15 | 506 | 168 | 68 | 81 | 5 | 41 | 29 | 0 | 68 | 0 | 0 | 46 | 506
2 | 13 | 16 | 498 | 168 | 67 | 105 | 5 | 41 | 4 | 0 | 60 | 0 | 62 | -14 | 498
2 | 13 | 17 | 505 | 168 | 173 | 111 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -57 | 505
2 | 13 | 18 | 498 | 168 | 172 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -57 | 498
2 | 13 | 19 | 477 | 168 | 68 | 83 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 45 | 477
2 | 13 | 20 | 461 | 168 | 64 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 43 | 461
2 | 13 | 21 | 449 | 168 | 63 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 45 | 449
2 | 13 | 22 | 433 | 168 | 62 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 46 | 433
2 | 13 | 23 | 441 | 168 | 62 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | -17 | 441
2 | 14 | 0 | 430 | 168 | 61 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2 | 44 | 430
2 | 14 | 1 | 438 | 168 | 61 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 62 | -13 | 438
2 | 14 | 2 | 450 | 168 | 63 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 46 | 450
2 | 14 | 3 | 456 | 168 | 63 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 43 | 456
2 | 14 | 4 | 464 | 168 | 64 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 43 | 464
2 | 14 | 5 | 461 | 168 | 165 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -58 | 461
2 | 14 | 6 | 448 | 168 | 165 | 55 | 5 | 41 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | -58 | 448
2 | 14 | 7 | 452 | 168 | 149 | 43 | 5 | 41 | 36 | 0 | 68 | 0 | 0 | -58 | 452
2 | 14 | 8 | 467 | 168 | 64 | 29 | 5 | 41 | 86 | 0 | 64 | 0 | 0 | 10 | 467
2 | 14 | 9 | 459 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 132 | 0 | 60 | 0 | -67 | 36 | 459
2 | 14 | 10 | 432 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 180 | 0 | 40 | 0 | -69 | -17 | 432
2 | 14 | 11 | 428 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 210 | 0 | 20 | 0 | -69 | -32 | 428
2 | 14 | 12 | 410 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 210 | 0 | 13 | 0 | -69 | -43 | 410
2 | 14 | 13 | 388 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 180 | 0 | 9 | 0 | -69 | -31 | 388
2 | 14 | 14 | 376 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 129 | 0 | 7 | 0 | -3 | -56 | 376
2 | 14 | 15 | 385 | 168 | 100 | 45 | 5 | 41 | 62 | 0 | 8 | 0 | 14 | -58 | 385
2 | 14 | 16 | 406 | 168 | 103 | 63 | 5 | 41 | 9 | 0 | 14 | 0 | 62 | -59 | 406
2 | 14 | 17 | 440 | 168 | 112 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 62 | -58 | 440
2 | 14 | 18 | 445 | 168 | 105 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 62 | -58 | 445
2 | 14 | 19 | 437 | 168 | 155 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -57 | 437
2 | 14 | 20 | 428 | 168 | 163 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 428
2 | 14 | 21 | 414 | 168 | 150 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -57 | 414
2 | 14 | 22 | 395 | 168 | 126 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -57 | 395
2 | 14 | 23 | 404 | 168 | 114 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -57 | 404
2 | 15 | 0 | 403 | 168 | 103 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -58 | 403
2 | 15 | 1 | 408 | 168 | 102 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -59 | 408
2 | 15 | 2 | 419 | 168 | 100 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -57 | 419
2 | 15 | 3 | 429 | 168 | 101 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -58 | 429
2 | 15 | 4 | 432 | 168 | 101 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -57 | 432
2 | 15 | 5 | 428 | 168 | 102 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -57 | 428
2 | 15 | 6 | 415 | 168 | 102 | 33 | 5 | 41 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | -57 | 415
2 | 15 | 7 | 417 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 32 | 0 | 110 | 0 | 0 | -23 | 417
2 | 15 | 8 | 428 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 64 | 0 | 106 | 0 | 0 | -40 | 428
2 | 15 | 9 | 430 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 94 | 0 | 106 | 0 | -67 | -1 | 430
2 | 15 | 10 | 418 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 123 | 0 | 102 | 0 | -68 | -37 | 418
2 | 15 | 11 | 420 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 126 | 0 | 112 | 0 | -69 | -47 | 420
2 | 15 | 12 | 418 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 114 | 0 | 120 | 0 | -69 | -45 | 418
2 | 15 | 13 | 406 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 94 | 0 | 124 | 0 | -69 | -41 | 406
2 | 15 | 14 | 401 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 58 | 0 | 138 | 0 | -69 | -24 | 401
2 | 15 | 15 | 417 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 23 | 0 | 129 | 0 | 0 | -33 | 417
2 | 15 | 16 | 422 | 168 | 62 | 50 | 5 | 41 | 3 | 0 | 130 | 0 | 20 | -57 | 422
2 | 15 | 17 | 447 | 168 | 62 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -16 | 447
2 | 15 | 18 | 452 | 168 | 63 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -14 | 452
2 | 15 | 19 | 441 | 168 | 62 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -4 | 441
2 | 15 | 20 | 431 | 168 | 61 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 9 | 431
2 | 15 | 21 | 422 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 61 | -57 | 422
2 | 15 | 22 | 412 | 168 | 60 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -2 | 412
2 | 15 | 23 | 422 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 422
2 | 16 | 0 | 409 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 23 | 409
2 | 16 | 1 | 417 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 61 | -35 | 417
2 | 16 | 2 | 431 | 168 | 61 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 24 | 431
2 | 16 | 3 | 444 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 38 | 444
2 | 16 | 4 | 461 | 168 | 64 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 45 | 461
2 | 16 | 5 | 475 | 168 | 65 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 44 | 475
2 | 16 | 6 | 484 | 168 | 66 | 42 | 5 | 41 | 3 | 0 | 118 | 0 | 0 | 41 | 484
2 | 16 | 7 | 493 | 168 | 67 | 29 | 5 | 41 | 55 | 0 | 117 | 0 | 0 | 11 | 493
2 | 16 | 8 | 513 | 168 | 68 | 24 | 5 | 41 | 113 | 0 | 118 | 0 | 0 | -24 | 513
2 | 16 | 9 | 520 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 160 | 0 | 115 | 0 | 2 | -55 | 520
2 | 16 | 10 | 493 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 185 | 0 | 96 | 0 | -68 | -18 | 493
2 | 16 | 11 | 484 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 192 | 0 | 93 | 0 | -68 | -31 | 484
2 | 16 | 12 | 461 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 160 | 0 | 94 | 0 | -68 | -23 | 461
2 | 16 | 13 | 472 | 168 | 65 | 24 | 5 | 41 | 128 | 0 | 88 | 0 | 0 | -47 | 472
2 | 16 | 14 | 464 | 168 | 64 | 27 | 5 | 41 | 101 | 0 | 75 | 0 | 0 | -17 | 464
2 | 16 | 15 | 473 | 168 | 65 | 57 | 5 | 41 | 56 | 0 | 77 | 0 | 0 | 4 | 473
2 | 16 | 16 | 481 | 168 | 170 | 75 | 5 | 41 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 481
2 | 16 | 17 | 498 | 168 | 172 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -57 | 498
2 | 16 | 18 | 499 | 168 | 173 | 106 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -57 | 499
2 | 16 | 19 | 484 | 168 | 173 | 103 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -57 | 484
2 | 16 | 20 | 475 | 168 | 175 | 105 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -58 | 475
2 | 16 | 21 | 466 | 168 | 118 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 | 56 | -57 | 466
2 | 16 | 22 | 443 | 168 | 112 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 62 | -58 | 443
2 | 16 | 23 | 442 | 168 | 111 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 62 | -58 | 442
2 | 17 | 0 | 433 | 168 | 167 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 433
2 | 17 | 1 | 441 | 168 | 173 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -58 | 441
2 | 17 | 2 | 448 | 168 | 111 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 62 | -58 | 448
2 | 17 | 3 | 460 | 168 | 111 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 62 | -57 | 460
2 | 17 | 4 | 469 | 168 | 173 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -58 | 469
2 | 17 | 5 | 472 | 168 | 170 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 472
2 | 17 | 6 | 477 | 168 | 171 | 80 | 5 | 41 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | -58 | 477
2 | 17 | 7 | 472 | 168 | 132 | 59 | 5 | 41 | 55 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 472
2 | 17 | 8 | 482 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 137 | 0 | 80 | 0 | 14 | -47 | 482
2 | 17 | 9 | 476 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 191 | 0 | 91 | 0 | -1 | -103 | 476
2 | 17 | 10 | 467 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 224 | 0 | 112 | 0 | -64 | -103 | 467
2 | 17 | 11 | 469 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 228 | 0 | 107 | 0 | -61 | -103 | 469
2 | 17 | 12 | 443 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 215 | 0 | 110 | -9 | -69 | -102 | 443
2 | 17 | 13 | 440 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 199 | 0 | 113 | 0 | -67 | -103 | 440
2 | 17 | 14 | 423 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 144 | 0 | 126 | 0 | -42 | -103 | 423
2 | 17 | 15 | 426 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 79 | 0 | 120 | 0 | 0 | -74 | 426
2 | 17 | 16 | 453 | 168 | 75 | 39 | 5 | 41 | 12 | 0 | 109 | 0 | 62 | -58 | 453
2 | 17 | 17 | 471 | 168 | 99 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 471
2 | 17 | 18 | 472 | 168 | 65 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 62 | -27 | 472
2 | 17 | 19 | 459 | 168 | 85 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 459
2 | 17 | 20 | 444 | 168 | 79 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 62 | -57 | 444
2 | 17 | 21 | 430 | 168 | 120 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -57 | 430
2 | 17 | 22 | 410 | 168 | 104 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -58 | 410
2 | 17 | 23 | 416 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 47 | -58 | 416
2 | 18 | 0 | 412 | 168 | 103 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 2 | -58 | 412
2 | 18 | 1 | 420 | 168 | 118 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -57 | 420
2 | 18 | 2 | 429 | 168 | 136 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -57 | 429
2 | 18 | 3 | 442 | 168 | 148 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -57 | 442
2 | 18 | 4 | 450 | 168 | 157 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -57 | 450
2 | 18 | 5 | 454 | 168 | 155 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -58 | 454
2 | 18 | 6 | 457 | 168 | 163 | 71 | 5 | 41 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 457
2 | 18 | 7 | 453 | 168 | 126 | 59 | 5 | 41 | 54 | 0 | 57 | 0 | 0 | -57 | 453
2 | 18 | 8 | 467 | 168 | 91 | 24 | 5 | 41 | 119 | 0 | 76 | 0 | 0 | -57 | 467
2 | 18 | 9 | 474 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 163 | 0 | 90 | 0 | -1 | -76 | 474
2 | 18 | 10 | 470 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 188 | 0 | 97 | 0 | -68 | -45 | 470
2 | 18 | 11 | 475 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 193 | 0 | 98 | 0 | -68 | -46 | 475
2 | 18 | 12 | 468 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 162 | 0 | 91 | 0 | -68 | -15 | 468
2 | 18 | 13 | 476 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 110 | 0 | 94 | 0 | -68 | 42 | 476
2 | 18 | 14 | 461 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 62 | 0 | 108 | 0 | -55 | 46 | 461
2 | 18 | 15 | 462 | 168 | 64 | 36 | 5 | 41 | 35 | 0 | 117 | 0 | 0 | -4 | 462
2 | 18 | 16 | 466 | 168 | 64 | 56 | 5 | 41 | 3 | 0 | 113 | 0 | 0 | 16 | 466
2 | 18 | 17 | 484 | 168 | 148 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -58 | 484
2 | 18 | 18 | 485 | 168 | 148 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -59 | 485
2 | 18 | 19 | 473 | 168 | 148 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -57 | 473
2 | 18 | 20 | 462 | 168 | 64 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 27 | 462
2 | 18 | 21 | 447 | 168 | 62 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 19 | 447
2 | 18 | 22 | 427 | 168 | 61 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -4 | 427
2 | 18 | 23 | 435 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -12 | 435
2 | 19 | 0 | 428 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -46 | 428
2 | 19 | 1 | 442 | 168 | 62 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -43 | 442
2 | 19 | 2 | 463 | 168 | 64 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -25 | 463
2 | 19 | 3 | 477 | 168 | 65 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -20 | 477
2 | 19 | 4 | 487 | 168 | 66 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -10 | 487
2 | 19 | 5 | 490 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 181 | 0 | 51 | -58 | 490
2 | 19 | 6 | 494 | 168 | 67 | 46 | 5 | 41 | 2 | 0 | 178 | 0 | 0 | -13 | 494
2 | 19 | 7 | 493 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 19 | 0 | 173 | 0 | 51 | -58 | 493
2 | 19 | 8 | 513 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 50 | 0 | 170 | 0 | 51 | -58 | 513
2 | 19 | 9 | 516 | 168 | 69 | 24 | 5 | 41 | 81 | 0 | 171 | 0 | 2 | -45 | 516
2 | 19 | 10 | 495 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 104 | 0 | 147 | 0 | -67 | 13 | 495
2 | 19 | 11 | 490 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 121 | 0 | 121 | 0 | -68 | 18 | 490
2 | 19 | 12 | 469 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 127 | 0 | 119 | 0 | -68 | -7 | 469
2 | 19 | 13 | 474 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 117 | 0 | 125 | 0 | -68 | 2 | 474
2 | 19 | 14 | 467 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 94 | 0 | 134 | 0 | -68 | 9 | 467
2 | 19 | 15 | 475 | 168 | 65 | 37 | 5 | 41 | 57 | 0 | 157 | 0 | 0 | -55 | 475
2 | 19 | 16 | 481 | 168 | 65 | 57 | 5 | 41 | 12 | 0 | 145 | 0 | 0 | -12 | 481
2 | 19 | 17 | 499 | 168 | 67 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 2 | 499
2 | 19 | 18 | 499 | 168 | 67 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -2 | 499
2 | 19 | 19 | 480 | 168 | 121 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -57 | 480
2 | 19 | 20 | 468 | 168 | 64 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 58 | -57 | 468
2 | 19 | 21 | 456 | 168 | 60 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 58 | -57 | 456
2 | 19 | 22 | 438 | 168 | 62 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -4 | 438
2 | 19 | 23 | 447 | 168 | 62 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -3 | 447
2 | 20 | 0 | 437 | 168 | 61 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 14 | 437
2 | 20 | 1 | 449 | 168 | 63 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 29 | 449
2 | 20 | 2 | 458 | 168 | 63 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 28 | 458
2 | 20 | 3 | 472 | 168 | 171 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 2 | -58 | 472
2 | 20 | 4 | 484 | 168 | 176 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -57 | 484
2 | 20 | 5 | 489 | 168 | 116 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 62 | -58 | 489
2 | 20 | 6 | 490 | 168 | 179 | 110 | 5 | 41 | 5 | 0 | 37 | 0 | 2 | -57 | 490
2 | 20 | 7 | 477 | 168 | 157 | 61 | 5 | 41 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 477
2 | 20 | 8 | 481 | 168 | 65 | 31 | 5 | 41 | 162 | 0 | 28 | 0 | 0 | -19 | 481
2 | 20 | 9 | 496 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 243 | 0 | 28 | 0 | -1 | -71 | 496
2 | 20 | 10 | 482 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 276 | 0 | 29 | 0 | -68 | -52 | 482
2 | 20 | 11 | 460 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 260 | -10 | 38 | 0 | -68 | -57 | 460
2 | 20 | 12 | 448 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 266 | -34 | 44 | 0 | -69 | -56 | 448
2 | 20 | 13 | 449 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 223 | 0 | 52 | 0 | -69 | -55 | 449
2 | 20 | 14 | 434 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 145 | 0 | 71 | 0 | -1 | -82 | 434
2 | 20 | 15 | 433 | 168 | 61 | 38 | 5 | 41 | 67 | 0 | 63 | 0 | 0 | -10 | 433
2 | 20 | 16 | 448 | 168 | 164 | 59 | 5 | 41 | 12 | 0 | 58 | 0 | 0 | -59 | 448
2 | 20 | 17 | 467 | 168 | 114 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 62 | -59 | 467
2 | 20 | 18 | 467 | 168 | 64 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 62 | -9 | 467
2 | 20 | 19 | 455 | 168 | 114 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 62 | -57 | 455
2 | 20 | 20 | 445 | 168 | 168 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -57 | 445
2 | 20 | 21 | 432 | 168 | 112 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 62 | -57 | 432
2 | 20 | 22 | 417 | 168 | 107 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 60 | -57 | 417
2 | 20 | 23 | 425 | 168 | 155 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -57 | 425
2 | 21 | 0 | 414 | 168 | 60 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 22 | -58 | 414
2 | 21 | 1 | 425 | 168 | 90 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -57 | 425
2 | 21 | 2 | 431 | 168 | 99 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -57 | 431
2 | 21 | 3 | 437 | 168 | 101 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -57 | 437
2 | 21 | 4 | 444 | 168 | 97 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -57 | 444
2 | 21 | 5 | 442 | 168 | 62 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 25 | -57 | 442
2 | 21 | 6 | 432 | 168 | 77 | 69 | 5 | 41 | 6 | 0 | 123 | 0 | 0 | -57 | 432
2 | 21 | 7 | 420 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 62 | 0 | 112 | 0 | 0 | -82 | 420
2 | 21 | 8 | 426 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 136 | 0 | 116 | 0 | -26 | -98 | 426
2 | 21 | 9 | 418 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 196 | 0 | 129 | -38 | -69 | -98 | 418
2 | 21 | 10 | 412 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 261 | -29 | 135 | -126 | -69 | -58 | 412
2 | 21 | 11 | 416 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 263 | -27 | 136 | -127 | -69 | -58 | 416
2 | 21 | 12 | 409 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 242 | -14 | 136 | -127 | -69 | -57 | 409
2 | 21 | 13 | 394 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 200 | 0 | 141 | -121 | -68 | -56 | 394
2 | 21 | 14 | 386 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 134 | 0 | 155 | -35 | -68 | -98 | 386
2 | 21 | 15 | 386 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 64 | 0 | 146 | 0 | -65 | -57 | 386
2 | 21 | 16 | 391 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 10 | 0 | 139 | 0 | 0 | -69 | 391
2 | 21 | 17 | 419 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 47 | -98 | 419
2 | 21 | 18 | 425 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 47 | -99 | 425
2 | 21 | 19 | 421 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 42 | -98 | 421
2 | 21 | 20 | 411 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | 0 | 11 | -65 | 411
2 | 21 | 21 | 399 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -62 | 399
2 | 21 | 22 | 387 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | 0 | 31 | -103 | 387
2 | 21 | 23 | 392 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | 0 | 40 | -102 | 392
2 | 22 | 0 | 396 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 31 | -102 | 396
2 | 22 | 1 | 399 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -72 | 399
2 | 22 | 2 | 412 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -70 | 412
2 | 22 | 3 | 422 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | 0 | 33 | -102 | 422
2 | 22 | 4 | 430 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | 0 | 37 | -102 | 430
2 | 22 | 5 | 425 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | 0 | 33 | -102 | 425
2 | 22 | 6 | 405 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 7 | 0 | 148 | 0 | 0 | -76 | 405
2 | 22 | 7 | 377 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 64 | 0 | 153 | -47 | 0 | -103 | 377
2 | 22 | 8 | 393 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 171 | 0 | 162 | -140 | 0 | -98 | 393
2 | 22 | 9 | 382 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 216 | -46 | 160 | -160 | -14 | -72 | 382
2 | 22 | 10 | 352 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 231 | -51 | 167 | -167 | -69 | -57 | 352
2 | 22 | 11 | 360 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 245 | -78 | 143 | -135 | -56 | -57 | 360
2 | 22 | 12 | 366 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 218 | -47 | 132 | -124 | -54 | -57 | 366
2 | 22 | 13 | 363 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 171 | 0 | 130 | -110 | -69 | -57 | 363
2 | 22 | 14 | 360 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 112 | 0 | 116 | -108 | 0 | -58 | 360
2 | 22 | 15 | 368 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 48 | 0 | 118 | -11 | 0 | -98 | 368
2 | 22 | 16 | 381 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 7 | 0 | 122 | 0 | 23 | -99 | 381
2 | 22 | 17 | 413 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | 0 | 37 | -98 | 413
2 | 22 | 18 | 420 | 168 | 60 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 151 | 0 | 30 | -99 | 420
2 | 22 | 19 | 413 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 8 | -99 | 413
2 | 22 | 20 | 404 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 188 | 0 | 15 | -98 | 404
2 | 22 | 21 | 390 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 193 | 0 | -2 | -99 | 390
2 | 22 | 22 | 379 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 199 | -16 | 0 | -102 | 379
2 | 22 | 23 | 389 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 222 | -29 | 0 | -102 | 389
2 | 23 | 0 | 379 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 224 | -39 | 0 | -102 | 379
2 | 23 | 1 | 385 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 219 | -28 | 0 | -102 | 385
2 | 23 | 2 | 395 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 218 | -16 | -2 | -101 | 395
2 | 23 | 3 | 405 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 212 | -1 | 0 | -102 | 405
2 | 23 | 4 | 409 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 201 | 0 | 4 | -102 | 409
2 | 23 | 5 | 412 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 202 | 0 | 3 | -102 | 412
2 | 23 | 6 | 404 | 168 | 60 | 45 | 5 | 41 | 6 | 0 | 175 | 0 | 6 | -102 | 404
2 | 23 | 7 | 401 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 57 | 0 | 170 | -32 | 0 | -103 | 401
2 | 23 | 8 | 430 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 144 | 0 | 173 | -19 | -67 | -97 | 430
2 | 23 | 9 | 421 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 185 | 0 | 190 | -153 | 0 | -97 | 421
2 | 23 | 10 | 389 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 208 | 0 | 193 | -182 | -68 | -58 | 389
2 | 23 | 11 | 386 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 239 | -23 | 177 | -177 | -69 | -57 | 386
2 | 23 | 12 | 384 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 246 | -32 | 174 | -174 | -69 | -57 | 384
2 | 23 | 13 | 374 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 211 | -9 | 181 | -181 | -68 | -56 | 374
2 | 23 | 14 | 376 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 164 | 0 | 188 | -172 | -2 | -98 | 376
2 | 23 | 15 | 373 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 81 | 0 | 169 | -86 | 0 | -98 | 373
2 | 23 | 16 | 399 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 13 | 0 | 164 | -7 | 0 | -97 | 399
2 | 23 | 17 | 435 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | 0 | 25 | -98 | 435
2 | 23 | 18 | 441 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 28 | -99 | 441
2 | 23 | 19 | 438 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 178 | 0 | 21 | -97 | 438
2 | 23 | 20 | 426 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 19 | -98 | 426
2 | 23 | 21 | 421 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | 0 | 16 | -97 | 421
2 | 23 | 22 | 402 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | 0 | 8 | -102 | 402
2 | 23 | 23 | 408 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 166 | 0 | 7 | -101 | 408
2 | 24 | 0 | 400 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | -2 | -61 | 400
2 | 24 | 1 | 414 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 171 | 0 | -2 | -57 | 414
2 | 24 | 2 | 430 | 168 | 61 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 176 | 0 | 9 | -58 | 430
2 | 24 | 3 | 445 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 172 | 0 | 2 | -31 | 445
2 | 24 | 4 | 450 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 160 | 0 | 40 | -58 | 450
2 | 24 | 5 | 452 | 168 | 63 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | 0 | 36 | -57 | 452
2 | 24 | 6 | 452 | 168 | 103 | 56 | 5 | 41 | 9 | 0 | 127 | 0 | 0 | -57 | 452
2 | 24 | 7 | 446 | 168 | 60 | 42 | 5 | 41 | 75 | 0 | 113 | 0 | 0 | -58 | 446
2 | 24 | 8 | 469 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 172 | 0 | 113 | 0 | -9 | -104 | 469
2 | 24 | 9 | 477 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 225 | 0 | 119 | 0 | -60 | -104 | 477
2 | 24 | 10 | 469 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 244 | 0 | 114 | -61 | -68 | -57 | 469
2 | 24 | 11 | 462 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 243 | 0 | 113 | -19 | -68 | -104 | 462
2 | 24 | 12 | 446 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 213 | 0 | 115 | -8 | -69 | -102 | 446
2 | 24 | 13 | 442 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 183 | 0 | 122 | 0 | -69 | -91 | 442
2 | 24 | 14 | 433 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 128 | 0 | 137 | 0 | -26 | -103 | 433
2 | 24 | 15 | 440 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 63 | 0 | 117 | 0 | 0 | -68 | 440
2 | 24 | 16 | 445 | 168 | 104 | 67 | 5 | 41 | 10 | 0 | 107 | 0 | 0 | -57 | 445
2 | 24 | 17 | 462 | 168 | 136 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -57 | 462
2 | 24 | 18 | 463 | 168 | 144 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -57 | 463
2 | 24 | 19 | 449 | 168 | 134 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -57 | 449
2 | 24 | 20 | 436 | 168 | 111 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -57 | 436
2 | 24 | 21 | 426 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 45 | -57 | 426
2 | 24 | 22 | 408 | 168 | 101 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -58 | 408
2 | 24 | 23 | 413 | 168 | 104 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -58 | 413
2 | 25 | 0 | 407 | 168 | 68 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 62 | -58 | 407
2 | 25 | 1 | 411 | 168 | 145 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -58 | 411
2 | 25 | 2 | 423 | 168 | 173 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -57 | 423
2 | 25 | 3 | 441 | 168 | 118 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 62 | -58 | 441
2 | 25 | 4 | 451 | 168 | 182 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 451
2 | 25 | 5 | 455 | 168 | 182 | 104 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 455
2 | 25 | 6 | 462 | 168 | 181 | 105 | 5 | 41 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2 | -58 | 462
2 | 25 | 7 | 458 | 168 | 154 | 60 | 5 | 41 | 79 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 458
2 | 25 | 8 | 479 | 168 | 102 | 28 | 5 | 41 | 186 | 0 | 8 | 0 | 0 | -59 | 479
2 | 25 | 9 | 478 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 257 | 0 | 6 | 0 | 1 | -83 | 478
2 | 25 | 10 | 461 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 281 | 0 | 2 | 0 | -16 | -103 | 461
2 | 25 | 11 | 454 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 297 | 0 | 3 | 0 | -39 | -104 | 454
2 | 25 | 12 | 434 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 290 | 0 | 4 | 0 | -54 | -103 | 434
2 | 25 | 13 | 425 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 260 | 0 | 5 | 0 | -34 | -103 | 425
2 | 25 | 14 | 403 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 201 | 0 | 9 | 0 | -3 | -104 | 403
2 | 25 | 15 | 399 | 168 | 92 | 29 | 5 | 41 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 399
2 | 25 | 16 | 421 | 168 | 167 | 52 | 5 | 41 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 421
2 | 25 | 17 | 449 | 168 | 181 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 449
2 | 25 | 18 | 457 | 168 | 120 | 100 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | -59 | 457
2 | 25 | 19 | 446 | 168 | 182 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 446
2 | 25 | 20 | 435 | 168 | 181 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 435
2 | 25 | 21 | 421 | 168 | 180 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 421
2 | 25 | 22 | 408 | 168 | 179 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 408
2 | 25 | 23 | 415 | 168 | 179 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 415
2 | 26 | 0 | 407 | 168 | 98 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | -58 | 407
2 | 26 | 1 | 416 | 168 | 122 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 35 | -58 | 416
2 | 26 | 2 | 431 | 168 | 157 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -57 | 431
2 | 26 | 3 | 442 | 168 | 158 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -57 | 442
2 | 26 | 4 | 447 | 168 | 162 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -57 | 447
2 | 26 | 5 | 451 | 168 | 138 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -58 | 451
2 | 26 | 6 | 451 | 168 | 87 | 38 | 5 | 41 | 10 | 0 | 98 | 0 | 62 | -58 | 451
2 | 26 | 7 | 446 | 168 | 86 | 29 | 5 | 41 | 80 | 0 | 95 | 0 | 0 | -58 | 446
2 | 26 | 8 | 474 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 183 | 0 | 102 | 0 | -6 | -103 | 474
2 | 26 | 9 | 477 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 223 | 0 | 95 | 0 | -36 | -103 | 477
2 | 26 | 10 | 465 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 244 | 0 | 77 | 0 | -49 | -105 | 465
2 | 26 | 11 | 459 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 250 | 0 | 75 | 0 | -61 | -103 | 459
2 | 26 | 12 | 429 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 244 | -19 | 77 | 0 | -69 | -102 | 429
2 | 26 | 13 | 430 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 221 | 0 | 75 | 0 | -61 | -103 | 430
2 | 26 | 14 | 419 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 162 | 0 | 84 | 0 | -25 | -103 | 419
2 | 26 | 15 | 413 | 168 | 66 | 30 | 5 | 41 | 84 | 0 | 76 | 0 | 0 | -57 | 413
2 | 26 | 16 | 430 | 168 | 107 | 58 | 5 | 41 | 18 | 0 | 74 | 0 | 2 | -43 | 430
2 | 26 | 17 | 453 | 168 | 154 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -58 | 453
2 | 26 | 18 | 457 | 168 | 153 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -57 | 457
2 | 26 | 19 | 445 | 168 | 148 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -58 | 445
2 | 26 | 20 | 433 | 168 | 148 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -57 | 433
2 | 26 | 21 | 415 | 168 | 139 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -57 | 415
2 | 26 | 22 | 397 | 168 | 125 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -57 | 397
2 | 26 | 23 | 402 | 168 | 130 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -57 | 402
2 | 27 | 0 | 396 | 168 | 63 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 60 | -58 | 396
2 | 27 | 1 | 403 | 168 | 126 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -58 | 403
2 | 27 | 2 | 412 | 168 | 123 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -57 | 412
2 | 27 | 3 | 425 | 168 | 134 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -58 | 425
2 | 27 | 4 | 432 | 168 | 143 | 86 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -56 | 432
2 | 27 | 5 | 433 | 168 | 83 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 62 | -57 | 433
2 | 27 | 6 | 435 | 168 | 144 | 90 | 5 | 41 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | -57 | 435
2 | 27 | 7 | 442 | 168 | 118 | 71 | 5 | 41 | 32 | 0 | 48 | 0 | 0 | -41 | 442
2 | 27 | 8 | 463 | 168 | 127 | 60 | 5 | 41 | 58 | 0 | 61 | 0 | 0 | -57 | 463
2 | 27 | 9 | 471 | 168 | 65 | 50 | 5 | 41 | 80 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 27 | 10 | 458 | 168 | 63 | 33 | 5 | 41 | 96 | 0 | 55 | 0 | 0 | -3 | 458
2 | 27 | 11 | 455 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 99 | 0 | 63 | 0 | 1 | -5 | 455
2 | 27 | 12 | 445 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 90 | 0 | 66 | 0 | -2 | -8 | 445
2 | 27 | 13 | 453 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 73 | 0 | 74 | 0 | -1 | 5 | 453
2 | 27 | 14 | 442 | 168 | 62 | 25 | 5 | 41 | 47 | 0 | 101 | 0 | 0 | -7 | 442
2 | 27 | 15 | 441 | 168 | 62 | 35 | 5 | 41 | 22 | 0 | 104 | 0 | 0 | 4 | 441
2 | 27 | 16 | 442 | 168 | 124 | 45 | 5 | 41 | 6 | 0 | 110 | 0 | 0 | -57 | 442
2 | 27 | 17 | 451 | 168 | 64 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 60 | -58 | 451
2 | 27 | 18 | 448 | 168 | 121 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -57 | 448
2 | 27 | 19 | 437 | 168 | 113 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -57 | 437
2 | 27 | 20 | 424 | 168 | 108 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -58 | 424
2 | 27 | 21 | 411 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 40 | -58 | 411
2 | 27 | 22 | 392 | 168 | 82 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -53 | 392
2 | 27 | 23 | 397 | 168 | 72 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -58 | 397
2 | 28 | 0 | 391 | 168 | 63 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 2 | -59 | 391
2 | 28 | 1 | 401 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 24 | -57 | 401
2 | 28 | 2 | 415 | 168 | 93 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -58 | 415
2 | 28 | 3 | 424 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 115 | 0 | 36 | -57 | 424
2 | 28 | 4 | 425 | 168 | 113 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -58 | 425
2 | 28 | 5 | 420 | 168 | 131 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -57 | 420
2 | 28 | 6 | 411 | 168 | 121 | 64 | 5 | 41 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | -58 | 411
2 | 28 | 7 | 410 | 168 | 102 | 63 | 5 | 41 | 27 | 0 | 61 | 0 | 0 | -57 | 410
2 | 28 | 8 | 421 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 55 | 0 | 61 | 0 | 0 | -22 | 421
2 | 28 | 9 | 418 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 84 | 0 | 64 | 0 | 0 | -43 | 418
2 | 28 | 10 | 401 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 103 | 0 | 68 | 0 | -68 | 1 | 401
2 | 28 | 11 | 388 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 115 | 0 | 80 | 0 | -69 | -35 | 388
2 | 28 | 12 | 380 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 103 | 0 | 95 | 0 | -69 | -46 | 380
2 | 28 | 13 | 372 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 86 | 0 | 101 | 0 | -69 | -43 | 372
2 | 28 | 14 | 362 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 64 | 0 | 107 | 0 | -69 | -37 | 362
2 | 28 | 15 | 367 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 44 | 0 | 112 | 0 | -28 | -58 | 367
2 | 28 | 16 | 388 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 16 | 0 | 113 | 0 | 1 | -57 | 388
2 | 28 | 17 | 420 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | 0 | 36 | -57 | 420
2 | 28 | 18 | 429 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 35 | -57 | 429
2 | 28 | 19 | 421 | 168 | 60 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 147 | 0 | 55 | -98 | 421
2 | 28 | 20 | 411 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 60 | -84 | 411
2 | 28 | 21 | 397 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 138 | 0 | 58 | -96 | 397
2 | 28 | 22 | 381 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -70 | 381
2 | 28 | 23 | 389 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 18 | -103 | 389
3 | 1 | 0 | 390 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 195 | 0 | -15 | -96 | 390
3 | 1 | 1 | 398 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 214 | 0 | -17 | -96 | 398
3 | 1 | 2 | 409 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 218 | -16 | 0 | -97 | 409
3 | 1 | 3 | 418 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 223 | -16 | 0 | -96 | 418
3 | 1 | 4 | 423 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 220 | 0 | -16 | -96 | 423
3 | 1 | 5 | 418 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 220 | -16 | 0 | -96 | 418
3 | 1 | 6 | 406 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 18 | 0 | 204 | -20 | 0 | -96 | 406
3 | 1 | 7 | 390 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 88 | 0 | 189 | -87 | 0 | -96 | 390
3 | 1 | 8 | 387 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 150 | 0 | 191 | -124 | -68 | -58 | 387
3 | 1 | 9 | 391 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 198 | -14 | 194 | -194 | -32 | -57 | 391
3 | 1 | 10 | 394 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 227 | -3 | 195 | -195 | -69 | -57 | 394
3 | 1 | 11 | 391 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 245 | -43 | 183 | -183 | -50 | -57 | 391
3 | 1 | 12 | 384 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 246 | -46 | 179 | -179 | -55 | -57 | 384
3 | 1 | 13 | 367 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 229 | -33 | 186 | -186 | -69 | -56 | 367
3 | 1 | 14 | 348 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 181 | -3 | 195 | -195 | -69 | -57 | 348
3 | 1 | 15 | 353 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 106 | 0 | 182 | -124 | -50 | -57 | 353
3 | 1 | 16 | 380 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 34 | 0 | 171 | -55 | 0 | -93 | 380
3 | 1 | 17 | 425 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 1 | 0 | 168 | 0 | 16 | -93 | 425
3 | 1 | 18 | 439 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | 0 | 28 | -92 | 439
3 | 1 | 19 | 435 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | 0 | 2 | -84 | 435
3 | 1 | 20 | 427 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | 0 | 2 | -92 | 427
3 | 1 | 21 | 412 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 181 | 0 | -9 | -93 | 412
3 | 1 | 22 | 395 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 175 | 0 | -12 | -97 | 395
3 | 1 | 23 | 402 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 179 | 0 | -12 | -97 | 402
3 | 2 | 0 | 435 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 168 | 0 | 60 | -89 | 435
3 | 2 | 1 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | 57 | -91 | 436
3 | 2 | 2 | 438 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 182 | 0 | 56 | -96 | 438
3 | 2 | 3 | 443 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | 0 | 53 | -95 | 443
3 | 2 | 4 | 446 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 179 | 0 | 12 | -57 | 446
3 | 2 | 5 | 447 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 51 | -96 | 447
3 | 2 | 6 | 449 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 19 | 0 | 158 | 0 | 47 | -95 | 449
3 | 2 | 7 | 448 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 92 | 0 | 155 | 0 | -13 | -96 | 448
3 | 2 | 8 | 452 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 166 | 0 | 158 | -4 | -68 | -96 | 452
3 | 2 | 9 | 453 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 217 | 0 | 168 | -113 | -58 | -57 | 453
3 | 2 | 10 | 449 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 249 | 0 | 183 | -155 | -67 | -57 | 449
3 | 2 | 11 | 450 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 260 | 0 | 170 | -151 | -67 | -58 | 450
3 | 2 | 12 | 441 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 255 | 0 | 167 | -152 | -69 | -56 | 441
3 | 2 | 13 | 440 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 229 | 0 | 173 | -133 | -67 | -58 | 440
3 | 2 | 14 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 180 | 0 | 180 | -94 | -67 | -59 | 436
3 | 2 | 15 | 437 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 105 | 0 | 161 | 0 | -34 | -95 | 437
3 | 2 | 16 | 447 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 34 | 0 | 148 | 0 | 0 | -58 | 447
3 | 2 | 17 | 462 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 1 | 0 | 146 | 0 | 40 | -58 | 462
3 | 2 | 18 | 463 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | 0 | 37 | -57 | 463
3 | 2 | 19 | 455 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 162 | 0 | 17 | -57 | 455
3 | 2 | 20 | 448 | 168 | 72 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 7 | -57 | 448
3 | 2 | 21 | 441 | 168 | 60 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 22 | -57 | 441
3 | 2 | 22 | 436 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | 0 | 29 | -57 | 436
3 | 2 | 23 | 437 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 27 | -58 | 437
3 | 3 | 0 | 436 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 150 | 0 | 47 | -58 | 436
3 | 3 | 1 | 438 | 168 | 106 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 13 | -57 | 438
3 | 3 | 2 | 442 | 168 | 123 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -57 | 442
3 | 3 | 3 | 447 | 168 | 136 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -57 | 447
3 | 3 | 4 | 447 | 168 | 137 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -58 | 447
3 | 3 | 5 | 450 | 168 | 133 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -56 | 450
3 | 3 | 6 | 453 | 168 | 132 | 58 | 5 | 41 | 16 | 0 | 91 | 0 | 0 | -58 | 453
3 | 3 | 7 | 455 | 168 | 63 | 43 | 5 | 41 | 80 | 0 | 74 | 0 | 0 | -19 | 455
3 | 3 | 8 | 465 | 168 | 64 | 22 | 5 | 41 | 143 | 0 | 70 | 0 | 0 | -48 | 465
3 | 3 | 9 | 468 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 184 | 0 | 61 | 0 | -2 | -71 | 468
3 | 3 | 10 | 451 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 214 | 0 | 35 | 0 | -2 | -92 | 451
3 | 3 | 11 | 449 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 220 | 0 | 23 | 0 | -2 | -88 | 449
3 | 3 | 12 | 442 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 208 | 0 | 20 | 0 | -2 | -80 | 442
3 | 3 | 13 | 443 | 168 | 62 | 22 | 5 | 41 | 175 | 0 | 13 | 0 | 0 | -43 | 443
3 | 3 | 14 | 438 | 168 | 92 | 52 | 5 | 41 | 123 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 438
3 | 3 | 15 | 442 | 168 | 150 | 66 | 5 | 41 | 55 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 442
3 | 3 | 16 | 446 | 168 | 102 | 96 | 5 | 41 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 446
3 | 3 | 17 | 451 | 168 | 149 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -58 | 451
3 | 3 | 18 | 454 | 168 | 85 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 454
3 | 3 | 19 | 448 | 168 | 77 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 448
3 | 3 | 20 | 444 | 168 | 133 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -56 | 444
3 | 3 | 21 | 437 | 168 | 141 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -58 | 437
3 | 3 | 22 | 436 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 23 | 436
3 | 3 | 23 | 435 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 8 | 435
3 | 4 | 0 | 436 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -2 | 436
3 | 4 | 1 | 436 | 168 | 118 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 4 | 2 | 438 | 168 | 132 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -59 | 438
3 | 4 | 3 | 444 | 168 | 135 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -58 | 444
3 | 4 | 4 | 450 | 168 | 128 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -57 | 450
3 | 4 | 5 | 457 | 168 | 67 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 62 | -58 | 457
3 | 4 | 6 | 461 | 168 | 129 | 53 | 5 | 41 | 4 | 0 | 119 | 0 | 0 | -58 | 461
3 | 4 | 7 | 472 | 168 | 65 | 50 | 5 | 41 | 16 | 0 | 123 | 0 | 62 | -58 | 472
3 | 4 | 8 | 493 | 168 | 126 | 56 | 5 | 41 | 25 | 0 | 128 | 0 | 2 | -58 | 493
3 | 4 | 9 | 495 | 168 | 126 | 51 | 5 | 41 | 31 | 0 | 129 | 0 | 2 | -58 | 495
3 | 4 | 10 | 478 | 168 | 108 | 39 | 5 | 41 | 40 | 0 | 135 | 0 | 0 | -58 | 478
3 | 4 | 11 | 475 | 168 | 65 | 27 | 5 | 41 | 45 | 0 | 128 | 0 | 0 | -4 | 475
3 | 4 | 12 | 463 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 47 | 0 | 127 | 0 | -2 | -8 | 463
3 | 4 | 13 | 465 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 38 | 0 | 129 | 0 | -2 | -1 | 465
3 | 4 | 14 | 461 | 168 | 64 | 32 | 5 | 41 | 25 | 0 | 132 | 0 | 0 | -6 | 461
3 | 4 | 15 | 464 | 168 | 123 | 45 | 5 | 41 | 14 | 0 | 125 | 0 | 0 | -57 | 464
3 | 4 | 16 | 462 | 168 | 129 | 56 | 5 | 41 | 4 | 0 | 117 | 0 | 0 | -58 | 462
3 | 4 | 17 | 469 | 168 | 129 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -58 | 469
3 | 4 | 18 | 470 | 168 | 129 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -57 | 470
3 | 4 | 19 | 461 | 168 | 125 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -58 | 461
3 | 4 | 20 | 453 | 168 | 130 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -57 | 453
3 | 4 | 21 | 448 | 168 | 135 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -57 | 448
3 | 4 | 22 | 444 | 168 | 140 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -57 | 444
3 | 4 | 23 | 446 | 168 | 139 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -57 | 446
3 | 5 | 0 | 438 | 168 | 62 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 28 | 438
3 | 5 | 1 | 441 | 168 | 62 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 31 | 441
3 | 5 | 2 | 446 | 168 | 149 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -58 | 446
3 | 5 | 3 | 452 | 168 | 143 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -57 | 452
3 | 5 | 4 | 461 | 168 | 139 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2 | -58 | 461
3 | 5 | 5 | 462 | 168 | 140 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 87 | 0 | 2 | -59 | 462
3 | 5 | 6 | 460 | 168 | 143 | 80 | 5 | 41 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | -58 | 460
3 | 5 | 7 | 454 | 168 | 63 | 70 | 5 | 41 | 13 | 0 | 71 | 0 | 0 | 23 | 454
3 | 5 | 8 | 453 | 168 | 63 | 53 | 5 | 41 | 32 | 0 | 70 | 0 | 0 | 21 | 453
3 | 5 | 9 | 443 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 57 | 0 | 69 | 0 | -27 | 43 | 443
3 | 5 | 10 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 100 | 0 | 69 | 0 | -68 | 39 | 436
3 | 5 | 11 | 435 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 137 | 0 | 65 | 0 | -69 | 6 | 435
3 | 5 | 12 | 432 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 162 | 0 | 63 | 0 | -69 | -20 | 432
3 | 5 | 13 | 433 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 148 | 0 | 60 | 0 | -69 | -2 | 433
3 | 5 | 14 | 435 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 109 | 0 | 58 | 0 | -69 | 40 | 435
3 | 5 | 15 | 436 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 54 | 0 | 61 | 0 | 0 | 21 | 436
3 | 5 | 16 | 439 | 168 | 62 | 47 | 5 | 41 | 16 | 0 | 62 | 0 | 0 | 38 | 439
3 | 5 | 17 | 447 | 168 | 62 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 34 | 447
3 | 5 | 18 | 449 | 168 | 63 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 29 | 449
3 | 5 | 19 | 446 | 168 | 62 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 36 | 446
3 | 5 | 20 | 439 | 168 | 164 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -57 | 439
3 | 5 | 21 | 436 | 168 | 176 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 5 | 22 | 434 | 168 | 183 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -58 | 434
3 | 5 | 23 | 435 | 168 | 179 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -58 | 435
3 | 6 | 0 | 433 | 168 | 202 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -58 | 433
3 | 6 | 1 | 435 | 168 | 197 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | -58 | 435
3 | 6 | 2 | 436 | 168 | 190 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 6 | 3 | 438 | 168 | 127 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 62 | -59 | 438
3 | 6 | 4 | 444 | 168 | 196 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -58 | 444
3 | 6 | 5 | 448 | 168 | 141 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | -57 | 448
3 | 6 | 6 | 448 | 168 | 130 | 64 | 5 | 41 | 18 | 0 | 18 | 0 | 62 | -58 | 448
3 | 6 | 7 | 451 | 168 | 63 | 54 | 5 | 41 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 451
3 | 6 | 8 | 456 | 168 | 63 | 26 | 5 | 41 | 127 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 456
3 | 6 | 9 | 452 | 168 | 63 | 22 | 5 | 41 | 164 | 0 | 20 | 0 | 0 | -31 | 452
3 | 6 | 10 | 446 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 202 | 0 | 14 | 0 | -53 | -13 | 446
3 | 6 | 11 | 444 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 218 | 0 | 18 | 0 | -69 | -19 | 444
3 | 6 | 12 | 437 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 214 | 0 | 21 | 0 | -36 | -58 | 437
3 | 6 | 13 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 191 | 0 | 19 | 0 | -2 | -68 | 436
3 | 6 | 14 | 436 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 143 | 0 | 20 | 0 | 0 | -24 | 436
3 | 6 | 15 | 437 | 168 | 61 | 40 | 5 | 41 | 75 | 0 | 26 | 0 | 1 | 20 | 437
3 | 6 | 16 | 441 | 168 | 121 | 54 | 5 | 41 | 18 | 0 | 29 | 0 | 62 | -57 | 441
3 | 6 | 17 | 446 | 168 | 124 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 62 | -58 | 446
3 | 6 | 18 | 447 | 168 | 121 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 56 | -57 | 447
3 | 6 | 19 | 442 | 168 | 160 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -57 | 442
3 | 6 | 20 | 437 | 168 | 158 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -57 | 437
3 | 6 | 21 | 435 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 31 | 435
3 | 6 | 22 | 434 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 15 | 434
3 | 6 | 23 | 436 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -18 | 436
3 | 7 | 0 | 435 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -58 | 435
3 | 7 | 1 | 437 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 202 | 0 | -2 | -59 | 437
3 | 7 | 2 | 440 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | -57 | 440
3 | 7 | 3 | 447 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | -58 | 447
3 | 7 | 4 | 449 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -57 | 449
3 | 7 | 5 | 450 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 195 | 0 | -1 | -57 | 450
3 | 7 | 6 | 447 | 168 | 66 | 49 | 5 | 41 | 4 | 0 | 172 | 0 | 0 | -58 | 447
3 | 7 | 7 | 444 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 13 | 0 | 167 | 0 | 8 | -57 | 444
3 | 7 | 8 | 446 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 17 | 0 | 173 | 0 | 0 | -51 | 446
3 | 7 | 9 | 448 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 26 | 0 | 175 | 0 | -68 | 12 | 448
3 | 7 | 10 | 446 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 41 | 0 | 175 | 0 | -69 | 3 | 446
3 | 7 | 11 | 440 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 43 | 0 | 155 | 0 | -67 | 13 | 440
3 | 7 | 12 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 42 | 0 | 145 | 0 | -69 | 22 | 436
3 | 7 | 13 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 40 | 0 | 147 | 0 | -69 | 22 | 436
3 | 7 | 14 | 435 | 168 | 60 | 30 | 5 | 41 | 34 | 0 | 145 | 0 | -69 | 21 | 435
3 | 7 | 15 | 435 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 24 | 0 | 122 | 0 | 0 | -34 | 435
3 | 7 | 16 | 436 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 4 | 0 | 112 | 0 | 44 | -57 | 436
3 | 7 | 17 | 443 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 50 | -58 | 443
3 | 7 | 18 | 447 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 128 | 0 | 44 | -58 | 447
3 | 7 | 19 | 444 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | 0 | 27 | -57 | 444
3 | 7 | 20 | 438 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 148 | 0 | 19 | -58 | 438
3 | 7 | 21 | 436 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 20 | -56 | 436
3 | 7 | 22 | 434 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 169 | 0 | 42 | -80 | 434
3 | 7 | 23 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 184 | 0 | 13 | -57 | 436
3 | 8 | 0 | 435 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | -60 | 435
3 | 8 | 1 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -68 | 436
3 | 8 | 2 | 440 | 168 | 60 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 205 | 0 | 28 | -96 | 440
3 | 8 | 3 | 443 | 168 | 60 | 33 | 5 | 41 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | -73 | 443
3 | 8 | 4 | 446 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | -75 | 446
3 | 8 | 5 | 446 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -74 | 446
3 | 8 | 6 | 440 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 9 | 0 | 200 | 0 | 0 | -71 | 440
3 | 8 | 7 | 437 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 42 | 0 | 186 | -29 | 0 | -58 | 437
3 | 8 | 8 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 86 | 0 | 192 | -14 | -67 | -57 | 436
3 | 8 | 9 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 128 | 0 | 198 | -61 | -67 | -58 | 436
3 | 8 | 10 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 169 | 0 | 205 | -108 | -69 | -57 | 436
3 | 8 | 11 | 435 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 188 | 0 | 184 | -107 | -69 | -57 | 435
3 | 8 | 12 | 432 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 177 | 0 | 185 | -101 | -67 | -58 | 432
3 | 8 | 13 | 426 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 156 | 0 | 192 | -92 | -69 | -57 | 426
3 | 8 | 14 | 424 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 114 | 0 | 210 | -81 | -57 | -58 | 424
3 | 8 | 15 | 429 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 71 | 0 | 197 | 0 | -42 | -93 | 429
3 | 8 | 16 | 435 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 23 | 0 | 186 | 0 | -2 | -94 | 435
3 | 8 | 17 | 447 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -64 | 447
3 | 8 | 18 | 456 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 179 | 0 | 2 | -57 | 456
3 | 8 | 19 | 450 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 181 | 0 | -1 | -62 | 450
3 | 8 | 20 | 447 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | -2 | -57 | 447
3 | 8 | 21 | 441 | 168 | 62 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | 0 | 3 | -57 | 441
3 | 8 | 22 | 436 | 168 | 61 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 23 | -57 | 436
3 | 8 | 23 | 436 | 168 | 61 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -11 | 436
3 | 9 | 0 | 435 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 60 | -23 | 435
3 | 9 | 1 | 436 | 168 | 69 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 43 | 436
3 | 9 | 2 | 438 | 168 | 80 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 2 | 42 | 438
3 | 9 | 3 | 443 | 168 | 62 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 62 | 13 | 443
3 | 9 | 4 | 448 | 168 | 95 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 43 | 448
3 | 9 | 5 | 450 | 168 | 63 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 62 | 16 | 450
3 | 9 | 6 | 449 | 168 | 63 | 52 | 5 | 41 | 25 | 0 | 28 | 0 | 54 | 13 | 449
3 | 9 | 7 | 447 | 168 | 62 | 30 | 5 | 41 | 91 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 447
3 | 9 | 8 | 448 | 168 | 79 | 22 | 5 | 41 | 167 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 448
3 | 9 | 9 | 448 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 220 | 0 | 24 | 0 | -34 | -58 | 448
3 | 9 | 10 | 448 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 236 | 0 | 23 | 0 | -69 | -38 | 448
3 | 9 | 11 | 447 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 233 | 0 | 24 | 0 | -69 | -37 | 447
3 | 9 | 12 | 437 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 213 | 0 | 26 | 0 | -69 | -29 | 437
3 | 9 | 13 | 438 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 177 | 0 | 28 | 0 | -69 | 6 | 438
3 | 9 | 14 | 438 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 133 | 0 | 31 | 0 | -68 | 43 | 438
3 | 9 | 15 | 442 | 168 | 62 | 39 | 5 | 41 | 79 | 0 | 23 | 0 | 2 | 23 | 442
3 | 9 | 16 | 448 | 168 | 94 | 55 | 5 | 41 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 43 | 448
3 | 9 | 17 | 460 | 168 | 197 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -58 | 460
3 | 9 | 18 | 463 | 168 | 134 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 | -57 | 463
3 | 9 | 19 | 455 | 168 | 197 | 85 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 455
3 | 9 | 20 | 448 | 168 | 147 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 56 | -57 | 448
3 | 9 | 21 | 440 | 168 | 212 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 440
3 | 9 | 22 | 436 | 168 | 160 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 62 | -59 | 436
3 | 9 | 23 | 436 | 168 | 220 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 10 | 0 | 436 | 168 | 161 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62 | -58 | 436
3 | 10 | 1 | 437 | 168 | 219 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 437
3 | 10 | 2 | 440 | 168 | 213 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 440
3 | 10 | 3 | 447 | 168 | 207 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 447
3 | 10 | 4 | 449 | 168 | 202 | 80 | 5 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 449
3 | 10 | 5 | 450 | 168 | 200 | 79 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 450
3 | 10 | 6 | 450 | 168 | 198 | 59 | 5 | 41 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 450
3 | 10 | 7 | 448 | 168 | 171 | 34 | 5 | 41 | 65 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 448
3 | 10 | 8 | 448 | 168 | 130 | 22 | 5 | 41 | 116 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 448
3 | 10 | 9 | 448 | 168 | 62 | 22 | 5 | 41 | 164 | 0 | 24 | 0 | 0 | -38 | 448
3 | 10 | 10 | 448 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 199 | 0 | 16 | 0 | -2 | -61 | 448
3 | 10 | 11 | 441 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 195 | 0 | 8 | 0 | -1 | -57 | 441
3 | 10 | 12 | 436 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 173 | 0 | 10 | 0 | 0 | -44 | 436
3 | 10 | 13 | 436 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 180 | 0 | 12 | 0 | 0 | -53 | 436
3 | 10 | 14 | 436 | 168 | 61 | 23 | 5 | 41 | 142 | 0 | 14 | 0 | 0 | -18 | 436
3 | 10 | 15 | 436 | 168 | 61 | 26 | 5 | 41 | 78 | 0 | 18 | 0 | 0 | 39 | 436
3 | 10 | 16 | 440 | 168 | 192 | 49 | 5 | 41 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 440
3 | 10 | 17 | 449 | 168 | 144 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 449
3 | 10 | 18 | 455 | 168 | 140 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 455
3 | 10 | 19 | 448 | 168 | 145 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 448
3 | 10 | 20 | 444 | 168 | 152 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 444
3 | 10 | 21 | 437 | 168 | 217 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 437
3 | 10 | 22 | 435 | 168 | 228 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 435
3 | 10 | 23 | 436 | 168 | 224 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 11 | 0 | 435 | 168 | 216 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -58 | 435
3 | 11 | 1 | 436 | 168 | 209 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 11 | 2 | 441 | 168 | 151 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | -59 | 441
3 | 11 | 3 | 447 | 168 | 190 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -57 | 447
3 | 11 | 4 | 454 | 168 | 200 | 95 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 454
3 | 11 | 5 | 453 | 168 | 200 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 453
3 | 11 | 6 | 453 | 168 | 198 | 71 | 5 | 41 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 453
3 | 11 | 7 | 447 | 168 | 62 | 51 | 5 | 41 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 447
3 | 11 | 8 | 456 | 168 | 63 | 22 | 5 | 41 | 190 | 0 | 2 | 0 | 0 | -35 | 456
3 | 11 | 9 | 453 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 246 | 0 | 2 | 0 | -35 | -56 | 453
3 | 11 | 10 | 450 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 271 | 0 | 4 | 0 | -67 | -54 | 450
3 | 11 | 11 | 450 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 268 | 0 | 7 | 0 | -68 | -53 | 450
3 | 11 | 12 | 437 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 250 | 0 | 12 | 0 | -69 | -52 | 437
3 | 11 | 13 | 438 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 219 | 0 | 20 | 0 | -69 | -28 | 438
3 | 11 | 14 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 170 | 0 | 28 | 0 | -69 | 11 | 436
3 | 11 | 15 | 435 | 168 | 61 | 25 | 5 | 41 | 103 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 435
3 | 11 | 16 | 437 | 168 | 175 | 38 | 5 | 41 | 36 | 0 | 31 | 0 | 0 | -57 | 437
3 | 11 | 17 | 447 | 168 | 191 | 48 | 5 | 41 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -57 | 447
3 | 11 | 18 | 450 | 168 | 122 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 62 | -58 | 450
3 | 11 | 19 | 447 | 168 | 187 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 447
3 | 11 | 20 | 442 | 168 | 134 | 41 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 62 | -58 | 442
3 | 11 | 21 | 436 | 168 | 207 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 11 | 22 | 435 | 168 | 201 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -57 | 435
3 | 11 | 23 | 436 | 168 | 111 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 62 | -58 | 436
3 | 12 | 0 | 436 | 168 | 148 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 12 | 1 | 438 | 168 | 136 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -58 | 438
3 | 12 | 2 | 442 | 168 | 123 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -58 | 442
3 | 12 | 3 | 448 | 168 | 128 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -58 | 448
3 | 12 | 4 | 452 | 168 | 130 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -57 | 452
3 | 12 | 5 | 452 | 168 | 67 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 62 | -59 | 452
3 | 12 | 6 | 452 | 168 | 63 | 49 | 5 | 41 | 20 | 0 | 110 | 0 | 54 | -58 | 452
3 | 12 | 7 | 453 | 168 | 63 | 38 | 5 | 41 | 73 | 0 | 121 | 0 | 0 | -56 | 453
3 | 12 | 8 | 454 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 121 | 0 | 129 | 0 | -1 | -91 | 454
3 | 12 | 9 | 462 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 154 | 0 | 140 | -2 | -68 | -58 | 462
3 | 12 | 10 | 461 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 180 | 0 | 148 | -38 | -68 | -57 | 461
3 | 12 | 11 | 456 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 172 | 0 | 144 | -31 | -68 | -57 | 456
3 | 12 | 12 | 446 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 166 | 0 | 144 | -34 | -69 | -57 | 446
3 | 12 | 13 | 449 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 137 | 0 | 149 | -7 | -69 | -57 | 449
3 | 12 | 14 | 447 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 97 | 0 | 157 | 0 | -67 | -36 | 447
3 | 12 | 15 | 447 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 58 | 0 | 145 | 0 | 0 | -52 | 447
3 | 12 | 16 | 448 | 168 | 62 | 39 | 5 | 41 | 19 | 0 | 135 | 0 | 36 | -57 | 448
3 | 12 | 17 | 456 | 168 | 63 | 49 | 5 | 41 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | -7 | 456
3 | 12 | 18 | 462 | 168 | 113 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -57 | 462
3 | 12 | 19 | 453 | 168 | 63 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 141 | 0 | 47 | -58 | 453
3 | 12 | 20 | 447 | 168 | 62 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 132 | 0 | 61 | -57 | 447
3 | 12 | 21 | 439 | 168 | 131 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -57 | 439
3 | 12 | 22 | 436 | 168 | 129 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 12 | 23 | 437 | 168 | 132 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -58 | 437
3 | 13 | 0 | 436 | 168 | 133 | 22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 13 | 1 | 438 | 168 | 132 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -57 | 438
3 | 13 | 2 | 443 | 168 | 128 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -57 | 443
3 | 13 | 3 | 447 | 168 | 142 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -57 | 447
3 | 13 | 4 | 448 | 168 | 90 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 448
3 | 13 | 5 | 450 | 168 | 83 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 62 | -58 | 450
3 | 13 | 6 | 452 | 168 | 73 | 62 | 5 | 41 | 26 | 0 | 73 | 0 | 62 | -58 | 452
3 | 13 | 7 | 449 | 168 | 62 | 49 | 5 | 41 | 86 | 0 | 76 | 0 | 0 | -38 | 449
3 | 13 | 8 | 451 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 141 | 0 | 71 | 0 | 1 | -58 | 451
3 | 13 | 9 | 448 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 195 | 0 | 73 | 0 | -19 | -97 | 448
3 | 13 | 10 | 444 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 239 | 0 | 62 | 0 | -69 | -84 | 444
3 | 13 | 11 | 441 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 252 | -53 | 72 | 0 | -69 | -57 | 441
3 | 13 | 12 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 245 | -53 | 73 | 0 | -69 | -56 | 436
3 | 13 | 13 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 215 | 0 | 79 | 0 | -58 | -96 | 436
3 | 13 | 14 | 435 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 165 | 0 | 100 | 0 | -30 | -96 | 435
3 | 13 | 15 | 434 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 98 | 0 | 115 | 0 | 0 | -75 | 434
3 | 13 | 16 | 437 | 168 | 61 | 34 | 5 | 41 | 39 | 0 | 107 | 0 | 2 | -20 | 437
3 | 13 | 17 | 443 | 168 | 139 | 45 | 5 | 41 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | -58 | 443
3 | 13 | 18 | 447 | 168 | 133 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2 | -58 | 447
3 | 13 | 19 | 443 | 168 | 140 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -58 | 443
3 | 13 | 20 | 438 | 168 | 147 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -57 | 438
3 | 13 | 21 | 435 | 168 | 155 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -57 | 435
3 | 13 | 22 | 432 | 168 | 168 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -58 | 432
3 | 13 | 23 | 435 | 168 | 161 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -57 | 435
3 | 14 | 0 | 432 | 168 | 174 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -58 | 432
3 | 14 | 1 | 433 | 168 | 61 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 71 | 0 | 60 | -10 | 433
3 | 14 | 2 | 436 | 168 | 102 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 62 | -58 | 436
3 | 14 | 3 | 437 | 168 | 94 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 62 | -58 | 437
3 | 14 | 4 | 438 | 168 | 153 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -57 | 438
3 | 14 | 5 | 437 | 168 | 96 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 60 | -57 | 437
3 | 14 | 6 | 435 | 168 | 61 | 39 | 5 | 41 | 35 | 0 | 71 | 0 | 0 | 15 | 435
3 | 14 | 7 | 429 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 111 | 0 | 68 | 0 | 0 | -47 | 429
3 | 14 | 8 | 431 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 190 | 0 | 68 | 0 | -66 | -57 | 431
3 | 14 | 9 | 428 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 240 | -50 | 67 | 0 | -68 | -57 | 428
3 | 14 | 10 | 427 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 263 | -51 | 46 | 0 | -69 | -58 | 427
3 | 14 | 11 | 429 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 273 | -50 | 36 | 0 | -69 | -57 | 429
3 | 14 | 12 | 424 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 261 | -50 | 42 | 0 | -68 | -57 | 424
3 | 14 | 13 | 418 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 231 | -29 | 48 | 0 | -69 | -59 | 418
3 | 14 | 14 | 409 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 183 | -3 | 59 | 0 | -69 | -57 | 409
3 | 14 | 15 | 417 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 106 | 0 | 51 | 0 | 0 | -36 | 417
3 | 14 | 16 | 427 | 168 | 61 | 51 | 5 | 41 | 30 | 0 | 43 | 0 | 0 | 28 | 427
3 | 14 | 17 | 436 | 168 | 69 | 63 | 5 | 41 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 41 | 436
3 | 14 | 18 | 436 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 60 | -13 | 436
3 | 14 | 19 | 436 | 168 | 60 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 60 | -12 | 436
3 | 14 | 20 | 432 | 168 | 114 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 62 | -59 | 432
3 | 14 | 21 | 428 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 43 | 23 | 428
3 | 14 | 22 | 424 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 29 | 42 | 424
3 | 14 | 23 | 427 | 168 | 85 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 42 | 427
3 | 15 | 0 | 424 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | 5 | 424
3 | 15 | 1 | 427 | 168 | 176 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -57 | 427
3 | 15 | 2 | 431 | 168 | 61 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 38 | 431
3 | 15 | 3 | 434 | 168 | 61 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 434
3 | 15 | 4 | 435 | 168 | 64 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 43 | 435
3 | 15 | 5 | 434 | 168 | 73 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 43 | 434
3 | 15 | 6 | 428 | 168 | 61 | 48 | 5 | 41 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 428
3 | 15 | 7 | 419 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 102 | 0 | 34 | 0 | 0 | -14 | 419
3 | 15 | 8 | 416 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 168 | 0 | 47 | 0 | -68 | -27 | 416
3 | 15 | 9 | 417 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 220 | -22 | 50 | 0 | -69 | -58 | 417
3 | 15 | 10 | 410 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 256 | -56 | 41 | 0 | -69 | -58 | 410
3 | 15 | 11 | 412 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 266 | -60 | 37 | 0 | -69 | -58 | 412
3 | 15 | 12 | 406 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 254 | -58 | 41 | 0 | -69 | -58 | 406
3 | 15 | 13 | 394 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 217 | -36 | 42 | 0 | -68 | -57 | 394
3 | 15 | 14 | 385 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 166 | 0 | 38 | 0 | -68 | -47 | 385
3 | 15 | 15 | 394 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 91 | 0 | 39 | 0 | 0 | -32 | 394
3 | 15 | 16 | 410 | 168 | 60 | 41 | 5 | 41 | 28 | 0 | 36 | 0 | 0 | 31 | 410
3 | 15 | 17 | 427 | 168 | 177 | 51 | 5 | 41 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -58 | 427
3 | 15 | 18 | 434 | 168 | 69 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 41 | 434
3 | 15 | 19 | 433 | 168 | 107 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 60 | -57 | 433
3 | 15 | 20 | 429 | 168 | 75 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 40 | 429
3 | 15 | 21 | 425 | 168 | 179 | 45 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -57 | 425
3 | 15 | 22 | 418 | 168 | 124 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 62 | -58 | 418
3 | 15 | 23 | 422 | 168 | 60 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 19 | 43 | 422
3 | 16 | 0 | 418 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 37 | 37 | 418
3 | 16 | 1 | 423 | 168 | 98 | 37 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 43 | 423
3 | 16 | 2 | 427 | 168 | 192 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 427
3 | 16 | 3 | 431 | 168 | 183 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | -58 | 431
3 | 16 | 4 | 435 | 168 | 180 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 435
3 | 16 | 5 | 436 | 168 | 77 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 43 | 436
3 | 16 | 6 | 438 | 168 | 103 | 75 | 5 | 41 | 26 | 0 | 16 | 0 | 62 | -58 | 438
3 | 16 | 7 | 440 | 168 | 62 | 48 | 5 | 41 | 74 | 0 | 13 | 0 | 0 | 29 | 440
3 | 16 | 8 | 436 | 168 | 61 | 22 | 5 | 41 | 122 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 436
3 | 16 | 9 | 437 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 185 | 0 | 19 | 0 | 0 | -63 | 437
3 | 16 | 10 | 444 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 212 | 0 | 22 | 0 | -69 | -17 | 444
3 | 16 | 11 | 443 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 200 | 0 | 28 | 0 | -69 | -12 | 443
3 | 16 | 12 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 194 | 0 | 34 | 0 | -69 | -19 | 436
3 | 16 | 13 | 437 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 166 | 0 | 47 | 0 | -69 | -3 | 437
3 | 16 | 14 | 436 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 121 | 0 | 57 | 0 | -68 | 30 | 436
3 | 16 | 15 | 435 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 71 | 0 | 47 | 0 | 0 | 20 | 435
3 | 16 | 16 | 436 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 25 | 0 | 48 | 0 | 62 | -17 | 436
3 | 16 | 17 | 438 | 168 | 162 | 65 | 5 | 41 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 438
3 | 16 | 18 | 443 | 168 | 155 | 72 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -57 | 443
3 | 16 | 19 | 438 | 168 | 160 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -58 | 438
3 | 16 | 20 | 436 | 168 | 173 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 16 | 21 | 431 | 168 | 123 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 62 | -58 | 431
3 | 16 | 22 | 428 | 168 | 190 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 428
3 | 16 | 23 | 431 | 168 | 61 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 56 | 13 | 431
3 | 17 | 0 | 427 | 168 | 61 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 | 42 | 427
3 | 17 | 1 | 431 | 168 | 61 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | 6 | 431
3 | 17 | 2 | 433 | 168 | 61 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 | 42 | 433
3 | 17 | 3 | 436 | 168 | 61 | 90 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 | -8 | 436
3 | 17 | 4 | 439 | 168 | 62 | 107 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 42 | 439
3 | 17 | 5 | 441 | 168 | 170 | 108 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 441
3 | 17 | 6 | 442 | 168 | 160 | 86 | 5 | 41 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 442
3 | 17 | 7 | 438 | 168 | 62 | 50 | 5 | 41 | 97 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 438
3 | 17 | 8 | 441 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 175 | 0 | 27 | 0 | 0 | -57 | 441
3 | 17 | 9 | 440 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 220 | 0 | 40 | 0 | -67 | -49 | 440
3 | 17 | 10 | 440 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 232 | -15 | 53 | 0 | -69 | -57 | 440
3 | 17 | 11 | 438 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 225 | -30 | 73 | 0 | -69 | -57 | 438
3 | 17 | 12 | 435 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 216 | 0 | 86 | -37 | -69 | -57 | 435
3 | 17 | 13 | 434 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 189 | 0 | 93 | -18 | -69 | -57 | 434
3 | 17 | 14 | 431 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 159 | 0 | 111 | -10 | -68 | -57 | 431
3 | 17 | 15 | 433 | 168 | 60 | 22 | 5 | 41 | 98 | 0 | 99 | 0 | -40 | -20 | 433
3 | 17 | 16 | 435 | 168 | 61 | 25 | 5 | 41 | 34 | 0 | 85 | 0 | 0 | 16 | 435
3 | 17 | 17 | 438 | 168 | 158 | 37 | 5 | 41 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | -58 | 438
3 | 17 | 18 | 444 | 168 | 150 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -56 | 444
3 | 17 | 19 | 440 | 168 | 156 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -57 | 440
3 | 17 | 20 | 436 | 168 | 166 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 17 | 21 | 433 | 168 | 117 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 62 | -58 | 433
3 | 17 | 22 | 429 | 168 | 125 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 62 | -58 | 429
3 | 17 | 23 | 430 | 168 | 182 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -58 | 430
3 | 18 | 0 | 428 | 168 | 176 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 428
3 | 18 | 1 | 432 | 168 | 180 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -58 | 432
3 | 18 | 2 | 435 | 168 | 174 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -57 | 435
3 | 18 | 3 | 436 | 168 | 133 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 37 | -57 | 436
3 | 18 | 4 | 438 | 168 | 164 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -58 | 438
3 | 18 | 5 | 439 | 168 | 101 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 62 | -57 | 439
3 | 18 | 6 | 437 | 168 | 152 | 52 | 5 | 41 | 44 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 437
3 | 18 | 7 | 435 | 168 | 61 | 23 | 5 | 41 | 133 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 435
3 | 18 | 8 | 436 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 212 | 0 | 54 | 0 | -31 | -96 | 436
3 | 18 | 9 | 437 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 263 | -34 | 76 | 0 | -69 | -96 | 437
3 | 18 | 10 | 440 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 294 | -106 | 81 | 0 | -69 | -57 | 440
3 | 18 | 11 | 438 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 298 | -112 | 82 | 0 | -69 | -58 | 438
3 | 18 | 12 | 434 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 284 | -100 | 78 | 0 | -69 | -56 | 434
3 | 18 | 13 | 433 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 253 | -21 | 69 | 0 | -68 | -97 | 433
3 | 18 | 14 | 430 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 192 | 0 | 32 | 0 | 0 | -91 | 430
3 | 18 | 15 | 429 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 111 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 429
3 | 18 | 16 | 434 | 168 | 151 | 56 | 5 | 41 | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 434
3 | 18 | 17 | 437 | 168 | 105 | 81 | 5 | 41 | 2 | 0 | 32 | 0 | 62 | -59 | 437
3 | 18 | 18 | 441 | 168 | 100 | 93 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 62 | -58 | 441
3 | 18 | 19 | 438 | 168 | 104 | 98 | 5 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 62 | -57 | 438
3 | 18 | 20 | 436 | 168 | 116 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 | -57 | 436
3 | 18 | 21 | 432 | 168 | 83 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 42 | 432
3 | 18 | 22 | 428 | 168 | 89 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 42 | 428
3 | 18 | 23 | 428 | 168 | 185 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -58 | 428
3 | 19 | 0 | 424 | 168 | 66 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 62 | -17 | 424
3 | 19 | 1 | 427 | 168 | 166 | 26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -59 | 427
3 | 19 | 2 | 429 | 168 | 161 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -57 | 429
3 | 19 | 3 | 434 | 168 | 152 | 30 | 5 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -58 | 434
3 | 19 | 4 | 436 | 168 | 148 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 19 | 5 | 436 | 168 | 150 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 19 | 6 | 436 | 168 | 144 | 43 | 5 | 41 | 22 | 0 | 70 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 19 | 7 | 436 | 168 | 122 | 33 | 5 | 41 | 63 | 0 | 61 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 19 | 8 | 443 | 168 | 62 | 24 | 5 | 41 | 94 | 0 | 60 | 0 | 0 | -11 | 443
3 | 19 | 9 | 452 | 168 | 63 | 24 | 5 | 41 | 111 | 0 | 59 | 0 | 0 | -19 | 452
3 | 19 | 10 | 452 | 168 | 63 | 24 | 5 | 41 | 116 | 0 | 50 | 0 | 0 | -15 | 452
3 | 19 | 11 | 452 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 113 | 0 | 43 | 0 | -45 | 43 | 452
3 | 19 | 12 | 444 | 168 | 60 | 39 | 5 | 41 | 98 | 0 | 41 | 0 | -51 | 43 | 444
3 | 19 | 13 | 447 | 168 | 60 | 49 | 5 | 41 | 77 | 0 | 39 | 0 | -34 | 42 | 447
3 | 19 | 14 | 444 | 168 | 60 | 53 | 5 | 41 | 52 | 0 | 57 | 0 | -35 | 43 | 444
3 | 19 | 15 | 443 | 168 | 62 | 66 | 5 | 41 | 29 | 0 | 60 | 0 | 0 | 12 | 443
3 | 19 | 16 | 444 | 168 | 62 | 70 | 5 | 41 | 8 | 0 | 57 | 0 | 62 | -29 | 444
3 | 19 | 17 | 448 | 168 | 62 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 56 | -25 | 448
3 | 19 | 18 | 448 | 168 | 62 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 28 | 448
3 | 19 | 19 | 444 | 168 | 62 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 9 | 444
3 | 19 | 20 | 438 | 168 | 61 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 123 | 0 | 51 | -57 | 438
3 | 19 | 21 | 435 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 15 | 435
3 | 19 | 22 | 431 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 12 | 431
3 | 19 | 23 | 433 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -6 | 433
3 | 20 | 0 | 431 | 168 | 61 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -32 | 431
3 | 20 | 1 | 433 | 168 | 61 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -23 | 433
3 | 20 | 2 | 436 | 168 | 61 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -47 | 436
3 | 20 | 3 | 437 | 168 | 88 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -57 | 437
3 | 20 | 4 | 440 | 168 | 110 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -57 | 440
3 | 20 | 5 | 438 | 168 | 132 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -57 | 438
3 | 20 | 6 | 435 | 168 | 116 | 62 | 5 | 41 | 44 | 0 | 56 | 0 | 1 | -58 | 435
3 | 20 | 7 | 427 | 168 | 60 | 52 | 5 | 41 | 132 | 0 | 45 | 0 | 0 | -76 | 427
3 | 20 | 8 | 429 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 229 | 0 | 41 | 0 | -45 | -93 | 429
3 | 20 | 9 | 428 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 286 | -77 | 47 | 0 | -67 | -58 | 428
3 | 20 | 10 | 428 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 310 | -97 | 44 | 0 | -69 | -57 | 428
3 | 20 | 11 | 424 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 314 | -114 | 52 | 0 | -68 | -57 | 424
3 | 20 | 12 | 420 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 288 | -130 | 92 | 0 | -69 | -58 | 420
3 | 20 | 13 | 414 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 250 | -93 | 86 | 0 | -69 | -57 | 414
3 | 20 | 14 | 410 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 202 | -17 | 65 | 0 | -69 | -68 | 410
3 | 20 | 15 | 411 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 120 | 0 | 58 | 0 | 0 | -64 | 411
3 | 20 | 16 | 417 | 168 | 100 | 51 | 5 | 41 | 42 | 0 | 67 | 0 | 0 | -57 | 417
3 | 20 | 17 | 431 | 168 | 61 | 61 | 5 | 41 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | -6 | 431
3 | 20 | 18 | 436 | 168 | 61 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -46 | 436
3 | 20 | 19 | 436 | 168 | 60 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 177 | 0 | 19 | -57 | 436
3 | 20 | 20 | 435 | 168 | 61 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -37 | 435
3 | 20 | 21 | 432 | 168 | 83 | 23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -58 | 432
3 | 20 | 22 | 428 | 168 | 61 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -42 | 428
3 | 20 | 23 | 433 | 168 | 61 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -3 | 433
3 | 21 | 0 | 431 | 168 | 61 | 52 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 22 | 431
3 | 21 | 1 | 434 | 168 | 61 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 92 | 0 | 44 | -28 | 434
3 | 21 | 2 | 436 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 61 | -58 | 436
3 | 21 | 3 | 441 | 168 | 60 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 118 | 0 | 49 | -58 | 441
3 | 21 | 4 | 443 | 168 | 60 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 46 | -58 | 443
3 | 21 | 5 | 440 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 119 | 0 | 50 | -57 | 440
3 | 21 | 6 | 438 | 168 | 60 | 54 | 5 | 41 | 7 | 0 | 107 | 0 | 53 | -57 | 438
3 | 21 | 7 | 438 | 168 | 60 | 47 | 5 | 41 | 19 | 0 | 102 | 0 | 0 | -4 | 438
3 | 21 | 8 | 437 | 168 | 60 | 36 | 5 | 41 | 34 | 0 | 105 | 0 | -52 | 40 | 437
3 | 21 | 9 | 435 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 67 | 0 | 119 | 0 | -60 | 11 | 435
3 | 21 | 10 | 431 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 107 | 0 | 137 | 0 | -53 | -58 | 431
3 | 21 | 11 | 426 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 121 | 0 | 135 | -1 | -69 | -58 | 426
3 | 21 | 12 | 418 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 144 | 0 | 130 | -28 | -69 | -57 | 418
3 | 21 | 13 | 419 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 150 | 0 | 137 | -39 | -69 | -58 | 419
3 | 21 | 14 | 415 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 132 | 0 | 161 | -49 | -69 | -58 | 415
3 | 21 | 15 | 420 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 85 | 0 | 164 | 0 | -68 | -59 | 420
3 | 21 | 16 | 430 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 27 | 0 | 154 | 0 | 0 | -49 | 430
3 | 21 | 17 | 436 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | -14 | 436
3 | 21 | 18 | 438 | 168 | 62 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -14 | 438
3 | 21 | 19 | 436 | 168 | 61 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2 | 436
3 | 21 | 20 | 435 | 168 | 61 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 13 | 435
3 | 21 | 21 | 430 | 168 | 61 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 22 | 430
3 | 21 | 22 | 424 | 168 | 60 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 62 | -30 | 424
3 | 21 | 23 | 428 | 168 | 61 | 49 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 26 | 428
3 | 22 | 0 | 425 | 168 | 60 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 60 | -28 | 425
3 | 22 | 1 | 429 | 168 | 61 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 52 | -19 | 429
3 | 22 | 2 | 431 | 168 | 61 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 26 | 431
3 | 22 | 3 | 434 | 168 | 83 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | -58 | 434
3 | 22 | 4 | 436 | 168 | 85 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 62 | -58 | 436
3 | 22 | 5 | 435 | 168 | 90 | 74 | 5 | 41 | 1 | 0 | 53 | 0 | 62 | -59 | 435
3 | 22 | 6 | 429 | 168 | 61 | 54 | 5 | 41 | 47 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 429
3 | 22 | 7 | 424 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 136 | 0 | 50 | 0 | 0 | -60 | 424
3 | 22 | 8 | 419 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 222 | 0 | 50 | 0 | -68 | -83 | 419
3 | 22 | 9 | 420 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 275 | -76 | 48 | 0 | -68 | -57 | 420
3 | 22 | 10 | 418 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 304 | -99 | 41 | 0 | -69 | -57 | 418
3 | 22 | 11 | 418 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 308 | -107 | 45 | 0 | -69 | -57 | 418
3 | 22 | 12 | 412 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 293 | -100 | 48 | 0 | -69 | -58 | 412
3 | 22 | 13 | 399 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 258 | -79 | 46 | 0 | -68 | -56 | 399
3 | 22 | 14 | 394 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 198 | -28 | 52 | 0 | -69 | -57 | 394
3 | 22 | 15 | 395 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 116 | 0 | 67 | 0 | -29 | -57 | 395
3 | 22 | 16 | 408 | 168 | 116 | 34 | 5 | 41 | 40 | 0 | 63 | 0 | 0 | -59 | 408
3 | 22 | 17 | 426 | 168 | 148 | 57 | 5 | 41 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 426
3 | 22 | 18 | 433 | 168 | 86 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 60 | -57 | 433
3 | 22 | 19 | 432 | 168 | 86 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | 62 | -59 | 432
3 | 22 | 20 | 428 | 168 | 149 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 428
3 | 22 | 21 | 424 | 168 | 90 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 62 | -58 | 424
3 | 22 | 22 | 415 | 168 | 94 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 62 | -58 | 415
3 | 22 | 23 | 419 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 14 | 419
3 | 23 | 0 | 417 | 168 | 108 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 126 | 0 | 2 | -57 | 417
3 | 23 | 1 | 420 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -15 | 420
3 | 23 | 2 | 425 | 168 | 104 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -57 | 425
3 | 23 | 3 | 430 | 168 | 128 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -57 | 430
3 | 23 | 4 | 433 | 168 | 132 | 28 | 5 | 41 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -58 | 433
3 | 23 | 5 | 434 | 168 | 130 | 26 | 5 | 41 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | -56 | 434
3 | 23 | 6 | 435 | 168 | 109 | 24 | 5 | 41 | 40 | 0 | 106 | 0 | 0 | -58 | 435
3 | 23 | 7 | 437 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 112 | 0 | 107 | 0 | 0 | -80 | 437
3 | 23 | 8 | 449 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 163 | 0 | 108 | 0 | -23 | -97 | 449
3 | 23 | 9 | 461 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 180 | 0 | 106 | 0 | -68 | -55 | 461
3 | 23 | 10 | 463 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 198 | 0 | 101 | -8 | -68 | -58 | 463
3 | 23 | 11 | 454 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 186 | 0 | 79 | 0 | -68 | -42 | 454
3 | 23 | 12 | 443 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 175 | 0 | 70 | 0 | -69 | -32 | 443
3 | 23 | 13 | 443 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 156 | 0 | 74 | 0 | -36 | -50 | 443
3 | 23 | 14 | 442 | 168 | 60 | 50 | 5 | 41 | 109 | 0 | 61 | 0 | -18 | -34 | 442
3 | 23 | 15 | 440 | 168 | 62 | 64 | 5 | 41 | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | -5 | 440
3 | 23 | 16 | 440 | 168 | 62 | 84 | 5 | 41 | 19 | 0 | 49 | 0 | 0 | 12 | 440
3 | 23 | 17 | 440 | 168 | 131 | 94 | 5 | 41 | 1 | 0 | 56 | 0 | 2 | -58 | 440
3 | 23 | 18 | 440 | 168 | 131 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -58 | 440
3 | 23 | 19 | 437 | 168 | 137 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -57 | 437
3 | 23 | 20 | 435 | 168 | 61 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 23 | 435
3 | 23 | 21 | 429 | 168 | 61 | 69 | 5 | 41 | 0 | 0 | 57 | 0 | 56 | -28 | 429
3 | 23 | 22 | 423 | 168 | 60 | 61 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 60 | -23 | 423
3 | 23 | 23 | 425 | 168 | 60 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 62 | -28 | 425
3 | 24 | 0 | 420 | 168 | 111 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 60 | -57 | 420
3 | 24 | 1 | 424 | 168 | 113 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 56 | -57 | 424
3 | 24 | 2 | 428 | 168 | 64 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 42 | 428
3 | 24 | 3 | 433 | 168 | 61 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 433
3 | 24 | 4 | 436 | 168 | 79 | 109 | 5 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 436
3 | 24 | 5 | 436 | 168 | 93 | 112 | 5 | 41 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 436
3 | 24 | 6 | 436 | 168 | 70 | 69 | 5 | 41 | 52 | 0 | 12 | 0 | 62 | -43 | 436
3 | 24 | 7 | 435 | 168 | 61 | 24 | 5 | 41 | 147 | 0 | 8 | 0 | 2 | -21 | 435
3 | 24 | 8 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 235 | 0 | 9 | 0 | -67 | -39 | 436
3 | 24 | 9 | 437 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 291 | -38 | 10 | 0 | -68 | -56 | 437
3 | 24 | 10 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 319 | -69 | 14 | 0 | -69 | -57 | 436
3 | 24 | 11 | 437 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 320 | -77 | 22 | 0 | -69 | -57 | 437
3 | 24 | 12 | 432 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 305 | -70 | 25 | 0 | -69 | -58 | 432
3 | 24 | 13 | 430 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 267 | -35 | 25 | 0 | -69 | -57 | 430
3 | 24 | 14 | 425 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 214 | 0 | 21 | 0 | -67 | -42 | 425
3 | 24 | 15 | 421 | 168 | 60 | 28 | 5 | 41 | 133 | 0 | 19 | 0 | -32 | -1 | 421
3 | 24 | 16 | 427 | 168 | 61 | 55 | 5 | 41 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 32 | 427
3 | 24 | 17 | 433 | 168 | 105 | 100 | 5 | 41 | 3 | 0 | 15 | 0 | 54 | -58 | 433
3 | 24 | 18 | 436 | 168 | 151 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 24 | 19 | 435 | 168 | 154 | 112 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 435
3 | 24 | 20 | 432 | 168 | 162 | 102 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 432
3 | 24 | 21 | 427 | 168 | 170 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 427
3 | 24 | 22 | 423 | 168 | 112 | 78 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 62 | -58 | 423
3 | 24 | 23 | 424 | 168 | 110 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 60 | -58 | 424
3 | 25 | 0 | 424 | 168 | 107 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 62 | -57 | 424
3 | 25 | 1 | 427 | 168 | 163 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -58 | 427
3 | 25 | 2 | 431 | 168 | 96 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 | -55 | 431
3 | 25 | 3 | 435 | 168 | 89 | 77 | 5 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 62 | -59 | 435
3 | 25 | 4 | 436 | 168 | 142 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 436
3 | 25 | 5 | 436 | 168 | 139 | 69 | 5 | 41 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 436
3 | 25 | 6 | 435 | 168 | 99 | 53 | 5 | 41 | 58 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 435
3 | 25 | 7 | 432 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 157 | 0 | 64 | 0 | 0 | -87 | 432
3 | 25 | 8 | 435 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 242 | -8 | 67 | 0 | -67 | -97 | 435
3 | 25 | 9 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 290 | -90 | 66 | 0 | -69 | -59 | 436
3 | 25 | 10 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 316 | -123 | 69 | 0 | -68 | -56 | 436
3 | 25 | 11 | 435 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 318 | -128 | 72 | 0 | -67 | -58 | 435
3 | 25 | 12 | 427 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 307 | -130 | 78 | 0 | -69 | -57 | 427
3 | 25 | 13 | 425 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 280 | -64 | 76 | 0 | -69 | -96 | 425
3 | 25 | 14 | 418 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 228 | -10 | 67 | 0 | -69 | -96 | 418
3 | 25 | 15 | 412 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 144 | 0 | 72 | 0 | -5 | -97 | 412
3 | 25 | 16 | 421 | 168 | 60 | 27 | 5 | 41 | 57 | 0 | 70 | 0 | 0 | -7 | 421
3 | 25 | 17 | 429 | 168 | 151 | 45 | 5 | 41 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | -57 | 429
3 | 25 | 18 | 435 | 168 | 146 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -58 | 435
3 | 25 | 19 | 433 | 168 | 151 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 433
3 | 25 | 20 | 428 | 168 | 158 | 53 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -58 | 428
3 | 25 | 21 | 423 | 168 | 102 | 43 | 5 | 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | 62 | -58 | 423
3 | 25 | 22 | 420 | 168 | 60 | 34 | 5 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 62 | -11 | 420
3 | 25 | 23 | 422 | 168 | 60 | 32 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 60 | -11 | 422
3 | 26 | 0 | 418 | 168 | 60 | 38 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 38 | 418
3 | 26 | 1 | 422 | 168 | 60 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 35 | 422
3 | 26 | 2 | 428 | 168 | 140 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -57 | 428
3 | 26 | 3 | 432 | 168 | 75 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 62 | -58 | 432
3 | 26 | 4 | 435 | 168 | 140 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 435
3 | 26 | 5 | 435 | 168 | 79 | 70 | 5 | 41 | 3 | 0 | 64 | 0 | 62 | -57 | 435
3 | 26 | 6 | 432 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 60 | 0 | 67 | 0 | 33 | -57 | 432
3 | 26 | 7 | 432 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 170 | 0 | 69 | 0 | -10 | -95 | 432
3 | 26 | 8 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 261 | -29 | 70 | 0 | -69 | -95 | 436
3 | 26 | 9 | 437 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 315 | -84 | 73 | 0 | -69 | -96 | 437
3 | 26 | 10 | 437 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 336 | -96 | 62 | 0 | -69 | -94 | 437
3 | 26 | 11 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 335 | -93 | 61 | 0 | -69 | -96 | 436
3 | 26 | 12 | 432 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 306 | -68 | 60 | 0 | -68 | -96 | 432
3 | 26 | 13 | 428 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 264 | -32 | 62 | 0 | -67 | -97 | 428
3 | 26 | 14 | 424 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 209 | 0 | 70 | 0 | -58 | -95 | 424
3 | 26 | 15 | 418 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 124 | 0 | 64 | 0 | 0 | -68 | 418
3 | 26 | 16 | 422 | 168 | 116 | 41 | 5 | 41 | 46 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 422
3 | 26 | 17 | 428 | 168 | 143 | 54 | 5 | 41 | 4 | 0 | 71 | 0 | 0 | -58 | 428
3 | 26 | 18 | 435 | 168 | 133 | 64 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -57 | 435
3 | 26 | 19 | 432 | 168 | 137 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -58 | 432
3 | 26 | 20 | 428 | 168 | 145 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -58 | 428
3 | 26 | 21 | 421 | 168 | 153 | 40 | 5 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -58 | 421
3 | 26 | 22 | 415 | 168 | 97 | 39 | 5 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | -59 | 415
3 | 26 | 23 | 416 | 168 | 157 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -58 | 416
3 | 27 | 0 | 413 | 168 | 105 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 62 | -58 | 413
3 | 27 | 1 | 417 | 168 | 97 | 24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 79 | 0 | 60 | -57 | 417
3 | 27 | 2 | 423 | 168 | 92 | 29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 62 | -57 | 423
3 | 27 | 3 | 428 | 168 | 154 | 42 | 5 | 41 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -58 | 428
3 | 27 | 4 | 433 | 168 | 148 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -57 | 433
3 | 27 | 5 | 432 | 168 | 88 | 56 | 5 | 41 | 2 | 0 | 68 | 0 | 61 | -57 | 432
3 | 27 | 6 | 431 | 168 | 144 | 40 | 5 | 41 | 37 | 0 | 53 | 0 | 0 | -57 | 431
3 | 27 | 7 | 431 | 168 | 90 | 24 | 5 | 41 | 93 | 0 | 44 | 0 | 0 | -34 | 431
3 | 27 | 8 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 138 | 0 | 49 | 0 | 0 | -49 | 436
3 | 27 | 9 | 437 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 167 | 0 | 52 | 0 | -69 | -11 | 437
3 | 27 | 10 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 186 | 0 | 45 | 0 | -69 | -24 | 436
3 | 27 | 11 | 436 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 183 | 0 | 46 | 0 | -68 | -23 | 436
3 | 27 | 12 | 431 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 165 | 0 | 47 | 0 | -67 | -12 | 431
3 | 27 | 13 | 433 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 136 | 0 | 44 | 0 | -69 | 24 | 433
3 | 27 | 14 | 431 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 100 | 0 | 46 | 0 | -2 | -11 | 431
3 | 27 | 15 | 429 | 168 | 61 | 47 | 5 | 41 | 52 | 0 | 40 | 0 | 0 | 15 | 429
3 | 27 | 16 | 431 | 168 | 92 | 59 | 5 | 41 | 20 | 0 | 42 | 0 | 62 | -58 | 431
3 | 27 | 17 | 434 | 168 | 150 | 77 | 5 | 41 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | -57 | 434
3 | 27 | 18 | 436 | 168 | 83 | 81 | 5 | 41 | 0 | 0 | 54 | 0 | 61 | -57 | 436
3 | 27 | 19 | 433 | 168 | 149 | 70 | 5 | 41 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -58 | 433
3 | 27 | 20 | 428 | 168 | 157 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -58 | 428
3 | 27 | 21 | 421 | 168 | 105 | 54 | 5 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 62 | -59 | 421
3 | 27 | 22 | 416 | 168 | 171 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -58 | 416
3 | 27 | 23 | 420 | 168 | 170 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 420
3 | 28 | 0 | 415 | 168 | 175 | 56 | 5 | 41 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -57 | 415
3 | 28 | 1 | 418 | 168 | 172 | 59 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 418
3 | 28 | 2 | 424 | 168 | 169 | 68 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -58 | 424
3 | 28 | 3 | 427 | 168 | 72 | 74 | 5 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 60 | -24 | 427
3 | 28 | 4 | 429 | 168 | 132 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | -57 | 429
3 | 28 | 5 | 427 | 168 | 162 | 69 | 5 | 41 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | -57 | 427
3 | 28 | 6 | 424 | 168 | 162 | 34 | 5 | 41 | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 | -57 | 424
3 | 28 | 7 | 425 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 94 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 425
3 | 28 | 8 | 427 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 141 | 0 | 27 | 0 | -68 | 29 | 427
3 | 28 | 9 | 430 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 173 | 0 | 28 | 0 | -67 | -2 | 430
3 | 28 | 10 | 428 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 196 | 0 | 23 | 0 | -69 | -20 | 428
3 | 28 | 11 | 427 | 168 | 60 | 24 | 5 | 41 | 206 | 0 | 22 | 0 | -69 | -30 | 427
3 | 28 | 12 | 424 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 195 | 0 | 23 | 0 | -69 | -24 | 424
3 | 28 | 13 | 424 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 156 | 0 | 20 | 0 | -69 | 18 | 424
3 | 28 | 14 | 418 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 115 | 0 | 12 | 0 | -48 | 40 | 418
3 | 28 | 15 | 415 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 63 | 0 | 14 | 0 | 0 | 38 | 415
3 | 28 | 16 | 416 | 168 | 170 | 56 | 5 | 41 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -56 | 416
3 | 28 | 17 | 425 | 168 | 168 | 86 | 5 | 41 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 425
3 | 28 | 18 | 430 | 168 | 161 | 99 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 430
3 | 28 | 19 | 428 | 168 | 163 | 101 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 428
3 | 28 | 20 | 424 | 168 | 171 | 91 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 424
3 | 28 | 21 | 415 | 168 | 177 | 76 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 415
3 | 28 | 22 | 405 | 168 | 179 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 405
3 | 28 | 23 | 408 | 168 | 119 | 67 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | -58 | 408
3 | 29 | 0 | 405 | 168 | 119 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 | -58 | 405
3 | 29 | 1 | 410 | 168 | 82 | 65 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | 410
3 | 29 | 2 | 416 | 168 | 60 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | 19 | 416
3 | 29 | 3 | 424 | 168 | 60 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | 4 | 424
3 | 29 | 4 | 425 | 168 | 111 | 87 | 5 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 425
3 | 29 | 5 | 424 | 168 | 60 | 84 | 5 | 41 | 3 | 0 | 10 | 0 | 49 | 4 | 424
3 | 29 | 6 | 421 | 168 | 60 | 51 | 5 | 41 | 43 | 0 | 9 | 0 | 62 | -18 | 421
3 | 29 | 7 | 424 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 110 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 424
3 | 29 | 8 | 418 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 168 | 0 | 10 | 0 | -68 | 9 | 418
3 | 29 | 9 | 415 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 232 | -10 | 19 | 0 | -69 | -56 | 415
3 | 29 | 10 | 417 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 272 | -45 | 17 | 0 | -69 | -57 | 417
3 | 29 | 11 | 415 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 282 | -56 | 16 | 0 | -69 | -57 | 415
3 | 29 | 12 | 411 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 270 | -48 | 16 | 0 | -69 | -57 | 411
3 | 29 | 13 | 399 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 231 | -23 | 16 | 0 | -68 | -56 | 399
3 | 29 | 14 | 386 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 181 | 0 | 14 | 0 | -68 | -41 | 386
3 | 29 | 15 | 384 | 168 | 60 | 26 | 5 | 41 | 114 | 0 | 15 | 0 | 0 | -45 | 384
3 | 29 | 16 | 389 | 168 | 60 | 37 | 5 | 41 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 389
3 | 29 | 17 | 411 | 168 | 178 | 67 | 5 | 41 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 411
3 | 29 | 18 | 424 | 168 | 109 | 89 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | -58 | 424
3 | 29 | 19 | 425 | 168 | 113 | 94 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 425
3 | 29 | 20 | 421 | 168 | 113 | 88 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | -58 | 421
3 | 29 | 21 | 413 | 168 | 159 | 75 | 5 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -58 | 413
3 | 29 | 22 | 408 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62 | -1 | 408
3 | 29 | 23 | 411 | 168 | 75 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 43 | 411
3 | 30 | 0 | 403 | 168 | 60 | 62 | 5 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 62 | -46 | 403
3 | 30 | 1 | 409 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 66 | 0 | 60 | -46 | 409
3 | 30 | 2 | 418 | 168 | 60 | 55 | 5 | 41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 11 | 418
3 | 30 | 3 | 424 | 168 | 60 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 5 | 424
3 | 30 | 4 | 429 | 168 | 61 | 63 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -3 | 429
3 | 30 | 5 | 427 | 168 | 61 | 53 | 5 | 41 | 5 | 0 | 96 | 0 | 0 | -2 | 427
3 | 30 | 6 | 427 | 168 | 70 | 43 | 5 | 41 | 57 | 0 | 101 | 0 | 0 | -58 | 427
3 | 30 | 7 | 422 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 125 | 0 | 102 | 0 | -9 | -95 | 422
3 | 30 | 8 | 424 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 191 | 0 | 101 | -4 | -68 | -95 | 424
3 | 30 | 9 | 425 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 247 | -2 | 118 | -111 | -69 | -57 | 425
3 | 30 | 10 | 425 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 267 | -107 | 91 | 0 | -68 | -57 | 425
3 | 30 | 11 | 429 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 270 | -94 | 80 | 0 | -69 | -57 | 429
3 | 30 | 12 | 426 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 243 | -65 | 75 | 0 | -69 | -57 | 426
3 | 30 | 13 | 427 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 206 | -26 | 74 | 0 | -69 | -57 | 427
3 | 30 | 14 | 424 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 144 | 0 | 90 | 0 | -68 | -41 | 424
3 | 30 | 15 | 424 | 168 | 60 | 31 | 5 | 41 | 82 | 0 | 94 | 0 | 0 | -57 | 424
3 | 30 | 16 | 428 | 168 | 61 | 62 | 5 | 41 | 28 | 0 | 87 | 0 | 0 | -24 | 428
3 | 30 | 17 | 431 | 168 | 112 | 72 | 5 | 41 | 3 | 0 | 88 | 0 | 0 | -58 | 431
3 | 30 | 18 | 434 | 168 | 104 | 66 | 5 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -58 | 434
3 | 30 | 19 | 431 | 168 | 110 | 58 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -58 | 431
3 | 30 | 20 | 426 | 168 | 114 | 48 | 5 | 41 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -57 | 426
3 | 30 | 21 | 416 | 168 | 125 | 35 | 5 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -58 | 416
3 | 30 | 22 | 410 | 168 | 129 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -58 | 410
3 | 30 | 23 | 411 | 168 | 129 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -58 | 411
3 | 31 | 0 | 402 | 168 | 116 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -57 | 402
3 | 31 | 1 | 409 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 60 | -49 | 409
3 | 31 | 2 | 415 | 168 | 147 | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -58 | 415
3 | 31 | 3 | 421 | 168 | 165 | 44 | 5 | 41 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -57 | 421
3 | 31 | 4 | 424 | 168 | 164 | 57 | 5 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | -58 | 424
3 | 31 | 5 | 425 | 168 | 165 | 67 | 5 | 41 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | -59 | 425
3 | 31 | 6 | 427 | 168 | 158 | 51 | 5 | 41 | 36 | 0 | 24 | 0 | 0 | -56 | 427
3 | 31 | 7 | 427 | 168 | 147 | 32 | 5 | 41 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 427
3 | 31 | 8 | 431 | 168 | 61 | 25 | 5 | 41 | 107 | 0 | 21 | 0 | 60 | -57 | 431
3 | 31 | 9 | 433 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 146 | 0 | 23 | 0 | 21 | -56 | 433
3 | 31 | 10 | 432 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 199 | 0 | 27 | 0 | -2 | -91 | 432
3 | 31 | 11 | 431 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 212 | 0 | 21 | 0 | -5 | -96 | 431
3 | 31 | 12 | 428 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 195 | 0 | 17 | 0 | -2 | -81 | 428
3 | 31 | 13 | 426 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 161 | 0 | 14 | 0 | 0 | -48 | 426
3 | 31 | 14 | 423 | 168 | 60 | 25 | 5 | 41 | 109 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 423
3 | 31 | 15 | 421 | 168 | 60 | 48 | 5 | 41 | 56 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 | 421
3 | 31 | 16 | 422 | 168 | 165 | 68 | 5 | 41 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 422
3 | 31 | 17 | 425 | 168 | 125 | 81 | 5 | 41 | 3 | 0 | 19 | 0 | 42 | -59 | 425
3 | 31 | 18 | 430 | 168 | 159 | 84 | 5 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 430
3 | 31 | 19 | 427 | 168 | 165 | 82 | 5 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 427
3 | 31 | 20 | 421 | 168 | 171 | 71 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 421
3 | 31 | 21 | 410 | 168 | 175 | 60 | 5 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -58 | 410
3 | 31 | 22 | 398 | 168 | 155 | 47 | 5 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -38 | 398
3 | 31 | 23 | 402 | 168 | 131 | 31 | 5 | 41 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | -20 | 402
合計（百万kWh） |  |  | 33050.34 | 14716.8 | 6226.33 | 5427.52 | 438 | 3591.6 | 5402.07 | -2133.51 | 7509.4 | -2360.92 | -109.92 | -5275.82 | 33431.55